## A
Owen Electric Cooperative
Annual Loss Cost Calculations
Month | kWh | kW | kW Loss | Load Fact | Loss Fact | kWh Loss
JANUARY | 129587633 | 280206 | 1 | 0.6216 | 0.42402 | 315.4742
FEBRUARY | 103426924 | 254323 | 0.82379 | 0.60517 | 0.40446 | 223.9054
MARCH | 94121316 | 235563 | 0.70674 | 0.53704 | 0.32819 | 172.5691
APRIL | 83068617 | 169660 | 0.36661 | 0.68003 | 0.49725 | 131.2533
MAY | 84794713 | 169966 | 0.36793 | 0.67055 | 0.48499 | 132.762
JUNE | 105139210 | 231175 | 0.68065 | 0.63167 | 0.43624 | 213.7863
JULY | 115346747 | 235967 | 0.70917 | 0.65702 | 0.46774 | 246.7861
AUGUST | 111512219 | 225430 | 0.64724 | 0.66487 | 0.47771 | 230.0389
SEPTEMBER | 96635369 | 234115 | 0.69808 | 0.57329 | 0.3678 | 184.8631
OCTOBER | 87060720 | 165028 | 0.34686 | 0.70907 | 0.53579 | 138.2706
NOVEMBER | 97933966 | 194975 | 0.48418 | 0.69762 | 0.52043 | 181.4258
DECEMBER | 121213033 | 254045 | 0.82199 | 0.64131 | 0.44808 | 274.0276
TOTAL | 1229840467 | 2650453 | 7.6532 | 7.6893 | 5.3927 | 2445.1626
KW CHARGE = $6.92/KW |  | $6.92 x 7.65(KW LOSS)= |  | 52.9605
ENERGY = $0.035/KWH |  | $0.035x 2445(KWH LOSS)= |  | 85.5807
TOTAL LOSS COST/KW PEAK |  | 138.5411
"N" = 7.65/12 = 0.64