## Threshold Calcs
KyPCo Daily SAIDI Performance for 2015 Major Event Day Threshold Calculations
Year |  | Cust Served
2010 |  | 173286
2011 |  | 171933
2012 |  | 171473
2013 |  | 170896
2014 |  | 169342
Date | Served | Cust Min | SAIDI - Daily | LN(SAIDI)
2010-01-01 | 173286 | 534466 | 3.0843 | 1.1263
2010-01-02 | 173286 | 219430 | 1.2663 | 0.23609
2010-01-03 | 173286 | 40378 | 0.23301 | -1.4567
2010-01-04 | 173286 | 12772 | 0.073705 | -2.6077
2010-01-05 | 173286 | 1292381 | 7.4581 | 2.0093
2010-01-06 | 173286 | 870103 | 5.0212 | 1.6137
2010-01-07 | 173286 | 477126 | 2.7534 | 1.0128
2010-01-08 | 173286 | 188584 | 1.0883 | 0.0846
2010-01-09 | 173286 | 184191 | 1.0629 | 0.06103
2010-01-10 | 173286 | 9997 | 0.057691 | -2.8527
2010-01-11 | 173286 | 9490 | 0.054765 | -2.9047
2010-01-12 | 173286 | 29256 | 0.16883 | -1.7789
2010-01-13 | 173286 | 52906 | 0.30531 | -1.1864
2010-01-14 | 173286 | 59913 | 0.34575 | -1.062
2010-01-15 | 173286 | 236403 | 1.3642 | 0.31059
2010-01-16 | 173286 | 13454 | 0.07764 | -2.5557
2010-01-17 | 173286 | 124611 | 0.71911 | -0.32975
2010-01-18 | 173286 | 176670 | 1.0195 | 0.01934
2010-01-19 | 173286 | 82226 | 0.47451 | -0.74547
2010-01-20 | 173286 | 91160 | 0.52607 | -0.64233
2010-01-21 | 173286 | 126731 | 0.73134 | -0.31288
2010-01-22 | 173286 | 107309 | 0.61926 | -0.47923
2010-01-23 | 173286 | 838 | 0.0048359 | -5.3317
2010-01-24 | 173286 | 220692 | 1.2736 | 0.24182
2010-01-25 | 173286 | 225883 | 1.3035 | 0.26507
2010-01-26 | 173286 | 118132 | 0.68172 | -0.38314
2010-01-27 | 173286 | 32516 | 0.18764 | -1.6732
2010-01-28 | 173286 | 90553 | 0.52256 | -0.64901
2010-01-29 | 173286 | 18026 | 0.10402 | -2.2631
2010-01-30 | 173286 | 69366 | 0.4003 | -0.91555
2010-01-31 | 173286 | 8189 | 0.047257 | -3.0522
2010-02-01 | 173286 | 548943 | 3.1678 | 1.1531
2010-02-02 | 173286 | 136733 | 0.78906 | -0.23691
2010-02-03 | 173286 | 89034 | 0.5138 | -0.66593
2010-02-04 | 173286 | 24122 | 0.1392 | -1.9718
2010-02-05 | 173286 | 143896 | 0.8304 | -0.18585
2010-02-06 | 173286 | 286429 | 1.6529 | 0.50255
2010-02-07 | 173286 | 3256 | 0.01879 | -3.9744
2010-02-08 | 173286 | 159742 | 0.92184 | -0.081383
2010-02-09 | 173286 | 223063 | 1.2873 | 0.25251
2010-02-10 | 173286 | 105364 | 0.60804 | -0.49752
2010-02-11 | 173286 | 7583 | 0.04376 | -3.129
2010-02-12 | 173286 | 5197 | 0.029991 | -3.5069
2010-02-13 | 173286 | 14750 | 0.085119 | -2.4637
2010-02-14 | 173286 | 13528 | 0.078067 | -2.5502
2010-02-15 | 173286 | 140555 | 0.81112 | -0.20934
2010-02-16 | 173286 | 27203 | 0.15698 | -1.8516
2010-02-17 | 173286 | 5007 | 0.028894 | -3.5441
2010-02-18 | 173286 | 9515 | 0.054909 | -2.9021
2010-02-19 | 173286 | 4744 | 0.027377 | -3.5981
2010-02-20 | 173286 | 120711 | 0.6966 | -0.36154
2010-02-21 | 173286 | 8061 | 0.046518 | -3.0679
2010-02-22 | 173286 | 371299 | 2.1427 | 0.76206
2010-02-23 | 173286 | 6781 | 0.039132 | -3.2408
2010-02-24 | 173286 | 22003 | 0.12698 | -2.0638
2010-02-25 | 173286 | 8177 | 0.047188 | -3.0536
2010-02-26 | 173286 | 5485 | 0.031653 | -3.4529
2010-02-27 | 173286 | 2327 | 0.013429 | -4.3104
2010-02-28 | 173286 | 27421 | 0.15824 | -1.8436
2010-03-01 | 173286 | 123732 | 0.71403 | -0.33683
2010-03-02 | 173286 | 601726 | 3.4724 | 1.2449
2010-03-03 | 173286 | 69112 | 0.39883 | -0.91922
2010-03-04 | 173286 | 209268 | 1.2076 | 0.18867
2010-03-05 | 173286 | 78578 | 0.45346 | -0.79085
2010-03-06 | 173286 | 15527 | 0.089603 | -2.4124
2010-03-07 | 173286 | 5066 | 0.029235 | -3.5324
2010-03-08 | 173286 | 60067 | 0.34664 | -1.0595
2010-03-09 | 173286 | 25998 | 0.15003 | -1.8969
2010-03-10 | 173286 | 35548 | 0.20514 | -1.5841
2010-03-11 | 173286 | 918242 | 5.299 | 1.6675
2010-03-12 | 173286 | 91077 | 0.52559 | -0.64324
2010-03-13 | 173286 | 42124 | 0.24309 | -1.4143
2010-03-14 | 173286 | 258944 | 1.4943 | 0.40167
2010-03-15 | 173286 | 26897 | 0.15522 | -1.8629
2010-03-16 | 173286 | 9297 | 0.053651 | -2.9253
2010-03-17 | 173286 | 152146 | 0.87801 | -0.1301
2010-03-18 | 173286 | 37914 | 0.21879 | -1.5196
2010-03-19 | 173286 | 7967 | 0.045976 | -3.0796
2010-03-20 | 173286 | 25244 | 0.14568 | -1.9264
2010-03-21 | 173286 | 103364 | 0.59649 | -0.51669
2010-03-22 | 173286 | 180504 | 1.0417 | 0.04081
2010-03-23 | 173286 | 19565 | 0.11291 | -2.1812
2010-03-24 | 173286 | 51851 | 0.29922 | -1.2066
2010-03-25 | 173286 | 20595 | 0.11885 | -2.1299
2010-03-26 | 173286 | 261374 | 1.5083 | 0.41101
2010-03-27 | 173286 | 102524 | 0.59165 | -0.52485
2010-03-28 | 173286 | 330752 | 1.9087 | 0.64643
2010-03-29 | 173286 | 31180 | 0.17993 | -1.7152
2010-03-30 | 173286 | 208177 | 1.2013 | 0.18345
2010-03-31 | 173286 | 780971 | 4.5068 | 1.5056
2010-04-01 | 173286 | 88519 | 0.51083 | -0.67173
2010-04-02 | 173286 | 196320 | 1.1329 | 0.1248
2010-04-03 | 173286 | 454761 | 2.6243 | 0.96483
2010-04-04 | 173286 | 160358 | 0.9254 | -0.077535
2010-04-05 | 173286 | 145496 | 0.83963 | -0.17479
2010-04-06 | 173286 | 167385 | 0.96595 | -0.034647
2010-04-07 | 173286 | 356281 | 2.056 | 0.72078
2010-04-08 | 173286 | 368829 | 2.1284 | 0.75539
2010-04-09 | 173286 | 204203 | 1.1784 | 0.16417
2010-04-10 | 173286 | 279313 | 1.6119 | 0.47739
2010-04-11 | 173286 | 2909 | 0.016787 | -4.0871
2010-04-12 | 173286 | 18342 | 0.10585 | -2.2457
2010-04-13 | 173286 | 23253 | 0.13419 | -2.0085
2010-04-14 | 173286 | 31452 | 0.1815 | -1.7065
2010-04-15 | 173286 | 60855 | 0.35118 | -1.0464
2010-04-16 | 173286 | 109831 | 0.63381 | -0.456
2010-04-17 | 173286 | 622803 | 3.5941 | 1.2793
2010-04-18 | 173286 | 5753 | 0.033199 | -3.4052
2010-04-19 | 173286 | 97029 | 0.55994 | -0.57993
2010-04-20 | 173286 | 702376 | 4.0533 | 1.3995
2010-04-21 | 173286 | 51114 | 0.29497 | -1.2209
2010-04-22 | 173286 | 67836 | 0.39147 | -0.93785
2010-04-23 | 173286 | 24474 | 0.14123 | -1.9573
2010-04-24 | 173286 | 1213776 | 7.0045 | 1.9465
2010-04-25 | 173286 | 744095 | 4.294 | 1.4572
2010-04-26 | 173286 | 121172 | 0.69926 | -0.35773
2010-04-27 | 173286 | 129649 | 0.74818 | -0.29011
2010-04-28 | 173286 | 487494 | 2.8132 | 1.0343
2010-04-29 | 173286 | 33766 | 0.19486 | -1.6355
2010-04-30 | 173286 | 47286 | 0.27288 | -1.2987
2010-05-01 | 173286 | 24258 | 0.13999 | -1.9662
2010-05-02 | 173286 | 368144 | 2.1245 | 0.75353
2010-05-03 | 173286 | 1632047 | 9.4182 | 2.2426
2010-05-04 | 173286 | 36361 | 0.20983 | -1.5614
2010-05-05 | 173286 | 73401 | 0.42358 | -0.85901
2010-05-06 | 173286 | 869456 | 5.0175 | 1.6129
2010-05-07 | 173286 | 109537 | 0.63212 | -0.45868
2010-05-08 | 173286 | 316561 | 1.8268 | 0.60257
2010-05-09 | 173286 | 9653 | 0.055706 | -2.8877
2010-05-10 | 173286 | 8383 | 0.048377 | -3.0287
2010-05-11 | 173286 | 54129 | 0.31237 | -1.1636
2010-05-12 | 173286 | 231176 | 1.3341 | 0.28824
2010-05-13 | 173286 | 132292 | 0.76343 | -0.26993
2010-05-14 | 173286 | 254824 | 1.4705 | 0.38563
2010-05-15 | 173286 | 460223 | 2.6559 | 0.97677
2010-05-16 | 173286 | 1165328 | 6.7249 | 1.9058
2010-05-17 | 173286 | 224258 | 1.2941 | 0.25785
2010-05-18 | 173286 | 143704 | 0.82929 | -0.18719
2010-05-19 | 173286 | 194290 | 1.1212 | 0.11441
2010-05-20 | 173286 | 167988 | 0.96943 | -0.031051
2010-05-21 | 173286 | 31122 | 0.1796 | -1.717
2010-05-22 | 173286 | 60205 | 0.34743 | -1.0572
2010-05-23 | 173286 | 32918 | 0.18996 | -1.6609
2010-05-24 | 173286 | 50240 | 0.28993 | -1.2381
2010-05-25 | 173286 | 43641 | 0.25184 | -1.3789
2010-05-26 | 173286 | 48819 | 0.28173 | -1.2668
2010-05-27 | 173286 | 118813 | 0.68565 | -0.37739
2010-05-28 | 173286 | 60354 | 0.34829 | -1.0547
2010-05-29 | 173286 | 27185 | 0.15688 | -1.8523
2010-05-30 | 173286 | 494823 | 2.8555 | 1.0493
2010-05-31 | 173286 | 1431150 | 8.2589 | 2.1113
2010-06-01 | 173286 | 59607 | 0.34398 | -1.0672
2010-06-02 | 173286 | 169555 | 0.97847 | -0.021766
2010-06-03 | 173286 | 404646 | 2.3351 | 0.84807
2010-06-04 | 173286 | 239101 | 1.3798 | 0.32194
2010-06-05 | 173286 | 97386 | 0.562 | -0.57626
2010-06-06 | 173286 | 255499 | 1.4744 | 0.38828
2010-06-07 | 173286 | 69392 | 0.40045 | -0.91517
2010-06-08 | 173286 | 89188 | 0.51469 | -0.6642
2010-06-09 | 173286 | 239308 | 1.381 | 0.32281
2010-06-10 | 173286 | 67949 | 0.39212 | -0.93619
2010-06-11 | 173286 | 895709 | 5.169 | 1.6427
2010-06-12 | 173286 | 1054990 | 6.0881 | 1.8063
2010-06-13 | 173286 | 294853 | 1.7015 | 0.53153
2010-06-14 | 173286 | 1533109 | 8.8473 | 2.1801
2010-06-15 | 173286 | 1735194 | 10.0135 | 2.3039
2010-06-16 | 173286 | 1119296 | 6.4592 | 1.8655
2010-06-17 | 173286 | 57865 | 0.33393 | -1.0968
2010-06-18 | 173286 | 103387 | 0.59663 | -0.51646
2010-06-19 | 173286 | 17201 | 0.099264 | -2.31
2010-06-20 | 173286 | 59772 | 0.34493 | -1.0644
2010-06-21 | 173286 | 5606256 | 32.3526 | 3.4767
2010-06-22 | 173286 | 1253167 | 7.2318 | 1.9785
2010-06-23 | 173286 | 412180 | 2.3786 | 0.86652
2010-06-24 | 173286 | 655418 | 3.7823 | 1.3303
2010-06-25 | 173286 | 435705 | 2.5144 | 0.92202
2010-06-26 | 173286 | 422284 | 2.4369 | 0.89073
2010-06-27 | 173286 | 280228 | 1.6171 | 0.48066
2010-06-28 | 173286 | 483823 | 2.792 | 1.0268
2010-06-29 | 173286 | 27454 | 0.15843 | -1.8424
2010-06-30 | 173286 | 36976 | 0.21338 | -1.5447
2010-07-01 | 173286 | 86960 | 0.50183 | -0.6895
2010-07-02 | 173286 | 10464 | 0.060386 | -2.807
2010-07-03 | 173286 | 93744 | 0.54098 | -0.61438
2010-07-04 | 173286 | 4319 | 0.024924 | -3.6919
2010-07-05 | 173286 | 83791 | 0.48354 | -0.72662
2010-07-06 | 173286 | 11308 | 0.065256 | -2.7294
2010-07-07 | 173286 | 25327 | 0.14616 | -1.9231
2010-07-08 | 173286 | 24567 | 0.14177 | -1.9535
2010-07-09 | 173286 | 194264 | 1.1211 | 0.11427
2010-07-10 | 173286 | 175751 | 1.0142 | 0.014125
2010-07-11 | 173286 | 210754 | 1.2162 | 0.19575
2010-07-12 | 173286 | 220861 | 1.2745 | 0.24259
2010-07-13 | 173286 | 257986 | 1.4888 | 0.39796
2010-07-14 | 173286 | 94043 | 0.5427 | -0.61119
2010-07-15 | 173286 | 110781 | 0.6393 | -0.44739
2010-07-16 | 173286 | 45330 | 0.26159 | -1.341
2010-07-17 | 173286 | 7720459 | 44.5533 | 3.7967
2010-07-18 | 173286 | 859359 | 4.9592 | 1.6012
2010-07-19 | 173286 | 66078 | 0.38132 | -0.96411
2010-07-20 | 173286 | 507337 | 2.9277 | 1.0742
2010-07-21 | 173286 | 619355 | 3.5742 | 1.2737
2010-07-22 | 173286 | 112859 | 0.65129 | -0.4288
2010-07-23 | 173286 | 303475 | 1.7513 | 0.56036
2010-07-24 | 173286 | 91206 | 0.52633 | -0.64182
2010-07-25 | 173286 | 337012 | 1.9448 | 0.66518
2010-07-26 | 173286 | 67894 | 0.3918 | -0.937
2010-07-27 | 173286 | 94172 | 0.54345 | -0.60982
2010-07-28 | 173286 | 207349 | 1.1966 | 0.17946
2010-07-29 | 173286 | 271685 | 1.5678 | 0.4497
2010-07-30 | 173286 | 93602 | 0.54016 | -0.61589
2010-07-31 | 173286 | 679877 | 3.9234 | 1.367
2010-08-01 | 173286 | 33165 | 0.19139 | -1.6534
2010-08-02 | 173286 | 127989 | 0.7386 | -0.303
2010-08-03 | 173286 | 32967 | 0.19025 | -1.6594
2010-08-04 | 173286 | 2768118 | 15.9743 | 2.771
2010-08-05 | 173286 | 8452535 | 48.7779 | 3.8873
2010-08-06 | 173286 | 185386 | 1.0698 | 0.067497
2010-08-07 | 173286 | 85839 | 0.49536 | -0.70247
2010-08-08 | 173286 | 25869 | 0.14928 | -1.9019
2010-08-09 | 173286 | 13112 | 0.075667 | -2.5814
2010-08-10 | 173286 | 48092 | 0.27753 | -1.2818
2010-08-11 | 173286 | 660441 | 3.8113 | 1.338
2010-08-12 | 173286 | 1260798 | 7.2758 | 1.9846
2010-08-13 | 173286 | 158315 | 0.91361 | -0.090357
2010-08-14 | 173286 | 1557555 | 8.9883 | 2.1959
2010-08-15 | 173286 | 278144 | 1.6051 | 0.4732
2010-08-16 | 173286 | 317632 | 1.833 | 0.60595
2010-08-17 | 173286 | 48830 | 0.28179 | -1.2666
2010-08-18 | 173286 | 817381 | 4.7169 | 1.5512
2010-08-19 | 173286 | 86329 | 0.49819 | -0.69678
2010-08-20 | 173286 | 337443 | 1.9473 | 0.66645
2010-08-21 | 173286 | 124760 | 0.71997 | -0.32855
2010-08-22 | 173286 | 30576 | 0.17645 | -1.7347
2010-08-23 | 173286 | 19618 | 0.11321 | -2.1785
2010-08-24 | 173286 | 61534 | 0.3551 | -1.0354
2010-08-25 | 173286 | 26512 | 0.153 | -1.8773
2010-08-26 | 173286 | 12646 | 0.072978 | -2.6176
2010-08-27 | 173286 | 31490 | 0.18172 | -1.7053
2010-08-28 | 173286 | 12161 | 0.070179 | -2.6567
2010-08-29 | 173286 | 6660 | 0.038434 | -3.2588
2010-08-30 | 173286 | 9843 | 0.056802 | -2.8682
2010-08-31 | 173286 | 67488 | 0.38946 | -0.94299
2010-09-01 | 173286 | 38271 | 0.22085 | -1.5103
2010-09-02 | 173286 | 67973 | 0.39226 | -0.93583
2010-09-03 | 173286 | 59820 | 0.34521 | -1.0636
2010-09-04 | 173286 | 20046 | 0.11568 | -2.1569
2010-09-05 | 173286 | 68789 | 0.39697 | -0.9239
2010-09-06 | 173286 | 25134 | 0.14504 | -1.9307
2010-09-07 | 173286 | 9874 | 0.056981 | -2.865
2010-09-08 | 173286 | 27044 | 0.15607 | -1.8575
2010-09-09 | 173286 | 111744 | 0.64485 | -0.43873
2010-09-10 | 173286 | 20307 | 0.11719 | -2.144
2010-09-11 | 173286 | 579492 | 3.3441 | 1.2072
2010-09-12 | 173286 | 38335 | 0.22122 | -1.5086
2010-09-13 | 173286 | 31442 | 0.18145 | -1.7068
2010-09-14 | 173286 | 85376 | 0.49269 | -0.70788
2010-09-15 | 173286 | 313977 | 1.8119 | 0.59438
2010-09-16 | 173286 | 83502 | 0.48187 | -0.73007
2010-09-17 | 173286 | 46577 | 0.26879 | -1.3138
2010-09-18 | 173286 | 43181 | 0.24919 | -1.3895
2010-09-19 | 173286 | 1028 | 0.0059324 | -5.1273
2010-09-20 | 173286 | 32369 | 0.1868 | -1.6777
2010-09-21 | 173286 | 30825 | 0.17789 | -1.7266
2010-09-22 | 173286 | 35544 | 0.20512 | -1.5842
2010-09-23 | 173286 | 166315 | 0.95977 | -0.04106
2010-09-24 | 173286 | 69048 | 0.39846 | -0.92014
2010-09-25 | 173286 | 175583 | 1.0133 | 0.013168
2010-09-26 | 173286 | 100095 | 0.57763 | -0.54882
2010-09-27 | 173286 | 271998 | 1.5696 | 0.45085
2010-09-28 | 173286 | 264196 | 1.5246 | 0.42175
2010-09-29 | 173286 | 10133 | 0.058476 | -2.8391
2010-09-30 | 173286 | 350212 | 2.021 | 0.7036
2010-10-01 | 173286 | 8654 | 0.049941 | -2.9969
2010-10-02 | 173286 | 13441 | 0.077565 | -2.5566
2010-10-03 | 173286 | 26499 | 0.15292 | -1.8778
2010-10-04 | 173286 | 16503 | 0.095236 | -2.3514
2010-10-05 | 173286 | 48270 | 0.27856 | -1.2781
2010-10-06 | 173286 | 55691 | 0.32138 | -1.1351
2010-10-07 | 173286 | 63285 | 0.36521 | -1.0073
2010-10-08 | 173286 | 26906 | 0.15527 | -1.8626
2010-10-09 | 173286 | 84320 | 0.48659 | -0.72032
2010-10-10 | 173286 | 38169 | 0.22027 | -1.5129
2010-10-11 | 173286 | 8487 | 0.048977 | -3.0164
2010-10-12 | 173286 | 13016 | 0.075113 | -2.5888
2010-10-13 | 173286 | 22294 | 0.12865 | -2.0506
2010-10-14 | 173286 | 76913 | 0.44385 | -0.81227
2010-10-15 | 173286 | 7960 | 0.045936 | -3.0805
2010-10-16 | 173286 | 4835 | 0.027902 | -3.5791
2010-10-17 | 173286 | 8907 | 0.051401 | -2.9681
2010-10-18 | 173286 | 46611 | 0.26898 | -1.3131
2010-10-19 | 173286 | 22841 | 0.13181 | -2.0264
2010-10-20 | 173286 | 21339 | 0.12314 | -2.0944
2010-10-21 | 173286 | 271419 | 1.5663 | 0.44872
2010-10-22 | 173286 | 8311 | 0.047961 | -3.0374
2010-10-23 | 173286 | 1998 | 0.01153 | -4.4628
2010-10-24 | 173286 | 89086 | 0.5141 | -0.66534
2010-10-25 | 173286 | 106768 | 0.61614 | -0.48429
2010-10-26 | 173286 | 2065250 | 11.9182 | 2.4781
2010-10-27 | 173286 | 135482 | 0.78184 | -0.2461
2010-10-28 | 173286 | 341033 | 1.968 | 0.67704
2010-10-29 | 173286 | 178490 | 1.03 | 0.029589
2010-10-30 | 173286 | 716197 | 4.133 | 1.419
2010-10-31 | 173286 | 9858 | 0.056889 | -2.8667
2010-11-01 | 173286 | 114945 | 0.66333 | -0.41049
2010-11-02 | 173286 | 62853 | 0.36271 | -1.0141
2010-11-03 | 173286 | 52842 | 0.30494 | -1.1876
2010-11-04 | 173286 | 216524 | 1.2495 | 0.22276
2010-11-05 | 173286 | 44481 | 0.25669 | -1.3599
2010-11-06 | 173286 | 2278 | 0.013146 | -4.3316
2010-11-07 | 173286 | 8628 | 0.049791 | -2.9999
2010-11-08 | 173286 | 38785 | 0.22382 | -1.4969
2010-11-09 | 173286 | 102884 | 0.59372 | -0.52134
2010-11-10 | 173286 | 226155 | 1.3051 | 0.26628
2010-11-11 | 173286 | 152399 | 0.87947 | -0.12844
2010-11-12 | 173286 | 20889 | 0.12055 | -2.1157
2010-11-13 | 173286 | 5761 | 0.033246 | -3.4038
2010-11-14 | 173286 | 11949 | 0.068955 | -2.6743
2010-11-15 | 173286 | 127953 | 0.73839 | -0.30328
2010-11-16 | 173286 | 786485 | 4.5387 | 1.5126
2010-11-17 | 173286 | 254492 | 1.4686 | 0.38433
2010-11-18 | 173286 | 228498 | 1.3186 | 0.27658
2010-11-19 | 173286 | 88405 | 0.51017 | -0.67301
2010-11-20 | 173286 | 3448 | 0.019898 | -3.9171
2010-11-21 | 173286 | 78217 | 0.45138 | -0.79546
2010-11-22 | 173286 | 31840 | 0.18374 | -1.6942
2010-11-23 | 173286 | 136915 | 0.79011 | -0.23558
2010-11-24 | 173286 | 155075 | 0.89491 | -0.11103
2010-11-25 | 173286 | 279884 | 1.6152 | 0.47943
2010-11-26 | 173286 | 447032 | 2.5797 | 0.94769
2010-11-27 | 173286 | 4183 | 0.024139 | -3.7239
2010-11-28 | 173286 | 37499 | 0.2164 | -1.5306
2010-11-29 | 173286 | 943690 | 5.4459 | 1.6949
2010-11-30 | 173286 | 234106 | 1.351 | 0.30083
2010-12-01 | 173286 | 137523 | 0.79362 | -0.23115
2010-12-02 | 173286 | 94882 | 0.54755 | -0.60231
2010-12-03 | 173286 | 104178 | 0.60119 | -0.50884
2010-12-04 | 173286 | 57208 | 0.33014 | -1.1082
2010-12-05 | 173286 | 13503 | 0.077923 | -2.552
2010-12-06 | 173286 | 8046 | 0.046432 | -3.0698
2010-12-07 | 173286 | 12816 | 0.073959 | -2.6042
2010-12-08 | 173286 | 81726 | 0.47162 | -0.75157
2010-12-09 | 173286 | 165870 | 0.9572 | -0.043739
2010-12-10 | 173286 | 23353 | 0.13477 | -2.0042
2010-12-11 | 173286 | 742480 | 4.2847 | 1.4551
2010-12-12 | 173286 | 53738 | 0.31011 | -1.1708
2010-12-13 | 173286 | 15460 | 0.089217 | -2.4167
2010-12-14 | 173286 | 69697 | 0.40221 | -0.91079
2010-12-15 | 173286 | 370995 | 2.1409 | 0.76125
2010-12-16 | 173286 | 4928205 | 28.4397 | 3.3478
2010-12-17 | 173286 | 14785 | 0.085321 | -2.4613
2010-12-18 | 173286 | 2409 | 0.013902 | -4.2757
2010-12-19 | 173286 | 277134 | 1.5993 | 0.46956
2010-12-20 | 173286 | 10732 | 0.061932 | -2.7817
2010-12-21 | 173286 | 136561 | 0.78807 | -0.23817
2010-12-22 | 173286 | 340460 | 1.9647 | 0.67535
2010-12-23 | 173286 | 10333 | 0.05963 | -2.8196
2010-12-24 | 173286 | 3838 | 0.022148 | -3.81
2010-12-25 | 173286 | 6097 | 0.035185 | -3.3471
2010-12-26 | 173286 | 130634 | 0.75386 | -0.28254
2010-12-27 | 173286 | 7089 | 0.040909 | -3.1964
2010-12-28 | 173286 | 2362 | 0.013631 | -4.2954
2010-12-29 | 173286 | 25004 | 0.14429 | -1.9359
2010-12-30 | 173286 | 68048 | 0.39269 | -0.93473
2010-12-31 | 173286 | 98627 | 0.56916 | -0.5636
2011-01-01 | 171933 | 626277 | 3.6426 | 1.2927
2011-01-02 | 171933 | 23690 | 0.13779 | -1.9821
2011-01-03 | 171933 | 34751 | 0.20212 | -1.5989
2011-01-04 | 171933 | 11844 | 0.068887 | -2.6753
2011-01-05 | 171933 | 44476 | 0.25868 | -1.3522
2011-01-06 | 171933 | 41049 | 0.23875 | -1.4323
2011-01-07 | 171933 | 81780 | 0.47565 | -0.74307
2011-01-08 | 171933 | 20918 | 0.12166 | -2.1065
2011-01-09 | 171933 | 209908 | 1.2209 | 0.19956
2011-01-10 | 171933 | 20516 | 0.11933 | -2.1259
2011-01-11 | 171933 | 99327 | 0.57771 | -0.54869
2011-01-12 | 171933 | 33366 | 0.19406 | -1.6396
2011-01-13 | 171933 | 39583 | 0.23022 | -1.4687
2011-01-14 | 171933 | 1498 | 0.0087127 | -4.743
2011-01-15 | 171933 | 9957 | 0.057912 | -2.8488
2011-01-16 | 171933 | 977 | 0.0056824 | -5.1704
2011-01-17 | 171933 | 20063 | 0.11669 | -2.1482
2011-01-18 | 171933 | 166694 | 0.96953 | -0.030945
2011-01-19 | 171933 | 217493 | 1.265 | 0.23506
2011-01-20 | 171933 | 171972 | 1.0002 | 0.00022681
2011-01-21 | 171933 | 12289 | 0.071476 | -2.6384
2011-01-22 | 171933 | 26954 | 0.15677 | -1.853
2011-01-23 | 171933 | 1602 | 0.0093176 | -4.6759
2011-01-24 | 171933 | 16097 | 0.093624 | -2.3685
2011-01-25 | 171933 | 8880 | 0.051648 | -2.9633
2011-01-26 | 171933 | 514915 | 2.9949 | 1.0969
2011-01-27 | 171933 | 31835 | 0.18516 | -1.6865
2011-01-28 | 171933 | 31601 | 0.1838 | -1.6939
2011-01-29 | 171933 | 10249 | 0.05961 | -2.8199
2011-01-30 | 171933 | 119801 | 0.69679 | -0.36127
2011-01-31 | 171933 | 27628 | 0.16069 | -1.8283
2011-02-01 | 171933 | 85544 | 0.49754 | -0.69807
2011-02-02 | 171933 | 235554 | 1.37 | 0.31484
2011-02-03 | 171933 | 58479 | 0.34013 | -1.0784
2011-02-04 | 171933 | 25324 | 0.14729 | -1.9154
2011-02-05 | 171933 | 562628 | 3.2724 | 1.1855
2011-02-06 | 171933 | 695 | 0.0040423 | -5.5109
2011-02-07 | 171933 | 286751 | 1.6678 | 0.51151
2011-02-08 | 171933 | 44691 | 0.25993 | -1.3473
2011-02-09 | 171933 | 72330 | 0.42069 | -0.86587
2011-02-10 | 171933 | 33670 | 0.19583 | -1.6305
2011-02-11 | 171933 | 110374 | 0.64196 | -0.44323
2011-02-12 | 171933 | 44385 | 0.25815 | -1.3542
2011-02-13 | 171933 | 19070 | 0.11092 | -2.199
2011-02-14 | 171933 | 148537 | 0.86392 | -0.14627
2011-02-15 | 171933 | 132208 | 0.76895 | -0.26273
2011-02-16 | 171933 | 45455 | 0.26438 | -1.3304
2011-02-17 | 171933 | 116102 | 0.67527 | -0.39264
2011-02-18 | 171933 | 10490 | 0.061012 | -2.7967
2011-02-19 | 171933 | 42161 | 0.24522 | -1.4056
2011-02-20 | 171933 | 2862 | 0.016646 | -4.0956
2011-02-21 | 171933 | 161618 | 0.94001 | -0.061869
2011-02-22 | 171933 | 113028 | 0.6574 | -0.41947
2011-02-23 | 171933 | 4405 | 0.02562 | -3.6644
2011-02-24 | 171933 | 292294 | 1.7 | 0.53066
2011-02-25 | 171933 | 2036706 | 11.8459 | 2.472
2011-02-26 | 171933 | 24456 | 0.14224 | -1.9502
2011-02-27 | 171933 | 38104 | 0.22162 | -1.5068
2011-02-28 | 171933 | 1502220 | 8.7372 | 2.1676
2011-03-01 | 171933 | 103138 | 0.59987 | -0.51104
2011-03-02 | 171933 | 25645 | 0.14916 | -1.9028
2011-03-03 | 171933 | 159489 | 0.92762 | -0.07513
2011-03-04 | 171933 | 135480 | 0.78798 | -0.23828
2011-03-05 | 171933 | 591111 | 3.438 | 1.2349
2011-03-06 | 171933 | 687263 | 3.9973 | 1.3856
2011-03-07 | 171933 | 23438 | 0.13632 | -1.9927
2011-03-08 | 171933 | 94497 | 0.54962 | -0.59854
2011-03-09 | 171933 | 335742 | 1.9527 | 0.66924
2011-03-10 | 171933 | 561910 | 3.2682 | 1.1842
2011-03-11 | 171933 | 24664 | 0.14345 | -1.9418
2011-03-12 | 171933 | 119300 | 0.69387 | -0.36546
2011-03-13 | 171933 | 10326 | 0.060058 | -2.8124
2011-03-14 | 171933 | 13398 | 0.077926 | -2.552
2011-03-15 | 171933 | 32951 | 0.19165 | -1.6521
2011-03-16 | 171933 | 53632 | 0.31194 | -1.165
2011-03-17 | 171933 | 196758 | 1.1444 | 0.13487
2011-03-18 | 171933 | 288478 | 1.6779 | 0.51751
2011-03-19 | 171933 | 304090 | 1.7687 | 0.57022
2011-03-20 | 171933 | 221862 | 1.2904 | 0.25495
2011-03-21 | 171933 | 50992 | 0.29658 | -1.2154
2011-03-22 | 171933 | 265063 | 1.5417 | 0.43286
2011-03-23 | 171933 | 882187 | 5.131 | 1.6353
2011-03-24 | 171933 | 211986 | 1.233 | 0.20942
2011-03-25 | 171933 | 1653 | 0.0096142 | -4.6445
2011-03-26 | 171933 | 4861 | 0.028273 | -3.5659
2011-03-27 | 171933 | 105085 | 0.6112 | -0.49234
2011-03-28 | 171933 | 10815 | 0.062902 | -2.7662
2011-03-29 | 171933 | 57713 | 0.33567 | -1.0916
2011-03-30 | 171933 | 219382 | 1.276 | 0.24371
2011-03-31 | 171933 | 206227 | 1.1995 | 0.18187
2011-04-01 | 171933 | 73779 | 0.42911 | -0.84603
2011-04-02 | 171933 | 249787 | 1.4528 | 0.3735
2011-04-03 | 171933 | 56972 | 0.33136 | -1.1045
2011-04-04 | 171933 | 14032311 | 81.615 | 4.402
2011-04-05 | 171933 | 667109 | 3.8801 | 1.3558
2011-04-06 | 171933 | 149376 | 0.8688 | -0.14064
2011-04-07 | 171933 | 109821 | 0.63874 | -0.44825
2011-04-08 | 171933 | 66655 | 0.38768 | -0.94757
2011-04-09 | 171933 | 4951163 | 28.797 | 3.3603
2011-04-10 | 171933 | 116093 | 0.67522 | -0.39271
2011-04-11 | 171933 | 841461 | 4.8941 | 1.588
2011-04-12 | 171933 | 188557 | 1.0967 | 0.092295
2011-04-13 | 171933 | 246425 | 1.4333 | 0.35995
2011-04-14 | 171933 | 1133026 | 6.5899 | 1.8855
2011-04-15 | 171933 | 374844 | 2.1802 | 0.77941
2011-04-16 | 171933 | 1580919 | 9.195 | 2.2187
2011-04-17 | 171933 | 79763 | 0.46392 | -0.76805
2011-04-18 | 171933 | 16608 | 0.096596 | -2.3372
2011-04-19 | 171933 | 56499 | 0.32861 | -1.1129
2011-04-20 | 171933 | 877475 | 5.1036 | 1.6299
2011-04-21 | 171933 | 53640 | 0.31198 | -1.1648
2011-04-22 | 171933 | 30924 | 0.17986 | -1.7156
2011-04-23 | 171933 | 599218 | 3.4852 | 1.2485
2011-04-24 | 171933 | 341241 | 1.9847 | 0.68548
2011-04-25 | 171933 | 1416616 | 8.2393 | 2.1089
2011-04-26 | 171933 | 171804 | 0.99925 | -0.00075057
2011-04-27 | 171933 | 609648 | 3.5458 | 1.2658
2011-04-28 | 171933 | 809493 | 4.7082 | 1.5493
2011-04-29 | 171933 | 579410 | 3.37 | 1.2149
2011-04-30 | 171933 | 417475 | 2.4281 | 0.88712
2011-05-01 | 171933 | 190415 | 1.1075 | 0.1021
2011-05-02 | 171933 | 380374 | 2.2123 | 0.79405
2011-05-03 | 171933 | 326445 | 1.8987 | 0.64116
2011-05-04 | 171933 | 557985 | 3.2454 | 1.1772
2011-05-05 | 171933 | 160205 | 0.93179 | -0.070651
2011-05-06 | 171933 | 20253 | 0.1178 | -2.1388
2011-05-07 | 171933 | 4976 | 0.028942 | -3.5425
2011-05-08 | 171933 | 642305 | 3.7358 | 1.318
2011-05-09 | 171933 | 189754 | 1.1037 | 0.098624
2011-05-10 | 171933 | 35059675 | 203.9148 | 5.3177
2011-05-11 | 171933 | 3517026 | 20.4558 | 3.0183
2011-05-12 | 171933 | 1373074 | 7.9861 | 2.0777
2011-05-13 | 171933 | 462947 | 2.6926 | 0.99051
2011-05-14 | 171933 | 1023019 | 5.9501 | 1.7834
2011-05-15 | 171933 | 526797 | 3.064 | 1.1197
2011-05-16 | 171933 | 189177 | 1.1003 | 0.095578
2011-05-17 | 171933 | 71240 | 0.41435 | -0.88105
2011-05-18 | 171933 | 31743 | 0.18462 | -1.6894
2011-05-19 | 171933 | 235637 | 1.3705 | 0.31519
2011-05-20 | 171933 | 403587 | 2.3474 | 0.85329
2011-05-21 | 171933 | 12116 | 0.070469 | -2.6526
2011-05-22 | 171933 | 3295009 | 19.1645 | 2.9531
2011-05-23 | 171933 | 562218 | 3.27 | 1.1848
2011-05-24 | 171933 | 2069546 | 12.0369 | 2.488
2011-05-25 | 171933 | 417299 | 2.4271 | 0.8867
2011-05-26 | 171933 | 2310685 | 13.4395 | 2.5982
2011-05-27 | 171933 | 1390856 | 8.0895 | 2.0906
2011-05-28 | 171933 | 224749 | 1.3072 | 0.26788
2011-05-29 | 171933 | 72137 | 0.41956 | -0.86854
2011-05-30 | 171933 | 116881 | 0.67981 | -0.38595
2011-05-31 | 171933 | 191015 | 1.111 | 0.10525
2011-06-01 | 171933 | 935876 | 5.4433 | 1.6944
2011-06-02 | 171933 | 172603 | 1.0039 | 0.0038893
2011-06-03 | 171933 | 20162 | 0.11727 | -2.1433
2011-06-04 | 171933 | 89370 | 0.5198 | -0.65432
2011-06-05 | 171933 | 1013425 | 5.8943 | 1.774
2011-06-06 | 171933 | 132420 | 0.77018 | -0.26113
2011-06-07 | 171933 | 1468125 | 8.5389 | 2.1446
2011-06-08 | 171933 | 260152 | 1.5131 | 0.41416
2011-06-09 | 171933 | 782048 | 4.5486 | 1.5148
2011-06-10 | 171933 | 257290 | 1.4965 | 0.4031
2011-06-11 | 171933 | 2202786 | 12.8119 | 2.5504
2011-06-12 | 171933 | 92456 | 0.53774 | -0.62037
2011-06-13 | 171933 | 75407 | 0.43858 | -0.8242
2011-06-14 | 171933 | 160645 | 0.93435 | -0.067908
2011-06-15 | 171933 | 110069 | 0.64019 | -0.446
2011-06-16 | 171933 | 36844 | 0.21429 | -1.5404
2011-06-17 | 171933 | 20826 | 0.12113 | -2.1109
2011-06-18 | 171933 | 276531 | 1.6084 | 0.47522
2011-06-19 | 171933 | 405629 | 2.3592 | 0.85833
2011-06-20 | 171933 | 2067348 | 12.0241 | 2.4869
2011-06-21 | 171933 | 3379007 | 19.653 | 2.9782
2011-06-22 | 171933 | 406400 | 2.3637 | 0.86023
2011-06-23 | 171933 | 588529 | 3.423 | 1.2305
2011-06-24 | 171933 | 366870 | 2.1338 | 0.7579
2011-06-25 | 171933 | 159387 | 0.92703 | -0.07577
2011-06-26 | 171933 | 50778 | 0.29534 | -1.2196
2011-06-27 | 171933 | 1354136 | 7.876 | 2.0638
2011-06-28 | 171933 | 594481 | 3.4576 | 1.2406
2011-06-29 | 171933 | 76715 | 0.44619 | -0.80701
2011-06-30 | 171933 | 205178 | 1.1934 | 0.17677
2011-07-01 | 171933 | 36825 | 0.21418 | -1.5409
2011-07-02 | 171933 | 476257 | 2.77 | 1.0189
2011-07-03 | 171933 | 213610 | 1.2424 | 0.21705
2011-07-04 | 171933 | 489082 | 2.8446 | 1.0454
2011-07-05 | 171933 | 33154 | 0.19283 | -1.6459
2011-07-06 | 171933 | 158392 | 0.92124 | -0.082032
2011-07-07 | 171933 | 69755 | 0.40571 | -0.90212
2011-07-08 | 171933 | 431957 | 2.5124 | 0.92122
2011-07-09 | 171933 | 547629 | 3.1851 | 1.1585
2011-07-10 | 171933 | 150262 | 0.87396 | -0.13472
2011-07-11 | 171933 | 6258250 | 36.3994 | 3.5946
2011-07-12 | 171933 | 3739122 | 21.7476 | 3.0795
2011-07-13 | 171933 | 127177 | 0.73969 | -0.30153
2011-07-14 | 171933 | 72251 | 0.42023 | -0.86696
2011-07-15 | 171933 | 39289 | 0.22851 | -1.4762
2011-07-16 | 171933 | 486367 | 2.8288 | 1.0399
2011-07-17 | 171933 | 474397 | 2.7592 | 1.0149
2011-07-18 | 171933 | 33098 | 0.19251 | -1.6476
2011-07-19 | 171933 | 192271 | 1.1183 | 0.1118
2011-07-20 | 171933 | 86316 | 0.50203 | -0.68909
2011-07-21 | 171933 | 938331 | 5.4575 | 1.697
2011-07-22 | 171933 | 529486 | 3.0796 | 1.1248
2011-07-23 | 171933 | 123479 | 0.71818 | -0.33103
2011-07-24 | 171933 | 352690 | 2.0513 | 0.71848
2011-07-25 | 171933 | 65407 | 0.38042 | -0.96648
2011-07-26 | 171933 | 309021 | 1.7973 | 0.5863
2011-07-27 | 171933 | 214810 | 1.2494 | 0.22265
2011-07-28 | 171933 | 292309 | 1.7001 | 0.53071
2011-07-29 | 171933 | 26140 | 0.15204 | -1.8836
2011-07-30 | 171933 | 110938 | 0.64524 | -0.43813
2011-07-31 | 171933 | 64190 | 0.37334 | -0.98526
2011-08-01 | 171933 | 42223 | 0.24558 | -1.4041
2011-08-02 | 171933 | 70926 | 0.41252 | -0.88547
2011-08-03 | 171933 | 138064 | 0.80301 | -0.21939
2011-08-04 | 171933 | 199786 | 1.162 | 0.15014
2011-08-05 | 171933 | 55597 | 0.32336 | -1.129
2011-08-06 | 171933 | 78836 | 0.45853 | -0.77974
2011-08-07 | 171933 | 1299852 | 7.5602 | 2.0229
2011-08-08 | 171933 | 1437111 | 8.3586 | 2.1233
2011-08-09 | 171933 | 148462 | 0.86349 | -0.14678
2011-08-10 | 171933 | 201679 | 1.173 | 0.15957
2011-08-11 | 171933 | 47671 | 0.27726 | -1.2828
2011-08-12 | 171933 | 16144 | 0.093897 | -2.3656
2011-08-13 | 171933 | 382795 | 2.2264 | 0.80039
2011-08-14 | 171933 | 504620 | 2.935 | 1.0767
2011-08-15 | 171933 | 84779 | 0.49309 | -0.70706
2011-08-16 | 171933 | 329830 | 1.9184 | 0.65147
2011-08-17 | 171933 | 71425 | 0.41542 | -0.87846
2011-08-18 | 171933 | 245778 | 1.4295 | 0.35732
2011-08-19 | 171933 | 452712 | 2.6331 | 0.96815
2011-08-20 | 171933 | 144085 | 0.83803 | -0.1767
2011-08-21 | 171933 | 246374 | 1.433 | 0.35975
2011-08-22 | 171933 | 632094 | 3.6764 | 1.3019
2011-08-23 | 171933 | 157759 | 0.91756 | -0.086036
2011-08-24 | 171933 | 150438 | 0.87498 | -0.13355
2011-08-25 | 171933 | 61847 | 0.35972 | -1.0224
2011-08-26 | 171933 | 43907 | 0.25537 | -1.365
2011-08-27 | 171933 | 64550 | 0.37544 | -0.97966
2011-08-28 | 171933 | 36266 | 0.21093 | -1.5562
2011-08-29 | 171933 | 17223 | 0.10017 | -2.3009
2011-08-30 | 171933 | 41434 | 0.24099 | -1.423
2011-08-31 | 171933 | 22295 | 0.12967 | -2.0427
2011-09-01 | 171933 | 129982 | 0.756 | -0.27971
2011-09-02 | 171933 | 240301 | 1.3976 | 0.33479
2011-09-03 | 171933 | 51778 | 0.30115 | -1.2001
2011-09-04 | 171933 | 239425 | 1.3925 | 0.33114
2011-09-05 | 171933 | 776720 | 4.5176 | 1.508
2011-09-06 | 171933 | 1641056 | 9.5447 | 2.256
2011-09-07 | 171933 | 148993 | 0.86658 | -0.14321
2011-09-08 | 171933 | 153799 | 0.89453 | -0.11146
2011-09-09 | 171933 | 454272 | 2.6421 | 0.97159
2011-09-10 | 171933 | 36048 | 0.20966 | -1.5623
2011-09-11 | 171933 | 34868 | 0.2028 | -1.5955
2011-09-12 | 171933 | 8520 | 0.049554 | -3.0047
2011-09-13 | 171933 | 135505 | 0.78813 | -0.2381
2011-09-14 | 171933 | 28087 | 0.16336 | -1.8118
2011-09-15 | 171933 | 114340 | 0.66503 | -0.40793
2011-09-16 | 171933 | 46132 | 0.26831 | -1.3156
2011-09-17 | 171933 | 755516 | 4.3942 | 1.4803
2011-09-18 | 171933 | 193148 | 1.1234 | 0.11635
2011-09-19 | 171933 | 60286 | 0.35064 | -1.048
2011-09-20 | 171933 | 17791 | 0.10348 | -2.2684
2011-09-21 | 171933 | 136367 | 0.79314 | -0.23176
2011-09-22 | 171933 | 88732 | 0.51608 | -0.66148
2011-09-23 | 171933 | 426761 | 2.4821 | 0.90912
2011-09-24 | 171933 | 109487 | 0.6368 | -0.4513
2011-09-25 | 171933 | 68072 | 0.39592 | -0.92654
2011-09-26 | 171933 | 465546 | 2.7077 | 0.99611
2011-09-27 | 171933 | 309029 | 1.7974 | 0.58633
2011-09-28 | 171933 | 49061 | 0.28535 | -1.254
2011-09-29 | 171933 | 30796 | 0.17912 | -1.7197
2011-09-30 | 171933 | 89209 | 0.51886 | -0.65612
2011-10-01 | 171933 | 176412 | 1.0261 | 0.025717
2011-10-02 | 171933 | 140988 | 0.82002 | -0.19843
2011-10-03 | 171933 | 22925 | 0.13334 | -2.0149
2011-10-04 | 171933 | 30890 | 0.17966 | -1.7167
2011-10-05 | 171933 | 99543 | 0.57896 | -0.54652
2011-10-06 | 171933 | 196903 | 1.1452 | 0.13561
2011-10-07 | 171933 | 71607 | 0.41648 | -0.87591
2011-10-08 | 171933 | 14679 | 0.085376 | -2.4607
2011-10-09 | 171933 | 4540 | 0.026406 | -3.6342
2011-10-10 | 171933 | 116011 | 0.67475 | -0.39342
2011-10-11 | 171933 | 120339 | 0.69992 | -0.35679
2011-10-12 | 171933 | 110611 | 0.64334 | -0.44109
2011-10-13 | 171933 | 58541 | 0.34049 | -1.0774
2011-10-14 | 171933 | 170554 | 0.99198 | -0.0080529
2011-10-15 | 171933 | 28969 | 0.16849 | -1.7809
2011-10-16 | 171933 | 430994 | 2.5068 | 0.91899
2011-10-17 | 171933 | 93088 | 0.54142 | -0.61356
2011-10-18 | 171933 | 29375 | 0.17085 | -1.767
2011-10-19 | 171933 | 190391 | 1.1074 | 0.10197
2011-10-20 | 171933 | 83646 | 0.4865 | -0.72051
2011-10-21 | 171933 | 68711 | 0.39964 | -0.9172
2011-10-22 | 171933 | 98857 | 0.57497 | -0.55343
2011-10-23 | 171933 | 276642 | 1.609 | 0.47562
2011-10-24 | 171933 | 42042 | 0.24453 | -1.4084
2011-10-25 | 171933 | 319466 | 1.8581 | 0.61955
2011-10-26 | 171933 | 192064 | 1.1171 | 0.11072
2011-10-27 | 171933 | 146014 | 0.84925 | -0.1634
2011-10-28 | 171933 | 59320 | 0.34502 | -1.0642
2011-10-29 | 171933 | 294298 | 1.7117 | 0.53749
2011-10-30 | 171933 | 18237 | 0.10607 | -2.2437
2011-10-31 | 171933 | 6353 | 0.03695 | -3.2982
2011-11-01 | 171933 | 75386 | 0.43846 | -0.82448
2011-11-02 | 171933 | 96228 | 0.55968 | -0.58038
2011-11-03 | 171933 | 11143 | 0.06481 | -2.7363
2011-11-04 | 171933 | 111049 | 0.64589 | -0.43713
2011-11-05 | 171933 | 14393 | 0.083713 | -2.4804
2011-11-06 | 171933 | 11243 | 0.065392 | -2.7274
2011-11-07 | 171933 | 33504 | 0.19487 | -1.6354
2011-11-08 | 171933 | 305876 | 1.779 | 0.57607
2011-11-09 | 171933 | 30330 | 0.17641 | -1.735
2011-11-10 | 171933 | 51119 | 0.29732 | -1.2129
2011-11-11 | 171933 | 30040 | 0.17472 | -1.7446
2011-11-12 | 171933 | 11094 | 0.064525 | -2.7407
2011-11-13 | 171933 | 37967 | 0.22082 | -1.5104
2011-11-14 | 171933 | 46669 | 0.27144 | -1.304
2011-11-15 | 171933 | 92922 | 0.54045 | -0.61534
2011-11-16 | 171933 | 857779 | 4.989 | 1.6072
2011-11-17 | 171933 | 789890 | 4.5942 | 1.5248
2011-11-18 | 171933 | 100757 | 0.58602 | -0.53439
2011-11-19 | 171933 | 145530 | 0.84643 | -0.16672
2011-11-20 | 171933 | 46468 | 0.27027 | -1.3083
2011-11-21 | 171933 | 19191 | 0.11162 | -2.1927
2011-11-22 | 171933 | 311889 | 1.814 | 0.59554
2011-11-23 | 171933 | 708355 | 4.1199 | 1.4158
2011-11-24 | 171933 | 4349 | 0.025295 | -3.6772
2011-11-25 | 171933 | 2270 | 0.013203 | -4.3273
2011-11-26 | 171933 | 25759 | 0.14982 | -1.8983
2011-11-27 | 171933 | 46528 | 0.27062 | -1.3071
2011-11-28 | 171933 | 83900 | 0.48798 | -0.71748
2011-11-29 | 171933 | 141408 | 0.82246 | -0.19546
2011-11-30 | 171933 | 253106 | 1.4721 | 0.3867
2011-12-01 | 171933 | 37899 | 0.22043 | -1.5122
2011-12-02 | 171933 | 99299 | 0.57754 | -0.54897
2011-12-03 | 171933 | 8328 | 0.048437 | -3.0275
2011-12-04 | 171933 | 42231 | 0.24562 | -1.404
2011-12-05 | 171933 | 91631 | 0.53295 | -0.62934
2011-12-06 | 171933 | 89483 | 0.52045 | -0.65306
2011-12-07 | 171933 | 1205490 | 7.0114 | 1.9475
2011-12-08 | 171933 | 706130 | 4.107 | 1.4127
2011-12-09 | 171933 | 39400 | 0.22916 | -1.4733
2011-12-10 | 171933 | 6393 | 0.037183 | -3.2919
2011-12-11 | 171933 | 6110 | 0.035537 | -3.3372
2011-12-12 | 171933 | 104366 | 0.60702 | -0.4992
2011-12-13 | 171933 | 23209 | 0.13499 | -2.0026
2011-12-14 | 171933 | 253971 | 1.4772 | 0.39012
2011-12-15 | 171933 | 68311 | 0.39731 | -0.92303
2011-12-16 | 171933 | 102126 | 0.59399 | -0.5209
2011-12-17 | 171933 | 595 | 0.0034607 | -5.6663
2011-12-18 | 171933 | 23672 | 0.13768 | -1.9828
2011-12-19 | 171933 | 42669 | 0.24817 | -1.3936
2011-12-20 | 171933 | 12099 | 0.07037 | -2.654
2011-12-21 | 171933 | 65187 | 0.37914 | -0.96984
2011-12-22 | 171933 | 71688 | 0.41695 | -0.87478
2011-12-23 | 171933 | 164772 | 0.95835 | -0.042542
2011-12-24 | 171933 | 76396 | 0.44434 | -0.81117
2011-12-25 | 171933 | 1076 | 0.0062583 | -5.0739
2011-12-26 | 171933 | 218492 | 1.2708 | 0.23964
2011-12-27 | 171933 | 48611 | 0.28273 | -1.2633
2011-12-28 | 171933 | 199699 | 1.1615 | 0.14971
2011-12-29 | 171933 | 254914 | 1.4826 | 0.39382
2011-12-30 | 171933 | 438827 | 2.5523 | 0.937
2011-12-31 | 171933 | 12853 | 0.074756 | -2.5935
2012-01-01 | 171473 | 832454 | 4.8547 | 1.58
2012-01-02 | 171473 | 102134 | 0.59563 | -0.51814
2012-01-03 | 171473 | 180795 | 1.0544 | 0.052938
2012-01-04 | 171473 | 30467 | 0.17768 | -1.7278
2012-01-05 | 171473 | 24463 | 0.14266 | -1.9473
2012-01-06 | 171473 | 113102 | 0.65959 | -0.41614
2012-01-07 | 171473 | 69757 | 0.40681 | -0.89941
2012-01-08 | 171473 | 1511 | 0.0088119 | -4.7317
2012-01-09 | 171473 | 141399 | 0.82461 | -0.19284
2012-01-10 | 171473 | 22952 | 0.13385 | -2.011
2012-01-11 | 171473 | 66981 | 0.39062 | -0.94002
2012-01-12 | 171473 | 540750 | 3.1536 | 1.1485
2012-01-13 | 171473 | 294189 | 1.7157 | 0.5398
2012-01-14 | 171473 | 20931 | 0.12207 | -2.1032
2012-01-15 | 171473 | 43597 | 0.25425 | -1.3694
2012-01-16 | 171473 | 34942 | 0.20378 | -1.5907
2012-01-17 | 171473 | 192958 | 1.1253 | 0.11805
2012-01-18 | 171473 | 46537 | 0.2714 | -1.3042
2012-01-19 | 171473 | 13969 | 0.081465 | -2.5076
2012-01-20 | 171473 | 67743 | 0.39507 | -0.9287
2012-01-21 | 171473 | 494244 | 2.8823 | 1.0586
2012-01-22 | 171473 | 34159 | 0.19921 | -1.6134
2012-01-23 | 171473 | 320024 | 1.8663 | 0.62397
2012-01-24 | 171473 | 11505 | 0.067095 | -2.7016
2012-01-25 | 171473 | 145093 | 0.84616 | -0.16705
2012-01-26 | 171473 | 4065 | 0.023706 | -3.742
2012-01-27 | 171473 | 112743 | 0.6575 | -0.41931
2012-01-28 | 171473 | 2124 | 0.012387 | -4.3911
2012-01-29 | 171473 | 43667 | 0.25466 | -1.3678
2012-01-30 | 171473 | 16706 | 0.097426 | -2.3287
2012-01-31 | 171473 | 278954 | 1.6268 | 0.48662
2012-02-01 | 171473 | 44001 | 0.25661 | -1.3602
2012-02-02 | 171473 | 156504 | 0.9127 | -0.091344
2012-02-03 | 171473 | 17287 | 0.10081 | -2.2945
2012-02-04 | 171473 | 40518 | 0.23629 | -1.4427
2012-02-05 | 171473 | 3273 | 0.019088 | -3.9587
2012-02-06 | 171473 | 15524 | 0.090533 | -2.402
2012-02-07 | 171473 | 37915 | 0.22111 | -1.5091
2012-02-08 | 171473 | 32560 | 0.18988 | -1.6613
2012-02-09 | 171473 | 260524 | 1.5193 | 0.41827
2012-02-10 | 171473 | 19227 | 0.11213 | -2.1881
2012-02-11 | 171473 | 363361 | 2.1191 | 0.75097
2012-02-12 | 171473 | 3151 | 0.018376 | -3.9967
2012-02-13 | 171473 | 347976 | 2.0293 | 0.70771
2012-02-14 | 171473 | 34104 | 0.19889 | -1.615
2012-02-15 | 171473 | 68519 | 0.39959 | -0.91731
2012-02-16 | 171473 | 29337 | 0.17109 | -1.7656
2012-02-17 | 171473 | 56225 | 0.32789 | -1.1151
2012-02-18 | 171473 | 46513 | 0.27126 | -1.3047
2012-02-19 | 171473 | 77521674 | 452.0926 | 6.1139
2012-02-20 | 171473 | 8465479 | 49.3692 | 3.8993
2012-02-21 | 171473 | 1710506 | 9.9754 | 2.3001
2012-02-22 | 171473 | 612008 | 3.5691 | 1.2723
2012-02-23 | 171473 | 794454 | 4.6331 | 1.5332
2012-02-24 | 171473 | 697395 | 4.0671 | 1.4029
2012-02-25 | 171473 | 110738 | 0.6458 | -0.43726
2012-02-26 | 171473 | 3850 | 0.022453 | -3.7964
2012-02-27 | 171473 | 74514 | 0.43455 | -0.83344
2012-02-28 | 171473 | 36148 | 0.21081 | -1.5568
2012-02-29 | 171473 | 730672 | 4.2611 | 1.4495
2012-03-01 | 171473 | 182483 | 1.0642 | 0.062231
2012-03-02 | 171473 | 32373581 | 188.797 | 5.2407
2012-03-03 | 171473 | 7788292 | 45.4199 | 3.816
2012-03-04 | 171473 | 167993 | 0.97971 | -0.020504
2012-03-05 | 171473 | 1367777 | 7.9766 | 2.0765
2012-03-06 | 171473 | 149563 | 0.87222 | -0.13671
2012-03-07 | 171473 | 12912 | 0.0753 | -2.5863
2012-03-08 | 171473 | 144096 | 0.84034 | -0.17395
2012-03-09 | 171473 | 85020 | 0.49582 | -0.70154
2012-03-10 | 171473 | 1823 | 0.010631 | -4.5439
2012-03-11 | 171473 | 9357 | 0.054568 | -2.9083
2012-03-12 | 171473 | 326309 | 1.903 | 0.64342
2012-03-13 | 171473 | 333827 | 1.9468 | 0.6662
2012-03-14 | 171473 | 47617 | 0.27769 | -1.2812
2012-03-15 | 171473 | 972571 | 5.6719 | 1.7355
2012-03-16 | 171473 | 194195 | 1.1325 | 0.12444
2012-03-17 | 171473 | 99212 | 0.57859 | -0.54717
2012-03-18 | 171473 | 197179 | 1.1499 | 0.13969
2012-03-19 | 171473 | 5799 | 0.033819 | -3.3867
2012-03-20 | 171473 | 134572 | 0.7848 | -0.24233
2012-03-21 | 171473 | 81981 | 0.4781 | -0.73794
2012-03-22 | 171473 | 18981 | 0.11069 | -2.201
2012-03-23 | 171473 | 76151 | 0.4441 | -0.81171
2012-03-24 | 171473 | 61332 | 0.35768 | -1.0281
2012-03-25 | 171473 | 16011 | 0.093373 | -2.3711
2012-03-26 | 171473 | 90372 | 0.52703 | -0.64049
2012-03-27 | 171473 | 23017 | 0.13423 | -2.0082
2012-03-28 | 171473 | 148731 | 0.86737 | -0.14229
2012-03-29 | 171473 | 111629 | 0.651 | -0.42924
2012-03-30 | 171473 | 105489 | 0.61519 | -0.48582
2012-03-31 | 171473 | 54424 | 0.31739 | -1.1476
2012-04-01 | 171473 | 25846 | 0.15073 | -1.8923
2012-04-02 | 171473 | 157646 | 0.91936 | -0.084074
2012-04-03 | 171473 | 106663 | 0.62204 | -0.47475
2012-04-04 | 171473 | 56259 | 0.32809 | -1.1145
2012-04-05 | 171473 | 609821 | 3.5564 | 1.2687
2012-04-06 | 171473 | 140840 | 0.82135 | -0.1968
2012-04-07 | 171473 | 58679 | 0.34221 | -1.0723
2012-04-08 | 171473 | 346 | 0.0020178 | -6.2057
2012-04-09 | 171473 | 92760 | 0.54096 | -0.61441
2012-04-10 | 171473 | 118396 | 0.69046 | -0.37039
2012-04-11 | 171473 | 37961 | 0.22138 | -1.5079
2012-04-12 | 171473 | 39981 | 0.23316 | -1.456
2012-04-13 | 171473 | 47815 | 0.27885 | -1.2771
2012-04-14 | 171473 | 7034 | 0.041021 | -3.1937
2012-04-15 | 171473 | 4518 | 0.026348 | -3.6364
2012-04-16 | 171473 | 48635 | 0.28363 | -1.2601
2012-04-17 | 171473 | 132691 | 0.77383 | -0.2564
2012-04-18 | 171473 | 181029 | 1.0557 | 0.054231
2012-04-19 | 171473 | 277687 | 1.6194 | 0.48207
2012-04-20 | 171473 | 1324810 | 7.7261 | 2.0446
2012-04-21 | 171473 | 28263 | 0.16482 | -1.8029
2012-04-22 | 171473 | 60391 | 0.35219 | -1.0436
2012-04-23 | 171473 | 108374 | 0.63202 | -0.45884
2012-04-24 | 171473 | 30463 | 0.17765 | -1.7279
2012-04-25 | 171473 | 222061 | 1.295 | 0.25853
2012-04-26 | 171473 | 931089 | 5.4299 | 1.6919
2012-04-27 | 171473 | 14707 | 0.085769 | -2.4561
2012-04-28 | 171473 | 217520 | 1.2685 | 0.23786
2012-04-29 | 171473 | 187584 | 1.094 | 0.089801
2012-04-30 | 171473 | 720327 | 4.2008 | 1.4353
2012-05-01 | 171473 | 268633 | 1.5666 | 0.44892
2012-05-02 | 171473 | 119333 | 0.69593 | -0.36251
2012-05-03 | 171473 | 134996 | 0.78727 | -0.23918
2012-05-04 | 171473 | 200600 | 1.1699 | 0.15689
2012-05-05 | 171473 | 556036 | 3.2427 | 1.1764
2012-05-06 | 171473 | 27404 | 0.15982 | -1.8337
2012-05-07 | 171473 | 94903 | 0.55346 | -0.59157
2012-05-08 | 171473 | 1624595 | 9.4743 | 2.2486
2012-05-09 | 171473 | 186317 | 1.0866 | 0.083024
2012-05-10 | 171473 | 7785 | 0.045401 | -3.0922
2012-05-11 | 171473 | 24046 | 0.14023 | -1.9645
2012-05-12 | 171473 | 2062 | 0.012025 | -4.4207
2012-05-13 | 171473 | 29805 | 0.17382 | -1.7497
2012-05-14 | 171473 | 742859 | 4.3322 | 1.4661
2012-05-15 | 171473 | 59767 | 0.34855 | -1.054
2012-05-16 | 171473 | 229502 | 1.3384 | 0.29149
2012-05-17 | 171473 | 32534 | 0.18973 | -1.6621
2012-05-18 | 171473 | 52636 | 0.30696 | -1.181
2012-05-19 | 171473 | 69533 | 0.4055 | -0.90262
2012-05-20 | 171473 | 29680 | 0.17309 | -1.754
2012-05-21 | 171473 | 11494 | 0.067031 | -2.7026
2012-05-22 | 171473 | 20611 | 0.1202 | -2.1186
2012-05-23 | 171473 | 35648 | 0.20789 | -1.5707
2012-05-24 | 171473 | 20976 | 0.12233 | -2.101
2012-05-25 | 171473 | 23664 | 0.138 | -1.9805
2012-05-26 | 171473 | 7732 | 0.045092 | -3.0991
2012-05-27 | 171473 | 3871 | 0.022575 | -3.7909
2012-05-28 | 171473 | 20091 | 0.11717 | -2.1442
2012-05-29 | 171473 | 625716 | 3.6491 | 1.2945
2012-05-30 | 171473 | 46055 | 0.26858 | -1.3146
2012-05-31 | 171473 | 170683 | 0.99539 | -0.0046178
2012-06-01 | 171473 | 942998 | 5.4994 | 1.7046
2012-06-02 | 171473 | 14112 | 0.082299 | -2.4974
2012-06-03 | 171473 | 19251 | 0.11227 | -2.1869
2012-06-04 | 171473 | 20719 | 0.12083 | -2.1134
2012-06-05 | 171473 | 153009 | 0.89232 | -0.11393
2012-06-06 | 171473 | 60805 | 0.3546 | -1.0368
2012-06-07 | 171473 | 34112 | 0.19894 | -1.6148
2012-06-08 | 171473 | 107673 | 0.62793 | -0.46533
2012-06-09 | 171473 | 3762 | 0.021939 | -3.8195
2012-06-10 | 171473 | 17114 | 0.099806 | -2.3045
2012-06-11 | 171473 | 8749 | 0.051023 | -2.9755
2012-06-12 | 171473 | 91722 | 0.53491 | -0.62566
2012-06-13 | 171473 | 292413 | 1.7053 | 0.53374
2012-06-14 | 171473 | 174118 | 1.0154 | 0.015307
2012-06-15 | 171473 | 27984 | 0.1632 | -1.8128
2012-06-16 | 171473 | 570622 | 3.3278 | 1.2023
2012-06-17 | 171473 | 92177 | 0.53756 | -0.62072
2012-06-18 | 171473 | 70487 | 0.41107 | -0.889
2012-06-19 | 171473 | 330482 | 1.9273 | 0.65613
2012-06-20 | 171473 | 98032 | 0.57171 | -0.55913
2012-06-21 | 171473 | 165168 | 0.96323 | -0.037463
2012-06-22 | 171473 | 666846 | 3.8889 | 1.3581
2012-06-23 | 171473 | 23383 | 0.13637 | -1.9924
2012-06-24 | 171473 | 247420 | 1.4429 | 0.36666
2012-06-25 | 171473 | 298370 | 1.74 | 0.55391
2012-06-26 | 171473 | 295636 | 1.7241 | 0.5447
2012-06-27 | 171473 | 171421 | 0.9997 | -0.0003033
2012-06-28 | 171473 | 279221 | 1.6284 | 0.48758
2012-06-29 | 171473 | 139663844 | 814.4947 | 6.7026
2012-06-30 | 171473 | 41689343 | 243.1248 | 5.4936
2012-07-01 | 171473 | 25878720 | 150.9201 | 5.0168
2012-07-02 | 171473 | 2829690 | 16.5022 | 2.8035
2012-07-03 | 171473 | 1338769 | 7.8075 | 2.0551
2012-07-04 | 171473 | 2881169 | 16.8025 | 2.8215
2012-07-05 | 171473 | 6374904 | 37.1773 | 3.6157
2012-07-06 | 171473 | 538261 | 3.139 | 1.1439
2012-07-07 | 171473 | 68217 | 0.39783 | -0.92173
2012-07-08 | 171473 | 3201710 | 18.6718 | 2.927
2012-07-09 | 171473 | 287164 | 1.6747 | 0.51563
2012-07-10 | 171473 | 33141 | 0.19327 | -1.6437
2012-07-11 | 171473 | 166285 | 0.96974 | -0.030723
2012-07-12 | 171473 | 74566 | 0.43486 | -0.83274
2012-07-13 | 171473 | 1373221 | 8.0084 | 2.0805
2012-07-14 | 171473 | 756707 | 4.413 | 1.4846
2012-07-15 | 171473 | 286674 | 1.6718 | 0.51392
2012-07-16 | 171473 | 363441 | 2.1195 | 0.75119
2012-07-17 | 171473 | 71318 | 0.41591 | -0.87728
2012-07-18 | 171473 | 656115 | 3.8263 | 1.3419
2012-07-19 | 171473 | 453472 | 2.6446 | 0.97251
2012-07-20 | 171473 | 211166 | 1.2315 | 0.20822
2012-07-21 | 171473 | 7165 | 0.041785 | -3.1752
2012-07-22 | 171473 | 81517 | 0.47539 | -0.74361
2012-07-23 | 171473 | 64170 | 0.37423 | -0.98289
2012-07-24 | 171473 | 550912 | 3.2128 | 1.1671
2012-07-25 | 171473 | 1131630 | 6.5995 | 1.887
2012-07-26 | 171473 | 229091 | 1.336 | 0.28969
2012-07-27 | 171473 | 2228394 | 12.9956 | 2.5646
2012-07-28 | 171473 | 223189 | 1.3016 | 0.26359
2012-07-29 | 171473 | 574503 | 3.3504 | 1.2091
2012-07-30 | 171473 | 133542 | 0.77879 | -0.25001
2012-07-31 | 171473 | 382738 | 2.2321 | 0.80292
2012-08-01 | 171473 | 434773 | 2.5355 | 0.9304
2012-08-02 | 171473 | 107384 | 0.62624 | -0.46801
2012-08-03 | 171473 | 621647 | 3.6253 | 1.2879
2012-08-04 | 171473 | 1015545 | 5.9225 | 1.7788
2012-08-05 | 171473 | 47858 | 0.2791 | -1.2762
2012-08-06 | 171473 | 390533 | 2.2775 | 0.82309
2012-08-07 | 171473 | 176614 | 1.03 | 0.029541
2012-08-08 | 171473 | 102403 | 0.5972 | -0.51551
2012-08-09 | 171473 | 621099 | 3.6221 | 1.2871
2012-08-10 | 171473 | 291665 | 1.7009 | 0.53118
2012-08-11 | 171473 | 103700 | 0.60476 | -0.50292
2012-08-12 | 171473 | 24670 | 0.14387 | -1.9388
2012-08-13 | 171473 | 8234 | 0.048019 | -3.0362
2012-08-14 | 171473 | 50663 | 0.29546 | -1.2192
2012-08-15 | 171473 | 154019 | 0.89821 | -0.10735
2012-08-16 | 171473 | 17456 | 0.1018 | -2.2847
2012-08-17 | 171473 | 8039 | 0.046882 | -3.0601
2012-08-18 | 171473 | 71534 | 0.41717 | -0.87425
2012-08-19 | 171473 | 12000 | 0.069982 | -2.6595
2012-08-20 | 171473 | 13974 | 0.081494 | -2.5072
2012-08-21 | 171473 | 197099 | 1.1494 | 0.13928
2012-08-22 | 171473 | 88411 | 0.5156 | -0.66243
2012-08-23 | 171473 | 148977 | 0.86881 | -0.14063
2012-08-24 | 171473 | 142043 | 0.82837 | -0.1883
2012-08-25 | 171473 | 41034 | 0.2393 | -1.43
2012-08-26 | 171473 | 8038 | 0.046876 | -3.0602
2012-08-27 | 171473 | 221385 | 1.2911 | 0.25548
2012-08-28 | 171473 | 69035 | 0.4026 | -0.90981
2012-08-29 | 171473 | 37428 | 0.21827 | -1.522
2012-08-30 | 171473 | 2131 | 0.012428 | -4.3878
2012-08-31 | 171473 | 104456 | 0.60917 | -0.49566
2012-09-01 | 171473 | 14623 | 0.085279 | -2.4618
2012-09-02 | 171473 | 218349 | 1.2734 | 0.24167
2012-09-03 | 171473 | 307978 | 1.7961 | 0.5856
2012-09-04 | 171473 | 4950 | 0.028868 | -3.545
2012-09-05 | 171473 | 232227 | 1.3543 | 0.30329
2012-09-06 | 171473 | 406672 | 2.3716 | 0.86358
2012-09-07 | 171473 | 46100 | 0.26885 | -1.3136
2012-09-08 | 171473 | 79418 | 0.46315 | -0.7697
2012-09-09 | 171473 | 270679 | 1.5786 | 0.45651
2012-09-10 | 171473 | 1977 | 0.01153 | -4.4628
2012-09-11 | 171473 | 48676 | 0.28387 | -1.2592
2012-09-12 | 171473 | 136210 | 0.79435 | -0.23023
2012-09-13 | 171473 | 103391 | 0.60296 | -0.50591
2012-09-14 | 171473 | 15407 | 0.089851 | -2.4096
2012-09-15 | 171473 | 40961 | 0.23888 | -1.4318
2012-09-16 | 171473 | 15697 | 0.091542 | -2.391
2012-09-17 | 171473 | 568216 | 3.3137 | 1.1981
2012-09-18 | 171473 | 837352 | 4.8833 | 1.5858
2012-09-19 | 171473 | 342277 | 1.9961 | 0.69119
2012-09-20 | 171473 | 48773 | 0.28444 | -1.2572
2012-09-21 | 171473 | 72879 | 0.42502 | -0.85563
2012-09-22 | 171473 | 59186 | 0.34516 | -1.0637
2012-09-23 | 171473 | 3080 | 0.017962 | -4.0195
2012-09-24 | 171473 | 39375 | 0.22963 | -1.4713
2012-09-25 | 171473 | 110922 | 0.64688 | -0.4356
2012-09-26 | 171473 | 344916 | 2.0115 | 0.69888
2012-09-27 | 171473 | 93404 | 0.54472 | -0.60749
2012-09-28 | 171473 | 164039 | 0.95665 | -0.044322
2012-09-29 | 171473 | 49286 | 0.28743 | -1.2468
2012-09-30 | 171473 | 80238 | 0.46793 | -0.75943
2012-10-01 | 171473 | 61478 | 0.35853 | -1.0257
2012-10-02 | 171473 | 61726 | 0.35998 | -1.0217
2012-10-03 | 171473 | 17669 | 0.10304 | -2.2726
2012-10-04 | 171473 | 115258 | 0.67216 | -0.39725
2012-10-05 | 171473 | 63197 | 0.36855 | -0.99817
2012-10-06 | 171473 | 78763 | 0.45933 | -0.77798
2012-10-07 | 171473 | 18975 | 0.11066 | -2.2013
2012-10-08 | 171473 | 33030 | 0.19263 | -1.647
2012-10-09 | 171473 | 88444 | 0.51579 | -0.66206
2012-10-10 | 171473 | 20746 | 0.12099 | -2.1121
2012-10-11 | 171473 | 21042 | 0.12271 | -2.0979
2012-10-12 | 171473 | 62777 | 0.3661 | -1.0048
2012-10-13 | 171473 | 830074 | 4.8408 | 1.5771
2012-10-14 | 171473 | 965491 | 5.6306 | 1.7282
2012-10-15 | 171473 | 81530 | 0.47547 | -0.74345
2012-10-16 | 171473 | 92261 | 0.53805 | -0.6198
2012-10-17 | 171473 | 67029 | 0.3909 | -0.9393
2012-10-18 | 171473 | 148119 | 0.8638 | -0.14641
2012-10-19 | 171473 | 362112 | 2.1118 | 0.74753
2012-10-20 | 171473 | 124829 | 0.72798 | -0.31748
2012-10-21 | 171473 | 21259 | 0.12398 | -2.0876
2012-10-22 | 171473 | 30158 | 0.17588 | -1.738
2012-10-23 | 171473 | 11027 | 0.064308 | -2.7441
2012-10-24 | 171473 | 130432 | 0.76066 | -0.27357
2012-10-25 | 171473 | 257600 | 1.5023 | 0.40698
2012-10-26 | 171473 | 2353 | 0.013722 | -4.2887
2012-10-27 | 171473 | 167854 | 0.97889 | -0.021331
2012-10-28 | 171473 | 109020 | 0.63579 | -0.45289
2012-10-29 | 171473 | 118611 | 0.69172 | -0.36858
2012-10-30 | 171473 | 11057297 | 64.4842 | 4.1664
2012-10-31 | 171473 | 558915 | 3.2595 | 1.1816
2012-11-01 | 171473 | 182588 | 1.0648 | 0.062806
2012-11-02 | 171473 | 27458 | 0.16013 | -1.8318
2012-11-03 | 171473 | 903517 | 5.2692 | 1.6619
2012-11-04 | 171473 | 315460 | 1.8397 | 0.60961
2012-11-05 | 171473 | 23288 | 0.13581 | -1.9965
2012-11-06 | 171473 | 3671 | 0.021409 | -3.844
2012-11-07 | 171473 | 3734 | 0.021776 | -3.8269
2012-11-08 | 171473 | 158939 | 0.9269 | -0.075905
2012-11-09 | 171473 | 27461 | 0.16015 | -1.8317
2012-11-10 | 171473 | 24709 | 0.1441 | -1.9373
2012-11-11 | 171473 | 210773 | 1.2292 | 0.20636
2012-11-12 | 171473 | 1038007 | 6.0535 | 1.8006
2012-11-13 | 171473 | 44680 | 0.26057 | -1.3449
2012-11-14 | 171473 | 4651 | 0.027124 | -3.6073
2012-11-15 | 171473 | 3666 | 0.021379 | -3.8453
2012-11-16 | 171473 | 18065 | 0.10535 | -2.2504
2012-11-17 | 171473 | 119377 | 0.69619 | -0.36214
2012-11-18 | 171473 | 22376 | 0.13049 | -2.0364
2012-11-19 | 171473 | 9858 | 0.05749 | -2.8561
2012-11-20 | 171473 | 52769 | 0.30774 | -1.1785
2012-11-21 | 171473 | 246678 | 1.4386 | 0.36366
2012-11-22 | 171473 | 11054 | 0.064465 | -2.7416
2012-11-23 | 171473 | 86088 | 0.50205 | -0.68906
2012-11-24 | 171473 | 1265 | 0.0073773 | -4.9094
2012-11-25 | 171473 | 6595 | 0.038461 | -3.2581
2012-11-26 | 171473 | 11888 | 0.069329 | -2.6689
2012-11-27 | 171473 | 56332 | 0.32852 | -1.1132
2012-11-28 | 171473 | 9597 | 0.055968 | -2.883
2012-11-29 | 171473 | 27567 | 0.16077 | -1.8278
2012-11-30 | 171473 | 16788 | 0.097905 | -2.3238
2012-12-01 | 171473 | 21187 | 0.12356 | -2.091
2012-12-02 | 171473 | 73639 | 0.42945 | -0.84525
2012-12-03 | 171473 | 93326 | 0.54426 | -0.60833
2012-12-04 | 171473 | 14428 | 0.084142 | -2.4753
2012-12-05 | 171473 | 115665 | 0.67454 | -0.39373
2012-12-06 | 171473 | 45303 | 0.2642 | -1.3311
2012-12-07 | 171473 | 55686 | 0.32475 | -1.1247
2012-12-08 | 171473 | 60079 | 0.35037 | -1.0488
2012-12-09 | 171473 | 205186 | 1.1966 | 0.17949
2012-12-10 | 171473 | 521612 | 3.0419 | 1.1125
2012-12-11 | 171473 | 262079 | 1.5284 | 0.42422
2012-12-12 | 171473 | 257844 | 1.5037 | 0.40793
2012-12-13 | 171473 | 22228 | 0.12963 | -2.0431
2012-12-14 | 171473 | 9173 | 0.053495 | -2.9282
2012-12-15 | 171473 | 46 | 0.00026826 | -8.2235
2012-12-16 | 171473 | 250090 | 1.4585 | 0.3774
2012-12-17 | 171473 | 280556 | 1.6362 | 0.49235
2012-12-18 | 171473 | 101023 | 0.58915 | -0.52908
2012-12-19 | 171473 | 86001 | 0.50154 | -0.69007
2012-12-20 | 171473 | 1140937 | 6.6537 | 1.8952
2012-12-21 | 171473 | 455453 | 2.6561 | 0.97687
2012-12-22 | 171473 | 50358 | 0.29368 | -1.2253
2012-12-23 | 171473 | 90201 | 0.52604 | -0.64239
2012-12-24 | 171473 | 30573 | 0.1783 | -1.7243
2012-12-25 | 171473 | 15078 | 0.087932 | -2.4312
2012-12-26 | 171473 | 176508 | 1.0294 | 0.02894
2012-12-27 | 171473 | 7795 | 0.045459 | -3.0909
2012-12-28 | 171473 | 18603 | 0.10849 | -2.2211
2012-12-29 | 171473 | 530196 | 3.092 | 1.1288
2012-12-30 | 171473 | 437897 | 2.5537 | 0.93756
2012-12-31 | 171473 | 803005 | 4.683 | 1.5439
2013-01-01 | 170896 | 88337 | 0.51691 | -0.6599
2013-01-02 | 170896 | 8842 | 0.051739 | -2.9615
2013-01-03 | 170896 | 211026 | 1.2348 | 0.21093
2013-01-04 | 170896 | 16417 | 0.096064 | -2.3427
2013-01-05 | 170896 | 225275 | 1.3182 | 0.27627
2013-01-06 | 170896 | 6864 | 0.040165 | -3.2148
2013-01-07 | 170896 | 22407 | 0.13111 | -2.0317
2013-01-08 | 170896 | 662379 | 3.8759 | 1.3548
2013-01-09 | 170896 | 54925 | 0.32139 | -1.1351
2013-01-10 | 170896 | 52945 | 0.30981 | -1.1718
2013-01-11 | 170896 | 83272 | 0.48727 | -0.71894
2013-01-12 | 170896 | 13801 | 0.080757 | -2.5163
2013-01-13 | 170896 | 454099 | 2.6572 | 0.97726
2013-01-14 | 170896 | 283622 | 1.6596 | 0.50659
2013-01-15 | 170896 | 124529 | 0.72868 | -0.31652
2013-01-16 | 170896 | 616351 | 3.6066 | 1.2828
2013-01-17 | 170896 | 337796 | 1.9766 | 0.68139
2013-01-18 | 170896 | 49354 | 0.2888 | -1.242
2013-01-19 | 170896 | 9697 | 0.056742 | -2.8692
2013-01-20 | 170896 | 3691 | 0.021598 | -3.8352
2013-01-21 | 170896 | 40246 | 0.2355 | -1.446
2013-01-22 | 170896 | 207210 | 1.2125 | 0.19268
2013-01-23 | 170896 | 114153 | 0.66797 | -0.40352
2013-01-24 | 170896 | 1614 | 0.0094443 | -4.6623
2013-01-25 | 170896 | 15598 | 0.091272 | -2.3939
2013-01-26 | 170896 | 129597 | 0.75834 | -0.27663
2013-01-27 | 170896 | 79577 | 0.46565 | -0.76433
2013-01-28 | 170896 | 99609 | 0.58286 | -0.5398
2013-01-29 | 170896 | 31866 | 0.18646 | -1.6795
2013-01-30 | 170896 | 1978997 | 11.5801 | 2.4493
2013-01-31 | 170896 | 757749 | 4.434 | 1.4893
2013-02-01 | 170896 | 1101125 | 6.4432 | 1.863
2013-02-02 | 170896 | 214303 | 1.254 | 0.22634
2013-02-03 | 170896 | 3887 | 0.022745 | -3.7834
2013-02-04 | 170896 | 28497 | 0.16675 | -1.7913
2013-02-05 | 170896 | 64283 | 0.37615 | -0.97776
2013-02-06 | 170896 | 27700 | 0.16209 | -1.8196
2013-02-07 | 170896 | 159345 | 0.93241 | -0.069984
2013-02-08 | 170896 | 34819 | 0.20374 | -1.5909
2013-02-09 | 170896 | 756068 | 4.4241 | 1.4871
2013-02-10 | 170896 | 15693 | 0.091828 | -2.3878
2013-02-11 | 170896 | 167356 | 0.97929 | -0.020932
2013-02-12 | 170896 | 127869 | 0.74823 | -0.29005
2013-02-13 | 170896 | 402 | 0.0023523 | -6.0524
2013-02-14 | 170896 | 51447 | 0.30104 | -1.2005
2013-02-15 | 170896 | 122746 | 0.71825 | -0.33094
2013-02-16 | 170896 | 13437 | 0.078627 | -2.543
2013-02-17 | 170896 | 2698 | 0.015787 | -4.1485
2013-02-18 | 170896 | 19736 | 0.11549 | -2.1586
2013-02-19 | 170896 | 315278 | 1.8449 | 0.6124
2013-02-20 | 170896 | 66309 | 0.38801 | -0.94673
2013-02-21 | 170896 | 96991 | 0.56754 | -0.56644
2013-02-22 | 170896 | 90789 | 0.53125 | -0.63252
2013-02-23 | 170896 | 32515 | 0.19026 | -1.6594
2013-02-24 | 170896 | 400 | 0.0023406 | -6.0573
2013-02-25 | 170896 | 29608 | 0.17325 | -1.753
2013-02-26 | 170896 | 159106 | 0.93101 | -0.071485
2013-02-27 | 170896 | 27249 | 0.15945 | -1.836
2013-02-28 | 170896 | 44706 | 0.2616 | -1.3409
2013-03-01 | 170896 | 102407 | 0.59924 | -0.5121
2013-03-02 | 170896 | 87685 | 0.51309 | -0.6673
2013-03-03 | 170896 | 1507 | 0.0088182 | -4.7309
2013-03-04 | 170896 | 8250 | 0.048275 | -3.0308
2013-03-05 | 170896 | 708161 | 4.1438 | 1.4216
2013-03-06 | 170896 | 80078 | 0.46858 | -0.75805
2013-03-07 | 170896 | 19931 | 0.11663 | -2.1488
2013-03-08 | 170896 | 51977 | 0.30414 | -1.1903
2013-03-09 | 170896 | 140504 | 0.82216 | -0.19582
2013-03-10 | 170896 | 421596 | 2.467 | 0.90299
2013-03-11 | 170896 | 52767 | 0.30877 | -1.1752
2013-03-12 | 170896 | 54504 | 0.31893 | -1.1428
2013-03-13 | 170896 | 16303 | 0.095397 | -2.3497
2013-03-14 | 170896 | 21535 | 0.12601 | -2.0714
2013-03-15 | 170896 | 22210 | 0.12996 | -2.0405
2013-03-16 | 170896 | 2455 | 0.014365 | -4.2429
2013-03-17 | 170896 | 6851 | 0.040089 | -3.2167
2013-03-18 | 170896 | 347215 | 2.0317 | 0.70889
2013-03-19 | 170896 | 458982 | 2.6857 | 0.98796
2013-03-20 | 170896 | 91227 | 0.53382 | -0.6277
2013-03-21 | 170896 | 81137 | 0.47477 | -0.74492
2013-03-22 | 170896 | 157506 | 0.92165 | -0.081592
2013-03-23 | 170896 | 323441 | 1.8926 | 0.63796
2013-03-24 | 170896 | 102810 | 0.60159 | -0.50817
2013-03-25 | 170896 | 61221 | 0.35824 | -1.0266
2013-03-26 | 170896 | 139264 | 0.8149 | -0.20468
2013-03-27 | 170896 | 17857 | 0.10449 | -2.2587
2013-03-28 | 170896 | 44874 | 0.26258 | -1.3372
2013-03-29 | 170896 | 13513 | 0.079071 | -2.5374
2013-03-30 | 170896 | 6489 | 0.03797 | -3.2709
2013-03-31 | 170896 | 13565 | 0.079376 | -2.5336
2013-04-01 | 170896 | 2272 | 0.013295 | -4.3204
2013-04-02 | 170896 | 125675 | 0.73539 | -0.30736
2013-04-03 | 170896 | 166927 | 0.97678 | -0.023499
2013-04-04 | 170896 | 31535 | 0.18453 | -1.69
2013-04-05 | 170896 | 32048 | 0.18753 | -1.6738
2013-04-06 | 170896 | 1042665 | 6.1012 | 1.8085
2013-04-07 | 170896 | 31712 | 0.18556 | -1.6844
2013-04-08 | 170896 | 90449 | 0.52926 | -0.63627
2013-04-09 | 170896 | 13003 | 0.076087 | -2.5759
2013-04-10 | 170896 | 542793 | 3.1762 | 1.1557
2013-04-11 | 170896 | 70206 | 0.41081 | -0.88962
2013-04-12 | 170896 | 221879 | 1.2983 | 0.26108
2013-04-13 | 170896 | 5253 | 0.030738 | -3.4823
2013-04-14 | 170896 | 12239 | 0.071617 | -2.6364
2013-04-15 | 170896 | 112756 | 0.65979 | -0.41583
2013-04-16 | 170896 | 87735 | 0.51338 | -0.66673
2013-04-17 | 170896 | 1105627 | 6.4696 | 1.8671
2013-04-18 | 170896 | 67825 | 0.39688 | -0.92412
2013-04-19 | 170896 | 183763 | 1.0753 | 0.072592
2013-04-20 | 170896 | 37281 | 0.21815 | -1.5226
2013-04-21 | 170896 | 5879 | 0.034401 | -3.3697
2013-04-22 | 170896 | 25332 | 0.14823 | -1.909
2013-04-23 | 170896 | 136782 | 0.80038 | -0.22267
2013-04-24 | 170896 | 324754 | 1.9003 | 0.64201
2013-04-25 | 170896 | 16551 | 0.096848 | -2.3346
2013-04-26 | 170896 | 19360 | 0.11329 | -2.1778
2013-04-27 | 170896 | 31132 | 0.18217 | -1.7028
2013-04-28 | 170896 | 122170 | 0.71488 | -0.33564
2013-04-29 | 170896 | 33471 | 0.19586 | -1.6304
2013-04-30 | 170896 | 148385 | 0.86828 | -0.14124
2013-05-01 | 170896 | 37084 | 0.217 | -1.5279
2013-05-02 | 170896 | 27963 | 0.16363 | -1.8102
2013-05-03 | 170896 | 165582 | 0.96891 | -0.031589
2013-05-04 | 170896 | 451015 | 2.6391 | 0.97045
2013-05-05 | 170896 | 282283 | 1.6518 | 0.50185
2013-05-06 | 170896 | 128751 | 0.75339 | -0.28317
2013-05-07 | 170896 | 35487 | 0.20765 | -1.5719
2013-05-08 | 170896 | 45654 | 0.26714 | -1.32
2013-05-09 | 170896 | 9930 | 0.058106 | -2.8455
2013-05-10 | 170896 | 181647 | 1.0629 | 0.06101
2013-05-11 | 170896 | 70755 | 0.41402 | -0.88183
2013-05-12 | 170896 | 24436 | 0.14299 | -1.945
2013-05-13 | 170896 | 30971 | 0.18123 | -1.708
2013-05-14 | 170896 | 255318 | 1.494 | 0.40145
2013-05-15 | 170896 | 23459 | 0.13727 | -1.9858
2013-05-16 | 170896 | 219461 | 1.2842 | 0.25012
2013-05-17 | 170896 | 21103 | 0.12348 | -2.0916
2013-05-18 | 170896 | 175713 | 1.0282 | 0.027797
2013-05-19 | 170896 | 119262 | 0.69786 | -0.35973
2013-05-20 | 170896 | 45376 | 0.26552 | -1.3261
2013-05-21 | 170896 | 10764214 | 62.9869 | 4.1429
2013-05-22 | 170896 | 854269 | 4.9988 | 1.6092
2013-05-23 | 170896 | 152382 | 0.89167 | -0.11466
2013-05-24 | 170896 | 261748 | 1.5316 | 0.42633
2013-05-25 | 170896 | 159030 | 0.93057 | -0.071962
2013-05-26 | 170896 | 69409 | 0.40615 | -0.90104
2013-05-27 | 170896 | 57703 | 0.33765 | -1.0857
2013-05-28 | 170896 | 24217 | 0.14171 | -1.954
2013-05-29 | 170896 | 221629 | 1.2969 | 0.25995
2013-05-30 | 170896 | 318775 | 1.8653 | 0.62343
2013-05-31 | 170896 | 219174 | 1.2825 | 0.24881
2013-06-01 | 170896 | 465378 | 2.7232 | 1.0018
2013-06-02 | 170896 | 196880 | 1.152 | 0.14154
2013-06-03 | 170896 | 21440 | 0.12546 | -2.0758
2013-06-04 | 170896 | 82016 | 0.47992 | -0.73414
2013-06-05 | 170896 | 378145 | 2.2127 | 0.79422
2013-06-06 | 170896 | 180340 | 1.0553 | 0.053789
2013-06-07 | 170896 | 229602 | 1.3435 | 0.29529
2013-06-08 | 170896 | 91449 | 0.53511 | -0.62527
2013-06-09 | 170896 | 875357 | 5.1222 | 1.6336
2013-06-10 | 170896 | 420631 | 2.4613 | 0.9007
2013-06-11 | 170896 | 531766 | 3.1116 | 1.1351
2013-06-12 | 170896 | 85305 | 0.49916 | -0.69482
2013-06-13 | 170896 | 892275 | 5.2212 | 1.6527
2013-06-14 | 170896 | 72820 | 0.42611 | -0.85306
2013-06-15 | 170896 | 41176 | 0.24094 | -1.4232
2013-06-16 | 170896 | 133617 | 0.78186 | -0.24608
2013-06-17 | 170896 | 821067 | 4.8045 | 1.5695
2013-06-18 | 170896 | 830053 | 4.8571 | 1.5804
2013-06-19 | 170896 | 73562 | 0.43045 | -0.84293
2013-06-20 | 170896 | 74378 | 0.43522 | -0.83189
2013-06-21 | 170896 | 53553 | 0.31337 | -1.1604
2013-06-22 | 170896 | 64620 | 0.37812 | -0.97253
2013-06-23 | 170896 | 9774 | 0.057193 | -2.8613
2013-06-24 | 170896 | 287653 | 1.6832 | 0.5207
2013-06-25 | 170896 | 71638 | 0.41919 | -0.86943
2013-06-26 | 170896 | 261236 | 1.5286 | 0.42437
2013-06-27 | 170896 | 372261 | 2.1783 | 0.77854
2013-06-28 | 170896 | 293197 | 1.7156 | 0.53979
2013-06-29 | 170896 | 33964 | 0.19874 | -1.6158
2013-06-30 | 170896 | 92542 | 0.54151 | -0.61339
2013-07-01 | 170896 | 509736 | 2.9827 | 1.0928
2013-07-02 | 170896 | 423953 | 2.4808 | 0.90857
2013-07-03 | 170896 | 139366 | 0.8155 | -0.20395
2013-07-04 | 170896 | 63561 | 0.37193 | -0.98906
2013-07-05 | 170896 | 180267 | 1.0548 | 0.053384
2013-07-06 | 170896 | 286549 | 1.6767 | 0.51685
2013-07-07 | 170896 | 2266824 | 13.2643 | 2.5851
2013-07-08 | 170896 | 165838 | 0.9704 | -0.030044
2013-07-09 | 170896 | 225230 | 1.3179 | 0.27607
2013-07-10 | 170896 | 331048 | 1.9371 | 0.66121
2013-07-11 | 170896 | 246493 | 1.4424 | 0.36628
2013-07-12 | 170896 | 319139 | 1.8674 | 0.62457
2013-07-13 | 170896 | 408699 | 2.3915 | 0.87192
2013-07-14 | 170896 | 974597 | 5.7029 | 1.741
2013-07-15 | 170896 | 313606 | 1.8351 | 0.60708
2013-07-16 | 170896 | 116077 | 0.67923 | -0.3868
2013-07-17 | 170896 | 1149703 | 6.7275 | 1.9062
2013-07-18 | 170896 | 72154 | 0.42221 | -0.86225
2013-07-19 | 170896 | 107241 | 0.62752 | -0.46598
2013-07-20 | 170896 | 172371 | 1.0086 | 0.0085939
2013-07-21 | 170896 | 181851 | 1.0641 | 0.062132
2013-07-22 | 170896 | 207029 | 1.2114 | 0.1918
2013-07-23 | 170896 | 283929 | 1.6614 | 0.50767
2013-07-24 | 170896 | 74473 | 0.43578 | -0.83062
2013-07-25 | 170896 | 149295 | 0.8736 | -0.13513
2013-07-26 | 170896 | 9995 | 0.058486 | -2.839
2013-07-27 | 170896 | 36534 | 0.21378 | -1.5428
2013-07-28 | 170896 | 108268 | 0.63353 | -0.45645
2013-07-29 | 170896 | 187225 | 1.0955 | 0.091256
2013-07-30 | 170896 | 60207 | 0.3523 | -1.0433
2013-07-31 | 170896 | 33386 | 0.19536 | -1.6329
2013-08-01 | 170896 | 134454 | 0.78676 | -0.23983
2013-08-02 | 170896 | 27114 | 0.15866 | -1.841
2013-08-03 | 170896 | 4004 | 0.023429 | -3.7538
2013-08-04 | 170896 | 60058 | 0.35143 | -1.0457
2013-08-05 | 170896 | 12693 | 0.074273 | -2.6
2013-08-06 | 170896 | 298075 | 1.7442 | 0.55629
2013-08-07 | 170896 | 111078 | 0.64997 | -0.43082
2013-08-08 | 170896 | 72617 | 0.42492 | -0.85586
2013-08-09 | 170896 | 304834 | 1.7837 | 0.57871
2013-08-10 | 170896 | 747754 | 4.3755 | 1.476
2013-08-11 | 170896 | 285538 | 1.6708 | 0.51332
2013-08-12 | 170896 | 683366 | 3.9987 | 1.386
2013-08-13 | 170896 | 374469 | 2.1912 | 0.78445
2013-08-14 | 170896 | 147766 | 0.86465 | -0.14543
2013-08-15 | 170896 | 70046 | 0.40988 | -0.8919
2013-08-16 | 170896 | 49911 | 0.29205 | -1.2308
2013-08-17 | 170896 | 78231 | 0.45777 | -0.78139
2013-08-18 | 170896 | 163569 | 0.95713 | -0.04382
2013-08-19 | 170896 | 42534 | 0.24889 | -1.3908
2013-08-20 | 170896 | 50613 | 0.29616 | -1.2168
2013-08-21 | 170896 | 468749 | 2.7429 | 1.009
2013-08-22 | 170896 | 99316 | 0.58115 | -0.54275
2013-08-23 | 170896 | 22698 | 0.13282 | -2.0188
2013-08-24 | 170896 | 638777 | 3.7378 | 1.3185
2013-08-25 | 170896 | 47260 | 0.27654 | -1.2854
2013-08-26 | 170896 | 100108 | 0.58578 | -0.53481
2013-08-27 | 170896 | 67086 | 0.39255 | -0.93508
2013-08-28 | 170896 | 288917 | 1.6906 | 0.52508
2013-08-29 | 170896 | 52384 | 0.30653 | -1.1825
2013-08-30 | 170896 | 296979 | 1.7378 | 0.55261
2013-08-31 | 170896 | 538578 | 3.1515 | 1.1479
2013-09-01 | 170896 | 87326 | 0.51099 | -0.67141
2013-09-02 | 170896 | 31012 | 0.18147 | -1.7067
2013-09-03 | 170896 | 112899 | 0.66063 | -0.41456
2013-09-04 | 170896 | 17948 | 0.10502 | -2.2536
2013-09-05 | 170896 | 20076 | 0.11747 | -2.1415
2013-09-06 | 170896 | 52591 | 0.30774 | -1.1785
2013-09-07 | 170896 | 1724 | 0.010088 | -4.5964
2013-09-08 | 170896 | 50208 | 0.29379 | -1.2249
2013-09-09 | 170896 | 25391 | 0.14858 | -1.9067
2013-09-10 | 170896 | 102186 | 0.59794 | -0.51426
2013-09-11 | 170896 | 165256 | 0.967 | -0.033559
2013-09-12 | 170896 | 333334 | 1.9505 | 0.66809
2013-09-13 | 170896 | 52320 | 0.30615 | -1.1837
2013-09-14 | 170896 | 188817 | 1.1049 | 0.099723
2013-09-15 | 170896 | 39742 | 0.23255 | -1.4586
2013-09-16 | 170896 | 30684 | 0.17955 | -1.7173
2013-09-17 | 170896 | 20132 | 0.1178 | -2.1387
2013-09-18 | 170896 | 36078 | 0.21111 | -1.5554
2013-09-19 | 170896 | 66080 | 0.38667 | -0.95019
2013-09-20 | 170896 | 10846 | 0.063465 | -2.7573
2013-09-21 | 170896 | 258079 | 1.5102 | 0.41221
2013-09-22 | 170896 | 52694 | 0.30834 | -1.1766
2013-09-23 | 170896 | 15506 | 0.090734 | -2.3998
2013-09-24 | 170896 | 189480 | 1.1087 | 0.10323
2013-09-25 | 170896 | 23952 | 0.14016 | -1.965
2013-09-26 | 170896 | 36571 | 0.214 | -1.5418
2013-09-27 | 170896 | 314802 | 1.8421 | 0.61089
2013-09-28 | 170896 | 58355 | 0.34146 | -1.0745
2013-09-29 | 170896 | 122571 | 0.71723 | -0.33236
2013-09-30 | 170896 | 54502 | 0.31892 | -1.1428
2013-10-01 | 170896 | 15399 | 0.090107 | -2.4068
2013-10-02 | 170896 | 15204 | 0.088966 | -2.4195
2013-10-03 | 170896 | 13941 | 0.081576 | -2.5062
2013-10-04 | 170896 | 20152 | 0.11792 | -2.1378
2013-10-05 | 170896 | 24185 | 0.14152 | -1.9553
2013-10-06 | 170896 | 340673 | 1.9935 | 0.68987
2013-10-07 | 170896 | 197249 | 1.1542 | 0.14341
2013-10-08 | 170896 | 35162 | 0.20575 | -1.5811
2013-10-09 | 170896 | 93488 | 0.54705 | -0.60322
2013-10-10 | 170896 | 50590 | 0.29603 | -1.2173
2013-10-11 | 170896 | 6689 | 0.039141 | -3.2406
2013-10-12 | 170896 | 40542 | 0.23723 | -1.4387
2013-10-13 | 170896 | 10232 | 0.059873 | -2.8155
2013-10-14 | 170896 | 62432 | 0.36532 | -1.007
2013-10-15 | 170896 | 63517 | 0.37167 | -0.98975
2013-10-16 | 170896 | 9273 | 0.054261 | -2.9139
2013-10-17 | 170896 | 195661 | 1.1449 | 0.13533
2013-10-18 | 170896 | 222640 | 1.3028 | 0.2645
2013-10-19 | 170896 | 81691 | 0.47802 | -0.73811
2013-10-20 | 170896 | 8912 | 0.052149 | -2.9537
2013-10-21 | 170896 | 60253 | 0.35257 | -1.0425
2013-10-22 | 170896 | 11406 | 0.066742 | -2.7069
2013-10-23 | 170896 | 34760 | 0.2034 | -1.5926
2013-10-24 | 170896 | 61841 | 0.36186 | -1.0165
2013-10-25 | 170896 | 53799 | 0.31481 | -1.1558
2013-10-26 | 170896 | 61846 | 0.36189 | -1.0164
2013-10-27 | 170896 | 46660 | 0.27303 | -1.2982
2013-10-28 | 170896 | 42220 | 0.24705 | -1.3982
2013-10-29 | 170896 | 16811 | 0.09837 | -2.319
2013-10-30 | 170896 | 108806 | 0.63668 | -0.45149
2013-10-31 | 170896 | 256676 | 1.5019 | 0.40676
2013-11-01 | 170896 | 2647755 | 15.4934 | 2.7404
2013-11-02 | 170896 | 91128 | 0.53324 | -0.62879
2013-11-03 | 170896 | 3240 | 0.018959 | -3.9655
2013-11-04 | 170896 | 24537 | 0.14358 | -1.9409
2013-11-05 | 170896 | 49857 | 0.29174 | -1.2319
2013-11-06 | 170896 | 32761 | 0.1917 | -1.6518
2013-11-07 | 170896 | 70505 | 0.41256 | -0.88537
2013-11-08 | 170896 | 14082 | 0.082401 | -2.4962
2013-11-09 | 170896 | 46156 | 0.27008 | -1.309
2013-11-10 | 170896 | 6411 | 0.037514 | -3.283
2013-11-11 | 170896 | 52102 | 0.30488 | -1.1879
2013-11-12 | 170896 | 165912 | 0.97084 | -0.029598
2013-11-13 | 170896 | 22054 | 0.12905 | -2.0476
2013-11-14 | 170896 | 25973 | 0.15198 | -1.884
2013-11-15 | 170896 | 231498 | 1.3546 | 0.30352
2013-11-16 | 170896 | 17376 | 0.10168 | -2.286
2013-11-17 | 170896 | 1410062 | 8.251 | 2.1103
2013-11-18 | 170896 | 96676 | 0.5657 | -0.56969
2013-11-19 | 170896 | 6323 | 0.036999 | -3.2969
2013-11-20 | 170896 | 56818 | 0.33247 | -1.1012
2013-11-21 | 170896 | 14859 | 0.086948 | -2.4424
2013-11-22 | 170896 | 24679 | 0.14441 | -1.9351
2013-11-23 | 170896 | 626007 | 3.6631 | 1.2983
2013-11-24 | 170896 | 233494 | 1.3663 | 0.3121
2013-11-25 | 170896 | 15425 | 0.09026 | -2.4051
2013-11-26 | 170896 | 100684 | 0.58915 | -0.52907
2013-11-27 | 170896 | 111286 | 0.65119 | -0.42895
2013-11-28 | 170896 | 26369 | 0.1543 | -1.8689
2013-11-29 | 170896 | 43502 | 0.25455 | -1.3682
2013-11-30 | 170896 | 8049 | 0.047099 | -3.0555
2013-12-01 | 170896 | 7573 | 0.044314 | -3.1165
2013-12-02 | 170896 | 10459 | 0.061201 | -2.7936
2013-12-03 | 170896 | 43817 | 0.2564 | -1.361
2013-12-04 | 170896 | 5572 | 0.032605 | -3.4233
2013-12-05 | 170896 | 794245 | 4.6475 | 1.5363
2013-12-06 | 170896 | 901521 | 5.2753 | 1.663
2013-12-07 | 170896 | 185214 | 1.0838 | 0.080457
2013-12-08 | 170896 | 870628 | 5.0945 | 1.6282
2013-12-09 | 170896 | 87018 | 0.50919 | -0.67494
2013-12-10 | 170896 | 107374 | 0.6283 | -0.46474
2013-12-11 | 170896 | 9202 | 0.053846 | -2.9216
2013-12-12 | 170896 | 7074 | 0.041394 | -3.1846
2013-12-13 | 170896 | 20419 | 0.11948 | -2.1246
2013-12-14 | 170896 | 236310 | 1.3828 | 0.32409
2013-12-15 | 170896 | 5262 | 0.030791 | -3.4805
2013-12-16 | 170896 | 197990 | 1.1585 | 0.14716
2013-12-17 | 170896 | 71681 | 0.41944 | -0.86883
2013-12-18 | 170896 | 134470 | 0.78685 | -0.23971
2013-12-19 | 170896 | 126600 | 0.7408 | -0.30002
2013-12-20 | 170896 | 71796 | 0.42012 | -0.86723
2013-12-21 | 170896 | 269619 | 1.5777 | 0.45595
2013-12-22 | 170896 | 1615538 | 9.4533 | 2.2464
2013-12-23 | 170896 | 50910 | 0.2979 | -1.211
2013-12-24 | 170896 | 105927 | 0.61983 | -0.47831
2013-12-25 | 170896 | 12927 | 0.075642 | -2.5817
2013-12-26 | 170896 | 6829 | 0.03996 | -3.2199
2013-12-27 | 170896 | 136178 | 0.79685 | -0.22709
2013-12-28 | 170896 | 39228 | 0.22954 | -1.4717
2013-12-29 | 170896 | 101515 | 0.59402 | -0.52085
2013-12-30 | 170896 | 6087 | 0.035618 | -3.3349
2013-12-31 | 170896 | 122116 | 0.71456 | -0.33608
2014-01-01 | 169342 | 39235 | 0.23169 | -1.4624
2014-01-02 | 169342 | 464127 | 2.7408 | 1.0082
2014-01-03 | 169342 | 93615 | 0.55282 | -0.59273
2014-01-04 | 169342 | 44315 | 0.26169 | -1.3406
2014-01-05 | 169342 | 1501105 | 8.8643 | 2.182
2014-01-06 | 169342 | 302758 | 1.7878 | 0.58101
2014-01-07 | 169342 | 183928 | 1.0861 | 0.082624
2014-01-08 | 169342 | 27608 | 0.16303 | -1.8138
2014-01-09 | 169342 | 15521 | 0.091655 | -2.3897
2014-01-10 | 169342 | 48827 | 0.28833 | -1.2436
2014-01-11 | 169342 | 129729 | 0.76608 | -0.26647
2014-01-12 | 169342 | 29413 | 0.17369 | -1.7505
2014-01-13 | 169342 | 34765 | 0.20529 | -1.5833
2014-01-14 | 169342 | 16658 | 0.098369 | -2.319
2014-01-15 | 169342 | 14249 | 0.084143 | -2.4752
2014-01-16 | 169342 | 48154 | 0.28436 | -1.2575
2014-01-17 | 169342 | 85994 | 0.50781 | -0.67764
2014-01-18 | 169342 | 6921 | 0.04087 | -3.1974
2014-01-19 | 169342 | 3325 | 0.019635 | -3.9305
2014-01-20 | 169342 | 18560 | 0.1096 | -2.2109
2014-01-21 | 169342 | 54408 | 0.32129 | -1.1354
2014-01-22 | 169342 | 20461 | 0.12083 | -2.1134
2014-01-23 | 169342 | 13171 | 0.077778 | -2.5539
2014-01-24 | 169342 | 250933 | 1.4818 | 0.39327
2014-01-25 | 169342 | 73516 | 0.43413 | -0.83442
2014-01-26 | 169342 | 5338 | 0.031522 | -3.4571
2014-01-27 | 169342 | 14409 | 0.085088 | -2.4641
2014-01-28 | 169342 | 5450 | 0.032183 | -3.4363
2014-01-29 | 169342 | 480129 | 2.8353 | 1.0421
2014-01-30 | 169342 | 97660 | 0.5767 | -0.55043
2014-01-31 | 169342 | 8919 | 0.052669 | -2.9437
2014-02-01 | 169342 | 92354 | 0.54537 | -0.60629
2014-02-02 | 169342 | 267594 | 1.5802 | 0.45755
2014-02-03 | 169342 | 443729 | 2.6203 | 0.96329
2014-02-04 | 169342 | 3586442 | 21.1787 | 3.053
2014-02-05 | 169342 | 5397210 | 31.8717 | 3.4617
2014-02-06 | 169342 | 246625 | 1.4564 | 0.37595
2014-02-07 | 169342 | 13240 | 0.078185 | -2.5487
2014-02-08 | 169342 | 3869 | 0.022847 | -3.7789
2014-02-09 | 169342 | 1809 | 0.010683 | -4.5391
2014-02-10 | 169342 | 153037 | 0.90372 | -0.10124
2014-02-11 | 169342 | 67981 | 0.40144 | -0.91269
2014-02-12 | 169342 | 423771 | 2.5025 | 0.91727
2014-02-13 | 169342 | 2858163 | 16.8781 | 2.826
2014-02-14 | 169342 | 915260 | 5.4048 | 1.6873
2014-02-15 | 169342 | 562487 | 3.3216 | 1.2004
2014-02-16 | 169342 | 2464 | 0.01455 | -4.2301
2014-02-17 | 169342 | 45290 | 0.26745 | -1.3188
2014-02-18 | 169342 | 96894 | 0.57218 | -0.5583
2014-02-19 | 169342 | 446168 | 2.6347 | 0.96878
2014-02-20 | 169342 | 317724 | 1.8762 | 0.62926
2014-02-21 | 169342 | 6368927 | 37.6098 | 3.6273
2014-02-22 | 169342 | 35595 | 0.2102 | -1.5597
2014-02-23 | 169342 | 283723 | 1.6754 | 0.51608
2014-02-24 | 169342 | 56532 | 0.33383 | -1.0971
2014-02-25 | 169342 | 38215 | 0.22567 | -1.4887
2014-02-26 | 169342 | 1392 | 0.0082201 | -4.8012
2014-02-27 | 169342 | 64068 | 0.37833 | -0.97198
2014-02-28 | 169342 | 3691 | 0.021796 | -3.826
2014-03-01 | 169342 | 17389 | 0.10269 | -2.2761
2014-03-02 | 169342 | 251677 | 1.4862 | 0.39623
2014-03-03 | 169342 | 127497 | 0.7529 | -0.28383
2014-03-04 | 169342 | 20195 | 0.11926 | -2.1265
2014-03-05 | 169342 | 28068 | 0.16575 | -1.7973
2014-03-06 | 169342 | 65236 | 0.38523 | -0.95391
2014-03-07 | 169342 | 23997 | 0.14171 | -1.954
2014-03-08 | 169342 | 103951 | 0.61385 | -0.488
2014-03-09 | 169342 | 658896 | 3.8909 | 1.3586
2014-03-10 | 169342 | 18067 | 0.10669 | -2.2378
2014-03-11 | 169342 | 108766 | 0.64229 | -0.44272
2014-03-12 | 169342 | 737327 | 4.3541 | 1.4711
2014-03-13 | 169342 | 69924 | 0.41292 | -0.88451
2014-03-14 | 169342 | 136085 | 0.80361 | -0.21864
2014-03-15 | 169342 | 28812 | 0.17014 | -1.7711
2014-03-16 | 169342 | 216587 | 1.279 | 0.24607
2014-03-17 | 169342 | 8439 | 0.049834 | -2.9991
2014-03-18 | 169342 | 2117 | 0.012501 | -4.3819
2014-03-19 | 169342 | 16762 | 0.098983 | -2.3128
2014-03-20 | 169342 | 110125 | 0.65031 | -0.4303
2014-03-21 | 169342 | 50292 | 0.29698 | -1.2141
2014-03-22 | 169342 | 11199 | 0.066132 | -2.7161
2014-03-23 | 169342 | 132877 | 0.78467 | -0.2425
2014-03-24 | 169342 | 9866 | 0.058261 | -2.8428
2014-03-25 | 169342 | 61800 | 0.36494 | -1.008
2014-03-26 | 169342 | 77713 | 0.45891 | -0.7789
2014-03-27 | 169342 | 142526 | 0.84165 | -0.1724
2014-03-28 | 169342 | 408749 | 2.4137 | 0.88118
2014-03-29 | 169342 | 153274 | 0.90512 | -0.099693
2014-03-30 | 169342 | 127540 | 0.75315 | -0.28349
2014-03-31 | 169342 | 272436 | 1.6088 | 0.47548
2014-04-01 | 169342 | 119010 | 0.70278 | -0.35271
2014-04-02 | 169342 | 167570 | 0.98954 | -0.010519
2014-04-03 | 169342 | 1486353 | 8.7772 | 2.1722
2014-04-04 | 169342 | 775589 | 4.58 | 1.5217
2014-04-05 | 169342 | 168820 | 0.99692 | -0.0030873
2014-04-06 | 169342 | 85234 | 0.50332 | -0.68652
2014-04-07 | 169342 | 348948 | 2.0606 | 0.723
2014-04-08 | 169342 | 33111 | 0.19553 | -1.6321
2014-04-09 | 169342 | 23429 | 0.13835 | -1.9779
2014-04-10 | 169342 | 69630 | 0.41118 | -0.88872
2014-04-11 | 169342 | 48717 | 0.28768 | -1.2459
2014-04-12 | 169342 | 24253 | 0.14322 | -1.9434
2014-04-13 | 169342 | 7208 | 0.042565 | -3.1567
2014-04-14 | 169342 | 112149 | 0.66226 | -0.41209
2014-04-15 | 169342 | 176625 | 1.043 | 0.042109
2014-04-16 | 169342 | 38632 | 0.22813 | -1.4778
2014-04-17 | 169342 | 82711 | 0.48843 | -0.71657
2014-04-18 | 169342 | 25780 | 0.15224 | -1.8823
2014-04-19 | 169342 | 21673 | 0.12798 | -2.0559
2014-04-20 | 169342 | 4617 | 0.027264 | -3.6022
2014-04-21 | 169342 | 350322 | 2.0687 | 0.72693
2014-04-22 | 169342 | 11217 | 0.066239 | -2.7145
2014-04-23 | 169342 | 10977 | 0.064821 | -2.7361
2014-04-24 | 169342 | 86474 | 0.51065 | -0.67208
2014-04-25 | 169342 | 74776 | 0.44157 | -0.81742
2014-04-26 | 169342 | 24206 | 0.14294 | -1.9453
2014-04-27 | 169342 | 206948 | 1.2221 | 0.20055
2014-04-28 | 169342 | 130811 | 0.77247 | -0.25817
2014-04-29 | 169342 | 527983 | 3.1179 | 1.1371
2014-04-30 | 169342 | 301743 | 1.7819 | 0.57766
2014-05-01 | 169342 | 34816 | 0.2056 | -1.5818
2014-05-02 | 169342 | 10278 | 0.060694 | -2.8019
2014-05-03 | 169342 | 38292 | 0.22612 | -1.4867
2014-05-04 | 169342 | 43208 | 0.25515 | -1.3659
2014-05-05 | 169342 | 50302 | 0.29704 | -1.2139
2014-05-06 | 169342 | 156041 | 0.92145 | -0.081802
2014-05-07 | 169342 | 212926 | 1.2574 | 0.22902
2014-05-08 | 169342 | 47765 | 0.28206 | -1.2656
2014-05-09 | 169342 | 44645 | 0.26364 | -1.3332
2014-05-10 | 169342 | 102073 | 0.60276 | -0.50623
2014-05-11 | 169342 | 87896 | 0.51904 | -0.65577
2014-05-12 | 169342 | 21836 | 0.12895 | -2.0484
2014-05-13 | 169342 | 176945 | 1.0449 | 0.043919
2014-05-14 | 169342 | 75514 | 0.44593 | -0.8076
2014-05-15 | 169342 | 558720 | 3.2994 | 1.1937
2014-05-16 | 169342 | 228226 | 1.3477 | 0.29842
2014-05-17 | 169342 | 59058 | 0.34875 | -1.0534
2014-05-18 | 169342 | 1916 | 0.011314 | -4.4817
2014-05-19 | 169342 | 29923 | 0.1767 | -1.7333
2014-05-20 | 169342 | 124246 | 0.7337 | -0.30966
2014-05-21 | 169342 | 4039872 | 23.8563 | 3.172
2014-05-22 | 169342 | 664324 | 3.923 | 1.3668
2014-05-23 | 169342 | 211702 | 1.2501 | 0.22326
2014-05-24 | 169342 | 33913 | 0.20026 | -1.6081
2014-05-25 | 169342 | 4514 | 0.026656 | -3.6247
2014-05-26 | 169342 | 12045 | 0.071128 | -2.6433
2014-05-27 | 169342 | 394243 | 2.3281 | 0.84505
2014-05-28 | 169342 | 302551 | 1.7866 | 0.58033
2014-05-29 | 169342 | 122067 | 0.72083 | -0.32735
2014-05-30 | 169342 | 78328 | 0.46254 | -0.77102
2014-05-31 | 169342 | 115120 | 0.67981 | -0.38595
2014-06-01 | 169342 | 223899 | 1.3222 | 0.27927
2014-06-02 | 169342 | 448626 | 2.6492 | 0.97427
2014-06-03 | 169342 | 70812 | 0.41816 | -0.87189
2014-06-04 | 169342 | 720800 | 4.2565 | 1.4484
2014-06-05 | 169342 | 929565 | 5.4893 | 1.7028
2014-06-06 | 169342 | 13271 | 0.078368 | -2.5463
2014-06-07 | 169342 | 178144 | 1.052 | 0.050672
2014-06-08 | 169342 | 53019 | 0.31309 | -1.1613
2014-06-09 | 169342 | 48549 | 0.28669 | -1.2493
2014-06-10 | 169342 | 37083263 | 218.9844 | 5.389
2014-06-11 | 169342 | 2604744 | 15.3816 | 2.7332
2014-06-12 | 169342 | 961687 | 5.679 | 1.7368
2014-06-13 | 169342 | 250446 | 1.4789 | 0.39132
2014-06-14 | 169342 | 77308 | 0.45652 | -0.78412
2014-06-15 | 169342 | 593482 | 3.5046 | 1.2541
2014-06-16 | 169342 | 93480 | 0.55202 | -0.59417
2014-06-17 | 169342 | 261019 | 1.5414 | 0.43267
2014-06-18 | 169342 | 271988 | 1.6061 | 0.47384
2014-06-19 | 169342 | 1889347 | 11.157 | 2.4121
2014-06-20 | 169342 | 526056 | 3.1065 | 1.1335
2014-06-21 | 169342 | 139167 | 0.82181 | -0.19625
2014-06-22 | 169342 | 24635 | 0.14547 | -1.9278
2014-06-23 | 169342 | 306448 | 1.8096 | 0.59313
2014-06-24 | 169342 | 112416 | 0.66384 | -0.40971
2014-06-25 | 169342 | 85566 | 0.50529 | -0.68263
2014-06-26 | 169342 | 35370 | 0.20887 | -1.5661
2014-06-27 | 169342 | 290737 | 1.7169 | 0.5405
2014-06-28 | 169342 | 832081 | 4.9136 | 1.592
2014-06-29 | 169342 | 1084087 | 6.4018 | 1.8566
2014-06-30 | 169342 | 18736 | 0.11064 | -2.2015
2014-07-01 | 169342 | 54885 | 0.32411 | -1.1267
2014-07-02 | 169342 | 72996 | 0.43106 | -0.84152
2014-07-03 | 169342 | 105340 | 0.62205 | -0.47473
2014-07-04 | 169342 | 12197 | 0.072026 | -2.6307
2014-07-05 | 169342 | 3010 | 0.017775 | -4.03
2014-07-06 | 169342 | 69762 | 0.41196 | -0.88683
2014-07-07 | 169342 | 45842 | 0.27071 | -1.3067
2014-07-08 | 169342 | 232595 | 1.3735 | 0.31738
2014-07-09 | 169342 | 367807 | 2.172 | 0.77564
2014-07-10 | 169342 | 146706 | 0.86633 | -0.14349
2014-07-11 | 169342 | 13123 | 0.077494 | -2.5576
2014-07-12 | 169342 | 636962 | 3.7614 | 1.3248
2014-07-13 | 169342 | 137081 | 0.80949 | -0.21135
2014-07-14 | 169342 | 300580 | 1.775 | 0.57379
2014-07-15 | 169342 | 159307 | 0.94074 | -0.061087
2014-07-16 | 169342 | 45701 | 0.26987 | -1.3098
2014-07-17 | 169342 | 276509 | 1.6328 | 0.49032
2014-07-18 | 169342 | 59326 | 0.35033 | -1.0489
2014-07-19 | 169342 | 88646 | 0.52347 | -0.64727
2014-07-20 | 169342 | 96750 | 0.57133 | -0.55979
2014-07-21 | 169342 | 80099 | 0.473 | -0.74866
2014-07-22 | 169342 | 163355 | 0.96465 | -0.035995
2014-07-23 | 169342 | 114771 | 0.67775 | -0.38898
2014-07-24 | 169342 | 147866 | 0.87318 | -0.13561
2014-07-25 | 169342 | 218004 | 1.2874 | 0.25259
2014-07-26 | 169342 | 5142 | 0.030365 | -3.4945
2014-07-27 | 169342 | 1513926 | 8.9401 | 2.1905
2014-07-28 | 169342 | 577256 | 3.4088 | 1.2264
2014-07-29 | 169342 | 417203 | 2.4637 | 0.90165
2014-07-30 | 169342 | 132294 | 0.78122 | -0.24689
2014-07-31 | 169342 | 78502 | 0.46357 | -0.7688
2014-08-01 | 169342 | 62117 | 0.36681 | -1.0029
2014-08-02 | 169342 | 132025 | 0.77964 | -0.24893
2014-08-03 | 169342 | 19818 | 0.11703 | -2.1453
2014-08-04 | 169342 | 23044 | 0.13608 | -1.9945
2014-08-05 | 169342 | 48747 | 0.28786 | -1.2453
2014-08-06 | 169342 | 118233 | 0.69819 | -0.35926
2014-08-07 | 169342 | 171993 | 1.0157 | 0.015533
2014-08-08 | 169342 | 176029 | 1.0395 | 0.038728
2014-08-09 | 169342 | 156256 | 0.92272 | -0.080425
2014-08-10 | 169342 | 204677 | 1.2087 | 0.18951
2014-08-11 | 169342 | 987067 | 5.8288 | 1.7628
2014-08-12 | 169342 | 228062 | 1.3468 | 0.2977
2014-08-13 | 169342 | 131095 | 0.77414 | -0.256
2014-08-14 | 169342 | 201579 | 1.1904 | 0.17426
2014-08-15 | 169342 | 23648 | 0.13965 | -1.9686
2014-08-16 | 169342 | 14461 | 0.085395 | -2.4605
2014-08-17 | 169342 | 86556 | 0.51113 | -0.67113
2014-08-18 | 169342 | 608237 | 3.5918 | 1.2786
2014-08-19 | 169342 | 136228 | 0.80445 | -0.21759
2014-08-20 | 169342 | 1029143 | 6.0773 | 1.8046
2014-08-21 | 169342 | 440524 | 2.6014 | 0.95604
2014-08-22 | 169342 | 1562344 | 9.226 | 2.222
2014-08-23 | 169342 | 658386 | 3.8879 | 1.3579
2014-08-24 | 169342 | 336621 | 1.9878 | 0.68704
2014-08-25 | 169342 | 140850 | 0.83175 | -0.18422
2014-08-26 | 169342 | 64899 | 0.38324 | -0.95909
2014-08-27 | 169342 | 88191 | 0.52079 | -0.65242
2014-08-28 | 169342 | 67035 | 0.39586 | -0.92671
2014-08-29 | 169342 | 34924 | 0.20623 | -1.5787
2014-08-30 | 169342 | 39339 | 0.23231 | -1.4597
2014-08-31 | 169342 | 166410 | 0.98269 | -0.017466
2014-09-01 | 169342 | 402033 | 2.3741 | 0.86461
2014-09-02 | 169342 | 1614190 | 9.5321 | 2.2547
2014-09-03 | 169342 | 309121 | 1.8254 | 0.60181
2014-09-04 | 169342 | 227511 | 1.3435 | 0.29528
2014-09-05 | 169342 | 308687 | 1.8229 | 0.60041
2014-09-06 | 169342 | 205265 | 1.2121 | 0.19238
2014-09-07 | 169342 | 18287 | 0.10799 | -2.2257
2014-09-08 | 169342 | 28943 | 0.17091 | -1.7666
2014-09-09 | 169342 | 26012 | 0.15361 | -1.8734
2014-09-10 | 169342 | 79497 | 0.46945 | -0.7562
2014-09-11 | 169342 | 237478 | 1.4024 | 0.33815
2014-09-12 | 169342 | 62547 | 0.36935 | -0.996
2014-09-13 | 169342 | 21386 | 0.12629 | -2.0692
2014-09-14 | 169342 | 68692 | 0.40564 | -0.90229
2014-09-15 | 169342 | 24437 | 0.14431 | -1.9358
2014-09-16 | 169342 | 104309 | 0.61597 | -0.48456
2014-09-17 | 169342 | 88179 | 0.52072 | -0.65255
2014-09-18 | 169342 | 94355 | 0.55719 | -0.58486
2014-09-19 | 169342 | 26213 | 0.15479 | -1.8657
2014-09-20 | 169342 | 77759 | 0.45918 | -0.77831
2014-09-21 | 169342 | 203112 | 1.1994 | 0.18184
2014-09-22 | 169342 | 304299 | 1.7969 | 0.58609
2014-09-23 | 169342 | 8451 | 0.049905 | -2.9976
2014-09-24 | 169342 | 83928 | 0.49561 | -0.70196
2014-09-25 | 169342 | 101932 | 0.60193 | -0.50761
2014-09-26 | 169342 | 17740 | 0.10476 | -2.2561
2014-09-27 | 169342 | 15236 | 0.089972 | -2.4083
2014-09-28 | 169342 | 4866 | 0.028735 | -3.5496
2014-09-29 | 169342 | 50770 | 0.29981 | -1.2046
2014-09-30 | 169342 | 311930 | 1.842 | 0.61086
2014-10-01 | 169342 | 37177 | 0.21954 | -1.5162
2014-10-02 | 169342 | 261660 | 1.5452 | 0.43513
2014-10-03 | 169342 | 125077 | 0.73861 | -0.30299
2014-10-04 | 169342 | 524542 | 3.0975 | 1.1306
2014-10-05 | 169342 | 69847 | 0.41246 | -0.88561
2014-10-06 | 169342 | 208624 | 1.232 | 0.20861
2014-10-07 | 169342 | 755203 | 4.4596 | 1.4951
2014-10-08 | 169342 | 458358 | 2.7067 | 0.99573
2014-10-09 | 169342 | 196655 | 1.1613 | 0.14953
2014-10-10 | 169342 | 251972 | 1.4879 | 0.3974
2014-10-11 | 169342 | 139219 | 0.82212 | -0.19587
2014-10-12 | 169342 | 56168 | 0.33168 | -1.1036
2014-10-13 | 169342 | 267128 | 1.5774 | 0.45581
2014-10-14 | 169342 | 1269988 | 7.4995 | 2.0148
2014-10-15 | 169342 | 203570 | 1.2021 | 0.18409
2014-10-16 | 169342 | 148252 | 0.87546 | -0.13301
2014-10-17 | 169342 | 19813 | 0.117 | -2.1456
2014-10-18 | 169342 | 32975 | 0.19472 | -1.6362
2014-10-19 | 169342 | 1175 | 0.0069386 | -4.9707
2014-10-20 | 169342 | 470618 | 2.7791 | 1.0221
2014-10-21 | 169342 | 78779 | 0.46521 | -0.76527
2014-10-22 | 169342 | 35725 | 0.21096 | -1.5561
2014-10-23 | 169342 | 20656 | 0.12198 | -2.1039
2014-10-24 | 169342 | 41716 | 0.24634 | -1.401
2014-10-25 | 169342 | 37071 | 0.21891 | -1.5191
2014-10-26 | 169342 | 12513 | 0.073892 | -2.6052
2014-10-27 | 169342 | 14060 | 0.083027 | -2.4886
2014-10-28 | 169342 | 55890 | 0.33004 | -1.1085
2014-10-29 | 169342 | 222408 | 1.3134 | 0.27259
2014-10-30 | 169342 | 54405 | 0.32127 | -1.1355
2014-10-31 | 169342 | 24834 | 0.14665 | -1.9197
2014-11-01 | 169342 | 326563 | 1.9284 | 0.6567
2014-11-02 | 169342 | 136726 | 0.8074 | -0.21394
2014-11-03 | 169342 | 144532 | 0.85349 | -0.15842
2014-11-04 | 169342 | 17240 | 0.10181 | -2.2847
2014-11-05 | 169342 | 97258 | 0.57433 | -0.55455
2014-11-06 | 169342 | 169387 | 1.0003 | 0.0002657
2014-11-07 | 169342 | 125649 | 0.74198 | -0.29843
2014-11-08 | 169342 | 7360 | 0.043462 | -3.1359
2014-11-09 | 169342 | 4057 | 0.023957 | -3.7315
2014-11-10 | 169342 | 27745 | 0.16384 | -1.8089
2014-11-11 | 169342 | 72462 | 0.4279 | -0.84886
2014-11-12 | 169342 | 16344 | 0.096515 | -2.3381
2014-11-13 | 169342 | 26684 | 0.15757 | -1.8479
2014-11-14 | 169342 | 20274 | 0.11972 | -2.1226
2014-11-15 | 169342 | 36634 | 0.21633 | -1.5309
2014-11-16 | 169342 | 133263 | 0.78695 | -0.2396
2014-11-17 | 169342 | 216449 | 1.2782 | 0.24543
2014-11-18 | 169342 | 23167 | 0.13681 | -1.9892
2014-11-19 | 169342 | 29073 | 0.17168 | -1.7621
2014-11-20 | 169342 | 36886 | 0.21782 | -1.5241
2014-11-21 | 169342 | 35858 | 0.21175 | -1.5524
2014-11-22 | 169342 | 17653 | 0.10424 | -2.261
2014-11-23 | 169342 | 48200 | 0.28463 | -1.2566
2014-11-24 | 169342 | 2663116 | 15.7263 | 2.7553
2014-11-25 | 169342 | 313894 | 1.8536 | 0.61714
2014-11-26 | 169342 | 13376 | 0.078988 | -2.5385
2014-11-27 | 169342 | 1466 | 0.008657 | -4.7494
2014-11-28 | 169342 | 45834 | 0.27066 | -1.3069
2014-11-29 | 169342 | 420209 | 2.4814 | 0.90883
2014-11-30 | 169342 | 413273 | 2.4405 | 0.89219
2014-12-01 | 169342 | 435554 | 2.572 | 0.9447
2014-12-02 | 169342 | 53331 | 0.31493 | -1.1554
2014-12-03 | 169342 | 24649 | 0.14556 | -1.9272
2014-12-04 | 169342 | 159391 | 0.94124 | -0.06056
2014-12-05 | 169342 | 316476 | 1.8689 | 0.62533
2014-12-06 | 169342 | 146922 | 0.86761 | -0.14202
2014-12-07 | 169342 | 1136 | 0.0067083 | -5.0044
2014-12-08 | 169342 | 66294 | 0.39148 | -0.93782
2014-12-09 | 169342 | 6534 | 0.038585 | -3.2549
2014-12-10 | 169342 | 25228 | 0.14898 | -1.904
2014-12-11 | 169342 | 158675 | 0.93701 | -0.065062
2014-12-12 | 169342 | 14448 | 0.085318 | -2.4614
2014-12-13 | 169342 | 3588 | 0.021188 | -3.8543
2014-12-14 | 169342 | 167618 | 0.98982 | -0.010233
2014-12-15 | 169342 | 10873 | 0.064207 | -2.7456
2014-12-16 | 169342 | 36230 | 0.21395 | -1.542
2014-12-17 | 169342 | 40952 | 0.24183 | -1.4195
2014-12-18 | 169342 | 89470 | 0.52834 | -0.63802
2014-12-19 | 169342 | 2642 | 0.015602 | -4.1604
2014-12-20 | 169342 | 7105 | 0.041957 | -3.1711
2014-12-21 | 169342 | 7459 | 0.044047 | -3.1225
2014-12-22 | 169342 | 25930 | 0.15312 | -1.8765
2014-12-23 | 169342 | 113403 | 0.66967 | -0.40097
2014-12-24 | 169342 | 460485 | 2.7193 | 1.0004
2014-12-25 | 169342 | 99906 | 0.58997 | -0.52769
2014-12-26 | 169342 | 14418 | 0.085141 | -2.4634
2014-12-27 | 169342 | 12331 | 0.072817 | -2.6198
2014-12-28 | 169342 | 56108 | 0.33133 | -1.1046
2014-12-29 | 169342 | 33285 | 0.19655 | -1.6268
2014-12-30 | 169342 | 20586 | 0.12156 | -2.1073
2014-12-31 | 169342 | 28492 | 0.16825 | -1.7823
|  |  | AVG LN: | -0.71495
|  |  | STDev LN: | 1.6348
|  |  | LN Threshold: | 3.3721
|  |  | Tmed SAIDI Threshold: | 29.1409
|  |  | Tmed Customer Minutes of Inerruption Threshold: | 4934780.7762