## 50-50 Summer
S | [7 empty] | 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
AB TR1 | AB1 | 0 | 21767.4076 | 1441.868 | 21877.2203 | 1.3968 | 28000 | 21700 | 0.98863 | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63% | 21767.4076 | 78.63%
AB TR2 | AB2 | 0 | 22384.1498 | 556.0586 | 22384.1498 | 1.3968 | 28000 | 22399.9996 | 0.99999 | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94% | 22384.1498 | 79.94%
AK TR1 | AK1 | 0 | 31509.0001 | 4762.5264 | 30463.9001 | 1.3968 | 44800 | 32020 | 0.98904 | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11% | 31509.0001 | 71.11%
AK TR2 | AK2 | 0 | 22641.525 | 1433.812 | 22742.2739 | 1.3968 | 28000 | 22654.6879 | 0.99626 | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17% | 22641.525 | 81.17%
AL TR2 | AL2 | 248.9892 | -485323.0107 | 1405.6692 | 16265.7599 | 1.3968 | 25000 | 17700 | 0.95186 | 17386.2114 | 73.06% | 17635.2006 | 74.11% | 17884.1898 | 75.15% | 18133.179 | 76.2% | 18382.1682 | 77.25% | 18631.1574 | 78.29% | 18880.1466 | 79.34% | 19129.1359 | 80.39% | 19378.1251 | 81.43% | 19627.1143 | 82.48% | 19876.1035 | 83.53% | 20125.0927 | 84.57% | 20374.0819 | 85.62% | 20623.0711 | 86.66%
AL TR3 | AL3 | 16.1151 | -13068.1873 | 589.0059 | 19395.6999 | 1.3968 | 44800 | 19115.9992 | 0.98532 | 19468.2179 | 44.1% | 19484.333 | 44.14% | 19500.4481 | 44.18% | 19516.5632 | 44.21% | 19532.6783 | 44.25% | 19548.7935 | 44.29% | 19564.9086 | 44.32% | 19581.0237 | 44.36% | 19597.1388 | 44.4% | 19613.2539 | 44.43% | 19629.369 | 44.47% | 19645.4841 | 44.5% | 19661.5992 | 44.54% | 19677.7143 | 44.58%
AL TR4 | AL4 | 0 | 12848.3999 | 2154.291 | 12535.1999 | 1.3968 | 31300 | 10187.9997 | 0.95958 | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78% | 12848.3999 | 42.78%
AS TR3 | AS3 | 0 | 22879.1999 | 3241.6968 | 6879.1999 | 1.3968 | 35000 | 12560 | 0.98135 | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61% | 22879.1999 | 66.61%
AS TR4 | AS4 | 0 | 16065.5462 | 2466.1025 | 14065.5462 | 1.3968 | 28000 | 16219 | 0.9102 | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04% | 16065.5462 | 63.04%
BB TR1 | BB1 | 0 | 6088.68 | 1243.5387 | 6088.68 | 1.3968 | 10500 | 5630 | 0.98336 | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97% | 6088.68 | 58.97%
BI TR1 | BI1 | 0 | 22932.6202 | 1737.841 | 22689.4003 | 1.3968 | 28000 | 21400 | 0.97276 | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2% | 22932.6202 | 84.2%
BI TR2 | BI2 | 0 | 8111.8601 | 559.8698 | 9111.8601 | 1.3968 | 28000 | 7400 | 0.98257 | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48% | 8111.8601 | 29.48%
BR TR1 | BR1 | 0 | 11286.1599 | 350.5612 | 11786.1599 | 1.3968 | 20000 | 10800 | 0.94868 | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48% | 11286.1599 | 59.48%
BR TR2 | BR2 | 0 | 11232.9599 | 386.9869 | 11732.9599 | 1.3968 | 20000 | 10800 | 0.95129 | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04% | 11232.9599 | 59.04%
BR TR3 | BR3 | 0 | 19092.1504 | 778.2962 | 18990.6504 | 1.3968 | 28000 | 17640.7013 | 0.99075 | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82% | 19092.1504 | 68.82%
BR TR4 | BR4 | 0 | 18018.2797 | 977.9514 | 18113.7797 | 1.3968 | 28000 | 18210 | 0.99285 | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81% | 18018.2797 | 64.81%
BR TR5 | BR5 | 0 | 23759.1201 | 1016.4523 | 23561.8502 | 1.3968 | 28000 | 22570 | 0.99651 | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15% | 23759.1201 | 85.15%
BY TR1 | BY1 | 0 | 29016.9001 | 589.66 | 28930.5001 | 1.3968 | 44800 | 28350 | 0.96417 | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18% | 29016.9001 | 67.18%
BY TR2 | BY2 | 300 | -582550 | 1052.7453 | 21800 | 1.3968 | 44800 | 22500 | 0.97526 | 23150 | 52.98% | 23450 | 53.67% | 23750 | 54.36% | 24050 | 55.04% | 24350 | 55.73% | 24650 | 56.42% | 24950 | 57.1% | 25250 | 57.79% | 25550 | 58.48% | 25850 | 59.16% | 26150 | 59.85% | 26450 | 60.54% | 26750 | 61.22% | 27050 | 61.91%
CA TR3 | CA3 | 0 | 19285.2 | 839.7323 | 19220.2 | 1.3968 | 30000 | 18610 | 0.97926 | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65% | 19285.2 | 65.65%
CA TR4 | CA4 | 0 | 21373.4 | 1355.805 | 21373.4 | 1.3968 | 30000 | 22430 | 0.96784 | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61% | 21373.4 | 73.61%
CF TR1 | CF1 | 49 | -81532.6 | 1383.9779 | 27177.9 | 1.3968 | 44800 | 28300 | 0.96994 | 17398.4 | 40.04% | 17447.4 | 40.15% | 27496.4 | 63.28% | 17545.4 | 40.38% | 17594.4 | 40.49% | 17643.4 | 40.6% | 17692.4 | 40.72% | 17741.4 | 40.83% | 17790.4 | 40.94% | 17839.4 | 41.05% | 17888.4 | 41.17% | 17937.4 | 41.28% | 17986.4 | 41.39% | 18035.4 | 41.51%
CG TR1 | CG1 | 250 | -477133.7998 | 921.7093 | 26154.0002 | 1.3968 | 44800 | 27280 | 0.9161 | 27616.2002 | 67.29% | 27866.2002 | 67.9% | 28116.2002 | 68.51% | 28366.2002 | 69.12% | 28616.2002 | 69.73% | 28866.2002 | 70.33% | 29116.2002 | 70.94% | 29366.2002 | 71.55% | 29616.2002 | 72.16% | 29866.2002 | 72.77% | 30116.2002 | 73.38% | 30366.2002 | 73.99% | 30616.2002 | 74.6% | 30866.2002 | 75.21%
CL TR1 | CL1 | 0 | 9722.16 | 2289.3477 | 10082.9 | 1.3968 | 20000 | 11621 | 0.9944 | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88% | 9722.16 | 48.88%
CL TR2 | CL2 | 0 | 18871.85 | 1307.8113 | 18510.8701 | 1.3968 | 28000 | 18030 | 0.99378 | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82% | 18871.85 | 67.82%
CL TR3 | CL3 | 660.4908 | -1316769.5139 | 1048.9294 | 13789.2999 | 1.3968 | 20000 | 17365 | 0.97 | 16761.5087 | 86.4% | 17421.9995 | 89.8% | 18082.4904 | 93.21% | 18742.9812 | 96.61% | 19403.4721 | 100% | 20063.9629 | 103.4% | 20724.4538 | 106.8% | 21384.9446 | 110.2% | 22045.4355 | 113.6% | 22705.9263 | 117% | 23366.4172 | 120.4% | 24026.908 | 123.9% | 24687.3989 | 127.3% | 25347.8897 | 130.7%
CL TR5 | CL5 | 10.6673 | -7320.2701 | 925.9488 | 14168.9699 | 1.3968 | 28000 | 14760 | 0.99857 | 14216.9727 | 50.85% | 14227.64 | 50.89% | 14238.3073 | 50.92% | 14248.9745 | 50.96% | 14259.6418 | 51% | 14270.3091 | 51.04% | 14280.9764 | 51.08% | 14291.6437 | 51.11% | 14302.3109 | 51.15% | 14312.9782 | 51.19% | 14323.6455 | 51.23% | 14334.3128 | 51.27% | 14344.9801 | 51.31% | 14355.6474 | 51.34%
CO TR1 | CO1 | 0 | 19337.2499 | 3701.6504 | 18866.4298 | 1.3968 | 28000 | 17500 | 0.95242 | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51% | 19337.2499 | 72.51%
CO TR2 | CO2 | 0 | 12961.5501 | 6374.8671 | 12241.0203 | 1.3968 | 28000 | 12100.0004 | 0.98527 | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98% | 12961.5501 | 46.98%
CR TR1 | CR1 | 0 | 7111.3 | 2676.0059 | 6875.6 | 1.3968 | 60000 | 7200 | 0.99655 | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89% | 7111.3 | 11.89%
CS TR1 | CS1 | 256.3636 | -507438 | 545.8 | 8940.0001 | 1.3968 | 28000 | 10100 | 0.98915 | 10160.113 | 36.68% | 10416.4766 | 37.61% | 10672.8402 | 38.54% | 10929.2038 | 39.46% | 11185.5674 | 40.39% | 11441.931 | 41.31% | 11698.2946 | 42.24% | 11954.6582 | 43.16% | 12211.0218 | 44.09% | 12467.3854 | 45.01% | 12723.749 | 45.94% | 12980.1126 | 46.87% | 13236.4762 | 47.79% | 13492.8398 | 48.72%
CW TR1 | CW1 | 375 | -739339.7 | 800 | 21097.8 | 1.3968 | 28000 | 20500 | 0.98058 | 17785.3 | 64.78% | 18160.3 | 66.14% | 21035.3 | 76.61% | 18910.3 | 68.87% | 19285.3 | 70.24% | 19660.3 | 71.61% | 20035.3 | 72.97% | 20410.3 | 74.34% | 20785.3 | 75.7% | 21160.3 | 77.07% | 21535.3 | 78.43% | 21910.3 | 79.8% | 22285.3 | 81.17% | 22660.3 | 82.53%
CW TR2 | CW2 | 153.7468 | -291000.03 | 938.9856 | 18722.8399 | 1.3968 | 28000 | 20200 | 0.98095 | 19414.7003 | 70.68% | 19568.4471 | 71.24% | 19722.1939 | 71.8% | 19875.9407 | 72.36% | 20029.6874 | 72.92% | 20183.4342 | 73.48% | 20337.181 | 74.04% | 20490.9277 | 74.6% | 20644.6745 | 75.16% | 20798.4213 | 75.72% | 20952.1681 | 76.28% | 21105.9148 | 76.84% | 21259.6616 | 77.4% | 21413.4084 | 77.96%
CY TR1 | CY1 | 0 | 14351.6 | 535.087 | 16151.5602 | 1.3968 | 25000 | 14770 | 0.99522 | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68% | 14351.6 | 57.68%
CY TR2 | CY2 | 0 | 5984.96 | 2680.3603 | 9484.96 | 1.3968 | 25000 | 7780 | 0.90621 | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42% | 5984.96 | 26.42%
DA TR1 | DA1 | 0 | 22768.5749 | 928.2301 | 22768.5749 | 1.3968 | 28000 | 22218.3495 | 0.98572 | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49% | 22768.5749 | 82.49%
DA TR2 | DA2 | 0 | 19915.9799 | 1345.1829 | 19915.9799 | 1.3968 | 28000 | 19180 | 0.99802 | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27% | 19915.9799 | 71.27%
DE TR1 | DE1 | 300 | -577318.5 | 2374.2505 | 27031.5 | 1.3968 | 44800 | 23600 | 0.97481 | 28381.5 | 64.99% | 28681.5 | 65.68% | 28981.5 | 66.36% | 29281.5 | 67.05% | 29581.5 | 67.74% | 29881.5 | 68.42% | 30181.5 | 69.11% | 30481.5 | 69.8% | 30781.5 | 70.48% | 31081.5 | 71.17% | 31381.5 | 71.86% | 31681.5 | 72.55% | 31981.5 | 73.23% | 32281.5 | 73.92%
DX TR1 | DX1 | 0 | 33952.9003 | 1687.1761 | 34057.7003 | 1.3968 | 44800 | 32800 | 0.99611 | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08% | 33952.9003 | 76.08%
ET TR1 | ET1 | 0 | 10015.4201 | 1471.5699 | 10515.4201 | 1.3968 | 25000 | 8170.2003 | 0.9982 | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13% | 10015.4201 | 40.13%
ET TR2 | ET2 | 0 | 17312.3101 | 1953.1907 | 17312.3101 | 1.3968 | 28000 | 17280 | 0.96961 | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77% | 17312.3101 | 63.77%
ET TR6 | ET6 | 0 | 23887.0103 | 1483.3787 | 24080.3679 | 1.3968 | 28000 | 23553.0758 | 0.98824 | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33% | 23887.0103 | 86.33%
EW TR1 | EW1 | 344.2425 | -677272.1807 | 784.818 | 11660.0001 | 1.3968 | 44800 | 18000 | 0.97952 | 17753.3336 | 40.46% | 18097.576 | 41.24% | 18441.8185 | 42.03% | 18786.061 | 42.81% | 19130.3034 | 43.59% | 19474.5459 | 44.38% | 19818.7883 | 45.16% | 20163.0308 | 45.95% | 20507.2732 | 46.73% | 20851.5157 | 47.52% | 21195.7581 | 48.3% | 21540.0006 | 49.09% | 21884.243 | 49.87% | 22228.4855 | 50.65%
FA TR1 | FA1 | 0 | 15390.75 | 822.5022 | 15390.75 | 1.3968 | 28000 | 16400 | 0.99056 | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49% | 15390.75 | 55.49%
FA TR2 | FA2 | 0 | 15460.4802 | 636.9607 | 15454.1601 | 1.3968 | 28000 | 15040 | 0.97954 | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37% | 15460.4802 | 56.37%
FH TR1 | FH1 | 62.7431 | -108379.8949 | 3589.1578 | 18016.02 | 1.3968 | 28000 | 19100 | 0.96095 | 18298.3638 | 68.01% | 18361.1069 | 68.24% | 18423.8499 | 68.47% | 18486.593 | 68.71% | 18549.3361 | 68.94% | 18612.0792 | 69.17% | 18674.8222 | 69.41% | 18737.5653 | 69.64% | 18800.3084 | 69.87% | 18863.0514 | 70.11% | 18925.7945 | 70.34% | 18988.5376 | 70.57% | 19051.2807 | 70.81% | 19114.0237 | 71.04%
FH TR2 | FH2 | 600 | -1178393.1997 | 4606.0023 | 30306.8003 | 1.3968 | 44800 | 28280 | 0.97954 | 33006.8003 | 75.21% | 33606.8003 | 76.58% | 34206.8003 | 77.95% | 34806.8003 | 79.32% | 35406.8003 | 80.68% | 36006.8003 | 82.05% | 36606.8003 | 83.42% | 37206.8003 | 84.79% | 37806.8003 | 86.15% | 38406.8003 | 87.52% | 39006.8003 | 88.89% | 39606.8003 | 90.25% | 40206.8003 | 91.62% | 40806.8003 | 92.99%
FL TR1 | FL1 | 0 | 32029.2002 | 2084.6147 | 31791.2 | 1.3968 | 44800 | 30200 | 0.99335 | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97% | 32029.2002 | 71.97%
FM TR1 | FM1 | 0 | 22915.4047 | 1238.3228 | 22915.4047 | 1.3968 | 28000 | 23900 | 0.98921 | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73% | 22915.4047 | 82.73%
FM TR2 | FM2 | 486.6667 | -962640.051 | 828.0499 | 17749.9999 | 1.3968 | 44800 | 20300 | 0.98204 | 19940 | 45.32% | 20426.6667 | 46.43% | 20913.3334 | 47.54% | 21400.0001 | 48.64% | 21886.6667 | 49.75% | 22373.3334 | 50.85% | 22860.0001 | 51.96% | 23346.6668 | 53.07% | 23833.3335 | 54.17% | 24320.0002 | 55.28% | 24806.6669 | 56.38% | 25293.3336 | 57.49% | 25780.0003 | 58.6% | 26266.667 | 59.7%
FV TR1 | FV1 | 34.0364 | -66266.2545 | 347.9041 | 2300 | 1.3968 | 33300 | 2300 | 0.98521 | 2453.1636 | 7.477% | 2487.2 | 7.581% | 2521.2364 | 7.685% | 2555.2727 | 7.789% | 2589.3091 | 7.892% | 2623.3455 | 7.996% | 2657.3818 | 8.1% | 2691.4182 | 8.204% | 2725.4545 | 8.307% | 2759.4909 | 8.411% | 2793.5273 | 8.515% | 2827.5636 | 8.619% | 2861.6 | 8.722% | 2895.6364 | 8.826%
FV TR2 | FV2 | 270.2849 | -523834.9924 | 4755.2823 | 20653.9001 | 1.3968 | 44800 | 18680 | 0.97931 | 21870.182 | 49.85% | 22140.4669 | 50.46% | 22410.7518 | 51.08% | 22681.0367 | 51.7% | 22951.3216 | 52.31% | 23221.6064 | 52.93% | 23491.8913 | 53.55% | 23762.1762 | 54.16% | 24032.4611 | 54.78% | 24302.746 | 55.39% | 24573.0308 | 56.01% | 24843.3157 | 56.63% | 25113.6006 | 57.24% | 25383.8855 | 57.86%
FV TR3 | FV3 | 0 | 23728.1699 | 1732.6679 | 24027.54 | 1.3968 | 25000 | 23720 | 0.98959 | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91% | 23728.1699 | 95.91%
FV TR4 | FV4 | 0 | 15059.3701 | 822.656 | 15059.3701 | 1.3968 | 28000 | 15000 | 0.97638 | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08% | 15059.3701 | 55.08%
FV TR8 | FV8 | 0 | 15628.2 | 394.0525 | 16128.2 | 1.3968 | 44800 | 15070 | 0.95375 | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58% | 15628.2 | 36.58%
GL TR1 | GL1 | 0 | 41500 | 793.3889 | 42000 | 1.3968 | 67200 | 39600 | 0.9669 | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87% | 41500 | 63.87%
GL TR2 | GL2 | 574.2424 | -1139456.3636 | 3995.2709 | 17355 | 1.3968 | 67200 | 18250 | 0.96579 | 19939.0909 | 30.72% | 20513.3333 | 31.61% | 21087.5758 | 32.49% | 21661.8182 | 33.38% | 22236.0606 | 34.26% | 22810.303 | 35.15% | 23384.5455 | 36.03% | 23958.7879 | 36.92% | 24533.0303 | 37.8% | 25107.2727 | 38.69% | 25681.5152 | 39.57% | 26255.7576 | 40.45% | 26830 | 41.34% | 27404.2424 | 42.22%
GL TR3 | GL3 | 0 | 10094.9999 | 295.2838 | 10094.9999 | 1.3968 | 67200 | 10050 | 0.8507 | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66% | 10094.9999 | 17.66%
GR TR1 | GR1 | 0 | 16825.8201 | 1062.0849 | 16825.8201 | 1.3968 | 25000 | 17000 | 0.96529 | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72% | 16825.8201 | 69.72%
GR TR2 | GR2 | 151.6509 | -294681.6292 | 1567.3882 | 10819.12 | 1.3968 | 35000 | 10800 | 0.94055 | 11501.5491 | 34.94% | 11653.2 | 35.4% | 11804.8509 | 35.86% | 11956.5018 | 36.32% | 12108.1527 | 36.78% | 12259.8036 | 37.24% | 12411.4545 | 37.7% | 12563.1054 | 38.16% | 12714.7563 | 38.62% | 12866.4072 | 39.08% | 13018.0581 | 39.55% | 13169.7091 | 40.01% | 13321.36 | 40.47% | 13473.0109 | 40.93%
HB TR1 | HB1 | 0 | 29682.5003 | 1681.3844 | 33690.0003 | 1.3968 | 44800 | 31800 | 0.994 | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66% | 29682.5003 | 66.66%
HB TR2 | HB2 | 0 | 29082.4001 | 870.9942 | 31082.4001 | 1.3968 | 44800 | 29700 | 0.96558 | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23% | 29082.4001 | 67.23%
HC TR1 | HC1 | 118.9818 | -229461.689 | 596.0497 | 10227.2 | 1.3968 | 33600 | 11100 | 0.96536 | 10762.6182 | 33.18% | 10881.6001 | 33.55% | 11000.5819 | 33.91% | 11119.5637 | 34.28% | 11238.5455 | 34.65% | 11357.5274 | 35.01% | 11476.5092 | 35.38% | 11595.491 | 35.75% | 11714.4728 | 36.12% | 11833.4547 | 36.48% | 11952.4365 | 36.85% | 12071.4183 | 37.22% | 12190.4002 | 37.58% | 12309.382 | 37.95%
HC TR2 | HC2 | 0 | 36679.9002 | 1987.4786 | 37060.9002 | 1.3968 | 44800 | 36750 | 0.97111 | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31% | 36679.9002 | 84.31%
HI TR1 | HI1 | 0 | 14773.7 | 748.4117 | 14755.4 | 1.3968 | 33600 | 14100 | 0.94665 | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45% | 14773.7 | 46.45%
HI TR2 | HI2 | 0 | 39492.1002 | 2553.0812 | 39285.2002 | 1.3968 | 44800 | 37000 | 0.98625 | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38% | 39492.1002 | 89.38%
HK TR1 | HK1 | 0 | 22370.6002 | 3868.757 | 21764.3202 | 1.3968 | 28000 | 17810 | 0.97318 | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1% | 22370.6002 | 82.1%
HK TR2 | HK2 | 200 | -390337.4999 | 600 | 17062.5001 | 1.3968 | 28000 | 12810 | 0.9709 | 13462.5001 | 49.52% | 13662.5001 | 50.26% | 13862.5001 | 50.99% | 14062.5001 | 51.73% | 14262.5001 | 52.46% | 14462.5001 | 53.2% | 14662.5001 | 53.94% | 14862.5001 | 54.67% | 15062.5001 | 55.41% | 15262.5001 | 56.14% | 15462.5001 | 56.88% | 15662.5001 | 57.61% | 15862.5001 | 58.35% | 16062.5001 | 59.09%
HK TR3 | HK3 | 120.6061 | -226550.3449 | 1361.4776 | 11750 | 1.3968 | 28000 | 16600 | 0.99351 | 16953.3335 | 60.94% | 17073.9396 | 61.38% | 17194.5456 | 61.81% | 17315.1517 | 62.24% | 17435.7578 | 62.68% | 17556.3639 | 63.11% | 17676.97 | 63.54% | 17797.5761 | 63.98% | 17918.1821 | 64.41% | 18038.7882 | 64.84% | 18159.3943 | 65.28% | 18280.0004 | 65.71% | 18400.6065 | 66.15% | 18521.2125 | 66.58%
HL TR1 | HL1 | 0 | 17853.97 | 1515.8316 | 17948.02 | 1.3968 | 28000 | 18500 | 0.99027 | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39% | 17853.97 | 64.39%
HN TR1 | HN1 | 0 | 15087.7 | 1806.5474 | 13587.7 | 1.3968 | 44800 | 14900 | 0.98779 | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09% | 15087.7 | 34.09%
IN TR1 | IN1 | 90 | -159513.1999 | 1311.4638 | 26039.5001 | 1.3968 | 44800 | 27304 | 0.95421 | 22196.8001 | 51.92% | 22286.8001 | 52.13% | 22376.8001 | 52.35% | 22466.8001 | 52.56% | 22556.8001 | 52.77% | 22646.8001 | 52.98% | 22736.8001 | 53.19% | 22826.8001 | 53.4% | 22916.8001 | 53.61% | 23006.8001 | 53.82% | 23096.8001 | 54.03% | 23186.8001 | 54.24% | 23276.8001 | 54.45% | 23366.8001 | 54.66%
IN TR2 | IN2 | 0 | 12070 | 995.2996 | 6320 | 1.3968 | 44800 | 3700 | 0.96536 | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 6320 | 14.61% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91% | 12070 | 27.91%
JT TR1 | JT1 | 60.697 | -109339.5455 | 1023.4245 | 12934.5 | 1.3968 | 44800 | 13900 | 0.961 | 13207.6364 | 30.68% | 13268.3333 | 30.82% | 13329.0303 | 30.96% | 13389.7273 | 31.1% | 13450.4242 | 31.24% | 13511.1212 | 31.38% | 13571.8182 | 31.52% | 13632.5152 | 31.66% | 13693.2121 | 31.81% | 13753.9091 | 31.95% | 13814.6061 | 32.09% | 13875.303 | 32.23% | 13936 | 32.37% | 13996.697 | 32.51%
JT TR2 | JT2 | 0 | 20635.0699 | 3706.5157 | 20397.88 | 1.3968 | 28000 | 20025.0015 | 0.99036 | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41% | 20635.0699 | 74.41%
KC TR1 | KC1 | 56.4061 | -105605.8091 | 820.6068 | 8024.2 | 1.3968 | 30000 | 8910 | 0.94643 | 8278.0273 | 29.16% | 8334.4333 | 29.35% | 8390.8394 | 29.55% | 8447.2455 | 29.75% | 8503.6515 | 29.95% | 8560.0576 | 30.15% | 8616.4636 | 30.35% | 8672.8697 | 30.55% | 8729.2758 | 30.74% | 8785.6818 | 30.94% | 8842.0879 | 31.14% | 8898.4939 | 31.34% | 8954.9 | 31.54% | 9011.3061 | 31.74%
KE TR1 | KE1 | 0 | 19810.6427 | 1838.0389 | 19844.8427 | 1.3968 | 28000 | 18990 | 0.98278 | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99% | 19810.6427 | 71.99%
KE TR2 | KE2 | 189.7657 | -362190.3071 | 2683.6049 | 20092.6907 | 1.3968 | 28000 | 21630 | 0.96948 | 20946.6363 | 77.16% | 21136.402 | 77.86% | 21326.1677 | 78.56% | 21515.9334 | 79.26% | 21705.6991 | 79.96% | 21895.4648 | 80.66% | 22085.2305 | 81.36% | 22274.9962 | 82.06% | 22464.7619 | 82.76% | 22654.5276 | 83.46% | 22844.2933 | 84.16% | 23034.059 | 84.85% | 23223.8247 | 85.55% | 23413.5904 | 86.25%
LO TR2 | LO2 | 0 | 23844.8001 | 960.6822 | 24344.8001 | 1.3968 | 44800 | 23100.0004 | 0.9973 | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37% | 23844.8001 | 53.37%
LS TR3 | LS3 | 0 | 19377.1406 | 1740.0157 | 20200.2608 | 1.3968 | 28000 | 18450 | 0.94837 | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97% | 19377.1406 | 72.97%
LS TR5 | LS5 | 50 | -90385 | 500 | 5140 | 1.3968 | 44800 | 10700 | 0.99722 | 10565 | 23.65% | 10615 | 23.76% | 10665 | 23.87% | 10715 | 23.98% | 10765 | 24.1% | 10815 | 24.21% | 10865 | 24.32% | 10915 | 24.43% | 10965 | 24.54% | 11015 | 24.66% | 11065 | 24.77% | 11115 | 24.88% | 11165 | 24.99% | 11215 | 25.1%
LY TR2 | LY2 | 0 | 23726.64 | 2682.1559 | 23044.3301 | 1.3968 | 28000 | 19100 | 0.98913 | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67% | 23726.64 | 85.67%
MC TR9 | MC9 | 0 | 13133.6703 | 1094.3331 | 15133.6703 | 1.3968 | 28000 | 10475.0004 | 0.94291 | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75% | 13133.6703 | 49.75%
MD TR1 | MD1 | 28.3636 | -50416.9375 | 251.0945 | 8521.6 | 1.3968 | 44800 | 6880 | 0.94505 | 6849.2363 | 16.18% | 6877.6 | 16.24% | 6905.9636 | 16.31% | 6934.3272 | 16.38% | 6962.6909 | 16.45% | 6991.0545 | 16.51% | 7019.4181 | 16.58% | 7047.7818 | 16.65% | 7076.1454 | 16.71% | 7104.509 | 16.78% | 7132.8727 | 16.85% | 7161.2363 | 16.91% | 7189.5999 | 16.98% | 7217.9636 | 17.05%
MD TR2 | MD2 | 275 | -523078.9004 | 1250 | 28310.1996 | 1.3968 | 44800 | 28870 | 0.99905 | 32146.0996 | 71.82% | 32421.0996 | 72.44% | 32696.0996 | 73.05% | 32971.0996 | 73.67% | 33246.0996 | 74.28% | 33521.0996 | 74.9% | 33796.0996 | 75.51% | 34071.0996 | 76.12% | 34346.0996 | 76.74% | 34621.0996 | 77.35% | 34896.0996 | 77.97% | 35171.0996 | 78.58% | 35446.0996 | 79.2% | 35721.0996 | 79.81%
MD TR3 | MD3 | 0 | 12770.0001 | 5512.2824 | 13970.0001 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.94386 | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2% | 12770.0001 | 30.2%
MG TR3 | MG3 | 0 | 12125.6 | 574.8286 | 12670 | 1.3968 | 33300 | 11700 | 0.99561 | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57% | 12125.6 | 36.57%
MG TR4 | MG4 | 0 | 11524.1 | 640.5508 | 12024.1 | 1.3968 | 33300 | 9500 | 0.97192 | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61% | 11524.1 | 35.61%
MG TR5 | MG5 | 0 | 25163.1 | 2285.8217 | 25148.7 | 1.3968 | 44800 | 26100 | 0.9561 | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75% | 25163.1 | 58.75%
MK TR1 | MK1 | 0 | 22669.1001 | 2735.0108 | 33173.7001 | 1.3968 | 44800 | 22900 | 0.99455 | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88% | 22669.1001 | 50.88%
MK TR2 | MK2 | 0 | 15210 | 1000 | 5740 | 1.3968 | 44800 | 15300 | 0.97882 | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69% | 15210 | 34.69%
ML TR3 | ML3 | 0 | 30831.8 | 1548.1429 | 30852.6 | 1.3968 | 44800 | 30400 | 0.97308 | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72% | 30831.8 | 70.72%
ML TR6 | ML6 | 7.3091 | 21029.4754 | 1667.78 | 35753.6 | 1.3968 | 44800 | 37640 | 0.98934 | 35786.4908 | 80.74% | 35793.7998 | 80.76% | 35801.1089 | 80.77% | 35808.418 | 80.79% | 35815.7271 | 80.81% | 35823.0361 | 80.82% | 35830.3452 | 80.84% | 35837.6543 | 80.86% | 35844.9633 | 80.87% | 35852.2724 | 80.89% | 35859.5815 | 80.91% | 35866.8906 | 80.92% | 35874.1996 | 80.94% | 35881.5087 | 80.96%
NA TR1 | NA1 | 0 | 20589.4703 | 2201.9355 | 20476.6803 | 1.3968 | 28000 | 19030 | 0.98477 | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67% | 20589.4703 | 74.67%
NA TR2 | NA2 | 0 | 21591.3102 | 1950.2667 | 21803.8403 | 1.3968 | 28000 | 21390 | 0.98427 | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34% | 21591.3102 | 78.34%
NA TR3 | NA3 | 0 | 14280 | 653.4755 | 14350 | 1.3968 | 28000 | 14200 | 0.99023 | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5% | 14280 | 51.5%
OH TR1 | OH1 | 100 | -168570 | 1000 | 13380 | 1.3968 | 44800 | 34900 | 0.93885 | 33330 | 79.24% | 33430 | 79.48% | 33530 | 79.72% | 33630 | 79.96% | 33730 | 80.19% | 33830 | 80.43% | 33930 | 80.67% | 34030 | 80.91% | 34130 | 81.15% | 34230 | 81.38% | 34330 | 81.62% | 34430 | 81.86% | 34530 | 82.1% | 34630 | 82.33%
OK TR1 | OK1 | 0 | 30923.1 | 3056.3189 | 30926.2 | 1.3968 | 44800 | 28570 | 0.9869 | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94% | 30923.1 | 69.94%
OX TR1 | OX1 | 0 | 22340.1499 | 1013.0873 | 22565.4499 | 1.3968 | 28000 | 22350 | 0.99111 | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5% | 22340.1499 | 80.5%
OX TR2 | OX2 | 0 | 9544.17 | 849.6669 | 10998.59 | 1.3968 | 28000 | 9440 | 0.98948 | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45% | 9544.17 | 34.45%
PL TR1 | PL1 | 0 | 25982.9997 | 2121.2266 | 33982.9997 | 1.3968 | 44800 | 32900 | 0.99157 | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 29982.9997 | 67.5% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49% | 25982.9997 | 58.49%
PL TR2 | PL2 | 0 | 15000 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99157 | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 6500 | 14.63% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77% | 15000 | 33.77%
PR TR1 | PR TR1 | 104.4 | -198115.1967 | 3452.2292 | 12198.6 | 1.3968 | 60000 | 10800 | 0.97561 | 12668.4 | 21.64% | 12772.8 | 21.82% | 12877.2 | 22% | 12981.6 | 22.18% | 13086 | 22.36% | 13190.4 | 22.53% | 13294.8 | 22.71% | 13399.2 | 22.89% | 13503.6 | 23.07% | 13608 | 23.25% | 13712.4 | 23.43% | 13816.8 | 23.6% | 13921.2 | 23.78% | 14025.6 | 23.96%
PR TR2 | PR TR2 | 0 | 5826 | 1854.4936 | 5826 | 1.3968 | 50000 | 7716 | 0.98598 | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82% | 5826 | 11.82%
PR TR3 | PR TR3 | 124.9091 | -250452.3638 | 1372.0914 | 1177 | 1.3968 | 74600 | 2050 | 0.88473 | 1739.0909 | 2.635% | 1864 | 2.824% | 1988.9091 | 3.013% | 2113.8182 | 3.203% | 2238.7273 | 3.392% | 2363.6364 | 3.581% | 2488.5455 | 3.77% | 2613.4545 | 3.96% | 2738.3636 | 4.149% | 2863.2727 | 4.338% | 2988.1818 | 4.527% | 3113.0909 | 4.717% | 3238 | 4.906% | 3362.9091 | 5.095%
PR TR4 | PR TR4 (A&B) | 200 | -366989.6 | 5000 | 34322.2 | 1.3968 | 100000 | 37870 | 0.992 | 36810.4 | 37.11% | 37010.4 | 37.31% | 37210.4 | 37.51% | 37410.4 | 37.71% | 37610.4 | 37.91% | 37810.4 | 38.12% | 38010.4 | 38.32% | 38210.4 | 38.52% | 38410.4 | 38.72% | 38610.4 | 38.92% | 38810.4 | 39.12% | 39010.4 | 39.33% | 39210.4 | 39.53% | 39410.4 | 39.73%
PR TR5 | PR TR5 | 0 | 2617.7 | 715.9498 | 2935.6 | 1.3968 | 50000 | 3075 | 0.80415 | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51% | 2617.7 | 6.51%
PV TR1 | PV1 | 0 | 23440.0001 | 1000 | 31879.4001 | 1.3968 | 44800 | 21200 | 0.98589 | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07% | 23440.0001 | 53.07%
PV TR2 | PV2 | 0 | 12500 | 1000 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.98589 | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3% | 12500 | 28.3%
SH TR1 | SH1 | 0 | 8878.7001 | 531.0554 | 9378.7001 | 1.3968 | 25000 | 8230 | 0.9646 | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82% | 8878.7001 | 36.82%
SH TR2 | SH2 | 0 | 21564.9001 | 2345.4245 | 21535.3001 | 1.3968 | 44800 | 19630 | 0.99067 | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59% | 21564.9001 | 48.59%
SK TR1 | SK1 | 23.8582 | -40478.1243 | 730.8305 | 7584.26 | 1.3968 | 10500 | 7200 | 0.98853 | 7691.622 | 74.1% | 7715.4802 | 74.33% | 7739.3384 | 74.56% | 7763.1966 | 74.79% | 7787.0549 | 75.02% | 7810.9131 | 75.25% | 7834.7713 | 75.48% | 7858.6295 | 75.71% | 7882.4877 | 75.94% | 7906.346 | 76.17% | 7930.2042 | 76.4% | 7954.0624 | 76.63% | 7977.9206 | 76.86% | 8001.7788 | 77.09%
SM TR1 | SM1 | 0 | 14647.4401 | 754.8195 | 14897.4401 | 1.3968 | 25000 | 13780 | 0.97828 | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89% | 14647.4401 | 59.89%
SM TR2 | SM2 | 0 | 14024.8799 | 676.6097 | 13886.5999 | 1.3968 | 25000 | 12830 | 0.99443 | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41% | 14024.8799 | 56.41%
SM TR3 | SM3 | 45.1152 | -78216.573 | 2432.0069 | 12668.0001 | 1.3968 | 44800 | 15160 | 0.90537 | 12871.0185 | 31.73% | 12916.1337 | 31.84% | 12961.2489 | 31.96% | 13006.3641 | 32.07% | 13051.4793 | 32.18% | 13096.5945 | 32.29% | 13141.7097 | 32.4% | 13186.8249 | 32.51% | 13231.9401 | 32.62% | 13277.0553 | 32.73% | 13322.1705 | 32.85% | 13367.2857 | 32.96% | 13412.4009 | 33.07% | 13457.5161 | 33.18%
SM TR4 | SM4 | 0 | 34794.9 | 1383.3173 | 34725 | 1.3968 | 44800 | 33510 | 0.98031 | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23% | 34794.9 | 79.23%
SM TR5 | SM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.488e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SM TR6 | SM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.488e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SP TR2 | SP2 | 0 | 19289.42 | 1468.5022 | 19402.42 | 1.3968 | 28000 | 19400 | 0.9794 | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34% | 19289.42 | 70.34%
SP TR3 | SP3 | 0 | 345.8 | 100 | 1910.85 | 1.3968 | 10000 | 591 | 0.93192 | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711% | 345.8 | 3.711%
SV TR1 | SV1 | 0 | 4600.98 | 700 | 6173.16 | 1.3968 | 10500 | 4000 | 0.94386 | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43% | 4600.98 | 46.43%
SV TR2 | SV2 | 0 | 4483.8399 | 500 | 4558.5099 | 1.3968 | 10500 | 4599.9999 | 0.99788 | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79% | 4483.8399 | 42.79%
SW TR1 | SW1 | 0 | 20358.8702 | 959.5658 | 20444.1301 | 1.3968 | 28000 | 20827.8008 | 0.98746 | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63% | 20358.8702 | 73.63%
SW TR2 | SW2 | 0 | 18922.4602 | 1251.9617 | 18887.9503 | 1.3968 | 28000 | 17681.3011 | 0.97886 | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04% | 18922.4602 | 69.04%
SY TR1 | SY1 | 0 | 23805.8102 | 1355.2483 | 23938.6002 | 1.3968 | 28000 | 23800 | 0.97432 | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26% | 23805.8102 | 87.26%
SY TR2 | SY2 | 0 | 22336.0904 | 776.2469 | 22431.8103 | 1.3968 | 28000 | 22800 | 0.97768 | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59% | 22336.0904 | 81.59%
TA TR1 | TA1 | 0 | 21349.6 | 1494.3459 | 21349.6 | 1.3968 | 28000 | 20910 | 0.97393 | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29% | 21349.6 | 78.29%
TA TR3 | TA3 | 0 | 23568.2796 | 1696.9216 | 23878.3995 | 1.3968 | 28000 | 25350 | 0.9793 | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95% | 23568.2796 | 85.95%
TA TR4 | TA4 | 0 | 18846.5496 | 1577.7366 | 18986.7195 | 1.3968 | 28000 | 18880 | 0.98978 | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68% | 18846.5496 | 68%
TE TR1 | TE1 | 205.6103 | -398371.8959 | 1078.729 | 15830.0898 | 1.3968 | 28000 | 17440 | 0.97092 | 16755.3363 | 61.63% | 16960.9466 | 62.39% | 17166.5569 | 63.15% | 17372.1672 | 63.9% | 17577.7775 | 64.66% | 17783.3879 | 65.41% | 17988.9982 | 66.17% | 18194.6085 | 66.93% | 18400.2188 | 67.68% | 18605.8291 | 68.44% | 18811.4394 | 69.2% | 19017.0498 | 69.95% | 19222.6601 | 70.71% | 19428.2704 | 71.46%
TE TR2 | TE2 | 402 | -781023.3999 | 1071.9456 | 35305.6001 | 1.3968 | 44800 | 38590 | 0.97302 | 30614.6001 | 70.23% | 31016.6001 | 71.15% | 40918.6001 | 93.87% | 31820.6001 | 73% | 32222.6001 | 73.92% | 32624.6001 | 74.84% | 33026.6001 | 75.76% | 33428.6001 | 76.69% | 33830.6001 | 77.61% | 34232.6001 | 78.53% | 34634.6001 | 79.45% | 35036.6001 | 80.38% | 35438.6001 | 81.3% | 35840.6001 | 82.22%
TT TR1 | TT TR1 | 0 | 15179.8 | 5256.5373 | 18483.8 | 1.3968 | 56000 | 11390 | 0.9858 | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5% | 15179.8 | 27.5%
TT TR2 | TT TR2 | 0 | 15424.8001 | 3518.2419 | 18238.9001 | 1.3968 | 44800 | 16960 | 0.99606 | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57% | 15424.8001 | 34.57%
WH TR2 | WH2 | 100 | -197219.7499 | 260.9413 | 5480.2501 | 1.3968 | 10500 | 4800 | 0.96 | 4680.2501 | 46.43% | 4780.2501 | 47.42% | 4880.2501 | 48.42% | 4980.2501 | 49.41% | 5080.2501 | 50.4% | 5180.2501 | 51.39% | 5280.2501 | 52.38% | 5380.2501 | 53.38% | 5480.2501 | 54.37% | 5580.2501 | 55.36% | 5680.2501 | 56.35% | 5780.2501 | 57.34% | 5880.2501 | 58.34% | 5980.2501 | 59.33%
WH TR3 | WH3 | 150 | -297303.71 | 276.2547 | 5621.29 | 1.3968 | 9400 | 5850.0004 | 0.9796 | 5546.29 | 60.23% | 5696.29 | 61.86% | 5846.29 | 63.49% | 5996.29 | 65.12% | 6146.29 | 66.75% | 6296.29 | 68.38% | 6446.29 | 70.01% | 6596.29 | 71.63% | 6746.29 | 73.26% | 6896.29 | 74.89% | 7046.29 | 76.52% | 7196.29 | 78.15% | 7346.29 | 79.78% | 7496.29 | 81.41%
WO TR1 | WO1 | 250 | -479938 | 759.3684 | 26960 | 1.3968 | 44800 | 23969.9993 | 0.98069 | 24812 | 56.47% | 25062 | 57.04% | 25312 | 57.61% | 25562 | 58.18% | 25812 | 58.75% | 26062 | 59.32% | 26312 | 59.89% | 26562 | 60.46% | 26812 | 61.03% | 27062 | 61.6% | 27312 | 62.16% | 27562 | 62.73% | 27812 | 63.3% | 28062 | 63.87%
WO TR2 | WO2 | 866.5152 | -1720682.3053 | 1488.0685 | 20392.5 | 1.3968 | 44800 | 31100 | 0.98579 | 28811.8183 | 65.24% | 29678.3335 | 67.2% | 30544.8486 | 69.16% | 31411.3638 | 71.13% | 32277.879 | 73.09% | 33144.3941 | 75.05% | 34010.9093 | 77.01% | 34877.4245 | 78.97% | 35743.9396 | 80.94% | 36610.4548 | 82.9% | 37476.97 | 84.86% | 38343.4851 | 86.82% | 39210.0003 | 88.78% | 40076.5155 | 90.75%
WS TR1 | WS1 | 0 | 20880 | 1028.6723 | 20850 | 1.3968 | 50000 | 20700 | 0.92817 | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99% | 20880 | 44.99%
WS TR2 | WS2 | 0 | 20060 | 1924.1842 | 22640 | 1.3968 | 50000 | 20300 | 0.935 | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91% | 20060 | 42.91%
WS TR3 | WS3 | 0 | 20590 | 1005.9745 | 20570 | 1.3968 | 50000 | 20400 | 0.91159 | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17% | 20590 | 45.17%
WS TR4 | WS4 | 0 | 20440.0001 | 1928.5966 | 23030.0001 | 1.3968 | 50000 | 20600 | 0.93521 | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71% | 20440.0001 | 43.71%
WT TR4 | WT4 | 300 | -568820.4 | 2292.3016 | 35818.6 | 1.3968 | 44800 | 36670 | 0.99537 | 36879.6 | 82.7% | 37179.6 | 83.38% | 37479.6 | 84.05% | 37779.6 | 84.72% | 38079.6 | 85.39% | 38379.6 | 86.07% | 38679.6 | 86.74% | 38979.6 | 87.41% | 39279.6 | 88.09% | 39579.6 | 88.76% | 39879.6 | 89.43% | 40179.6 | 90.1% | 40479.6 | 90.78% | 40779.6 | 91.45%
WT TR5 | WT5 | 0 | 23940.085 | 1447.0523 | 25253.835 | 1.3968 | 28000 | 25070 | 0.98732 | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6% | 23940.085 | 86.6%
CF TR2 | CF2 | 0 | 13500 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.96994 | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07% | 13500 | 31.07%

## 90-10 Summer
S | [7 empty] | 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
AB TR1 | AB1 | 0 | 21767.4076 | 1441.868 | 21877.2203 | 1.3968 | 28000 | 21700 | 0.98863 | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91% | 23781.4309 | 85.91%
AB TR2 | AB2 | 0 | 22384.1498 | 556.0586 | 22384.1498 | 1.3968 | 28000 | 22399.9996 | 0.99999 | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72% | 23160.861 | 82.72%
AK TR1 | AK1 | 0 | 31509.0001 | 4762.5264 | 30463.9001 | 1.3968 | 44800 | 32020 | 0.98904 | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13% | 38161.3698 | 86.13%
AK TR2 | AK2 | 0 | 22641.525 | 1433.812 | 22742.2739 | 1.3968 | 28000 | 22654.6879 | 0.99626 | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35% | 24644.2956 | 88.35%
AL TR2 | AL2 | 248.9892 | -485323.0107 | 1405.6692 | 16265.7599 | 1.3968 | 25000 | 17700 | 0.95186 | 19349.6716 | 81.31% | 19598.6608 | 82.36% | 19847.65 | 83.41% | 20096.6392 | 84.45% | 20345.6284 | 85.5% | 20594.6176 | 86.54% | 20843.6069 | 87.59% | 21092.5961 | 88.64% | 21341.5853 | 89.68% | 21590.5745 | 90.73% | 21839.5637 | 91.78% | 22088.5529 | 92.82% | 22337.5421 | 93.87% | 22586.5313 | 94.92%
AL TR3 | AL3 | 16.1151 | -13068.1873 | 589.0059 | 19395.6999 | 1.3968 | 44800 | 19115.9992 | 0.98532 | 20290.9504 | 45.97% | 20307.0655 | 46% | 20323.1806 | 46.04% | 20339.2957 | 46.08% | 20355.4108 | 46.11% | 20371.5259 | 46.15% | 20387.641 | 46.19% | 20403.7561 | 46.22% | 20419.8712 | 46.26% | 20435.9863 | 46.3% | 20452.1015 | 46.33% | 20468.2166 | 46.37% | 20484.3317 | 46.41% | 20500.4468 | 46.44%
AL TR4 | AL4 | 0 | 12848.3999 | 2154.291 | 12535.1999 | 1.3968 | 31300 | 10187.9997 | 0.95958 | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8% | 15857.5466 | 52.8%
AS TR3 | AS3 | 0 | 22879.1999 | 3241.6968 | 6879.1999 | 1.3968 | 35000 | 12560 | 0.98135 | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79% | 27407.2516 | 79.79%
AS TR4 | AS4 | 0 | 16065.5462 | 2466.1025 | 14065.5462 | 1.3968 | 28000 | 16219 | 0.9102 | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55% | 19510.2359 | 76.55%
BB TR1 | BB1 | 0 | 6088.68 | 1243.5387 | 6088.68 | 1.3968 | 10500 | 5630 | 0.98336 | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79% | 7825.6738 | 75.79%
BI TR1 | BI1 | 0 | 22932.6202 | 1737.841 | 22689.4003 | 1.3968 | 28000 | 21400 | 0.97276 | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11% | 25360.0631 | 93.11%
BI TR2 | BI2 | 0 | 8111.8601 | 559.8698 | 9111.8601 | 1.3968 | 28000 | 7400 | 0.98257 | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33% | 8893.8948 | 32.33%
BR TR1 | BR1 | 0 | 11286.1599 | 350.5612 | 11786.1599 | 1.3968 | 20000 | 10800 | 0.94868 | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06% | 11775.8291 | 62.06%
BR TR2 | BR2 | 0 | 11232.9599 | 386.9869 | 11732.9599 | 1.3968 | 20000 | 10800 | 0.95129 | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88% | 11773.5091 | 61.88%
BR TR3 | BR3 | 0 | 19092.1504 | 778.2962 | 18990.6504 | 1.3968 | 28000 | 17640.7013 | 0.99075 | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74% | 20179.2865 | 72.74%
BR TR4 | BR4 | 0 | 18018.2797 | 977.9514 | 18113.7797 | 1.3968 | 28000 | 18210 | 0.99285 | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73% | 19384.2972 | 69.73%
BR TR5 | BR5 | 0 | 23759.1201 | 1016.4523 | 23561.8502 | 1.3968 | 28000 | 22570 | 0.99651 | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24% | 25178.9163 | 90.24%
BY TR1 | BY1 | 0 | 29016.9001 | 589.66 | 28930.5001 | 1.3968 | 44800 | 28350 | 0.96417 | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08% | 29840.5461 | 69.08%
BY TR2 | BY2 | 300 | -582550 | 1052.7453 | 21800 | 1.3968 | 44800 | 22500 | 0.97526 | 24620.4908 | 56.35% | 24920.4908 | 57.04% | 25220.4908 | 57.72% | 25520.4908 | 58.41% | 25820.4908 | 59.1% | 26120.4908 | 59.78% | 26420.4908 | 60.47% | 26720.4908 | 61.16% | 27020.4908 | 61.84% | 27320.4908 | 62.53% | 27620.4908 | 63.22% | 27920.4908 | 63.9% | 28220.4908 | 64.59% | 28520.4908 | 65.28%
CA TR3 | CA3 | 0 | 19285.2 | 839.7323 | 19220.2 | 1.3968 | 30000 | 18610 | 0.97926 | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64% | 20458.1509 | 69.64%
CA TR4 | CA4 | 0 | 21373.4 | 1355.805 | 21373.4 | 1.3968 | 30000 | 22430 | 0.96784 | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13% | 23267.2091 | 80.13%
CF TR1 | CF1 | 49 | -81532.6 | 1383.9779 | 27177.9 | 1.3968 | 44800 | 28300 | 0.96994 | 19331.5616 | 44.49% | 19380.5616 | 44.6% | 29429.5616 | 67.73% | 19478.5616 | 44.83% | 19527.5616 | 44.94% | 19576.5616 | 45.05% | 19625.5616 | 45.16% | 19674.5616 | 45.28% | 19723.5616 | 45.39% | 19772.5616 | 45.5% | 19821.5616 | 45.62% | 19870.5616 | 45.73% | 19919.5616 | 45.84% | 19968.5616 | 45.95%
CG TR1 | CG1 | 250 | -477133.7998 | 921.7093 | 26154.0002 | 1.3968 | 44800 | 27280 | 0.9161 | 28903.6578 | 70.43% | 29153.6578 | 71.04% | 29403.6578 | 71.64% | 29653.6578 | 72.25% | 29903.6578 | 72.86% | 30153.6578 | 73.47% | 30403.6578 | 74.08% | 30653.6578 | 74.69% | 30903.6578 | 75.3% | 31153.6578 | 75.91% | 31403.6578 | 76.52% | 31653.6578 | 77.13% | 31903.6578 | 77.74% | 32153.6578 | 78.35%
CL TR1 | CL1 | 0 | 9722.16 | 2289.3477 | 10082.9 | 1.3968 | 20000 | 11621 | 0.9944 | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96% | 12919.956 | 64.96%
CL TR2 | CL2 | 0 | 18871.85 | 1307.8113 | 18510.8701 | 1.3968 | 28000 | 18030 | 0.99378 | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39% | 20698.6209 | 74.39%
CL TR3 | CL3 | 660.4908 | -1316769.5139 | 1048.9294 | 13789.2999 | 1.3968 | 20000 | 17365 | 0.97 | 18226.6693 | 93.95% | 18887.1601 | 97.36% | 19547.651 | 100.8% | 20208.1418 | 104.2% | 20868.6327 | 107.6% | 21529.1235 | 111% | 22189.6144 | 114.4% | 22850.1052 | 117.8% | 23510.5961 | 121.2% | 24171.0869 | 124.6% | 24831.5778 | 128% | 25492.0686 | 131.4% | 26152.5594 | 134.8% | 26813.0503 | 138.2%
CL TR5 | CL5 | 10.6673 | -7320.2701 | 925.9488 | 14168.9699 | 1.3968 | 28000 | 14760 | 0.99857 | 15510.3522 | 55.47% | 15521.0195 | 55.51% | 15531.6867 | 55.55% | 15542.354 | 55.59% | 15553.0213 | 55.63% | 15563.6886 | 55.66% | 15574.3559 | 55.7% | 15585.0231 | 55.74% | 15595.6904 | 55.78% | 15606.3577 | 55.82% | 15617.025 | 55.85% | 15627.6923 | 55.89% | 15638.3596 | 55.93% | 15649.0268 | 55.97%
CO TR1 | CO1 | 0 | 19337.2499 | 3701.6504 | 18866.4298 | 1.3968 | 28000 | 17500 | 0.95242 | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9% | 24507.7718 | 91.9%
CO TR2 | CO2 | 0 | 12961.5501 | 6374.8671 | 12241.0203 | 1.3968 | 28000 | 12100.0004 | 0.98527 | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26% | 21866.0621 | 79.26%
CR TR1 | CR1 | 0 | 7111.3 | 2676.0059 | 6875.6 | 1.3968 | 60000 | 7200 | 0.99655 | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14% | 10849.1861 | 18.14%
CS TR1 | CS1 | 256.3636 | -507438 | 545.8 | 8940.0001 | 1.3968 | 28000 | 10100 | 0.98915 | 10922.4948 | 39.44% | 11178.8584 | 40.36% | 11435.222 | 41.29% | 11691.5856 | 42.21% | 11947.9492 | 43.14% | 12204.3128 | 44.06% | 12460.6764 | 44.99% | 12717.04 | 45.92% | 12973.4036 | 46.84% | 13229.7672 | 47.77% | 13486.1308 | 48.69% | 13742.4944 | 49.62% | 13998.858 | 50.54% | 14255.2216 | 51.47%
CW TR1 | CW1 | 375 | -739339.7 | 800 | 21097.8 | 1.3968 | 28000 | 20500 | 0.98058 | 18902.7522 | 68.85% | 19277.7522 | 70.21% | 22152.7522 | 80.68% | 20027.7522 | 72.94% | 20402.7522 | 74.31% | 20777.7522 | 75.68% | 21152.7522 | 77.04% | 21527.7522 | 78.41% | 21902.7522 | 79.77% | 22277.7522 | 81.14% | 22652.7522 | 82.5% | 23027.7522 | 83.87% | 23402.7522 | 85.24% | 23777.7522 | 86.6%
CW TR2 | CW2 | 153.7468 | -291000.03 | 938.9856 | 18722.8399 | 1.3968 | 28000 | 20200 | 0.98095 | 20726.2898 | 75.46% | 20880.0365 | 76.02% | 21033.7833 | 76.58% | 21187.5301 | 77.14% | 21341.2769 | 77.7% | 21495.0236 | 78.26% | 21648.7704 | 78.82% | 21802.5172 | 79.38% | 21956.2639 | 79.94% | 22110.0107 | 80.5% | 22263.7575 | 81.06% | 22417.5043 | 81.62% | 22571.251 | 82.18% | 22724.9978 | 82.74%
CY TR1 | CY1 | 0 | 14351.6 | 535.087 | 16151.5602 | 1.3968 | 25000 | 14770 | 0.99522 | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69% | 15099.0177 | 60.69%
CY TR2 | CY2 | 0 | 5984.96 | 2680.3603 | 9484.96 | 1.3968 | 25000 | 7780 | 0.90621 | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94% | 9728.9283 | 42.94%
DA TR1 | DA1 | 0 | 22768.5749 | 928.2301 | 22768.5749 | 1.3968 | 28000 | 22218.3495 | 0.98572 | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19% | 24065.1409 | 87.19%
DA TR2 | DA2 | 0 | 19915.9799 | 1345.1829 | 19915.9799 | 1.3968 | 28000 | 19180 | 0.99802 | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99% | 21794.9519 | 77.99%
DE TR1 | DE1 | 300 | -577318.5 | 2374.2505 | 27031.5 | 1.3968 | 44800 | 23600 | 0.97481 | 31697.8895 | 72.58% | 31997.8895 | 73.27% | 32297.8895 | 73.96% | 32597.8895 | 74.64% | 32897.8895 | 75.33% | 33197.8895 | 76.02% | 33497.8895 | 76.7% | 33797.8895 | 77.39% | 34097.8895 | 78.08% | 34397.8895 | 78.77% | 34697.8895 | 79.45% | 34997.8895 | 80.14% | 35297.8895 | 80.83% | 35597.8895 | 81.51%
DX TR1 | DX1 | 0 | 33952.9003 | 1687.1761 | 34057.7003 | 1.3968 | 44800 | 32800 | 0.99611 | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36% | 36309.5738 | 81.36%
ET TR1 | ET1 | 0 | 10015.4201 | 1471.5699 | 10515.4201 | 1.3968 | 25000 | 8170.2003 | 0.9982 | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37% | 12070.9315 | 48.37%
ET TR2 | ET2 | 0 | 17312.3101 | 1953.1907 | 17312.3101 | 1.3968 | 28000 | 17280 | 0.96961 | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82% | 20040.5568 | 73.82%
ET TR6 | ET6 | 0 | 23887.0103 | 1483.3787 | 24080.3679 | 1.3968 | 28000 | 23553.0758 | 0.98824 | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81% | 25959.0164 | 93.81%
EW TR1 | EW1 | 344.2425 | -677272.1807 | 784.818 | 11660.0001 | 1.3968 | 44800 | 18000 | 0.97952 | 18849.5794 | 42.95% | 19193.8218 | 43.74% | 19538.0643 | 44.52% | 19882.3067 | 45.31% | 20226.5492 | 46.09% | 20570.7916 | 46.88% | 20915.0341 | 47.66% | 21259.2765 | 48.45% | 21603.519 | 49.23% | 21947.7615 | 50.01% | 22292.0039 | 50.8% | 22636.2464 | 51.58% | 22980.4888 | 52.37% | 23324.7313 | 53.15%
FA TR1 | FA1 | 0 | 15390.75 | 822.5022 | 15390.75 | 1.3968 | 28000 | 16400 | 0.99056 | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63% | 16539.6336 | 59.63%
FA TR2 | FA2 | 0 | 15460.4802 | 636.9607 | 15454.1601 | 1.3968 | 28000 | 15040 | 0.97954 | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61% | 16350.1966 | 59.61%
FH TR1 | FH1 | 62.7431 | -108379.8949 | 3589.1578 | 18016.02 | 1.3968 | 28000 | 19100 | 0.96095 | 23311.7544 | 86.64% | 23374.4975 | 86.87% | 23437.2405 | 87.11% | 23499.9836 | 87.34% | 23562.7267 | 87.57% | 23625.4698 | 87.81% | 23688.2128 | 88.04% | 23750.9559 | 88.27% | 23813.699 | 88.5% | 23876.442 | 88.74% | 23939.1851 | 88.97% | 24001.9282 | 89.2% | 24064.6712 | 89.44% | 24127.4143 | 89.67%
FH TR2 | FH2 | 600 | -1178393.1997 | 4606.0023 | 30306.8003 | 1.3968 | 44800 | 28280 | 0.97954 | 39440.5348 | 89.88% | 40040.5348 | 91.24% | 40640.5348 | 92.61% | 41240.5348 | 93.98% | 41840.5348 | 95.34% | 42440.5348 | 96.71% | 43040.5348 | 98.08% | 43640.5348 | 99.45% | 44240.5348 | 100.8% | 44840.5348 | 102.2% | 45440.5348 | 103.5% | 46040.5348 | 104.9% | 46640.5348 | 106.3% | 47240.5348 | 107.6%
FL TR1 | FL1 | 0 | 32029.2002 | 2084.6147 | 31791.2 | 1.3968 | 44800 | 30200 | 0.99335 | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52% | 34941.022 | 78.52%
FM TR1 | FM1 | 0 | 22915.4047 | 1238.3228 | 22915.4047 | 1.3968 | 28000 | 23900 | 0.98921 | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98% | 24645.1129 | 88.98%
FM TR2 | FM2 | 486.6667 | -962640.051 | 828.0499 | 17749.9999 | 1.3968 | 44800 | 20300 | 0.98204 | 21096.6327 | 47.95% | 21583.2994 | 49.06% | 22069.9661 | 50.16% | 22556.6328 | 51.27% | 23043.2995 | 52.38% | 23529.9662 | 53.48% | 24016.6328 | 54.59% | 24503.2995 | 55.7% | 24989.9662 | 56.8% | 25476.6329 | 57.91% | 25963.2996 | 59.01% | 26449.9663 | 60.12% | 26936.633 | 61.23% | 27423.2997 | 62.33%
FV TR1 | FV1 | 34.0364 | -66266.2545 | 347.9041 | 2300 | 1.3968 | 33300 | 2300 | 0.98521 | 2939.1214 | 8.959% | 2973.1577 | 9.062% | 3007.1941 | 9.166% | 3041.2304 | 9.27% | 3075.2668 | 9.374% | 3109.3032 | 9.477% | 3143.3395 | 9.581% | 3177.3759 | 9.685% | 3211.4123 | 9.789% | 3245.4486 | 9.892% | 3279.485 | 9.996% | 3313.5214 | 10.1% | 3347.5577 | 10.2% | 3381.5941 | 10.31%
FV TR2 | FV2 | 270.2849 | -523834.9924 | 4755.2823 | 20653.9001 | 1.3968 | 44800 | 18680 | 0.97931 | 28512.4332 | 64.99% | 28782.718 | 65.6% | 29053.0029 | 66.22% | 29323.2878 | 66.84% | 29593.5727 | 67.45% | 29863.8576 | 68.07% | 30134.1424 | 68.68% | 30404.4273 | 69.3% | 30674.7122 | 69.92% | 30944.9971 | 70.53% | 31215.282 | 71.15% | 31485.5668 | 71.77% | 31755.8517 | 72.38% | 32026.1366 | 73%
FV TR3 | FV3 | 0 | 23728.1699 | 1732.6679 | 24027.54 | 1.3968 | 25000 | 23720 | 0.98959 | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7% | 26148.387 | 105.7%
FV TR4 | FV4 | 0 | 15059.3701 | 822.656 | 15059.3701 | 1.3968 | 28000 | 15000 | 0.97638 | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29% | 16208.4686 | 59.29%
FV TR8 | FV8 | 0 | 15628.2 | 394.0525 | 16128.2 | 1.3968 | 44800 | 15070 | 0.95375 | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86% | 16178.6185 | 37.86%
GL TR1 | GL1 | 0 | 41500 | 793.3889 | 42000 | 1.3968 | 67200 | 39600 | 0.9669 | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58% | 42608.2177 | 65.58%
GL TR2 | GL2 | 574.2424 | -1139456.3636 | 3995.2709 | 17355 | 1.3968 | 67200 | 18250 | 0.96579 | 25519.7464 | 39.32% | 26093.9889 | 40.21% | 26668.2313 | 41.09% | 27242.4737 | 41.98% | 27816.7161 | 42.86% | 28390.9586 | 43.74% | 28965.201 | 44.63% | 29539.4434 | 45.51% | 30113.6858 | 46.4% | 30687.9283 | 47.28% | 31262.1707 | 48.17% | 31836.4131 | 49.05% | 32410.6555 | 49.94% | 32984.898 | 50.82%
GL TR3 | GL3 | 0 | 10094.9999 | 295.2838 | 10094.9999 | 1.3968 | 67200 | 10050 | 0.8507 | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38% | 10507.4569 | 18.38%
GR TR1 | GR1 | 0 | 16825.8201 | 1062.0849 | 16825.8201 | 1.3968 | 25000 | 17000 | 0.96529 | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87% | 18309.3566 | 75.87%
GR TR2 | GR2 | 151.6509 | -294681.6292 | 1567.3882 | 10819.12 | 1.3968 | 35000 | 10800 | 0.94055 | 13690.9009 | 41.59% | 13842.5518 | 42.05% | 13994.2027 | 42.51% | 14145.8536 | 42.97% | 14297.5045 | 43.43% | 14449.1554 | 43.89% | 14600.8063 | 44.35% | 14752.4572 | 44.81% | 14904.1081 | 45.27% | 15055.7591 | 45.74% | 15207.41 | 46.2% | 15359.0609 | 46.66% | 15510.7118 | 47.12% | 15662.3627 | 47.58%
HB TR1 | HB1 | 0 | 29682.5003 | 1681.3844 | 33690.0003 | 1.3968 | 44800 | 31800 | 0.994 | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93% | 32031.0837 | 71.93%
HB TR2 | HB2 | 0 | 29082.4001 | 870.9942 | 31082.4001 | 1.3968 | 44800 | 29700 | 0.96558 | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04% | 30299.0181 | 70.04%
HC TR1 | HC1 | 118.9818 | -229461.689 | 596.0497 | 10227.2 | 1.3968 | 33600 | 11100 | 0.96536 | 11595.1896 | 35.75% | 11714.1714 | 36.11% | 11833.1532 | 36.48% | 11952.135 | 36.85% | 12071.1169 | 37.21% | 12190.0987 | 37.58% | 12309.0805 | 37.95% | 12428.0623 | 38.32% | 12547.0442 | 38.68% | 12666.026 | 39.05% | 12785.0078 | 39.42% | 12903.9896 | 39.78% | 13022.9715 | 40.15% | 13141.9533 | 40.52%
HC TR2 | HC2 | 0 | 36679.9002 | 1987.4786 | 37060.9002 | 1.3968 | 44800 | 36750 | 0.97111 | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69% | 39456.0407 | 90.69%
HI TR1 | HI1 | 0 | 14773.7 | 748.4117 | 14755.4 | 1.3968 | 33600 | 14100 | 0.94665 | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73% | 15819.0929 | 49.73%
HI TR2 | HI2 | 0 | 39492.1002 | 2553.0812 | 39285.2002 | 1.3968 | 44800 | 37000 | 0.98625 | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45% | 43058.2831 | 97.45%
HK TR1 | HK1 | 0 | 22370.6002 | 3868.757 | 21764.3202 | 1.3968 | 28000 | 17810 | 0.97318 | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9% | 27774.5393 | 101.9%
HK TR2 | HK2 | 200 | -390337.4999 | 600 | 17062.5001 | 1.3968 | 28000 | 12810 | 0.9709 | 14300.5893 | 52.6% | 14500.5893 | 53.34% | 14700.5893 | 54.08% | 14900.5893 | 54.81% | 15100.5893 | 55.55% | 15300.5893 | 56.28% | 15500.5893 | 57.02% | 15700.5893 | 57.75% | 15900.5893 | 58.49% | 16100.5893 | 59.23% | 16300.5893 | 59.96% | 16500.5893 | 60.7% | 16700.5893 | 61.43% | 16900.5893 | 62.17%
HK TR3 | HK3 | 120.6061 | -226550.3449 | 1361.4776 | 11750 | 1.3968 | 28000 | 16600 | 0.99351 | 18855.0662 | 67.78% | 18975.6723 | 68.21% | 19096.2784 | 68.65% | 19216.8845 | 69.08% | 19337.4905 | 69.51% | 19458.0966 | 69.95% | 19578.7027 | 70.38% | 19699.3088 | 70.81% | 19819.9149 | 71.25% | 19940.5209 | 71.68% | 20061.127 | 72.11% | 20181.7331 | 72.55% | 20302.3392 | 72.98% | 20422.9453 | 73.42%
HL TR1 | HL1 | 0 | 17853.97 | 1515.8316 | 17948.02 | 1.3968 | 28000 | 18500 | 0.99027 | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03% | 19971.3068 | 72.03%
HN TR1 | HN1 | 0 | 15087.7 | 1806.5474 | 13587.7 | 1.3968 | 44800 | 14900 | 0.98779 | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8% | 17611.1131 | 39.8%
IN TR1 | IN1 | 90 | -159513.1999 | 1311.4638 | 26039.5001 | 1.3968 | 44800 | 27304 | 0.95421 | 24028.6728 | 56.21% | 24118.6728 | 56.42% | 24208.6728 | 56.63% | 24298.6728 | 56.84% | 24388.6728 | 57.05% | 24478.6728 | 57.26% | 24568.6728 | 57.47% | 24658.6728 | 57.68% | 24748.6728 | 57.89% | 24838.6728 | 58.1% | 24928.6728 | 58.31% | 25018.6728 | 58.53% | 25108.6728 | 58.74% | 25198.6728 | 58.95%
IN TR2 | IN2 | 0 | 12070 | 995.2996 | 6320 | 1.3968 | 44800 | 3700 | 0.96536 | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 7710.2497 | 17.83% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12% | 13460.2497 | 31.12%
JT TR1 | JT1 | 60.697 | -109339.5455 | 1023.4245 | 12934.5 | 1.3968 | 44800 | 13900 | 0.961 | 14637.1714 | 34% | 14697.8684 | 34.14% | 14758.5654 | 34.28% | 14819.2623 | 34.42% | 14879.9593 | 34.56% | 14940.6563 | 34.7% | 15001.3533 | 34.84% | 15062.0502 | 34.99% | 15122.7472 | 35.13% | 15183.4442 | 35.27% | 15244.1411 | 35.41% | 15304.8381 | 35.55% | 15365.5351 | 35.69% | 15426.232 | 35.83%
JT TR2 | JT2 | 0 | 20635.0699 | 3706.5157 | 20397.88 | 1.3968 | 28000 | 20025.0015 | 0.99036 | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08% | 25812.3878 | 93.08%
KC TR1 | KC1 | 56.4061 | -105605.8091 | 820.6068 | 8024.2 | 1.3968 | 30000 | 8910 | 0.94643 | 9424.2634 | 33.19% | 9480.6695 | 33.39% | 9537.0756 | 33.59% | 9593.4816 | 33.79% | 9649.8877 | 33.99% | 9706.2938 | 34.19% | 9762.6998 | 34.38% | 9819.1059 | 34.58% | 9875.5119 | 34.78% | 9931.918 | 34.98% | 9988.3241 | 35.18% | 10044.7301 | 35.38% | 10101.1362 | 35.58% | 10157.5422 | 35.77%
KE TR1 | KE1 | 0 | 19810.6427 | 1838.0389 | 19844.8427 | 1.3968 | 28000 | 18990 | 0.98278 | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32% | 22378.0435 | 81.32%
KE TR2 | KE2 | 189.7657 | -362190.3071 | 2683.6049 | 20092.6907 | 1.3968 | 28000 | 21630 | 0.96948 | 24695.1368 | 90.97% | 24884.9025 | 91.67% | 25074.6682 | 92.37% | 25264.4339 | 93.07% | 25454.1996 | 93.77% | 25643.9653 | 94.47% | 25833.731 | 95.17% | 26023.4967 | 95.87% | 26213.2624 | 96.57% | 26403.0281 | 97.27% | 26592.7938 | 97.96% | 26782.5595 | 98.66% | 26972.3252 | 99.36% | 27162.0909 | 100.1%
LO TR2 | LO2 | 0 | 23844.8001 | 960.6822 | 24344.8001 | 1.3968 | 44800 | 23100.0004 | 0.9973 | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37% | 25186.6957 | 56.37%
LS TR3 | LS3 | 0 | 19377.1406 | 1740.0157 | 20200.2608 | 1.3968 | 28000 | 18450 | 0.94837 | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12% | 21807.6212 | 82.12%
LS TR5 | LS5 | 50 | -90385 | 500 | 5140 | 1.3968 | 44800 | 10700 | 0.99722 | 11263.4077 | 25.21% | 11313.4077 | 25.32% | 11363.4077 | 25.44% | 11413.4077 | 25.55% | 11463.4077 | 25.66% | 11513.4077 | 25.77% | 11563.4077 | 25.88% | 11613.4077 | 26% | 11663.4077 | 26.11% | 11713.4077 | 26.22% | 11763.4077 | 26.33% | 11813.4077 | 26.44% | 11863.4077 | 26.55% | 11913.4077 | 26.67%
LY TR2 | LY2 | 0 | 23726.64 | 2682.1559 | 23044.3301 | 1.3968 | 28000 | 19100 | 0.98913 | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2% | 27473.1165 | 99.2%
MC TR9 | MC9 | 0 | 13133.6703 | 1094.3331 | 15133.6703 | 1.3968 | 28000 | 10475.0004 | 0.94291 | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54% | 14662.2514 | 55.54%
MD TR1 | MD1 | 28.3636 | -50416.9375 | 251.0945 | 8521.6 | 1.3968 | 44800 | 6880 | 0.94505 | 7199.9689 | 17.01% | 7228.3326 | 17.07% | 7256.6962 | 17.14% | 7285.0598 | 17.21% | 7313.4235 | 17.27% | 7341.7871 | 17.34% | 7370.1507 | 17.41% | 7398.5143 | 17.47% | 7426.878 | 17.54% | 7455.2416 | 17.61% | 7483.6052 | 17.68% | 7511.9689 | 17.74% | 7540.3325 | 17.81% | 7568.6961 | 17.88%
MD TR2 | MD2 | 275 | -523078.9004 | 1250 | 28310.1996 | 1.3968 | 44800 | 28870 | 0.99905 | 33892.1187 | 75.72% | 34167.1187 | 76.34% | 34442.1187 | 76.95% | 34717.1187 | 77.57% | 34992.1187 | 78.18% | 35267.1187 | 78.8% | 35542.1187 | 79.41% | 35817.1187 | 80.03% | 36092.1187 | 80.64% | 36367.1187 | 81.25% | 36642.1187 | 81.87% | 36917.1187 | 82.48% | 37192.1187 | 83.1% | 37467.1187 | 83.71%
MD TR3 | MD3 | 0 | 12770.0001 | 5512.2824 | 13970.0001 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.94386 | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41% | 20469.6405 | 48.41%
MG TR3 | MG3 | 0 | 12125.6 | 574.8286 | 12670 | 1.3968 | 33300 | 11700 | 0.99561 | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39% | 12928.5294 | 39%
MG TR4 | MG4 | 0 | 11524.1 | 640.5508 | 12024.1 | 1.3968 | 33300 | 9500 | 0.97192 | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37% | 12418.8312 | 38.37%
MG TR5 | MG5 | 0 | 25163.1 | 2285.8217 | 25148.7 | 1.3968 | 44800 | 26100 | 0.9561 | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2% | 28355.9707 | 66.2%
MK TR1 | MK1 | 0 | 22669.1001 | 2735.0108 | 33173.7001 | 1.3968 | 44800 | 22900 | 0.99455 | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45% | 26489.405 | 59.45%
MK TR2 | MK2 | 0 | 15210 | 1000 | 5740 | 1.3968 | 44800 | 15300 | 0.97882 | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87% | 16606.8153 | 37.87%
ML TR3 | ML3 | 0 | 30831.8 | 1548.1429 | 30852.6 | 1.3968 | 44800 | 30400 | 0.97308 | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69% | 32994.2697 | 75.69%
ML TR6 | ML6 | 7.3091 | 21029.4754 | 1667.78 | 35753.6 | 1.3968 | 44800 | 37640 | 0.98934 | 38116.0715 | 86% | 38123.3805 | 86.01% | 38130.6896 | 86.03% | 38137.9987 | 86.05% | 38145.3078 | 86.06% | 38152.6168 | 86.08% | 38159.9259 | 86.1% | 38167.235 | 86.11% | 38174.544 | 86.13% | 38181.8531 | 86.15% | 38189.1622 | 86.16% | 38196.4713 | 86.18% | 38203.7803 | 86.2% | 38211.0894 | 86.21%
NA TR1 | NA1 | 0 | 20589.4703 | 2201.9355 | 20476.6803 | 1.3968 | 28000 | 19030 | 0.98477 | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83% | 23665.1676 | 85.83%
NA TR2 | NA2 | 0 | 21591.3102 | 1950.2667 | 21803.8403 | 1.3968 | 28000 | 21390 | 0.98427 | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23% | 24315.4726 | 88.23%
NA TR3 | NA3 | 0 | 14280 | 653.4755 | 14350 | 1.3968 | 28000 | 14200 | 0.99023 | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8% | 15192.7846 | 54.8%
OH TR1 | OH1 | 100 | -168570 | 1000 | 13380 | 1.3968 | 44800 | 34900 | 0.93885 | 34726.8153 | 82.56% | 34826.8153 | 82.8% | 34926.8153 | 83.04% | 35026.8153 | 83.28% | 35126.8153 | 83.52% | 35226.8153 | 83.75% | 35326.8153 | 83.99% | 35426.8153 | 84.23% | 35526.8153 | 84.47% | 35626.8153 | 84.7% | 35726.8153 | 84.94% | 35826.8153 | 85.18% | 35926.8153 | 85.42% | 36026.8153 | 85.66%
OK TR1 | OK1 | 0 | 30923.1 | 3056.3189 | 30926.2 | 1.3968 | 44800 | 28570 | 0.9869 | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6% | 35192.213 | 79.6%
OX TR1 | OX1 | 0 | 22340.1499 | 1013.0873 | 22565.4499 | 1.3968 | 28000 | 22350 | 0.99111 | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6% | 23755.2458 | 85.6%
OX TR2 | OX2 | 0 | 9544.17 | 849.6669 | 10998.59 | 1.3968 | 28000 | 9440 | 0.98948 | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73% | 10730.9978 | 38.73%
PL TR1 | PL1 | 0 | 25982.9997 | 2121.2266 | 33982.9997 | 1.3968 | 44800 | 32900 | 0.99157 | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 32945.9615 | 74.17% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16% | 28945.9615 | 65.16%
PL TR2 | PL2 | 0 | 15000 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99157 | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 6849.2038 | 15.42% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55% | 15349.2038 | 34.55%
PR TR1 | PR TR1 | 104.4 | -198115.1967 | 3452.2292 | 12198.6 | 1.3968 | 60000 | 10800 | 0.97561 | 17490.5266 | 29.88% | 17594.9266 | 30.06% | 17699.3266 | 30.24% | 17803.7266 | 30.41% | 17908.1266 | 30.59% | 18012.5266 | 30.77% | 18116.9266 | 30.95% | 18221.3266 | 31.13% | 18325.7266 | 31.31% | 18430.1266 | 31.48% | 18534.5266 | 31.66% | 18638.9266 | 31.84% | 18743.3266 | 32.02% | 18847.7266 | 32.2%
PR TR2 | PR TR2 | 0 | 5826 | 1854.4936 | 5826 | 1.3968 | 50000 | 7716 | 0.98598 | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07% | 8416.3851 | 17.07%
PR TR3 | PR TR3 | 124.9091 | -250452.3638 | 1372.0914 | 1177 | 1.3968 | 74600 | 2050 | 0.88473 | 3655.6491 | 5.539% | 3780.5582 | 5.728% | 3905.4673 | 5.917% | 4030.3764 | 6.107% | 4155.2855 | 6.296% | 4280.1946 | 6.485% | 4405.1037 | 6.674% | 4530.0128 | 6.864% | 4654.9219 | 7.053% | 4779.831 | 7.242% | 4904.7401 | 7.431% | 5029.6491 | 7.621% | 5154.5582 | 7.81% | 5279.4673 | 7.999%
PR TR4 | PR TR4 (A&B) | 200 | -366989.6 | 5000 | 34322.2 | 1.3968 | 100000 | 37870 | 0.992 | 43794.4765 | 44.15% | 43994.4765 | 44.35% | 44194.4765 | 44.55% | 44394.4765 | 44.75% | 44594.4765 | 44.95% | 44794.4765 | 45.16% | 44994.4765 | 45.36% | 45194.4765 | 45.56% | 45394.4765 | 45.76% | 45594.4765 | 45.96% | 45794.4765 | 46.16% | 45994.4765 | 46.37% | 46194.4765 | 46.57% | 46394.4765 | 46.77%
PR TR5 | PR TR5 | 0 | 2617.7 | 715.9498 | 2935.6 | 1.3968 | 50000 | 3075 | 0.80415 | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998% | 3617.7496 | 8.998%
PV TR1 | PV1 | 0 | 23440.0001 | 1000 | 31879.4001 | 1.3968 | 44800 | 21200 | 0.98589 | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23% | 24836.8154 | 56.23%
PV TR2 | PV2 | 0 | 12500 | 1000 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.98589 | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46% | 13896.8153 | 31.46%
SH TR1 | SH1 | 0 | 8878.7001 | 531.0554 | 9378.7001 | 1.3968 | 25000 | 8230 | 0.9646 | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89% | 9620.4864 | 39.89%
SH TR2 | SH2 | 0 | 21564.9001 | 2345.4245 | 21535.3001 | 1.3968 | 44800 | 19630 | 0.99067 | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97% | 24841.025 | 55.97%
SK TR1 | SK1 | 23.8582 | -40478.1243 | 730.8305 | 7584.26 | 1.3968 | 10500 | 7200 | 0.98853 | 8712.4573 | 83.94% | 8736.3155 | 84.17% | 8760.1737 | 84.4% | 8784.0319 | 84.63% | 8807.8901 | 84.86% | 8831.7484 | 85.09% | 8855.6066 | 85.32% | 8879.4648 | 85.55% | 8903.323 | 85.78% | 8927.1812 | 86.01% | 8951.0395 | 86.24% | 8974.8977 | 86.47% | 8998.7559 | 86.7% | 9022.6141 | 86.93%
SM TR1 | SM1 | 0 | 14647.4401 | 754.8195 | 14897.4401 | 1.3968 | 25000 | 13780 | 0.97828 | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2% | 15701.7836 | 64.2%
SM TR2 | SM2 | 0 | 14024.8799 | 676.6097 | 13886.5999 | 1.3968 | 25000 | 12830 | 0.99443 | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22% | 14969.9787 | 60.22%
SM TR3 | SM3 | 45.1152 | -78216.573 | 2432.0069 | 12668.0001 | 1.3968 | 44800 | 15160 | 0.90537 | 16268.083 | 40.11% | 16313.1982 | 40.22% | 16358.3134 | 40.33% | 16403.4286 | 40.44% | 16448.5438 | 40.55% | 16493.659 | 40.66% | 16538.7742 | 40.78% | 16583.8894 | 40.89% | 16629.0046 | 41% | 16674.1198 | 41.11% | 16719.235 | 41.22% | 16764.3502 | 41.33% | 16809.4654 | 41.44% | 16854.5806 | 41.55%
SM TR4 | SM4 | 0 | 34794.9 | 1383.3173 | 34725 | 1.3968 | 44800 | 33510 | 0.98031 | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63% | 36727.1389 | 83.63%
SM TR5 | SM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.488e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SM TR6 | SM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.488e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SP TR2 | SP2 | 0 | 19289.42 | 1468.5022 | 19402.42 | 1.3968 | 28000 | 19400 | 0.9794 | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82% | 21340.6464 | 77.82%
SP TR3 | SP3 | 0 | 345.8 | 100 | 1910.85 | 1.3968 | 10000 | 591 | 0.93192 | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209% | 485.4815 | 5.209%
SV TR1 | SV1 | 0 | 4600.98 | 700 | 6173.16 | 1.3968 | 10500 | 4000 | 0.94386 | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29% | 5578.7507 | 56.29%
SV TR2 | SV2 | 0 | 4483.8399 | 500 | 4558.5099 | 1.3968 | 10500 | 4599.9999 | 0.99788 | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46% | 5182.2476 | 49.46%
SW TR1 | SW1 | 0 | 20358.8702 | 959.5658 | 20444.1301 | 1.3968 | 28000 | 20827.8008 | 0.98746 | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48% | 21699.2063 | 78.48%
SW TR2 | SW2 | 0 | 18922.4602 | 1251.9617 | 18887.9503 | 1.3968 | 28000 | 17681.3011 | 0.97886 | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42% | 20671.2195 | 75.42%
SY TR1 | SY1 | 0 | 23805.8102 | 1355.2483 | 23938.6002 | 1.3968 | 28000 | 23800 | 0.97432 | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2% | 25698.8418 | 94.2%
SY TR2 | SY2 | 0 | 22336.0904 | 776.2469 | 22431.8103 | 1.3968 | 28000 | 22800 | 0.97768 | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55% | 23420.3639 | 85.55%
TA TR1 | TA1 | 0 | 21349.6 | 1494.3459 | 21349.6 | 1.3968 | 28000 | 20910 | 0.97393 | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94% | 23436.9252 | 85.94%
TA TR3 | TA3 | 0 | 23568.2796 | 1696.9216 | 23878.3995 | 1.3968 | 28000 | 25350 | 0.9793 | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6% | 25938.5657 | 94.6%
TA TR4 | TA4 | 0 | 18846.5496 | 1577.7366 | 18986.7195 | 1.3968 | 28000 | 18880 | 0.98978 | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96% | 21050.3563 | 75.96%
TE TR1 | TE1 | 205.6103 | -398371.8959 | 1078.729 | 15830.0898 | 1.3968 | 28000 | 17440 | 0.97092 | 18262.1215 | 67.18% | 18467.7318 | 67.93% | 18673.3421 | 68.69% | 18878.9524 | 69.44% | 19084.5628 | 70.2% | 19290.1731 | 70.96% | 19495.7834 | 71.71% | 19701.3937 | 72.47% | 19907.004 | 73.23% | 20112.6144 | 73.98% | 20318.2247 | 74.74% | 20523.835 | 75.49% | 20729.4453 | 76.25% | 20935.0556 | 77.01%
TE TR2 | TE2 | 402 | -781023.3999 | 1071.9456 | 35305.6001 | 1.3968 | 44800 | 38590 | 0.97302 | 32111.9101 | 73.67% | 32513.9101 | 74.59% | 42415.9101 | 97.3% | 33317.9101 | 76.43% | 33719.9101 | 77.35% | 34121.9101 | 78.28% | 34523.9101 | 79.2% | 34925.9101 | 80.12% | 35327.9101 | 81.04% | 35729.9101 | 81.97% | 36131.9101 | 82.89% | 36533.9101 | 83.81% | 36935.9101 | 84.73% | 37337.9101 | 85.65%
TT TR1 | TT TR1 | 0 | 15179.8 | 5256.5373 | 18483.8 | 1.3968 | 56000 | 11390 | 0.9858 | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8% | 22522.2118 | 40.8%
TT TR2 | TT TR2 | 0 | 15424.8001 | 3518.2419 | 18238.9001 | 1.3968 | 44800 | 16960 | 0.99606 | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58% | 20339.1342 | 45.58%
WH TR2 | WH2 | 100 | -197219.7499 | 260.9413 | 5480.2501 | 1.3968 | 10500 | 4800 | 0.96 | 5044.7368 | 50.05% | 5144.7368 | 51.04% | 5244.7368 | 52.03% | 5344.7368 | 53.02% | 5444.7368 | 54.02% | 5544.7368 | 55.01% | 5644.7368 | 56% | 5744.7368 | 56.99% | 5844.7368 | 57.98% | 5944.7368 | 58.98% | 6044.7368 | 59.97% | 6144.7368 | 60.96% | 6244.7368 | 61.95% | 6344.7368 | 62.94%
WH TR3 | WH3 | 150 | -297303.71 | 276.2547 | 5621.29 | 1.3968 | 9400 | 5850.0004 | 0.9796 | 5932.1669 | 64.42% | 6082.1669 | 66.05% | 6232.1669 | 67.68% | 6382.1669 | 69.31% | 6532.1669 | 70.94% | 6682.1669 | 72.57% | 6832.1669 | 74.2% | 6982.1669 | 75.82% | 7132.1669 | 77.45% | 7282.1669 | 79.08% | 7432.1669 | 80.71% | 7582.1669 | 82.34% | 7732.1669 | 83.97% | 7882.1669 | 85.6%
WO TR1 | WO1 | 250 | -479938 | 759.3684 | 26960 | 1.3968 | 44800 | 23969.9993 | 0.98069 | 25872.6974 | 58.89% | 26122.6974 | 59.46% | 26372.6974 | 60.03% | 26622.6974 | 60.6% | 26872.6974 | 61.16% | 27122.6974 | 61.73% | 27372.6974 | 62.3% | 27622.6974 | 62.87% | 27872.6974 | 63.44% | 28122.6974 | 64.01% | 28372.6974 | 64.58% | 28622.6974 | 65.15% | 28872.6974 | 65.72% | 29122.6974 | 66.29%
WO TR2 | WO2 | 866.5152 | -1720682.3053 | 1488.0685 | 20392.5 | 1.3968 | 44800 | 31100 | 0.98579 | 30890.3751 | 69.95% | 31756.8903 | 71.91% | 32623.4055 | 73.87% | 33489.9206 | 75.83% | 34356.4358 | 77.79% | 35222.951 | 79.76% | 36089.4662 | 81.72% | 36955.9813 | 83.68% | 37822.4965 | 85.64% | 38689.0117 | 87.6% | 39555.5268 | 89.57% | 40422.042 | 91.53% | 41288.5572 | 93.49% | 42155.0723 | 95.45%
WS TR1 | WS1 | 0 | 20880 | 1028.6723 | 20850 | 1.3968 | 50000 | 20700 | 0.92817 | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09% | 22316.8653 | 48.09%
WS TR2 | WS2 | 0 | 20060 | 1924.1842 | 22640 | 1.3968 | 50000 | 20300 | 0.935 | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66% | 22747.73 | 48.66%
WS TR3 | WS3 | 0 | 20590 | 1005.9745 | 20570 | 1.3968 | 50000 | 20400 | 0.91159 | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26% | 21995.1606 | 48.26%
WS TR4 | WS4 | 0 | 20440.0001 | 1928.5966 | 23030.0001 | 1.3968 | 50000 | 20600 | 0.93521 | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47% | 23133.8934 | 49.47%
WT TR4 | WT4 | 300 | -568820.4 | 2292.3016 | 35818.6 | 1.3968 | 44800 | 36670 | 0.99537 | 40081.522 | 89.88% | 40381.522 | 90.56% | 40681.522 | 91.23% | 40981.522 | 91.9% | 41281.522 | 92.57% | 41581.522 | 93.25% | 41881.522 | 93.92% | 42181.522 | 94.59% | 42481.522 | 95.27% | 42781.522 | 95.94% | 43081.522 | 96.61% | 43381.522 | 97.28% | 43681.522 | 97.96% | 43981.522 | 98.63%
WT TR5 | WT5 | 0 | 23940.085 | 1447.0523 | 25253.835 | 1.3968 | 28000 | 25070 | 0.98732 | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91% | 25961.3497 | 93.91%
CF TR2 | CF2 | 0 | 13500 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.96994 | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87% | 13849.2038 | 31.87%

## 50-50 Winter
w | [7 empty] | 2020 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
AB TR1 | AB1 | 43.7043 | -74843.2315 | 2135.8373 | 13242.7399 | 1.3968 | 28000 | 16400 | 0.99972 | 13439.4091 | 48.01% | 13483.1134 | 48.17% | 13526.8177 | 48.32% | 13570.522 | 48.48% | 13614.2262 | 48.64% | 13657.9305 | 48.79% | 13701.6348 | 48.95% | 13745.3391 | 49.1% | 13789.0434 | 49.26% | 13832.7476 | 49.42% | 13876.4519 | 49.57% | 13920.1562 | 49.73% | 13963.8605 | 49.89% | 14007.5647 | 50.04%
AB TR2 | AB2 | 0 | 13874.3798 | 1780.7811 | 13874.3798 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.96135 | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54% | 13874.3798 | 51.54%
AK TR1 | AK1 | 500 | -989589.6 | 2373.0016 | 18160.4 | 1.3968 | 44800 | 19280 | 0.98925 | 20410.4 | 46.05% | 20910.4 | 47.18% | 21410.4 | 48.31% | 21910.4 | 49.44% | 22410.4 | 50.57% | 22910.4 | 51.69% | 23410.4 | 52.82% | 23910.4 | 53.95% | 24410.4 | 55.08% | 24910.4 | 56.21% | 25410.4 | 57.34% | 25910.4 | 58.46% | 26410.4 | 59.59% | 26910.4 | 60.72%
AK TR2 | AK2 | 0 | 16337.7247 | 2775.6233 | 16238.1947 | 1.3968 | 28000 | 14010 | 0.98321 | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35% | 16337.7247 | 59.35%
AL TR2 | AL2 | 154.0945 | -297662.6358 | 1579.0016 | 12914.88 | 1.3968 | 25000 | 11700 | 0.99292 | 13608.3053 | 54.82% | 13762.3999 | 55.44% | 13916.4944 | 56.06% | 14070.5889 | 56.68% | 14224.6834 | 57.3% | 14378.778 | 57.93% | 14532.8725 | 58.55% | 14686.967 | 59.17% | 14841.0615 | 59.79% | 14995.1561 | 60.41% | 15149.2506 | 61.03% | 15303.3451 | 61.65% | 15457.4396 | 62.27% | 15611.5342 | 62.89%
AL TR3 | AL3 | 194.6121 | -373623.6303 | 1565.0542 | 18617.1 | 1.3968 | 44800 | 19009 | 0.98479 | 19492.8545 | 44.18% | 19687.4667 | 44.62% | 19882.0788 | 45.07% | 20076.6909 | 45.51% | 20271.303 | 45.95% | 20465.9152 | 46.39% | 20660.5273 | 46.83% | 20855.1394 | 47.27% | 21049.7515 | 47.71% | 21244.3636 | 48.15% | 21438.9758 | 48.59% | 21633.5879 | 49.04% | 21828.2 | 49.48% | 22022.8121 | 49.92%
AL TR4 | AL4 | 0 | 10452.4 | 1140.4259 | 10452.4 | 1.3968 | 31300 | 10600 | 0.97986 | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08% | 10452.4 | 34.08%
AS TR3 | AS3 | 0 | 20950.4 | 1000 | 5638.4 | 1.3968 | 35000 | 11780 | 0.9758 | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34% | 20950.4 | 61.34%
AS TR4 | AS4 | 0 | 11412.51 | 1000 | 12467.3501 | 1.3968 | 28000 | 12820 | 0.93434 | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62% | 11412.51 | 43.62%
BB TR1 | BB1 | 23.9128 | -42667.5087 | 796.5405 | 5528.66 | 1.3968 | 10500 | 4890 | 0.9987 | 5636.2674 | 53.75% | 5660.1801 | 53.98% | 5684.0929 | 54.2% | 5708.0057 | 54.43% | 5731.9184 | 54.66% | 5755.8312 | 54.89% | 5779.7439 | 55.12% | 5803.6567 | 55.35% | 5827.5695 | 55.57% | 5851.4822 | 55.8% | 5875.395 | 56.03% | 5899.3077 | 56.26% | 5923.2205 | 56.49% | 5947.1333 | 56.71%
BI TR1 | BI1 | 0 | 18640.9298 | 835.019 | 18640.9298 | 1.3968 | 28000 | 15600 | 0.95917 | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41% | 18640.9298 | 69.41%
BI TR2 | BI2 | 0 | 6434.04 | 790.6558 | 6422.11 | 1.3968 | 28000 | 6600 | 0.99344 | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13% | 6434.04 | 23.13%
BR TR1 | BR1 | 0 | 7745.8401 | 512.4707 | 8210.7201 | 1.3968 | 20000 | 6900 | 0.98688 | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24% | 7745.8401 | 39.24%
BR TR2 | BR2 | 0 | 7499.2001 | 620.192 | 8110.8001 | 1.3968 | 20000 | 7000 | 0.98443 | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09% | 7499.2001 | 38.09%
BR TR3 | BR3 | 298.7449 | -585831.6535 | 1515.3278 | 16288.7703 | 1.3968 | 28000 | 17154 | 0.99797 | 17633.1225 | 63.1% | 17931.8674 | 64.17% | 18230.6124 | 65.24% | 18529.3573 | 66.31% | 18828.1022 | 67.38% | 19126.8472 | 68.45% | 19425.5921 | 69.52% | 19724.3371 | 70.59% | 20023.082 | 71.66% | 20321.8269 | 72.73% | 20620.5719 | 73.8% | 20919.3168 | 74.86% | 21218.0618 | 75.93% | 21516.8067 | 77%
BR TR4 | BR4 | 0 | 10146.75 | 2211.7632 | 10146.75 | 1.3968 | 28000 | 8542 | 0.99695 | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35% | 10146.75 | 36.35%
BR TR5 | BR5 | 0 | 14691.6899 | 1399.6356 | 14460.21 | 1.3968 | 28000 | 12220 | 0.99867 | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54% | 14691.6899 | 52.54%
BY TR1 | BY1 | 0 | 25104.6 | 1670.7881 | 24556.3 | 1.3968 | 44800 | 22570 | 0.9959 | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27% | 25104.6 | 56.27%
BY TR2 | BY2 | 324.8485 | -636572.1028 | 971.9863 | 18160.0002 | 1.3968 | 44800 | 18700 | 0.99697 | 19621.8183 | 43.93% | 19946.6668 | 44.66% | 20271.5153 | 45.39% | 20596.3637 | 46.11% | 20921.2122 | 46.84% | 21246.0607 | 47.57% | 21570.9092 | 48.3% | 21895.7576 | 49.02% | 22220.6061 | 49.75% | 22545.4546 | 50.48% | 22870.3031 | 51.21% | 23195.1515 | 51.93% | 23520 | 52.66% | 23844.8485 | 53.39%
CA TR3 | CA3 | 0 | 14550.3999 | 999.6854 | 14310.3999 | 1.3968 | 30000 | 12647.9998 | 0.99967 | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52% | 14550.3999 | 48.52%
CA TR4 | CA4 | 0 | 16437.6 | 1117.7953 | 16322 | 1.3968 | 30000 | 15080 | 0.99763 | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92% | 16437.6 | 54.92%
CF TR1 | CF1 | 67 | -115313.1 | 4155.4477 | 30725.4 | 1.3968 | 44800 | 25700 | 0.99519 | 20026.9 | 44.92% | 20093.9 | 45.07% | 20160.9 | 45.22% | 20227.9 | 45.37% | 20294.9 | 45.52% | 20361.9 | 45.67% | 20428.9 | 45.82% | 20495.9 | 45.97% | 20562.9 | 46.12% | 20629.9 | 46.27% | 20696.9 | 46.42% | 20763.9 | 46.57% | 20830.9 | 46.72% | 20897.9 | 46.87%
CG TR1 | CG1 | 0 | 24422.2002 | 1553.7417 | 24048.6002 | 1.3968 | 44800 | 21220 | 0.94242 | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84% | 24422.2002 | 57.84%
CL TR1 | CL1 | 58.24 | -111016.973 | 989.2443 | 6365.7601 | 1.3968 | 20000 | 6384 | 0.9969 | 6627.8401 | 33.24% | 6686.0801 | 33.53% | 6744.3201 | 33.83% | 6802.5602 | 34.12% | 6860.8002 | 34.41% | 6919.0402 | 34.7% | 6977.2802 | 34.99% | 7035.5202 | 35.29% | 7093.7602 | 35.58% | 7152.0002 | 35.87% | 7210.2402 | 36.16% | 7268.4802 | 36.46% | 7326.7202 | 36.75% | 7384.9602 | 37.04%
CL TR2 | CL2 | 0 | 13142.2201 | 1737.3295 | 12640.0401 | 1.3968 | 28000 | 10731 | 0.98307 | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74% | 13142.2201 | 47.74%
CL TR3 | CL3 | 532.1454 | -1059692.3408 | 682.1385 | 12846.8 | 1.3968 | 20000 | 14300 | 0.99259 | 15241.4545 | 76.78% | 15773.5999 | 79.46% | 16305.7454 | 82.14% | 16837.8908 | 84.82% | 17370.0362 | 87.5% | 17902.1817 | 90.18% | 18434.3271 | 92.86% | 18966.4726 | 95.54% | 19498.618 | 98.22% | 20030.7635 | 100.9% | 20562.9089 | 103.6% | 21095.0543 | 106.3% | 21627.1998 | 108.9% | 22159.3452 | 111.6%
CL TR5 | CL5 | 314.1988 | -621880.4038 | 1763.0885 | 11387.36 | 1.3968 | 28000 | 10912 | 0.98384 | 12801.2548 | 46.47% | 13115.4536 | 47.61% | 13429.6525 | 48.75% | 13743.8513 | 49.89% | 14058.0502 | 51.03% | 14372.249 | 52.17% | 14686.4478 | 53.31% | 15000.6467 | 54.45% | 15314.8455 | 55.59% | 15629.0444 | 56.73% | 15943.2432 | 57.88% | 16257.4421 | 59.02% | 16571.6409 | 60.16% | 16885.8397 | 61.3%
CO TR1 | CO1 | 150.0279 | -287125.049 | 3539.0175 | 15256.1001 | 1.3968 | 28000 | 13400 | 0.98497 | 15931.2255 | 57.77% | 16081.2533 | 58.31% | 16231.2812 | 58.85% | 16381.309 | 59.4% | 16531.3369 | 59.94% | 16681.3648 | 60.49% | 16831.3926 | 61.03% | 16981.4205 | 61.57% | 17131.4483 | 62.12% | 17281.4762 | 62.66% | 17431.504 | 63.21% | 17581.5319 | 63.75% | 17731.5598 | 64.29% | 17881.5876 | 64.84%
CO TR2 | CO2 | 200 | -395139.47 | 1000 | 9038.03 | 1.3968 | 28000 | 7500 | 0.98058 | 8860.53 | 32.27% | 9060.53 | 33% | 9260.53 | 33.73% | 9460.53 | 34.46% | 9660.53 | 35.19% | 9860.53 | 35.91% | 10060.53 | 36.64% | 10260.53 | 37.37% | 10460.53 | 38.1% | 10660.53 | 38.83% | 10860.53 | 39.56% | 11060.53 | 40.28% | 11260.53 | 41.01% | 11460.53 | 41.74%
CR TR1 | CR1 | 428.5333 | -858488.5415 | 1716.2281 | 5220.4 | 1.3968 | 60000 | 6400 | 0.97999 | 7148.8 | 12.16% | 7577.3334 | 12.89% | 8005.8667 | 13.62% | 8434.4 | 14.34% | 8862.9334 | 15.07% | 9291.4667 | 15.8% | 9720.0001 | 16.53% | 10148.5334 | 17.26% | 10577.0667 | 17.99% | 11005.6001 | 18.72% | 11434.1334 | 19.45% | 11862.6667 | 20.17% | 12291.2001 | 20.9% | 12719.7334 | 21.63%
CS TR1 | CS1 | 216.3636 | -429610.9091 | 282.6016 | 6470 | 1.3968 | 28000 | 7300 | 0.97154 | 7443.6364 | 27.36% | 7660 | 28.16% | 7876.3636 | 28.95% | 8092.7273 | 29.75% | 8309.0909 | 30.54% | 8525.4545 | 31.34% | 8741.8182 | 32.14% | 8958.1818 | 32.93% | 9174.5455 | 33.73% | 9390.9091 | 34.52% | 9607.2727 | 35.32% | 9823.6364 | 36.11% | 10040 | 36.91% | 10256.3636 | 37.7%
CW TR1 | CW1 | 0 | 14550.0001 | 2500.1244 | 18550.0001 | 1.3968 | 28000 | 14500 | 0.99782 | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08% | 14550.0001 | 52.08%
CW TR2 | CW2 | 0 | 15452.3597 | 1581.6076 | 15502.5597 | 1.3968 | 28000 | 13900 | 0.99952 | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21% | 15452.3597 | 55.21%
CY TR1 | CY1 | 0 | 14029.2 | 469.3823 | 13959.8 | 1.3968 | 25000 | 13670 | 0.99955 | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14% | 14029.2 | 56.14%
CY TR2 | CY2 | 0 | 6138.7201 | 1697.7793 | 6000.2001 | 1.3968 | 25000 | 5570 | 0.94117 | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09% | 6138.7201 | 26.09%
DA TR1 | DA1 | 0 | 11930.77 | 1598.6439 | 11930.77 | 1.3968 | 28000 | 10520 | 0.99644 | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76% | 11930.77 | 42.76%
DA TR2 | DA2 | 0 | 9998.3899 | 1500 | 11123.31 | 1.3968 | 28000 | 9972 | 0.98399 | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29% | 9998.3899 | 36.29%
DE TR1 | DE1 | 0 | 19493.6 | 3024.268 | 21630.6 | 1.3968 | 44800 | 22600 | 0.98536 | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16% | 19493.6 | 44.16%
DX TR1 | DX1 | 0 | 22218.2001 | 1603.0797 | 22218.2001 | 1.3968 | 44800 | 19500 | 0.98985 | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1% | 22218.2001 | 50.1%
ET TR1 | ET1 | 0 | 7181.0399 | 631.4733 | 8247.9198 | 1.3968 | 25000 | 7670 | 0.96856 | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66% | 7181.0399 | 29.66%
ET TR2 | ET2 | 56.7716 | -101879.6455 | 1836.8556 | 12543.4701 | 1.3968 | 28000 | 10760 | 0.9914 | 12798.9422 | 46.11% | 12855.7138 | 46.31% | 12912.4854 | 46.52% | 12969.257 | 46.72% | 13026.0285 | 46.92% | 13082.8001 | 47.13% | 13139.5717 | 47.33% | 13196.3433 | 47.54% | 13253.1148 | 47.74% | 13309.8864 | 47.95% | 13366.658 | 48.15% | 13423.4296 | 48.36% | 13480.2012 | 48.56% | 13536.9727 | 48.77%
ET TR6 | ET6 | 0 | 15086.5602 | 1826.5411 | 15086.5602 | 1.3968 | 28000 | 13800 | 0.99889 | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94% | 15086.5602 | 53.94%
EW TR1 | EW1 | 200 | -393250 | 400 | 6970 | 1.3968 | 44800 | 10200 | 0.99709 | 10750 | 24.07% | 10950 | 24.51% | 11150 | 24.96% | 11350 | 25.41% | 11550 | 25.86% | 11750 | 26.3% | 11950 | 26.75% | 12150 | 27.2% | 12350 | 27.65% | 12550 | 28.1% | 12750 | 28.54% | 12950 | 28.99% | 13150 | 29.44% | 13350 | 29.89%
FA TR1 | FA1 | 0 | 9646.6001 | 1041.3572 | 9586.1101 | 1.3968 | 28000 | 9200 | 0.99061 | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78% | 9646.6001 | 34.78%
FA TR2 | FA2 | 0 | 9271.37 | 965.6966 | 9271.37 | 1.3968 | 28000 | 7860 | 0.99871 | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15% | 9271.37 | 33.15%
FH TR1 | FH1 | 0 | 12933.83 | 1408.9372 | 12933.83 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.9999 | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2% | 12933.83 | 46.2%
FH TR2 | FH2 | 76.7031 | -135856.6411 | 2723.1381 | 18738.4002 | 1.3968 | 44800 | 17020 | 0.99659 | 19083.564 | 42.74% | 19160.2671 | 42.91% | 19236.9701 | 43.09% | 19313.6732 | 43.26% | 19390.3763 | 43.43% | 19467.0794 | 43.6% | 19543.7824 | 43.77% | 19620.4855 | 43.95% | 19697.1886 | 44.12% | 19773.8917 | 44.29% | 19850.5947 | 44.46% | 19927.2978 | 44.63% | 20004.0009 | 44.8% | 20080.7039 | 44.98%
FL TR1 | FL1 | 0 | 21666 | 2007.5576 | 21084.2 | 1.3968 | 44800 | 17798 | 0.99892 | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41% | 21666 | 48.41%
FM TR1 | FM1 | 0 | 17834.0899 | 1944.0687 | 17834.0899 | 1.3968 | 28000 | 16260 | 0.99715 | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88% | 17834.0899 | 63.88%
FM TR2 | FM2 | 415.7576 | -822679.3939 | 1754.1207 | 15280 | 1.3968 | 44800 | 15100 | 0.99659 | 17150.9091 | 38.41% | 17566.6667 | 39.35% | 17982.4242 | 40.28% | 18398.1818 | 41.21% | 18813.9394 | 42.14% | 19229.697 | 43.07% | 19645.4545 | 44% | 20061.2121 | 44.93% | 20476.9697 | 45.86% | 20892.7273 | 46.8% | 21308.4848 | 47.73% | 21724.2424 | 48.66% | 22140 | 49.59% | 22555.7576 | 50.52%
FV TR1 | FV1 | 27.9273 | -54617.8304 | 491.587 | 1669.6 | 1.3968 | 33300 | 1860 | 0.97976 | 1795.2728 | 5.503% | 1823.2 | 5.588% | 1851.1273 | 5.674% | 1879.0546 | 5.759% | 1906.9819 | 5.845% | 1934.9092 | 5.931% | 1962.8364 | 6.016% | 1990.7637 | 6.102% | 2018.691 | 6.187% | 2046.6183 | 6.273% | 2074.5456 | 6.359% | 2102.4728 | 6.444% | 2130.4001 | 6.53% | 2158.3274 | 6.615%
FV TR2 | FV2 | 0 | 14887.6 | 2128.5642 | 14938.3 | 1.3968 | 44800 | 12360 | 0.99796 | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3% | 14887.6 | 33.3%
FV TR3 | FV3 | 256.3352 | -499657.7274 | 2149.169 | 16985.8302 | 1.3968 | 25000 | 16150 | 0.99994 | 18139.3385 | 72.56% | 18395.6737 | 73.59% | 18652.0089 | 74.61% | 18908.3441 | 75.64% | 19164.6792 | 76.66% | 19421.0144 | 77.69% | 19677.3496 | 78.71% | 19933.6848 | 79.74% | 20190.02 | 80.77% | 20446.3551 | 81.79% | 20702.6903 | 82.82% | 20959.0255 | 83.84% | 21215.3607 | 84.87% | 21471.6959 | 85.89%
FV TR4 | FV4 | 167.1097 | -326256.9756 | 1075.4571 | 10552.59 | 1.3968 | 28000 | 10950 | 0.99671 | 11304.5836 | 40.51% | 11471.6933 | 41.11% | 11638.803 | 41.7% | 11805.9127 | 42.3% | 11973.0223 | 42.9% | 12140.132 | 43.5% | 12307.2417 | 44.1% | 12474.3514 | 44.7% | 12641.4611 | 45.3% | 12808.5708 | 45.9% | 12975.6804 | 46.49% | 13142.7901 | 47.09% | 13309.8998 | 47.69% | 13477.0095 | 48.29%
FV TR8 | FV8 | 0 | 12947.2001 | 673.1442 | 12865.6001 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.964 | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98% | 12947.2001 | 29.98%
GL TR1 | GL1 | 0 | 35014.9999 | 1155.6565 | 34919.9999 | 1.3968 | 67200 | 32600 | 0.97355 | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52% | 35014.9999 | 53.52%
GL TR2 | GL2 | 200 | -384535 | 1000 | 17535 | 1.3968 | 67200 | 18850 | 0.97977 | 19465 | 29.56% | 19665 | 29.87% | 19865 | 30.17% | 20065 | 30.48% | 20265 | 30.78% | 20465 | 31.08% | 20665 | 31.39% | 20865 | 31.69% | 21065 | 31.99% | 21265 | 32.3% | 21465 | 32.6% | 21665 | 32.91% | 21865 | 33.21% | 22065 | 33.51%
GL TR3 | GL3 | 0 | 10431.9999 | 500 | 8481.9999 | 1.3968 | 67200 | 10500 | 0.86607 | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92% | 10431.9999 | 17.92%
GR TR1 | GR1 | 200 | -387798.1599 | 2000 | 13141.8401 | 1.3968 | 25000 | 14700 | 0.96656 | 16201.8401 | 67.05% | 16401.8401 | 67.88% | 16601.8401 | 68.7% | 16801.8401 | 69.53% | 17001.8401 | 70.36% | 17201.8401 | 71.19% | 17401.8401 | 72.02% | 17601.8401 | 72.84% | 17801.8401 | 73.67% | 18001.8401 | 74.5% | 18201.8401 | 75.33% | 18401.8401 | 76.15% | 18601.8401 | 76.98% | 18801.8401 | 77.81%
GR TR2 | GR2 | 0 | 9343.2001 | 1000 | 10880.3201 | 1.3968 | 35000 | 11200 | 0.94438 | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27% | 9343.2001 | 28.27%
HB TR1 | HB1 | 150 | -279138.4998 | 3706.5138 | 27186.5002 | 1.3968 | 44800 | 23600 | 0.99956 | 23861.5002 | 53.29% | 24011.5002 | 53.62% | 24161.5002 | 53.96% | 24311.5002 | 54.29% | 24461.5002 | 54.63% | 24611.5002 | 54.96% | 24761.5002 | 55.3% | 24911.5002 | 55.63% | 25061.5002 | 55.97% | 25211.5002 | 56.3% | 25361.5002 | 56.64% | 25511.5002 | 56.97% | 25661.5002 | 57.31% | 25811.5002 | 57.64%
HB TR2 | HB2 | 0 | 22303.4001 | 1697.5115 | 26067.0001 | 1.3968 | 44800 | 22800 | 0.99451 | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06% | 22303.4001 | 50.06%
HC TR1 | HC1 | 0 | 10113.3 | 1149.5527 | 9800 | 1.3968 | 33600 | 8990 | 1 | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1% | 10113.3 | 30.1%
HC TR2 | HC2 | 0 | 21585.9 | 1379.5113 | 21664.2 | 1.3968 | 44800 | 21600 | 0.9939 | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48% | 21585.9 | 48.48%
HI TR1 | HI1 | 0 | 10980.6001 | 1967.0788 | 10896.8001 | 1.3968 | 33600 | 8396 | 0.99549 | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83% | 10980.6001 | 32.83%
HI TR2 | HI2 | 0 | 22791.6001 | 1980.4081 | 22302.2001 | 1.3968 | 44800 | 18380 | 0.99739 | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01% | 22791.6001 | 51.01%
HK TR1 | HK1 | 0 | 15480.7802 | 2000 | 15064.7702 | 1.3968 | 28000 | 13440 | 0.96842 | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09% | 15480.7802 | 57.09%
HK TR2 | HK2 | 0 | 9464.03 | 1867.0708 | 10176.75 | 1.3968 | 28000 | 7880 | 0.98897 | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18% | 9464.03 | 34.18%
HK TR3 | HK3 | 0 | 10250 | 1000 | 8670 | 1.3968 | 28000 | 9200 | 0.99781 | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69% | 10250 | 36.69%
HL TR1 | HL1 | 72.863 | -128331.7749 | 3156.7077 | 18523.5601 | 1.3968 | 28000 | 15300 | 0.99652 | 18851.4435 | 67.56% | 18924.3064 | 67.82% | 18997.1694 | 68.08% | 19070.0324 | 68.35% | 19142.8954 | 68.61% | 19215.7584 | 68.87% | 19288.6213 | 69.13% | 19361.4843 | 69.39% | 19434.3473 | 69.65% | 19507.2103 | 69.91% | 19580.0733 | 70.17% | 19652.9362 | 70.43% | 19725.7992 | 70.7% | 19798.6622 | 70.96%
HN TR1 | HN1 | 200 | -391256.3 | 1501.3036 | 11040.6 | 1.3968 | 44800 | 12369 | 0.99928 | 12743.7 | 28.47% | 12943.7 | 28.91% | 13143.7 | 29.36% | 13343.7 | 29.81% | 13543.7 | 30.25% | 13743.7 | 30.7% | 13943.7 | 31.15% | 14143.7 | 31.59% | 14343.7 | 32.04% | 14543.7 | 32.49% | 14743.7 | 32.93% | 14943.7 | 33.38% | 15143.7 | 33.83% | 15343.7 | 34.27%
IN TR1 | IN1 | 0 | 15324.2001 | 2808.4149 | 17324.2001 | 1.3968 | 44800 | 20260 | 0.99876 | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25% | 15324.2001 | 34.25%
IN TR2 | IN2 | 0 | 12010 | 1167.8003 | 6260 | 1.3968 | 44800 | 3800 | 0.98345 | 12010 | 27.26% | 6260 | 14.21% | 6260 | 14.21% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26% | 12010 | 27.26%
JT TR1 | JT1 | 148.8606 | -291090.3678 | 620.199 | 8938.2 | 1.3968 | 44800 | 9400 | 0.99724 | 9608.0728 | 21.51% | 9756.9334 | 21.84% | 9905.794 | 22.17% | 10054.6546 | 22.51% | 10203.5152 | 22.84% | 10352.3759 | 23.17% | 10501.2365 | 23.51% | 10650.0971 | 23.84% | 10798.9577 | 24.17% | 10947.8183 | 24.5% | 11096.6789 | 24.84% | 11245.5395 | 25.17% | 11394.4002 | 25.5% | 11543.2608 | 25.84%
JT TR2 | JT2 | 13.0091 | -12063.197 | 2065.5628 | 14156.6899 | 1.3968 | 28000 | 14990 | 0.99991 | 14215.231 | 50.77% | 14228.2401 | 50.82% | 14241.2492 | 50.87% | 14254.2584 | 50.91% | 14267.2675 | 50.96% | 14280.2766 | 51.01% | 14293.2857 | 51.05% | 14306.2949 | 51.1% | 14319.304 | 51.14% | 14332.3131 | 51.19% | 14345.3222 | 51.24% | 14358.3313 | 51.28% | 14371.3405 | 51.33% | 14384.3496 | 51.38%
KC TR1 | KC1 | 0 | 10319.4 | 2851.9876 | 10319.4 | 1.3968 | 30000 | 8100 | 0.98498 | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92% | 10319.4 | 34.92%
KE TR1 | KE1 | 0 | 12303.2729 | 3320.3611 | 12116.2729 | 1.3968 | 28000 | 10730 | 0.99136 | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32% | 12303.2729 | 44.32%
KE TR2 | KE2 | 350 | -691001.9608 | 2196.3178 | 12923.0392 | 1.3968 | 28000 | 15300 | 0.99352 | 15998.0392 | 57.51% | 16348.0392 | 58.77% | 16698.0392 | 60.02% | 17048.0392 | 61.28% | 17398.0392 | 62.54% | 17748.0392 | 63.8% | 18098.0392 | 65.06% | 18448.0392 | 66.32% | 18798.0392 | 67.57% | 19148.0392 | 68.83% | 19498.0392 | 70.09% | 19848.0392 | 71.35% | 20198.0392 | 72.61% | 20548.0392 | 73.86%
LO TR2 | LO2 | 0 | 13964.6001 | 866.4601 | 13964.6001 | 1.3968 | 44800 | 12200 | 0.99704 | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26% | 13964.6001 | 31.26%
LS TR3 | LS3 | 0 | 14944.8601 | 2790.2829 | 14819.4702 | 1.3968 | 28000 | 13220 | 0.99345 | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73% | 14944.8601 | 53.73%
LS TR5 | LS5 | 100 | -195700 | 1000 | 2809.9 | 1.3968 | 44800 | 5699 | 0.99862 | 6300 | 14.08% | 6400 | 14.31% | 6500 | 14.53% | 6600 | 14.75% | 6700 | 14.98% | 6800 | 15.2% | 6900 | 15.42% | 7000 | 15.65% | 7100 | 15.87% | 7200 | 16.09% | 7300 | 16.32% | 7400 | 16.54% | 7500 | 16.76% | 7600 | 16.99%
LY TR2 | LY2 | 300 | -588954.4096 | 1000 | 18673.7103 | 1.3968 | 28000 | 13030 | 0.99798 | 17045.5904 | 61% | 17345.5904 | 62.07% | 17645.5904 | 63.15% | 17945.5904 | 64.22% | 18245.5904 | 65.29% | 18545.5904 | 66.37% | 18845.5904 | 67.44% | 19145.5904 | 68.52% | 19445.5904 | 69.59% | 19745.5904 | 70.66% | 20045.5904 | 71.74% | 20345.5904 | 72.81% | 20645.5904 | 73.88% | 20945.5904 | 74.96%
MC TR9 | MC9 | 0 | 9617.16 | 889.7342 | 10163.6699 | 1.3968 | 28000 | 7300 | 0.98451 | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89% | 9617.16 | 34.89%
MD TR1 | MD1 | 208.4242 | -414388.0205 | 457.1951 | 5691 | 1.3968 | 44800 | 6190 | 0.99049 | 6628.909 | 14.94% | 6837.3332 | 15.41% | 7045.7574 | 15.88% | 7254.1816 | 16.35% | 7462.6058 | 16.82% | 7671.0301 | 17.29% | 7879.4543 | 17.76% | 8087.8785 | 18.23% | 8296.3027 | 18.7% | 8504.727 | 19.17% | 8713.1512 | 19.64% | 8921.5754 | 20.11% | 9129.9996 | 20.58% | 9338.4238 | 21.04%
MD TR2 | MD2 | 351.8424 | -688349.7735 | 2256.1138 | 20788.6 | 1.3968 | 44800 | 20990 | 0.99337 | 22371.8908 | 50.27% | 22723.7332 | 51.06% | 23075.5756 | 51.85% | 23427.418 | 52.64% | 23779.2604 | 53.43% | 24131.1028 | 54.22% | 24482.9452 | 55.01% | 24834.7877 | 55.81% | 25186.6301 | 56.6% | 25538.4725 | 57.39% | 25890.3149 | 58.18% | 26242.1573 | 58.97% | 26593.9997 | 59.76% | 26945.8421 | 60.55%
MD TR3 | MD3 | 0 | 11910 | 489.3874 | 11910 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.95103 | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95% | 11910 | 27.95%
MG TR3 | MG3 | 0 | 10232.8 | 246.4011 | 10989.6 | 1.3968 | 33300 | 9700 | 0.99974 | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74% | 10232.8 | 30.74%
MG TR4 | MG4 | 10.0485 | -11443.3212 | 766.1402 | 8809.4 | 1.3968 | 33300 | 7800 | 0.98856 | 8854.6182 | 26.9% | 8864.6667 | 26.93% | 8874.7152 | 26.96% | 8884.7636 | 26.99% | 8894.8121 | 27.02% | 8904.8606 | 27.05% | 8914.9091 | 27.08% | 8924.9576 | 27.11% | 8935.0061 | 27.14% | 8945.0545 | 27.17% | 8955.103 | 27.2% | 8965.1515 | 27.23% | 8975.2 | 27.26% | 8985.2485 | 27.29%
MG TR5 | MG5 | 0 | 19645.2 | 1543.7937 | 19494.4 | 1.3968 | 44800 | 17500 | 0.99531 | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06% | 19645.2 | 44.06%
MK TR1 | MK1 | 200 | -389989.6 | 1000 | 20521.4 | 1.3968 | 44800 | 12300 | 0.99671 | 14010.4 | 31.38% | 14210.4 | 31.82% | 14410.4 | 32.27% | 14610.4 | 32.72% | 14810.4 | 33.17% | 15010.4 | 33.62% | 15210.4 | 34.06% | 15410.4 | 34.51% | 15610.4 | 34.96% | 15810.4 | 35.41% | 16010.4 | 35.86% | 16210.4 | 36.3% | 16410.4 | 36.75% | 16610.4 | 37.2%
MK TR2 | MK2 | 200 | -391932.0999 | 700 | 4532.8 | 1.3968 | 44800 | 10749 | 0.99383 | 12067.9001 | 27.1% | 12267.9001 | 27.55% | 12467.9001 | 28% | 12667.9001 | 28.45% | 12867.9001 | 28.9% | 13067.9001 | 29.35% | 13267.9001 | 29.8% | 13467.9001 | 30.25% | 13667.9001 | 30.7% | 13867.9001 | 31.15% | 14067.9001 | 31.6% | 14267.9001 | 32.05% | 14467.9001 | 32.5% | 14667.9001 | 32.94%
ML TR3 | ML3 | 0 | 20659.0001 | 1297.666 | 20659.0001 | 1.3968 | 44800 | 19400 | 0.99186 | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49% | 20659.0001 | 46.49%
ML TR6 | ML6 | 63.3273 | -104921.0482 | 1947.612 | 22715.1 | 1.3968 | 44800 | 21600 | 0.99996 | 23000.0728 | 51.34% | 23063.4001 | 51.48% | 23126.7274 | 51.62% | 23190.0547 | 51.77% | 23253.382 | 51.91% | 23316.7093 | 52.05% | 23380.0366 | 52.19% | 23443.3638 | 52.33% | 23506.6911 | 52.47% | 23570.0184 | 52.61% | 23633.3457 | 52.76% | 23696.673 | 52.9% | 23760.0003 | 53.04% | 23823.3276 | 53.18%
NA TR1 | NA1 | 4.6655 | 3986.9794 | 1358.1799 | 13390.2798 | 1.3968 | 28000 | 13810 | 0.9936 | 13411.2745 | 48.21% | 13415.94 | 48.22% | 13420.6055 | 48.24% | 13425.271 | 48.26% | 13429.9365 | 48.27% | 13434.6019 | 48.29% | 13439.2674 | 48.31% | 13443.9329 | 48.32% | 13448.5984 | 48.34% | 13453.2639 | 48.36% | 13457.9294 | 48.37% | 13462.5949 | 48.39% | 13467.2604 | 48.41% | 13471.9259 | 48.42%
NA TR2 | NA2 | 0 | 13259.4499 | 1014.6858 | 13259.4499 | 1.3968 | 28000 | 12004 | 0.9997 | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37% | 13259.4499 | 47.37%
NA TR3 | NA3 | 0 | 9080 | 817.813 | 8910 | 1.3968 | 28000 | 7500 | 0.9992 | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45% | 9080 | 32.45%
OH TR1 | OH1 | 250 | -478675 | 1000 | 15200 | 1.3968 | 44800 | 24700 | 0.98518 | 26325 | 59.64% | 26575 | 60.21% | 26825 | 60.78% | 27075 | 61.34% | 27325 | 61.91% | 27575 | 62.48% | 27825 | 63.04% | 28075 | 63.61% | 28325 | 64.18% | 28575 | 64.74% | 28825 | 65.31% | 29075 | 65.88% | 29325 | 66.44% | 29575 | 67.01%
OK TR1 | OK1 | 0 | 16564.5001 | 1149.6695 | 16394.7 | 1.3968 | 44800 | 14610 | 0.99988 | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98% | 16564.5001 | 36.98%
OX TR1 | OX1 | 0 | 15728.4301 | 1316.3538 | 15728.4301 | 1.3968 | 28000 | 13540 | 0.99597 | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4% | 15728.4301 | 56.4%
OX TR2 | OX2 | 0 | 8450.8901 | 1095.1782 | 8065.6801 | 1.3968 | 28000 | 6440 | 0.98547 | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63% | 8450.8901 | 30.63%
PL TR1 | PL1 | 25 | -35949 | 1200 | 19938.5 | 1.3968 | 44800 | 17300 | 0.99621 | 14551 | 32.6% | 14576 | 32.66% | 17101 | 38.32% | 14626 | 32.77% | 14651 | 32.83% | 14676 | 32.88% | 14701 | 32.94% | 14726 | 33% | 14751 | 33.05% | 14776 | 33.11% | 14801 | 33.16% | 14826 | 33.22% | 14851 | 33.28% | 14876 | 33.33%
PL TR2 | PL2 | 0 | 10600 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99621 | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 4600 | 10.31% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75% | 10600 | 23.75%
PR TR1 | PR TR1 | 200 | -390687.4 | 1000 | 11599.6 | 1.3968 | 60000 | 5080 | 0.98565 | 13312.6 | 22.51% | 13512.6 | 22.85% | 13712.6 | 23.19% | 13912.6 | 23.53% | 14112.6 | 23.86% | 14312.6 | 24.2% | 14512.6 | 24.54% | 14712.6 | 24.88% | 14912.6 | 25.22% | 15112.6 | 25.55% | 15312.6 | 25.89% | 15512.6 | 26.23% | 15712.6 | 26.57% | 15912.6 | 26.91%
PR TR2 | PR TR2 | 0 | 5497.2 | 1206.3721 | 5793.8 | 1.3968 | 50000 | 7340 | 0.99173 | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09% | 5497.2 | 11.09%
PR TR3 | PR TR3 | 42.6303 | -85713.7758 | 70.6343 | 207.6 | 1.3968 | 74600 | 355 | 0.9552 | 399.4364 | 0.5606% | 442.0667 | 0.6204% | 484.697 | 0.6802% | 527.3273 | 0.74% | 569.9576 | 0.7999% | 612.5879 | 0.8597% | 655.2182 | 0.9195% | 697.8485 | 0.9793% | 740.4788 | 1.039% | 783.1091 | 1.099% | 825.7394 | 1.159% | 868.3697 | 1.219% | 911 | 1.278% | 953.6303 | 1.338%
PR TR4 | PR TR4 (A&B) | 500 | -970524.2 | 7045.1567 | 39225.8 | 1.3968 | 100000 | 39890 | 0.99025 | 39475.8 | 39.86% | 39975.8 | 40.37% | 40475.8 | 40.87% | 40975.8 | 41.38% | 41475.8 | 41.88% | 41975.8 | 42.39% | 42475.8 | 42.89% | 42975.8 | 43.4% | 43475.8 | 43.9% | 43975.8 | 44.41% | 44475.8 | 44.91% | 44975.8 | 45.42% | 45475.8 | 45.92% | 45975.8 | 46.43%
PR TR5 | PR TR5 | 250 | -499277.4 | 3761.7485 | 4597.6 | 1.3968 | 50000 | 1120 | 0.76935 | 5722.6 | 14.88% | 5972.6 | 15.53% | 6222.6 | 16.18% | 6472.6 | 16.83% | 6722.6 | 17.48% | 6972.6 | 18.13% | 7222.6 | 18.78% | 7472.6 | 19.43% | 7722.6 | 20.08% | 7972.6 | 20.73% | 8222.6 | 21.38% | 8472.6 | 22.03% | 8722.6 | 22.68% | 8972.6 | 23.33%
PV TR1 | PV1 | 0 | 16767.9001 | 1000 | 25424.3001 | 1.3968 | 44800 | 12700 | 0.99982 | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44% | 16767.9001 | 37.44%
PV TR2 | PV2 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99982 | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09% | 9000 | 20.09%
SH TR1 | SH1 | 107.4848 | -209501.6885 | 775.308 | 7133.9801 | 1.3968 | 25000 | 8160 | 0.98131 | 7617.6618 | 31.05% | 7725.1467 | 31.49% | 7832.6315 | 31.93% | 7940.1163 | 32.37% | 8047.6011 | 32.8% | 8155.086 | 33.24% | 8262.5708 | 33.68% | 8370.0556 | 34.12% | 8477.5404 | 34.56% | 8585.0253 | 34.99% | 8692.5101 | 35.43% | 8799.9949 | 35.87% | 8907.4798 | 36.31% | 9014.9646 | 36.75%
SH TR2 | SH2 | 26.3455 | -39996.1943 | 1132.8992 | 13103.1 | 1.3968 | 44800 | 11770 | 0.99219 | 13221.6546 | 29.75% | 13248.0001 | 29.8% | 13274.3456 | 29.86% | 13300.6911 | 29.92% | 13327.0365 | 29.98% | 13353.382 | 30.04% | 13379.7275 | 30.1% | 13406.0729 | 30.16% | 13432.4184 | 30.22% | 13458.7639 | 30.28% | 13485.1093 | 30.34% | 13511.4548 | 30.4% | 13537.8003 | 30.46% | 13564.1458 | 30.52%
SK TR1 | SK1 | 44.9642 | -80580.1445 | 1259.2683 | 10045.2901 | 1.3968 | 10500 | 8900 | 0.99796 | 10247.6292 | 97.8% | 10292.5934 | 98.23% | 10337.5577 | 98.65% | 10382.5219 | 99.08% | 10427.4862 | 99.51% | 10472.4504 | 99.94% | 10517.4146 | 100.4% | 10562.3789 | 100.8% | 10607.3431 | 101.2% | 10652.3074 | 101.7% | 10697.2716 | 102.1% | 10742.2359 | 102.5% | 10787.2001 | 102.9% | 10832.1644 | 103.4%
SM TR1 | SM1 | 130.4461 | -250633.8257 | 3225.6336 | 12280.2001 | 1.3968 | 25000 | 12550 | 0.99738 | 12867.2073 | 51.6% | 12997.6534 | 52.13% | 13128.0994 | 52.65% | 13258.5455 | 53.17% | 13388.9915 | 53.7% | 13519.4376 | 54.22% | 13649.8836 | 54.74% | 13780.3297 | 55.27% | 13910.7757 | 55.79% | 14041.2218 | 56.31% | 14171.6679 | 56.84% | 14302.1139 | 57.36% | 14432.56 | 57.88% | 14563.006 | 58.4%
SM TR2 | SM2 | 0 | 10159.1198 | 2275.1047 | 10379.0798 | 1.3968 | 25000 | 11790 | 0.99972 | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65% | 10159.1198 | 40.65%
SM TR3 | SM3 | 289.5879 | -572169.857 | 1339.5944 | 11494.6001 | 1.3968 | 44800 | 13120 | 0.94832 | 12797.7458 | 30.12% | 13087.3337 | 30.8% | 13376.9216 | 31.49% | 13666.5095 | 32.17% | 13956.0974 | 32.85% | 14245.6854 | 33.53% | 14535.2733 | 34.21% | 14824.8612 | 34.89% | 15114.4491 | 35.58% | 15404.0371 | 36.26% | 15693.625 | 36.94% | 15983.2129 | 37.62% | 16272.8008 | 38.3% | 16562.3887 | 38.98%
SM TR4 | SM4 | 0 | 21335.4 | 1394.3408 | 21008.3 | 1.3968 | 44800 | 18410 | 0.99924 | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66% | 21335.4 | 47.66%
SM TR5 | SM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 0.85893 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.732e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SM TR6 | SM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 0.97355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.529e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SP TR2 | SP2 | 66.3739 | -119141.192 | 1307.2484 | 14635.43 | 1.3968 | 28000 | 13200 | 0.99998 | 14934.1126 | 53.34% | 15000.4865 | 53.57% | 15066.8604 | 53.81% | 15133.2343 | 54.05% | 15199.6083 | 54.29% | 15265.9822 | 54.52% | 15332.3561 | 54.76% | 15398.73 | 55% | 15465.1039 | 55.23% | 15531.4778 | 55.47% | 15597.8517 | 55.71% | 15664.2257 | 55.94% | 15730.5996 | 56.18% | 15796.9735 | 56.42%
SP TR3 | SP3 | 8 | -15721.75 | 500 | 1314.75 | 1.3968 | 10000 | 667 | 0.89362 | 438.25 | 4.904% | 446.25 | 4.994% | 454.25 | 5.083% | 462.25 | 5.173% | 470.25 | 5.262% | 478.25 | 5.352% | 486.25 | 5.441% | 494.25 | 5.531% | 502.25 | 5.62% | 510.25 | 5.71% | 518.25 | 5.799% | 526.25 | 5.889% | 534.25 | 5.978% | 542.25 | 6.068%
SV TR1 | SV1 | 0 | 4236.29 | 634.5379 | 4736.29 | 1.3968 | 10500 | 3400 | 0.98478 | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97% | 4236.29 | 40.97%
SV TR2 | SV2 | 0 | 3643.35 | 369.3823 | 3643.35 | 1.3968 | 10500 | 3400 | 1 | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7% | 3643.35 | 34.7%
SW TR1 | SW1 | 0 | 12494.8101 | 881.2346 | 12334.12 | 1.3968 | 28000 | 11040 | 0.99867 | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68% | 12494.8101 | 44.68%
SW TR2 | SW2 | 0 | 11039.5199 | 1013.8037 | 10747.06 | 1.3968 | 28000 | 8890 | 0.99914 | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46% | 11039.5199 | 39.46%
SY TR1 | SY1 | 0 | 15197.1398 | 1199.5515 | 14937.7999 | 1.3968 | 28000 | 13200 | 0.99784 | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39% | 15197.1398 | 54.39%
SY TR2 | SY2 | 0 | 14842.49 | 1325.1881 | 14842.49 | 1.3968 | 28000 | 13400 | 0.99975 | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02% | 14842.49 | 53.02%
TA TR1 | TA1 | 0 | 12496.68 | 1248.9535 | 12312.1101 | 1.3968 | 28000 | 10720 | 0.99694 | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77% | 12496.68 | 44.77%
TA TR3 | TA3 | 0 | 13166.2598 | 927.9954 | 14024.2598 | 1.3968 | 28000 | 11500 | 0.9994 | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05% | 13166.2598 | 47.05%
TA TR4 | TA4 | 0 | 10501.7301 | 1409.2494 | 10501.7301 | 1.3968 | 28000 | 9587 | 0.99711 | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61% | 10501.7301 | 37.61%
TE TR1 | TE1 | 9.6988 | -9886.9588 | 821.7717 | 9660.91 | 1.3968 | 28000 | 9773 | 0.9882 | 9704.5544 | 35.07% | 9714.2532 | 35.11% | 9723.952 | 35.14% | 9733.6507 | 35.18% | 9743.3495 | 35.21% | 9753.0483 | 35.25% | 9762.747 | 35.28% | 9772.4458 | 35.32% | 9782.1446 | 35.35% | 9791.8433 | 35.39% | 9801.5421 | 35.42% | 9811.2409 | 35.46% | 9820.9396 | 35.49% | 9830.6384 | 35.53%
TE TR2 | TE2 | 350 | -687341.4 | 1136.386 | 25383.6 | 1.3968 | 44800 | 25900 | 0.99318 | 19658.6 | 44.18% | 20008.6 | 44.97% | 27658.6 | 62.16% | 20708.6 | 46.54% | 21058.6 | 47.33% | 21408.6 | 48.12% | 21758.6 | 48.9% | 22108.6 | 49.69% | 22458.6 | 50.47% | 22808.6 | 51.26% | 23158.6 | 52.05% | 23508.6 | 52.83% | 23858.6 | 53.62% | 24208.6 | 54.41%
TT TR1 | TT TR1 | 0 | 12854.4 | 1500 | 14164.6 | 1.3968 | 56000 | 12370 | 0.99894 | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98% | 12854.4 | 22.98%
TT TR2 | TT TR2 | 0 | 15107.2001 | 3000 | 17112.8001 | 1.3968 | 44800 | 14690 | 0.98081 | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38% | 15107.2001 | 34.38%
WH TR2 | WH2 | 50 | -98272.24 | 500 | 2936.82 | 1.3968 | 10500 | 2300 | 0.99624 | 2727.76 | 26.08% | 2777.76 | 26.55% | 2827.76 | 27.03% | 2877.76 | 27.51% | 2927.76 | 27.99% | 2977.76 | 28.47% | 3027.76 | 28.94% | 3077.76 | 29.42% | 3127.76 | 29.9% | 3177.76 | 30.38% | 3227.76 | 30.86% | 3277.76 | 31.33% | 3327.76 | 31.81% | 3377.76 | 32.29%
WH TR3 | WH3 | 100 | -198258.5 | 1000 | 3994.7 | 1.3968 | 9400 | 3400 | 0.99844 | 3741.5 | 39.87% | 3841.5 | 40.93% | 3941.5 | 42% | 4041.5 | 43.06% | 4141.5 | 44.13% | 4241.5 | 45.19% | 4341.5 | 46.26% | 4441.5 | 47.32% | 4541.5 | 48.39% | 4641.5 | 49.45% | 4741.5 | 50.52% | 4841.5 | 51.59% | 4941.5 | 52.65% | 5041.5 | 53.72%
WO TR1 | WO1 | 200 | -384931 | 2000 | 20294 | 1.3968 | 44800 | 16170 | 0.99663 | 19069 | 42.71% | 19269 | 43.16% | 19469 | 43.6% | 19669 | 44.05% | 19869 | 44.5% | 20069 | 44.95% | 20269 | 45.4% | 20469 | 45.84% | 20669 | 46.29% | 20869 | 46.74% | 21069 | 47.19% | 21269 | 47.64% | 21469 | 48.08% | 21669 | 48.53%
WO TR2 | WO2 | 200 | -378640 | 2000 | 18220 | 1.3968 | 44800 | 19600 | 0.99849 | 25360 | 56.69% | 25560 | 57.14% | 25760 | 57.59% | 25960 | 58.03% | 26160 | 58.48% | 26360 | 58.93% | 26560 | 59.38% | 26760 | 59.82% | 26960 | 60.27% | 27160 | 60.72% | 27360 | 61.16% | 27560 | 61.61% | 27760 | 62.06% | 27960 | 62.51%
WS TR1 | WS1 | 0 | 17490 | 757.8083 | 17990 | 1.3968 | 50000 | 16300 | 0.95587 | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6% | 17490 | 36.6%
WS TR2 | WS2 | 0 | 15210.0001 | 2032.9445 | 15710.0001 | 1.3968 | 50000 | 12400 | 0.94243 | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28% | 15210.0001 | 32.28%
WS TR3 | WS3 | 0 | 16820 | 722.9049 | 17820 | 1.3968 | 50000 | 16100 | 0.95467 | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24% | 16820 | 35.24%
WS TR4 | WS4 | 0 | 15470 | 2075.3167 | 15970 | 1.3968 | 50000 | 12700 | 0.972 | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83% | 15470 | 31.83%
WT TR4 | WT4 | 110.6182 | -198499.8276 | 2649.1945 | 24451.2001 | 1.3968 | 44800 | 22761 | 0.99991 | 24948.9821 | 55.69% | 25059.6003 | 55.94% | 25170.2185 | 56.19% | 25280.8368 | 56.44% | 25391.455 | 56.68% | 25502.0732 | 56.93% | 25612.6914 | 57.18% | 25723.3097 | 57.42% | 25833.9279 | 57.67% | 25944.5461 | 57.92% | 26055.1643 | 58.16% | 26165.7825 | 58.41% | 26276.4008 | 58.66% | 26387.019 | 58.9%
WT TR5 | WT5 | 0 | 18188.54 | 1826.1842 | 18188.54 | 1.3968 | 28000 | 16220 | 0.99576 | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24% | 18188.54 | 65.24%
CF TR2 | CF2 | 0 | 16000 | 750 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99519 | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89% | 16000 | 35.89%

## 90-10 Winter
w | [7 empty] | 2020 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
AB TR1 | AB1 | 43.7043 | -74843.2315 | 2135.8373 | 13242.7399 | 1.3968 | 28000 | 16400 | 0.99972 | 16422.7794 | 58.67% | 16466.4837 | 58.83% | 16510.1879 | 58.98% | 16553.8922 | 59.14% | 16597.5965 | 59.29% | 16641.3008 | 59.45% | 16685.005 | 59.61% | 16728.7093 | 59.76% | 16772.4136 | 59.92% | 16816.1179 | 60.07% | 16859.8222 | 60.23% | 16903.5264 | 60.39% | 16947.2307 | 60.54% | 16990.935 | 60.7%
AB TR2 | AB2 | 0 | 13874.3798 | 1780.7811 | 13874.3798 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.96135 | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78% | 16361.8021 | 60.78%
AK TR1 | AK1 | 500 | -989589.6 | 2373.0016 | 18160.4 | 1.3968 | 44800 | 19280 | 0.98925 | 23725.045 | 53.53% | 24225.045 | 54.66% | 24725.045 | 55.79% | 25225.045 | 56.92% | 25725.045 | 58.05% | 26225.045 | 59.17% | 26725.045 | 60.3% | 27225.045 | 61.43% | 27725.045 | 62.56% | 28225.045 | 63.69% | 28725.045 | 64.82% | 29225.045 | 65.94% | 29725.045 | 67.07% | 30225.045 | 68.2%
AK TR2 | AK2 | 0 | 16337.7247 | 2775.6233 | 16238.1947 | 1.3968 | 28000 | 14010 | 0.98321 | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43% | 20214.7579 | 73.43%
AL TR2 | AL2 | 154.0945 | -297662.6358 | 1579.0016 | 12914.88 | 1.3968 | 25000 | 11700 | 0.99292 | 15813.879 | 63.71% | 15967.9735 | 64.33% | 16122.0681 | 64.95% | 16276.1626 | 65.57% | 16430.2571 | 66.19% | 16584.3516 | 66.81% | 16738.4462 | 67.43% | 16892.5407 | 68.05% | 17046.6352 | 68.67% | 17200.7297 | 69.29% | 17354.8243 | 69.91% | 17508.9188 | 70.54% | 17663.0133 | 71.16% | 17817.1078 | 71.78%
AL TR3 | AL3 | 194.6121 | -373623.6303 | 1565.0542 | 18617.1 | 1.3968 | 44800 | 19009 | 0.98479 | 21678.9463 | 49.14% | 21873.5584 | 49.58% | 22068.1705 | 50.02% | 22262.7826 | 50.46% | 22457.3947 | 50.9% | 22652.0069 | 51.34% | 22846.619 | 51.78% | 23041.2311 | 52.23% | 23235.8432 | 52.67% | 23430.4553 | 53.11% | 23625.0675 | 53.55% | 23819.6796 | 53.99% | 24014.2917 | 54.43% | 24208.9038 | 54.87%
AL TR4 | AL4 | 0 | 10452.4 | 1140.4259 | 10452.4 | 1.3968 | 31300 | 10600 | 0.97986 | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27% | 12045.3644 | 39.27%
AS TR3 | AS3 | 0 | 20950.4 | 1000 | 5638.4 | 1.3968 | 35000 | 11780 | 0.9758 | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43% | 22347.2153 | 65.43%
AS TR4 | AS4 | 0 | 11412.51 | 1000 | 12467.3501 | 1.3968 | 28000 | 12820 | 0.93434 | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96% | 12809.3253 | 48.96%
BB TR1 | BB1 | 23.9128 | -42667.5087 | 796.5405 | 5528.66 | 1.3968 | 10500 | 4890 | 0.9987 | 6748.8873 | 64.36% | 6772.8001 | 64.59% | 6796.7128 | 64.82% | 6820.6256 | 65.04% | 6844.5383 | 65.27% | 6868.4511 | 65.5% | 6892.3639 | 65.73% | 6916.2766 | 65.96% | 6940.1894 | 66.18% | 6964.1021 | 66.41% | 6988.0149 | 66.64% | 7011.9277 | 66.87% | 7035.8404 | 67.1% | 7059.7532 | 67.32%
BI TR1 | BI1 | 0 | 18640.9298 | 835.019 | 18640.9298 | 1.3968 | 28000 | 15600 | 0.95917 | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75% | 19807.2971 | 73.75%
BI TR2 | BI2 | 0 | 6434.04 | 790.6558 | 6422.11 | 1.3968 | 28000 | 6600 | 0.99344 | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1% | 7538.44 | 27.1%
BR TR1 | BR1 | 0 | 7745.8401 | 512.4707 | 8210.7201 | 1.3968 | 20000 | 6900 | 0.98688 | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87% | 8461.6671 | 42.87%
BR TR2 | BR2 | 0 | 7499.2001 | 620.192 | 8110.8001 | 1.3968 | 20000 | 7000 | 0.98443 | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49% | 8365.4937 | 42.49%
BR TR3 | BR3 | 298.7449 | -585831.6535 | 1515.3278 | 16288.7703 | 1.3968 | 28000 | 17154 | 0.99797 | 19749.7556 | 70.68% | 20048.5005 | 71.75% | 20347.2454 | 72.82% | 20645.9904 | 73.89% | 20944.7353 | 74.96% | 21243.4802 | 76.02% | 21542.2252 | 77.09% | 21840.9701 | 78.16% | 22139.7151 | 79.23% | 22438.46 | 80.3% | 22737.2049 | 81.37% | 23035.9499 | 82.44% | 23334.6948 | 83.51% | 23633.4398 | 84.58%
BR TR4 | BR4 | 0 | 10146.75 | 2211.7632 | 10146.75 | 1.3968 | 28000 | 8542 | 0.99695 | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42% | 13236.1747 | 47.42%
BR TR5 | BR5 | 0 | 14691.6899 | 1399.6356 | 14460.21 | 1.3968 | 28000 | 12220 | 0.99867 | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53% | 16646.7224 | 59.53%
BY TR1 | BY1 | 0 | 25104.6 | 1670.7881 | 24556.3 | 1.3968 | 44800 | 22570 | 0.9959 | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5% | 27438.3824 | 61.5%
BY TR2 | BY2 | 324.8485 | -636572.1028 | 971.9863 | 18160.0002 | 1.3968 | 44800 | 18700 | 0.99697 | 20979.5037 | 46.97% | 21304.3522 | 47.7% | 21629.2007 | 48.43% | 21954.0491 | 49.15% | 22278.8976 | 49.88% | 22603.7461 | 50.61% | 22928.5946 | 51.34% | 23253.4431 | 52.06% | 23578.2915 | 52.79% | 23903.14 | 53.52% | 24227.9885 | 54.24% | 24552.837 | 54.97% | 24877.6854 | 55.7% | 25202.5339 | 56.43%
CA TR3 | CA3 | 0 | 14550.3999 | 999.6854 | 14310.3999 | 1.3968 | 30000 | 12647.9998 | 0.99967 | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17% | 15946.7757 | 53.17%
CA TR4 | CA4 | 0 | 16437.6 | 1117.7953 | 16322 | 1.3968 | 30000 | 15080 | 0.99763 | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14% | 17998.9536 | 60.14%
CF TR1 | CF1 | 67 | -115313.1 | 4155.4477 | 30725.4 | 1.3968 | 44800 | 25700 | 0.99519 | 25831.2929 | 57.94% | 25898.2929 | 58.09% | 25965.2929 | 58.24% | 26032.2929 | 58.39% | 26099.2929 | 58.54% | 26166.2929 | 58.69% | 26233.2929 | 58.84% | 26300.2929 | 58.99% | 26367.2929 | 59.14% | 26434.2929 | 59.29% | 26501.2929 | 59.44% | 26568.2929 | 59.59% | 26635.2929 | 59.74% | 26702.2929 | 59.89%
CG TR1 | CG1 | 0 | 24422.2002 | 1553.7417 | 24048.6002 | 1.3968 | 44800 | 21220 | 0.94242 | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98% | 26592.4905 | 62.98%
CL TR1 | CL1 | 58.24 | -111016.973 | 989.2443 | 6365.7601 | 1.3968 | 20000 | 6384 | 0.9969 | 8009.6318 | 40.17% | 8067.8718 | 40.46% | 8126.1118 | 40.76% | 8184.3518 | 41.05% | 8242.5918 | 41.34% | 8300.8318 | 41.63% | 8359.0718 | 41.93% | 8417.3118 | 42.22% | 8475.5518 | 42.51% | 8533.7918 | 42.8% | 8592.0319 | 43.09% | 8650.2719 | 43.39% | 8708.5119 | 43.68% | 8766.7519 | 43.97%
CL TR2 | CL2 | 0 | 13142.2201 | 1737.3295 | 12640.0401 | 1.3968 | 28000 | 10731 | 0.98307 | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56% | 15568.9484 | 56.56%
CL TR3 | CL3 | 532.1454 | -1059692.3408 | 682.1385 | 12846.8 | 1.3968 | 20000 | 14300 | 0.99259 | 16194.276 | 81.58% | 16726.4214 | 84.26% | 17258.5669 | 86.94% | 17790.7123 | 89.62% | 18322.8578 | 92.3% | 18855.0032 | 94.98% | 19387.1487 | 97.66% | 19919.2941 | 100.3% | 20451.4395 | 103% | 20983.585 | 105.7% | 21515.7304 | 108.4% | 22047.8759 | 111.1% | 22580.0213 | 113.7% | 23112.1668 | 116.4%
CL TR5 | CL5 | 314.1988 | -621880.4038 | 1763.0885 | 11387.36 | 1.3968 | 28000 | 10912 | 0.98384 | 15263.9638 | 55.41% | 15578.1626 | 56.55% | 15892.3615 | 57.69% | 16206.5603 | 58.83% | 16520.7592 | 59.97% | 16834.958 | 61.11% | 17149.1568 | 62.25% | 17463.3557 | 63.39% | 17777.5545 | 64.53% | 18091.7534 | 65.67% | 18405.9522 | 66.82% | 18720.151 | 67.96% | 19034.3499 | 69.1% | 19348.5487 | 70.24%
CO TR1 | CO1 | 150.0279 | -287125.049 | 3539.0175 | 15256.1001 | 1.3968 | 28000 | 13400 | 0.98497 | 20874.5793 | 75.69% | 21024.6071 | 76.23% | 21174.635 | 76.78% | 21324.6628 | 77.32% | 21474.6907 | 77.87% | 21624.7185 | 78.41% | 21774.7464 | 78.95% | 21924.7743 | 79.5% | 22074.8021 | 80.04% | 22224.83 | 80.59% | 22374.8578 | 81.13% | 22524.8857 | 81.67% | 22674.9136 | 82.22% | 22824.9414 | 82.76%
CO TR2 | CO2 | 200 | -395139.47 | 1000 | 9038.03 | 1.3968 | 28000 | 7500 | 0.98058 | 10257.3453 | 37.36% | 10457.3453 | 38.09% | 10657.3453 | 38.82% | 10857.3453 | 39.54% | 11057.3453 | 40.27% | 11257.3453 | 41% | 11457.3453 | 41.73% | 11657.3453 | 42.46% | 11857.3453 | 43.19% | 12057.3453 | 43.91% | 12257.3453 | 44.64% | 12457.3453 | 45.37% | 12657.3453 | 46.1% | 12857.3453 | 46.83%
CR TR1 | CR1 | 428.5333 | -858488.5415 | 1716.2281 | 5220.4 | 1.3968 | 60000 | 6400 | 0.97999 | 9546.0537 | 16.23% | 9974.587 | 16.96% | 10403.1204 | 17.69% | 10831.6537 | 18.42% | 11260.1871 | 19.15% | 11688.7204 | 19.88% | 12117.2537 | 20.61% | 12545.7871 | 21.34% | 12974.3204 | 22.07% | 13402.8537 | 22.79% | 13831.3871 | 23.52% | 14259.9204 | 24.25% | 14688.4538 | 24.98% | 15116.9871 | 25.71%
CS TR1 | CS1 | 216.3636 | -429610.9091 | 282.6016 | 6470 | 1.3968 | 28000 | 7300 | 0.97154 | 7838.3785 | 28.81% | 8054.7422 | 29.61% | 8271.1058 | 30.41% | 8487.4694 | 31.2% | 8703.8331 | 32% | 8920.1967 | 32.79% | 9136.5604 | 33.59% | 9352.924 | 34.38% | 9569.2876 | 35.18% | 9785.6513 | 35.97% | 10002.0149 | 36.77% | 10218.3785 | 37.56% | 10434.7422 | 38.36% | 10651.1058 | 39.15%
CW TR1 | CW1 | 0 | 14550.0001 | 2500.1244 | 18550.0001 | 1.3968 | 28000 | 14500 | 0.99782 | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58% | 18042.2122 | 64.58%
CW TR2 | CW2 | 0 | 15452.3597 | 1581.6076 | 15502.5597 | 1.3968 | 28000 | 13900 | 0.99952 | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11% | 17661.5734 | 63.11%
CY TR1 | CY1 | 0 | 14029.2 | 469.3823 | 13959.8 | 1.3968 | 25000 | 13670 | 0.99955 | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77% | 14684.8405 | 58.77%
CY TR2 | CY2 | 0 | 6138.7201 | 1697.7793 | 6000.2001 | 1.3968 | 25000 | 5570 | 0.94117 | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17% | 8510.2043 | 36.17%
DA TR1 | DA1 | 0 | 11930.77 | 1598.6439 | 11930.77 | 1.3968 | 28000 | 10520 | 0.99644 | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77% | 14163.7803 | 50.77%
DA TR2 | DA2 | 0 | 9998.3899 | 1500 | 11123.31 | 1.3968 | 28000 | 9972 | 0.98399 | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89% | 12093.6129 | 43.89%
DE TR1 | DE1 | 0 | 19493.6 | 3024.268 | 21630.6 | 1.3968 | 44800 | 22600 | 0.98536 | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73% | 23717.9439 | 53.73%
DX TR1 | DX1 | 0 | 22218.2001 | 1603.0797 | 22218.2001 | 1.3968 | 44800 | 19500 | 0.98985 | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15% | 24457.4064 | 55.15%
ET TR1 | ET1 | 0 | 7181.0399 | 631.4733 | 8247.9198 | 1.3968 | 25000 | 7670 | 0.96856 | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3% | 8063.0914 | 33.3%
ET TR2 | ET2 | 56.7716 | -101879.6455 | 1836.8556 | 12543.4701 | 1.3968 | 28000 | 10760 | 0.9914 | 15364.6902 | 55.35% | 15421.4618 | 55.55% | 15478.2334 | 55.76% | 15535.005 | 55.96% | 15591.7765 | 56.17% | 15648.5481 | 56.37% | 15705.3197 | 56.58% | 15762.0913 | 56.78% | 15818.8628 | 56.99% | 15875.6344 | 57.19% | 15932.406 | 57.39% | 15989.1776 | 57.6% | 16045.9492 | 57.8% | 16102.7207 | 58.01%
ET TR6 | ET6 | 0 | 15086.5602 | 1826.5411 | 15086.5602 | 1.3968 | 28000 | 13800 | 0.99889 | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06% | 17637.9007 | 63.06%
EW TR1 | EW1 | 200 | -393250 | 400 | 6970 | 1.3968 | 44800 | 10200 | 0.99709 | 11308.7261 | 25.32% | 11508.7261 | 25.76% | 11708.7261 | 26.21% | 11908.7261 | 26.66% | 12108.7261 | 27.11% | 12308.7261 | 27.56% | 12508.7261 | 28% | 12708.7261 | 28.45% | 12908.7261 | 28.9% | 13108.7261 | 29.35% | 13308.7261 | 29.79% | 13508.7261 | 30.24% | 13708.7261 | 30.69% | 13908.7261 | 31.14%
FA TR1 | FA1 | 0 | 9646.6001 | 1041.3572 | 9586.1101 | 1.3968 | 28000 | 9200 | 0.99061 | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02% | 11101.1837 | 40.02%
FA TR2 | FA2 | 0 | 9271.37 | 965.6966 | 9271.37 | 1.3968 | 28000 | 7860 | 0.99871 | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98% | 10620.2697 | 37.98%
FH TR1 | FH1 | 0 | 12933.83 | 1408.9372 | 12933.83 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.9999 | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23% | 14901.855 | 53.23%
FH TR2 | FH2 | 76.7031 | -135856.6411 | 2723.1381 | 18738.4002 | 1.3968 | 44800 | 17020 | 0.99659 | 22887.285 | 51.26% | 22963.9881 | 51.43% | 23040.6912 | 51.61% | 23117.3942 | 51.78% | 23194.0973 | 51.95% | 23270.8004 | 52.12% | 23347.5034 | 52.29% | 23424.2065 | 52.47% | 23500.9096 | 52.64% | 23577.6127 | 52.81% | 23654.3157 | 52.98% | 23731.0188 | 53.15% | 23807.7219 | 53.32% | 23884.4249 | 53.5%
FL TR1 | FL1 | 0 | 21666 | 2007.5576 | 21084.2 | 1.3968 | 44800 | 17798 | 0.99892 | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68% | 24470.1873 | 54.68%
FM TR1 | FM1 | 0 | 17834.0899 | 1944.0687 | 17834.0899 | 1.3968 | 28000 | 16260 | 0.99715 | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6% | 20549.5948 | 73.6%
FM TR2 | FM2 | 415.7576 | -822679.3939 | 1754.1207 | 15280 | 1.3968 | 44800 | 15100 | 0.99659 | 19601.0917 | 43.9% | 20016.8493 | 44.83% | 20432.6069 | 45.76% | 20848.3645 | 46.7% | 21264.122 | 47.63% | 21679.8796 | 48.56% | 22095.6372 | 49.49% | 22511.3948 | 50.42% | 22927.1523 | 51.35% | 23342.9099 | 52.28% | 23758.6675 | 53.21% | 24174.4251 | 54.15% | 24590.1826 | 55.08% | 25005.9402 | 56.01%
FV TR1 | FV1 | 27.9273 | -54617.8304 | 491.587 | 1669.6 | 1.3968 | 33300 | 1860 | 0.97976 | 2481.929 | 7.607% | 2509.8563 | 7.693% | 2537.7835 | 7.778% | 2565.7108 | 7.864% | 2593.6381 | 7.95% | 2621.5654 | 8.035% | 2649.4927 | 8.121% | 2677.4199 | 8.206% | 2705.3472 | 8.292% | 2733.2745 | 8.378% | 2761.2018 | 8.463% | 2789.1291 | 8.549% | 2817.0563 | 8.634% | 2844.9836 | 8.72%
FV TR2 | FV2 | 0 | 14887.6 | 2128.5642 | 14938.3 | 1.3968 | 44800 | 12360 | 0.99796 | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95% | 17860.8111 | 39.95%
FV TR3 | FV3 | 256.3352 | -499657.7274 | 2149.169 | 16985.8302 | 1.3968 | 25000 | 16150 | 0.99994 | 21141.3307 | 84.57% | 21397.6659 | 85.6% | 21654.0011 | 86.62% | 21910.3363 | 87.65% | 22166.6714 | 88.67% | 22423.0066 | 89.7% | 22679.3418 | 90.72% | 22935.677 | 91.75% | 23192.0122 | 92.77% | 23448.3474 | 93.8% | 23704.6825 | 94.82% | 23961.0177 | 95.85% | 24217.3529 | 96.88% | 24473.6881 | 97.9%
FV TR4 | FV4 | 167.1097 | -326256.9756 | 1075.4571 | 10552.59 | 1.3968 | 28000 | 10950 | 0.99671 | 12806.7985 | 45.89% | 12973.9082 | 46.49% | 13141.0179 | 47.09% | 13308.1276 | 47.69% | 13475.2372 | 48.28% | 13642.3469 | 48.88% | 13809.4566 | 49.48% | 13976.5663 | 50.08% | 14143.676 | 50.68% | 14310.7857 | 51.28% | 14477.8953 | 51.88% | 14645.005 | 52.48% | 14812.1147 | 53.07% | 14979.2244 | 53.67%
FV TR8 | FV8 | 0 | 12947.2001 | 673.1442 | 12865.6001 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.964 | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16% | 13887.4582 | 32.16%
GL TR1 | GL1 | 0 | 35014.9999 | 1155.6565 | 34919.9999 | 1.3968 | 67200 | 32600 | 0.97355 | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99% | 36629.2386 | 55.99%
GL TR2 | GL2 | 200 | -384535 | 1000 | 17535 | 1.3968 | 67200 | 18850 | 0.97977 | 20861.8153 | 31.69% | 21061.8153 | 31.99% | 21261.8153 | 32.29% | 21461.8153 | 32.6% | 21661.8153 | 32.9% | 21861.8153 | 33.2% | 22061.8153 | 33.51% | 22261.8153 | 33.81% | 22461.8153 | 34.12% | 22661.8153 | 34.42% | 22861.8153 | 34.72% | 23061.8153 | 35.03% | 23261.8153 | 35.33% | 23461.8153 | 35.63%
GL TR3 | GL3 | 0 | 10431.9999 | 500 | 8481.9999 | 1.3968 | 67200 | 10500 | 0.86607 | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12% | 11130.4076 | 19.12%
GR TR1 | GR1 | 200 | -387798.1599 | 2000 | 13141.8401 | 1.3968 | 25000 | 14700 | 0.96656 | 18995.4708 | 78.61% | 19195.4708 | 79.44% | 19395.4708 | 80.27% | 19595.4708 | 81.09% | 19795.4708 | 81.92% | 19995.4708 | 82.75% | 20195.4708 | 83.58% | 20395.4708 | 84.4% | 20595.4708 | 85.23% | 20795.4708 | 86.06% | 20995.4708 | 86.89% | 21195.4708 | 87.71% | 21395.4708 | 88.54% | 21595.4708 | 89.37%
GR TR2 | GR2 | 0 | 9343.2001 | 1000 | 10880.3201 | 1.3968 | 35000 | 11200 | 0.94438 | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49% | 10740.0154 | 32.49%
HB TR1 | HB1 | 150 | -279138.4998 | 3706.5138 | 27186.5002 | 1.3968 | 44800 | 23600 | 0.99956 | 29038.8154 | 64.85% | 29188.8154 | 65.18% | 29338.8154 | 65.52% | 29488.8154 | 65.85% | 29638.8154 | 66.19% | 29788.8154 | 66.52% | 29938.8154 | 66.86% | 30088.8154 | 67.19% | 30238.8154 | 67.53% | 30388.8154 | 67.86% | 30538.8154 | 68.2% | 30688.8154 | 68.53% | 30838.8154 | 68.87% | 30988.8154 | 69.2%
HB TR2 | HB2 | 0 | 22303.4001 | 1697.5115 | 26067.0001 | 1.3968 | 44800 | 22800 | 0.99451 | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38% | 24674.5101 | 55.38%
HC TR1 | HC1 | 0 | 10113.3 | 1149.5527 | 9800 | 1.3968 | 33600 | 8990 | 1 | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88% | 11719.0128 | 34.88%
HC TR2 | HC2 | 0 | 21585.9 | 1379.5113 | 21664.2 | 1.3968 | 44800 | 21600 | 0.9939 | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81% | 23512.8226 | 52.81%
HI TR1 | HI1 | 0 | 10980.6001 | 1967.0788 | 10896.8001 | 1.3968 | 33600 | 8396 | 0.99549 | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04% | 13728.2459 | 41.04%
HI TR2 | HI2 | 0 | 22791.6001 | 1980.4081 | 22302.2001 | 1.3968 | 44800 | 18380 | 0.99739 | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2% | 25557.8645 | 57.2%
HK TR1 | HK1 | 0 | 15480.7802 | 2000 | 15064.7702 | 1.3968 | 28000 | 13440 | 0.96842 | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39% | 18274.4108 | 67.39%
HK TR2 | HK2 | 0 | 9464.03 | 1867.0708 | 10176.75 | 1.3968 | 28000 | 7880 | 0.98897 | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59% | 12071.9831 | 43.59%
HK TR3 | HK3 | 0 | 10250 | 1000 | 8670 | 1.3968 | 28000 | 9200 | 0.99781 | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69% | 11646.8153 | 41.69%
HL TR1 | HL1 | 72.863 | -128331.7749 | 3156.7077 | 18523.5601 | 1.3968 | 28000 | 15300 | 0.99652 | 23260.7811 | 83.36% | 23333.6441 | 83.63% | 23406.5071 | 83.89% | 23479.3701 | 84.15% | 23552.233 | 84.41% | 23625.096 | 84.67% | 23697.959 | 84.93% | 23770.822 | 85.19% | 23843.685 | 85.45% | 23916.5479 | 85.71% | 23989.4109 | 85.98% | 24062.2739 | 86.24% | 24135.1369 | 86.5% | 24207.9999 | 86.76%
HN TR1 | HN1 | 200 | -391256.3 | 1501.3036 | 11040.6 | 1.3968 | 44800 | 12369 | 0.99928 | 14840.7439 | 33.15% | 15040.7439 | 33.6% | 15240.7439 | 34.04% | 15440.7439 | 34.49% | 15640.7439 | 34.94% | 15840.7439 | 35.38% | 16040.7439 | 35.83% | 16240.7439 | 36.28% | 16440.7439 | 36.72% | 16640.7439 | 37.17% | 16840.7439 | 37.62% | 17040.7439 | 38.06% | 17240.7439 | 38.51% | 17440.7439 | 38.96%
IN TR1 | IN1 | 0 | 15324.2001 | 2808.4149 | 17324.2001 | 1.3968 | 44800 | 20260 | 0.99876 | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02% | 19247.0371 | 43.02%
IN TR2 | IN2 | 0 | 12010 | 1167.8003 | 6260 | 1.3968 | 44800 | 3800 | 0.98345 | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 7891.2014 | 17.91% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96% | 13641.2014 | 30.96%
JT TR1 | JT1 | 148.8606 | -291090.3678 | 620.199 | 8938.2 | 1.3968 | 44800 | 9400 | 0.99724 | 10474.3763 | 23.45% | 10623.2369 | 23.78% | 10772.0975 | 24.11% | 10920.9581 | 24.44% | 11069.8187 | 24.78% | 11218.6793 | 25.11% | 11367.54 | 25.44% | 11516.4006 | 25.78% | 11665.2612 | 26.11% | 11814.1218 | 26.44% | 11962.9824 | 26.78% | 12111.843 | 27.11% | 12260.7036 | 27.44% | 12409.5643 | 27.78%
JT TR2 | JT2 | 13.0091 | -12063.197 | 2065.5628 | 14156.6899 | 1.3968 | 28000 | 14990 | 0.99991 | 17100.4407 | 61.08% | 17113.4498 | 61.12% | 17126.4589 | 61.17% | 17139.468 | 61.22% | 17152.4772 | 61.26% | 17165.4863 | 61.31% | 17178.4954 | 61.36% | 17191.5045 | 61.4% | 17204.5137 | 61.45% | 17217.5228 | 61.5% | 17230.5319 | 61.54% | 17243.541 | 61.59% | 17256.5502 | 61.64% | 17269.5593 | 61.68%
KC TR1 | KC1 | 0 | 10319.4 | 2851.9876 | 10319.4 | 1.3968 | 30000 | 8100 | 0.98498 | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4% | 14303.0999 | 48.4%
KE TR1 | KE1 | 0 | 12303.2729 | 3320.3611 | 12116.2729 | 1.3968 | 28000 | 10730 | 0.99136 | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03% | 16941.2041 | 61.03%
KE TR2 | KE2 | 350 | -691001.9608 | 2196.3178 | 12923.0392 | 1.3968 | 28000 | 15300 | 0.99352 | 19065.8895 | 68.54% | 19415.8895 | 69.79% | 19765.8895 | 71.05% | 20115.8895 | 72.31% | 20465.8895 | 73.57% | 20815.8895 | 74.83% | 21165.8895 | 76.09% | 21515.8895 | 77.34% | 21865.8895 | 78.6% | 22215.8895 | 79.86% | 22565.8895 | 81.12% | 22915.8895 | 82.38% | 23265.8895 | 83.63% | 23615.8895 | 84.89%
LO TR2 | LO2 | 0 | 13964.6001 | 866.4601 | 13964.6001 | 1.3968 | 44800 | 12200 | 0.99704 | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97% | 15174.8848 | 33.97%
LS TR3 | LS3 | 0 | 14944.8601 | 2790.2829 | 14819.4702 | 1.3968 | 28000 | 13220 | 0.99345 | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74% | 18842.37 | 67.74%
LS TR5 | LS5 | 100 | -195700 | 1000 | 2809.9 | 1.3968 | 44800 | 5699 | 0.99862 | 7696.8153 | 17.2% | 7796.8153 | 17.43% | 7896.8153 | 17.65% | 7996.8153 | 17.87% | 8096.8153 | 18.1% | 8196.8153 | 18.32% | 8296.8153 | 18.55% | 8396.8153 | 18.77% | 8496.8153 | 18.99% | 8596.8153 | 19.22% | 8696.8153 | 19.44% | 8796.8153 | 19.66% | 8896.8153 | 19.89% | 8996.8153 | 20.11%
LY TR2 | LY2 | 300 | -588954.4096 | 1000 | 18673.7103 | 1.3968 | 28000 | 13030 | 0.99798 | 18442.4057 | 66% | 18742.4057 | 67.07% | 19042.4057 | 68.15% | 19342.4057 | 69.22% | 19642.4057 | 70.29% | 19942.4057 | 71.37% | 20242.4057 | 72.44% | 20542.4057 | 73.51% | 20842.4057 | 74.59% | 21142.4057 | 75.66% | 21442.4057 | 76.74% | 21742.4057 | 77.81% | 22042.4057 | 78.88% | 22342.4057 | 79.96%
MC TR9 | MC9 | 0 | 9617.16 | 889.7342 | 10163.6699 | 1.3968 | 28000 | 7300 | 0.98451 | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4% | 10859.9543 | 39.4%
MD TR1 | MD1 | 208.4242 | -414388.0205 | 457.1951 | 5691 | 1.3968 | 44800 | 6190 | 0.99049 | 7267.526 | 16.38% | 7475.9502 | 16.85% | 7684.3744 | 17.32% | 7892.7987 | 17.79% | 8101.2229 | 18.26% | 8309.6471 | 18.73% | 8518.0713 | 19.2% | 8726.4956 | 19.67% | 8934.9198 | 20.14% | 9143.344 | 20.61% | 9351.7682 | 21.07% | 9560.1924 | 21.54% | 9768.6167 | 22.01% | 9977.0409 | 22.48%
MD TR2 | MD2 | 351.8424 | -688349.7735 | 2256.1138 | 20788.6 | 1.3968 | 44800 | 20990 | 0.99337 | 25523.2652 | 57.35% | 25875.1076 | 58.14% | 26226.95 | 58.93% | 26578.7924 | 59.72% | 26930.6348 | 60.51% | 27282.4772 | 61.31% | 27634.3196 | 62.1% | 27986.162 | 62.89% | 28338.0044 | 63.68% | 28689.8468 | 64.47% | 29041.6892 | 65.26% | 29393.5316 | 66.05% | 29745.374 | 66.84% | 30097.2165 | 67.63%
MD TR3 | MD3 | 0 | 11910 | 489.3874 | 11910 | 1.3968 | 44800 | 12000 | 0.95103 | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56% | 12593.5837 | 29.56%
MG TR3 | MG3 | 0 | 10232.8 | 246.4011 | 10989.6 | 1.3968 | 33300 | 9700 | 0.99974 | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77% | 10576.9769 | 31.77%
MG TR4 | MG4 | 10.0485 | -11443.3212 | 766.1402 | 8809.4 | 1.3968 | 33300 | 7800 | 0.98856 | 9924.7745 | 30.15% | 9934.823 | 30.18% | 9944.8715 | 30.21% | 9954.92 | 30.24% | 9964.9685 | 30.27% | 9975.0169 | 30.3% | 9985.0654 | 30.33% | 9995.1139 | 30.36% | 10005.1624 | 30.39% | 10015.2109 | 30.42% | 10025.2594 | 30.45% | 10035.3078 | 30.48% | 10045.3563 | 30.52% | 10055.4048 | 30.55%
MG TR5 | MG5 | 0 | 19645.2 | 1543.7937 | 19494.4 | 1.3968 | 44800 | 17500 | 0.99531 | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89% | 21801.5947 | 48.89%
MK TR1 | MK1 | 200 | -389989.6 | 1000 | 20521.4 | 1.3968 | 44800 | 12300 | 0.99671 | 15407.2153 | 34.5% | 15607.2153 | 34.95% | 15807.2153 | 35.4% | 16007.2153 | 35.85% | 16207.2153 | 36.3% | 16407.2153 | 36.74% | 16607.2153 | 37.19% | 16807.2153 | 37.64% | 17007.2153 | 38.09% | 17207.2153 | 38.54% | 17407.2153 | 38.98% | 17607.2153 | 39.43% | 17807.2153 | 39.88% | 18007.2153 | 40.33%
MK TR2 | MK2 | 200 | -391932.0999 | 700 | 4532.8 | 1.3968 | 44800 | 10749 | 0.99383 | 13045.6708 | 29.3% | 13245.6708 | 29.75% | 13445.6708 | 30.2% | 13645.6708 | 30.65% | 13845.6708 | 31.1% | 14045.6708 | 31.55% | 14245.6708 | 32% | 14445.6708 | 32.45% | 14645.6708 | 32.89% | 14845.6708 | 33.34% | 15045.6708 | 33.79% | 15245.6708 | 34.24% | 15445.6708 | 34.69% | 15645.6708 | 35.14%
ML TR3 | ML3 | 0 | 20659.0001 | 1297.666 | 20659.0001 | 1.3968 | 44800 | 19400 | 0.99186 | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57% | 22471.5999 | 50.57%
ML TR6 | ML6 | 63.3273 | -104921.0482 | 1947.612 | 22715.1 | 1.3968 | 44800 | 21600 | 0.99996 | 25720.5271 | 57.41% | 25783.8544 | 57.56% | 25847.1817 | 57.7% | 25910.509 | 57.84% | 25973.8363 | 57.98% | 26037.1636 | 58.12% | 26100.4909 | 58.26% | 26163.8181 | 58.4% | 26227.1454 | 58.55% | 26290.4727 | 58.69% | 26353.8 | 58.83% | 26417.1273 | 58.97% | 26480.4546 | 59.11% | 26543.7819 | 59.25%
NA TR1 | NA1 | 4.6655 | 3986.9794 | 1358.1799 | 13390.2798 | 1.3968 | 28000 | 13810 | 0.9936 | 15308.401 | 55.03% | 15313.0665 | 55.04% | 15317.732 | 55.06% | 15322.3975 | 55.08% | 15327.063 | 55.09% | 15331.7284 | 55.11% | 15336.3939 | 55.13% | 15341.0594 | 55.14% | 15345.7249 | 55.16% | 15350.3904 | 55.18% | 15355.0559 | 55.19% | 15359.7214 | 55.21% | 15364.3869 | 55.23% | 15369.0524 | 55.24%
NA TR2 | NA2 | 0 | 13259.4499 | 1014.6858 | 13259.4499 | 1.3968 | 28000 | 12004 | 0.9997 | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43% | 14676.7786 | 52.43%
NA TR3 | NA3 | 0 | 9080 | 817.813 | 8910 | 1.3968 | 28000 | 7500 | 0.9992 | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54% | 10222.3338 | 36.54%
OH TR1 | OH1 | 250 | -478675 | 1000 | 15200 | 1.3968 | 44800 | 24700 | 0.98518 | 27721.8153 | 62.81% | 27971.8153 | 63.38% | 28221.8153 | 63.94% | 28471.8153 | 64.51% | 28721.8153 | 65.08% | 28971.8153 | 65.64% | 29221.8153 | 66.21% | 29471.8153 | 66.77% | 29721.8153 | 67.34% | 29971.8153 | 67.91% | 30221.8153 | 68.47% | 30471.8153 | 69.04% | 30721.8153 | 69.61% | 30971.8153 | 70.17%
OK TR1 | OK1 | 0 | 16564.5001 | 1149.6695 | 16394.7 | 1.3968 | 44800 | 14610 | 0.99988 | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56% | 18170.3761 | 40.56%
OX TR1 | OX1 | 0 | 15728.4301 | 1316.3538 | 15728.4301 | 1.3968 | 28000 | 13540 | 0.99597 | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99% | 17567.1332 | 62.99%
OX TR2 | OX2 | 0 | 8450.8901 | 1095.1782 | 8065.6801 | 1.3968 | 28000 | 6440 | 0.98547 | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17% | 9980.6518 | 36.17%
PL TR1 | PL1 | 25 | -35949 | 1200 | 19938.5 | 1.3968 | 44800 | 17300 | 0.99621 | 16227.1784 | 36.36% | 16252.1784 | 36.42% | 18777.1784 | 42.07% | 16302.1784 | 36.53% | 16327.1784 | 36.58% | 16352.1784 | 36.64% | 16377.1784 | 36.7% | 16402.1784 | 36.75% | 16427.1784 | 36.81% | 16452.1784 | 36.86% | 16477.1784 | 36.92% | 16502.1784 | 36.98% | 16527.1784 | 37.03% | 16552.1784 | 37.09%
PL TR2 | PL2 | 0 | 10600 | 250 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99621 | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 4949.2038 | 11.09% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53% | 10949.2038 | 24.53%
PR TR1 | PR TR1 | 200 | -390687.4 | 1000 | 11599.6 | 1.3968 | 60000 | 5080 | 0.98565 | 14709.4153 | 24.87% | 14909.4153 | 25.21% | 15109.4153 | 25.55% | 15309.4153 | 25.89% | 15509.4153 | 26.23% | 15709.4153 | 26.56% | 15909.4153 | 26.9% | 16109.4153 | 27.24% | 16309.4153 | 27.58% | 16509.4153 | 27.92% | 16709.4153 | 28.25% | 16909.4153 | 28.59% | 17109.4153 | 28.93% | 17309.4153 | 29.27%
PR TR2 | PR TR2 | 0 | 5497.2 | 1206.3721 | 5793.8 | 1.3968 | 50000 | 7340 | 0.99173 | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48% | 7182.2791 | 14.48%
PR TR3 | PR TR3 | 42.6303 | -85713.7758 | 70.6343 | 207.6 | 1.3968 | 74600 | 355 | 0.9552 | 498.0994 | 0.699% | 540.7297 | 0.7588% | 583.36 | 0.8187% | 625.9903 | 0.8785% | 668.6206 | 0.9383% | 711.2509 | 0.9981% | 753.8812 | 1.058% | 796.5115 | 1.118% | 839.1418 | 1.178% | 881.7721 | 1.237% | 924.4025 | 1.297% | 967.0328 | 1.357% | 1009.6631 | 1.417% | 1052.2934 | 1.477%
PR TR4 | PR TR4 (A&B) | 500 | -970524.2 | 7045.1567 | 39225.8 | 1.3968 | 100000 | 39890 | 0.99025 | 49316.5827 | 49.8% | 49816.5827 | 50.31% | 50316.5827 | 50.81% | 50816.5827 | 51.32% | 51316.5827 | 51.82% | 51816.5827 | 52.33% | 52316.5827 | 52.83% | 52816.5827 | 53.34% | 53316.5827 | 53.84% | 53816.5827 | 54.35% | 54316.5827 | 54.85% | 54816.5827 | 55.36% | 55316.5827 | 55.86% | 55816.5827 | 56.37%
PR TR5 | PR TR5 | 250 | -499277.4 | 3761.7485 | 4597.6 | 1.3968 | 50000 | 1120 | 0.76935 | 10977.0678 | 28.54% | 11227.0678 | 29.19% | 11477.0678 | 29.84% | 11727.0678 | 30.49% | 11977.0678 | 31.14% | 12227.0678 | 31.79% | 12477.0678 | 32.44% | 12727.0678 | 33.09% | 12977.0678 | 33.74% | 13227.0678 | 34.39% | 13477.0678 | 35.04% | 13727.0678 | 35.69% | 13977.0678 | 36.33% | 14227.0678 | 36.98%
PV TR1 | PV1 | 0 | 16767.9001 | 1000 | 25424.3001 | 1.3968 | 44800 | 12700 | 0.99982 | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55% | 18164.7154 | 40.55%
PV TR2 | PV2 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99982 | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21% | 10396.8153 | 23.21%
SH TR1 | SH1 | 107.4848 | -209501.6885 | 775.308 | 7133.9801 | 1.3968 | 25000 | 8160 | 0.98131 | 8700.6239 | 35.47% | 8808.1088 | 35.9% | 8915.5936 | 36.34% | 9023.0784 | 36.78% | 9130.5633 | 37.22% | 9238.0481 | 37.66% | 9345.5329 | 38.09% | 9453.0177 | 38.53% | 9560.5026 | 38.97% | 9667.9874 | 39.41% | 9775.4722 | 39.85% | 9882.957 | 40.28% | 9990.4419 | 40.72% | 10097.9267 | 41.16%
SH TR2 | SH2 | 26.3455 | -39996.1943 | 1132.8992 | 13103.1 | 1.3968 | 44800 | 11770 | 0.99219 | 14804.1057 | 33.31% | 14830.4511 | 33.36% | 14856.7966 | 33.42% | 14883.1421 | 33.48% | 14909.4875 | 33.54% | 14935.833 | 33.6% | 14962.1785 | 33.66% | 14988.5239 | 33.72% | 15014.8694 | 33.78% | 15041.2149 | 33.84% | 15067.5604 | 33.9% | 15093.9058 | 33.96% | 15120.2513 | 34.02% | 15146.5968 | 34.08%
SK TR1 | SK1 | 44.9642 | -80580.1445 | 1259.2683 | 10045.2901 | 1.3968 | 10500 | 8900 | 0.99796 | 12006.5944 | 114.6% | 12051.5586 | 115% | 12096.5229 | 115.4% | 12141.4871 | 115.9% | 12186.4514 | 116.3% | 12231.4156 | 116.7% | 12276.3798 | 117.2% | 12321.3441 | 117.6% | 12366.3083 | 118% | 12411.2726 | 118.4% | 12456.2368 | 118.9% | 12501.2011 | 119.3% | 12546.1653 | 119.7% | 12591.1296 | 120.2%
SM TR1 | SM1 | 130.4461 | -250633.8257 | 3225.6336 | 12280.2001 | 1.3968 | 25000 | 12550 | 0.99738 | 17372.8216 | 69.67% | 17503.2677 | 70.2% | 17633.7138 | 70.72% | 17764.1598 | 71.24% | 17894.6059 | 71.77% | 18025.0519 | 72.29% | 18155.498 | 72.81% | 18285.944 | 73.34% | 18416.3901 | 73.86% | 18546.8361 | 74.38% | 18677.2822 | 74.91% | 18807.7283 | 75.43% | 18938.1743 | 75.95% | 19068.6204 | 76.47%
SM TR2 | SM2 | 0 | 10159.1198 | 2275.1047 | 10379.0798 | 1.3968 | 25000 | 11790 | 0.99972 | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36% | 13337.0208 | 53.36%
SM TR3 | SM3 | 289.5879 | -572169.857 | 1339.5944 | 11494.6001 | 1.3968 | 44800 | 13120 | 0.94832 | 14668.9118 | 34.53% | 14958.4997 | 35.21% | 15248.0876 | 35.89% | 15537.6755 | 36.57% | 15827.2635 | 37.25% | 16116.8514 | 37.94% | 16406.4393 | 38.62% | 16696.0272 | 39.3% | 16985.6151 | 39.98% | 17275.2031 | 40.66% | 17564.791 | 41.34% | 17854.3789 | 42.03% | 18143.9668 | 42.71% | 18433.5548 | 43.39%
SM TR4 | SM4 | 0 | 21335.4 | 1394.3408 | 21008.3 | 1.3968 | 44800 | 18410 | 0.99924 | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01% | 23283.0366 | 52.01%
SM TR5 | SM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 0.85893 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.732e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SM TR6 | SM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 67200 | 0 | 0.97355 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0001 | 1.529e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SP TR2 | SP2 | 66.3739 | -119141.192 | 1307.2484 | 14635.43 | 1.3968 | 28000 | 13200 | 0.99998 | 16760.0971 | 59.86% | 16826.471 | 60.1% | 16892.845 | 60.33% | 16959.2189 | 60.57% | 17025.5928 | 60.81% | 17091.9667 | 61.04% | 17158.3406 | 61.28% | 17224.7145 | 61.52% | 17291.0884 | 61.76% | 17357.4623 | 61.99% | 17423.8363 | 62.23% | 17490.2102 | 62.47% | 17556.5841 | 62.7% | 17622.958 | 62.94%
SP TR3 | SP3 | 8 | -15721.75 | 500 | 1314.75 | 1.3968 | 10000 | 667 | 0.89362 | 1136.6577 | 12.72% | 1144.6577 | 12.81% | 1152.6577 | 12.9% | 1160.6577 | 12.99% | 1168.6577 | 13.08% | 1176.6577 | 13.17% | 1184.6577 | 13.26% | 1192.6577 | 13.35% | 1200.6577 | 13.44% | 1208.6577 | 13.53% | 1216.6577 | 13.61% | 1224.6577 | 13.7% | 1232.6577 | 13.79% | 1240.6577 | 13.88%
SV TR1 | SV1 | 0 | 4236.29 | 634.5379 | 4736.29 | 1.3968 | 10500 | 3400 | 0.98478 | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54% | 5122.6223 | 49.54%
SV TR2 | SV2 | 0 | 3643.35 | 369.3823 | 3643.35 | 1.3968 | 10500 | 3400 | 1 | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61% | 4159.3088 | 39.61%
SW TR1 | SW1 | 0 | 12494.8101 | 881.2346 | 12334.12 | 1.3968 | 28000 | 11040 | 0.99867 | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09% | 13725.7321 | 49.09%
SW TR2 | SW2 | 0 | 11039.5199 | 1013.8037 | 10747.06 | 1.3968 | 28000 | 8890 | 0.99914 | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52% | 12455.6164 | 44.52%
SY TR1 | SY1 | 0 | 15197.1398 | 1199.5515 | 14937.7999 | 1.3968 | 28000 | 13200 | 0.99784 | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39% | 16872.6918 | 60.39%
SY TR2 | SY2 | 0 | 14842.49 | 1325.1881 | 14842.49 | 1.3968 | 28000 | 13400 | 0.99975 | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63% | 16693.5329 | 59.63%
TA TR1 | TA1 | 0 | 12496.68 | 1248.9535 | 12312.1101 | 1.3968 | 28000 | 10720 | 0.99694 | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02% | 14241.2374 | 51.02%
TA TR3 | TA3 | 0 | 13166.2598 | 927.9954 | 14024.2598 | 1.3968 | 28000 | 11500 | 0.9994 | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68% | 14462.498 | 51.68%
TA TR4 | TA4 | 0 | 10501.7301 | 1409.2494 | 10501.7301 | 1.3968 | 28000 | 9587 | 0.99711 | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67% | 12470.1912 | 44.67%
TE TR1 | TE1 | 9.6988 | -9886.9588 | 821.7717 | 9660.91 | 1.3968 | 28000 | 9773 | 0.9882 | 10852.4177 | 39.22% | 10862.1165 | 39.26% | 10871.8153 | 39.29% | 10881.514 | 39.33% | 10891.2128 | 39.36% | 10900.9116 | 39.4% | 10910.6103 | 39.43% | 10920.3091 | 39.47% | 10930.0079 | 39.5% | 10939.7066 | 39.54% | 10949.4054 | 39.57% | 10959.1042 | 39.61% | 10968.8029 | 39.64% | 10978.5017 | 39.68%
TE TR2 | TE2 | 350 | -687341.4 | 1136.386 | 25383.6 | 1.3968 | 44800 | 25900 | 0.99318 | 21245.9214 | 47.75% | 21595.9214 | 48.54% | 29245.9214 | 65.73% | 22295.9214 | 50.11% | 22645.9214 | 50.9% | 22995.9214 | 51.68% | 23345.9214 | 52.47% | 23695.9214 | 53.26% | 24045.9214 | 54.04% | 24395.9214 | 54.83% | 24745.9214 | 55.62% | 25095.9214 | 56.4% | 25445.9214 | 57.19% | 25795.9214 | 57.98%
TT TR1 | TT TR1 | 0 | 12854.4 | 1500 | 14164.6 | 1.3968 | 56000 | 12370 | 0.99894 | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72% | 14949.623 | 26.72%
TT TR2 | TT TR2 | 0 | 15107.2001 | 3000 | 17112.8001 | 1.3968 | 44800 | 14690 | 0.98081 | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92% | 19297.646 | 43.92%
WH TR2 | WH2 | 50 | -98272.24 | 500 | 2936.82 | 1.3968 | 10500 | 2300 | 0.99624 | 3426.1677 | 32.75% | 3476.1677 | 33.23% | 3526.1677 | 33.71% | 3576.1677 | 34.19% | 3626.1677 | 34.67% | 3676.1677 | 35.14% | 3726.1677 | 35.62% | 3776.1677 | 36.1% | 3826.1677 | 36.58% | 3876.1677 | 37.06% | 3926.1677 | 37.53% | 3976.1677 | 38.01% | 4026.1677 | 38.49% | 4076.1677 | 38.97%
WH TR3 | WH3 | 100 | -198258.5 | 1000 | 3994.7 | 1.3968 | 9400 | 3400 | 0.99844 | 5138.3153 | 54.75% | 5238.3153 | 55.81% | 5338.3153 | 56.88% | 5438.3153 | 57.94% | 5538.3153 | 59.01% | 5638.3153 | 60.08% | 5738.3153 | 61.14% | 5838.3153 | 62.21% | 5938.3153 | 63.27% | 6038.3153 | 64.34% | 6138.3153 | 65.4% | 6238.3153 | 66.47% | 6338.3153 | 67.53% | 6438.3153 | 68.6%
WO TR1 | WO1 | 200 | -384931 | 2000 | 20294 | 1.3968 | 44800 | 16170 | 0.99663 | 21862.6306 | 48.97% | 22062.6306 | 49.41% | 22262.6306 | 49.86% | 22462.6306 | 50.31% | 22662.6306 | 50.76% | 22862.6306 | 51.2% | 23062.6306 | 51.65% | 23262.6306 | 52.1% | 23462.6306 | 52.55% | 23662.6306 | 53% | 23862.6306 | 53.44% | 24062.6306 | 53.89% | 24262.6306 | 54.34% | 24462.6306 | 54.79%
WO TR2 | WO2 | 200 | -378640 | 2000 | 18220 | 1.3968 | 44800 | 19600 | 0.99849 | 28153.6306 | 62.94% | 28353.6306 | 63.39% | 28553.6306 | 63.83% | 28753.6306 | 64.28% | 28953.6306 | 64.73% | 29153.6306 | 65.17% | 29353.6306 | 65.62% | 29553.6306 | 66.07% | 29753.6306 | 66.52% | 29953.6306 | 66.96% | 30153.6306 | 67.41% | 30353.6306 | 67.86% | 30553.6306 | 68.3% | 30753.6306 | 68.75%
WS TR1 | WS1 | 0 | 17490 | 757.8083 | 17990 | 1.3968 | 50000 | 16300 | 0.95587 | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81% | 18548.5182 | 38.81%
WS TR2 | WS2 | 0 | 15210.0001 | 2032.9445 | 15710.0001 | 1.3968 | 50000 | 12400 | 0.94243 | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3% | 18049.6481 | 38.3%
WS TR3 | WS3 | 0 | 16820 | 722.9049 | 17820 | 1.3968 | 50000 | 16100 | 0.95467 | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35% | 17829.7645 | 37.35%
WS TR4 | WS4 | 0 | 15470 | 2075.3167 | 15970 | 1.3968 | 50000 | 12700 | 0.972 | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8% | 18368.8341 | 37.8%
WT TR4 | WT4 | 110.6182 | -198499.8276 | 2649.1945 | 24451.2001 | 1.3968 | 44800 | 22761 | 0.99991 | 28649.4175 | 63.96% | 28760.0357 | 64.2% | 28870.6539 | 64.45% | 28981.2722 | 64.7% | 29091.8904 | 64.94% | 29202.5086 | 65.19% | 29313.1268 | 65.44% | 29423.7451 | 65.68% | 29534.3633 | 65.93% | 29644.9815 | 66.18% | 29755.5997 | 66.42% | 29866.2179 | 66.67% | 29976.8362 | 66.92% | 30087.4544 | 67.17%
WT TR5 | WT5 | 0 | 18188.54 | 1826.1842 | 18188.54 | 1.3968 | 28000 | 16220 | 0.99576 | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38% | 20739.3821 | 74.38%
CF TR2 | CF2 | 0 | 16000 | 750 | 0 | 1.3968 | 44800 | 0 | 0.99519 | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24% | 17047.6115 | 38.24%