## 50-50 Summer
S | [7 empty] | 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 0 | 9730.3 | 714.6372 | 11480.3 | 1.3968 | 22400 | 9698 | 0.977 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461 | 9730.3 | 0.44461
ADAMS 12KV | 1085 | 185.9939 | -362904.0909 | 796.8839 | 11780.7 | 1.3968 | 22400 | 12546 | 0.99624 | 12617.6727 | 0.56541 | 12803.6667 | 0.57375 | 12989.6606 | 0.58208 | 13175.6545 | 0.59042 | 13361.6485 | 0.59875 | 13547.6424 | 0.60709 | 13733.6364 | 0.61542 | 13919.6303 | 0.62376 | 14105.6242 | 0.63209 | 14291.6182 | 0.64043 | 14477.6121 | 0.64876 | 14663.6061 | 0.6571 | 14849.6 | 0.66543 | 15035.5939 | 0.67376
ADDINGTON | 3761 | 0 | 898.3 | 36.5 | 943.3 | 1.3968 | 5250 | 847 | 0.976 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531 | 898.3 | 0.17531
AIR Gas | 4311 | 0 | 9801.4 | 500 | 6801.4 | 1.3968 | 22400 | 10206 | 0.9886 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261 | 9801.4 | 0.44261
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 0 | 4097 | 204.024 | 4447 | 1.3968 | 6441 | 4113 | 1 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608 | 4097 | 0.63608
AISIN 12KV | 4111 | 466.2667 | -931103.4 | 285.7665 | 8190.8 | 1.3968 | 14000 | 9896 | 0.966 | 10289 | 0.7608 | 10755.2667 | 0.79527 | 11221.5333 | 0.82975 | 11687.8 | 0.86423 | 12154.0667 | 0.8987 | 12620.3333 | 0.93318 | 13086.6 | 0.96766 | 13552.8667 | 1.0021 | 14019.1333 | 1.0366 | 14485.4 | 1.0711 | 14951.6667 | 1.1056 | 15417.9333 | 1.14 | 15884.2 | 1.1745 | 16350.4667 | 1.209
ALEXANDER 12KV | 4021 | 0 | 7884 | 850 | 16384 | 1.3968 | 22400 | 18585 | 0.988 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624 | 7884 | 0.35624
ALVA 12 KV | 5031 | 0 | 757.9 | 350 | 882.9 | 1.3968 | 7000 | 12 | 0.9806 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041 | 757.9 | 0.11041
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 0 | 6279.4 | 650 | 9529.4 | 1.3968 | 14000 | 7276 | 0.967 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384 | 6279.4 | 0.46384
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 0 | 9732.5 | 450 | 2732.5 | 1.3968 | 22400 | 9564 | 0.994 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711 | 9732.5 | 0.43711
APPALACHIA 4KV | 3701 | 0 | 2928.1 | 265.3718 | 3128.1 | 1.3968 | 10500 | 2765 | 0.963 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958 | 2928.1 | 0.28958
APPOLO | 6321 | 0 | 150.8 | 25 | 125.8 | 1.3968 | 3500 | 159 | 0.786 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816 | 150.8 | 0.054816
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 0 | 547.4 | 175 | 672.4 | 1.3968 | 3500 | 547 | 0.832 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798 | 547.4 | 0.18798
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 1.2364 | 5749.1455 | 853.4603 | 8239.8 | 1.3968 | 14000 | 8560 | 0.9971 | 8245.3636 | 0.59067 | 8246.6 | 0.59076 | 8247.8364 | 0.59084 | 8249.0727 | 0.59093 | 8250.3091 | 0.59102 | 8251.5455 | 0.59111 | 8252.7818 | 0.5912 | 8254.0182 | 0.59129 | 8255.2545 | 0.59138 | 8256.4909 | 0.59146 | 8257.7273 | 0.59155 | 8258.9636 | 0.59164 | 8260.2 | 0.59173 | 8261.4364 | 0.59182
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 0 | 8394.6 | 765.1462 | 8394.6 | 1.3968 | 14000 | 7626 | 0.99861 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045 | 8394.6 | 0.60045
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 2.9091 | 4293.6364 | 792.3457 | 10154 | 1.3968 | 14000 | 10435 | 0.99014 | 10167.0909 | 0.73346 | 10170 | 0.73367 | 10172.9091 | 0.73388 | 10175.8182 | 0.73409 | 10178.7273 | 0.7343 | 10181.6364 | 0.73451 | 10184.5455 | 0.73472 | 10187.4545 | 0.73493 | 10190.3636 | 0.73513 | 10193.2727 | 0.73534 | 10196.1818 | 0.73555 | 10199.0909 | 0.73576 | 10202 | 0.73597 | 10204.9091 | 0.73618
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 0 | 2232.3 | 482.743 | 1982.3 | 1.3968 | 6250 | 1642 | 0.9106 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223 | 2232.3 | 0.39223
ATOKA 12KV | 7311 | 0 | 3976.7 | 275.2772 | 3976.7 | 1.3968 | 14000 | 3991 | 1 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405 | 3976.7 | 0.28405
AUGUSTA 12KV | 7731 | 0 | 8369.8 | 309.5914 | 8369.8 | 1.3968 | 14000 | 7868 | 0.993 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206 | 8369.8 | 0.60206
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 0 | 4828.8 | 250 | 3828.8 | 1.3968 | 10500 | 4940 | 0.9313 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381 | 4828.8 | 0.49381
BAILEY CR 12KV | 5641 | 0 | 876.4 | 75 | 1051.4 | 1.3968 | 3500 | 868 | 0.951 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633 | 876.4 | 0.2633
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 0 | 11014.2 | 750 | 14014.2 | 1.3968 | 22400 | 17757 | 0.9286 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951 | 11014.2 | 0.52951
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 32.303 | -53898.0545 | 513.6646 | 11176.4 | 1.3968 | 22400 | 11660 | 0.9286 | 11321.7636 | 0.5443 | 11354.0667 | 0.54585 | 11386.3697 | 0.5474 | 11418.6727 | 0.54896 | 11450.9758 | 0.55051 | 11483.2788 | 0.55206 | 11515.5818 | 0.55362 | 11547.8848 | 0.55517 | 11580.1879 | 0.55672 | 11612.4909 | 0.55828 | 11644.7939 | 0.55983 | 11677.097 | 0.56138 | 11709.4 | 0.56293 | 11741.703 | 0.56449
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 0 | 9250.8 | 486.3928 | 9250.8 | 1.3968 | 22400 | 9369 | 0.9286 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474 | 9250.8 | 0.44474
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 0 | 2268.8 | 160.2645 | 2368.8 | 1.3968 | 4200 | 2156 | 0.978 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234 | 2268.8 | 0.55234
BARLOW 12KV | 1955 | 0 | 5709.5 | 380.9633 | 5834.5 | 1.3968 | 10500 | 5655 | 0.986 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148 | 5709.5 | 0.55148
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 0.27273 | -459.1091 | 9.874 | 90.3 | 1.3968 | 334 | 93 | 0.967 | 91.5273 | 0.28339 | 91.8 | 0.28423 | 92.0727 | 0.28507 | 92.3455 | 0.28592 | 92.6182 | 0.28676 | 92.8909 | 0.28761 | 93.1636 | 0.28845 | 93.4364 | 0.2893 | 93.7091 | 0.29014 | 93.9818 | 0.29099 | 94.2545 | 0.29183 | 94.5273 | 0.29267 | 94.8 | 0.29352 | 95.0727 | 0.29436
BARTON 12KV | 8281 | 0 | 6729.6 | 500 | 6729.6 | 1.3968 | 22400 | 9400 | 0.985 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305 | 6729.6 | 0.305
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 0 | 2263 | 98.4398 | 2263 | 1.3968 | 7000 | 2225 | 0.949 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066 | 2263 | 0.34066
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 0 | 2995.9 | 248.0879 | 3120.9 | 1.3968 | 7000 | 2888 | 0.998 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884 | 2995.9 | 0.42884
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 0 | 7242.8 | 430.0613 | 7242.8 | 1.3968 | 14000 | 7091 | 0.971 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279 | 7242.8 | 0.53279
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 0 | 5018 | 365.323 | 5018 | 1.3968 | 14000 | 5409 | 0.939 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171 | 5018 | 0.38171
BEDFORD 12KV | 4221 | 0 | 3074.2 | 204.7229 | 3074.2 | 1.3968 | 5250 | 3096 | 0.9942 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898 | 3074.2 | 0.58898
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 0 | 1295.3 | 72.8686 | 1320.3 | 1.3968 | 7000 | 1228 | 0.951 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458 | 1295.3 | 0.19458
BEECHMONT 4KV | 6431 | 0 | 3093.2 | 166.2141 | 3093.2 | 1.3968 | 5001 | 2936 | 0.968 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896 | 3093.2 | 0.63896
BELT LINE 12KV | 5261 | 2.5152 | 8415.1273 | 483.9849 | 13481.9 | 1.3968 | 22400 | 13003 | 0.99601 | 13493.2182 | 0.60479 | 13495.7333 | 0.6049 | 13498.2485 | 0.60501 | 13500.7636 | 0.60512 | 13503.2788 | 0.60524 | 13505.7939 | 0.60535 | 13508.3091 | 0.60546 | 13510.8242 | 0.60558 | 13513.3394 | 0.60569 | 13515.8545 | 0.6058 | 13518.3697 | 0.60591 | 13520.8848 | 0.60603 | 13523.4 | 0.60614 | 13525.9152 | 0.60625
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 0.30303 | -582.8545 | 3.2944 | 27.6 | 1.3968 | 600 | 30 | 0.777 | 28.9636 | 0.062127 | 29.2667 | 0.062777 | 29.5697 | 0.063427 | 29.8727 | 0.064077 | 30.1758 | 0.064727 | 30.4788 | 0.065377 | 30.7818 | 0.066027 | 31.0848 | 0.066677 | 31.3879 | 0.067327 | 31.6909 | 0.067977 | 31.9939 | 0.068627 | 32.297 | 0.069277 | 32.6 | 0.069927 | 32.903 | 0.070577
BEVIER 4KV | 1425 | 0 | 572.6 | 33.3654 | 672.6 | 1.3968 | 1725 | 526 | 0.953 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831 | 572.6 | 0.34831
BIG STONE 12KV | 3012 | 0 | 4825.1 | 199.7912 | 5075.1 | 1.3968 | 14000 | 4622 | 0.992 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743 | 4825.1 | 0.34743
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 0 | 5049 | 231.6936 | 5349 | 1.3968 | 14000 | 4990 | 1 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064 | 5049 | 0.36064
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 0 | 4314.8 | 271.4955 | 4314.8 | 1.3968 | 14000 | 4100 | 0.9997 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829 | 4314.8 | 0.30829
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 150 | -287510.6 | 1500 | 9914.4 | 1.3968 | 28000 | 12951 | 1 | 15339.4 | 0.54784 | 15489.4 | 0.55319 | 15639.4 | 0.55855 | 15789.4 | 0.56391 | 15939.4 | 0.56926 | 16089.4 | 0.57462 | 16239.4 | 0.57998 | 16389.4 | 0.58534 | 16539.4 | 0.59069 | 16689.4 | 0.59605 | 16839.4 | 0.60141 | 16989.4 | 0.60676 | 17139.4 | 0.61212 | 17289.4 | 0.61748
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 0 | 19.5 | 3.3358 | 19.5 | 1.3968 | 383 | 17 | 0.933 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457 | 19.5 | 0.05457
BLACK MT 7.2D | 5771 | 0.33333 | -597.6 | 14.6958 | 73.9 | 1.3968 | 990 | 71 | 1 | 75.4 | 0.076162 | 75.7333 | 0.076498 | 76.0667 | 0.076835 | 76.4 | 0.077172 | 76.7333 | 0.077508 | 77.0667 | 0.077845 | 77.4 | 0.078182 | 77.7333 | 0.078519 | 78.0667 | 0.078855 | 78.4 | 0.079192 | 78.7333 | 0.079529 | 79.0667 | 0.079865 | 79.4 | 0.080202 | 79.7333 | 0.080539
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 0 | 47.6 | 20.732 | 47.6 | 1.3968 | 1932 | 27 | 0.7871 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302 | 47.6 | 0.031302
BOND 12KV | 1585 | 0 | 6234 | 310.1132 | 6234 | 1.3968 | 22400 | 6117 | 0.998 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886 | 6234 | 0.27886
BOND 2 12KV | 1586 | 0 | 3274.6 | 187.7393 | 3274.6 | 1.3968 | 22400 | 2960 | 0.9978 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651 | 3274.6 | 0.14651
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 0 | 1761.2 | 220.2119 | 1761.2 | 1.3968 | 3500 | 1469 | 0.958 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526 | 1761.2 | 0.52526
BOONE AVE 12KV | 6331 | 0 | 16283.1 | 1105.0808 | 16283.1 | 1.3968 | 22400 | 16762 | 0.993 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205 | 16283.1 | 0.73205
BOONESBORO PARK | 4321 | 0 | 3543.2 | 434.08 | 3543.2 | 1.3968 | 10500 | 3711 | 0.93 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285 | 3543.2 | 0.36285
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 86.6 | -168119.2 | 1134.6747 | 6336.5 | 1.3968 | 22400 | 8364 | 0.984 | 6726.2 | 0.30516 | 6812.8 | 0.30909 | 6899.4 | 0.31302 | 6986 | 0.31695 | 7072.6 | 0.32088 | 7159.2 | 0.3248 | 7245.8 | 0.32873 | 7332.4 | 0.33266 | 7419 | 0.33659 | 7505.6 | 0.34052 | 7592.2 | 0.34445 | 7678.8 | 0.34838 | 7765.4 | 0.35231 | 7852 | 0.35624
BRODHEAD 12KV | 8491 | 0 | 2548.3 | 168.0833 | 2548.3 | 1.3968 | 5250 | 2523 | 0.996 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734 | 2548.3 | 0.48734
BROMLEY 12KV | 295 | 21.7576 | -41116.2364 | 371.1454 | 2714.4 | 1.3968 | 6250 | 2638 | 1 | 2812.3091 | 0.44997 | 2834.0667 | 0.45345 | 2855.8242 | 0.45693 | 2877.5818 | 0.46041 | 2899.3394 | 0.46389 | 2921.097 | 0.46738 | 2942.8545 | 0.47086 | 2964.6121 | 0.47434 | 2986.3697 | 0.47782 | 3008.1273 | 0.4813 | 3029.8848 | 0.48478 | 3051.6424 | 0.48826 | 3073.4 | 0.49174 | 3095.1576 | 0.49523
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 0 | 157 | 16.2834 | 182 | 1.3968 | 500 | 150 | 0.9575 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794 | 157 | 0.32794
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 0 | 17953.3 | 1390.741 | 19703.3 | 1.3968 | 22400 | 16560 | 0.99786 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321 | 17953.3 | 0.80321
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 0 | 14986.5 | 2104.3505 | 15486.5 | 1.3968 | 22400 | 13764 | 0.998 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038 | 14986.5 | 0.67038
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 0 | 17182.3 | 1849.3283 | 17182.3 | 1.3968 | 22400 | 16252 | 0.994 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717 | 17182.3 | 0.7717
BUCHANAN 4KV | 8471 | 0 | 4546.6 | 170.8064 | 4771.6 | 1.3968 | 14000 | 4560 | 0.9916 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751 | 4546.6 | 0.32751
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 53.7576 | -101364.2364 | 362.6937 | 6930.4 | 1.3968 | 14000 | 7039 | 0.999 | 7172.3091 | 0.51282 | 7226.0667 | 0.51666 | 7279.8242 | 0.52051 | 7333.5818 | 0.52435 | 7387.3394 | 0.5282 | 7441.097 | 0.53204 | 7494.8545 | 0.53588 | 7548.6121 | 0.53973 | 7602.3697 | 0.54357 | 7656.1273 | 0.54741 | 7709.8848 | 0.55126 | 7763.6424 | 0.5551 | 7817.4 | 0.55894 | 7871.1576 | 0.56279
BURNSIDE 12KV | 5701 | 0 | 6584.1 | 377.5586 | 6584.1 | 1.3968 | 14000 | 7024 | 0.947 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661 | 6584.1 | 0.49661
BUTLER 12 KV | 5121 | 0 | 3751.7 | 351.0293 | 3851.7 | 1.3968 | 5600 | 3684 | 0.986 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946 | 3751.7 | 0.67946
CALHOUN 4KV | 7971 | 0 | 2812.6 | 137.2863 | 3062.6 | 1.3968 | 4687 | 2867 | 0.983 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046 | 2812.6 | 0.61046
CALLOWAY 12KV | 8821 | 0 | 4805 | 369.9025 | 5155 | 1.3968 | 10500 | 4752 | 0.974 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983 | 4805 | 0.46983
CAMARGO 12KV | 8051 | 130.2848 | -251650.9273 | 1208.5813 | 10807.9 | 1.3968 | 14000 | 11952 | 1 | 11394.1818 | 0.81387 | 11524.4667 | 0.82318 | 11654.7515 | 0.83248 | 11785.0364 | 0.84179 | 11915.3212 | 0.85109 | 12045.6061 | 0.8604 | 12175.8909 | 0.86971 | 12306.1758 | 0.87901 | 12436.4606 | 0.88832 | 12566.7455 | 0.89762 | 12697.0303 | 0.90693 | 12827.3152 | 0.91624 | 12957.6 | 0.92554 | 13087.8848 | 0.93485
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 0 | 6555.4 | 383.6942 | 6555.4 | 1.3968 | 14000 | 6791 | 0.991 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725 | 6555.4 | 0.4725
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 29.8545 | -55024.7818 | 359.0564 | 5117.2 | 1.3968 | 14000 | 4781 | 0.981 | 5251.5455 | 0.38238 | 5281.4 | 0.38455 | 5311.2545 | 0.38672 | 5341.1091 | 0.3889 | 5370.9636 | 0.39107 | 5400.8182 | 0.39324 | 5430.6727 | 0.39542 | 5460.5273 | 0.39759 | 5490.3818 | 0.39977 | 5520.2364 | 0.40194 | 5550.0909 | 0.40411 | 5579.9455 | 0.40629 | 5609.8 | 0.40846 | 5639.6545 | 0.41063
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 0 | 2922.1 | 133.0671 | 3097.1 | 1.3968 | 5250 | 2885 | 0.997 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827 | 2922.1 | 0.55827
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 0 | 11826.4 | 557.9878 | 11826.4 | 1.3968 | 22400 | 11923 | 0.993 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169 | 11826.4 | 0.53169
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 0 | 2764.7 | 400 | 3314.7 | 1.3968 | 22400 | 2520 | 0.999 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355 | 2764.7 | 0.12355
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 0 | 9007.4 | 475.6441 | 9132.4 | 1.3968 | 22400 | 9018 | 0.997 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333 | 9007.4 | 0.40333
CARLISLE 4KV | 6861 | 0 | 1362.8 | 104.3252 | 1362.8 | 1.3968 | 3125 | 1346 | 0.751 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069 | 1362.8 | 0.58069
CARLISLE 12KV | 6862 | 0 | 6567.2 | 389.227 | 6567.2 | 1.3968 | 10500 | 6486 | 0.999 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607 | 6567.2 | 0.62607
CARNTOWN 12KV | 2235 | 0 | 12464.9 | 1265.5608 | 12464.9 | 1.3968 | 22400 | 10057 | 0.995 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927 | 12464.9 | 0.55927
CARON 12KV | 7211 | 0 | 13097.5 | 500 | 13597.5 | 1.3968 | 22400 | 12545 | 0.965 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592 | 13097.5 | 0.60592
CARROLLTON 4KV | 675 | 0 | 3716.7 | 199.8382 | 3941.7 | 1.3968 | 5250 | 3713 | 0.999 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865 | 3716.7 | 0.70865
CARROLLTON 12KV | 676 | 0 | 10860.9 | 487.4935 | 10860.9 | 1.3968 | 14000 | 10800 | 0.994 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046 | 10860.9 | 0.78046
CATRONS CR 12KV | 8831 | 0 | 1175.6 | 56.4103 | 1250.6 | 1.3968 | 10500 | 1110 | 1 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196 | 1175.6 | 0.11196
CAWOOD 12KV | 7071 | 0 | 2808.1 | 125 | 3058.1 | 1.3968 | 14000 | 2665 | 0.984 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384 | 2808.1 | 0.20384
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 0.73333 | -298.6 | 232.8711 | 1178.7 | 1.3968 | 3000 | 1260 | 0.988 | 1182 | 0.39879 | 1182.7333 | 0.39903 | 1183.4667 | 0.39928 | 1184.2 | 0.39953 | 1184.9333 | 0.39978 | 1185.6667 | 0.40002 | 1186.4 | 0.40027 | 1187.1333 | 0.40052 | 1187.8667 | 0.40076 | 1188.6 | 0.40101 | 1189.3333 | 0.40126 | 1190.0667 | 0.40151 | 1190.8 | 0.40175 | 1191.5333 | 0.402
CENTERTN S 4KV | 6821 | 0 | 1141.2 | 95 | 1141.2 | 1.3968 | 4687 | 1002 | 0.991 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569 | 1141.2 | 0.24569
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 0 | 5870.4 | 470.1058 | 7120.4 | 1.3968 | 14000 | 5725 | 0.967 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362 | 5870.4 | 0.43362
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 75.4727 | -144559.1091 | 606.4509 | 7480.7 | 1.3968 | 14000 | 7638 | 0.97 | 7820.3273 | 0.57587 | 7895.8 | 0.58143 | 7971.2727 | 0.58699 | 8046.7455 | 0.59254 | 8122.2182 | 0.5981 | 8197.6909 | 0.60366 | 8273.1636 | 0.60922 | 8348.6364 | 0.61477 | 8424.1091 | 0.62033 | 8499.5818 | 0.62589 | 8575.0545 | 0.63145 | 8650.5273 | 0.637 | 8726 | 0.64256 | 8801.4727 | 0.64812
CERRO-SALEM | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 0 | 664.6 | 39.1546 | 664.6 | 1.3968 | 1680 | 604 | 0.9709 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745 | 664.6 | 0.40745
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 0 | 1.6 | 1.0546 | 1.6 | 1.3968 | 167 | 2 | 0.984 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366 | 1.6 | 0.0097366
CLARKSON 12KV | 5971 | 0 | 4301.5 | 199.8543 | 4301.5 | 1.3968 | 7000 | 4300 | 0.992 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946 | 4301.5 | 0.61946
CLAXTON 4KV | 7081 | 0 | 603.9 | 35.444 | 628.9 | 1.3968 | 2300 | 595 | 0.957 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436 | 603.9 | 0.27436
CLAY 4KV | 6891 | 0 | 3118.7 | 200.7227 | 3443.7 | 1.3968 | 5250 | 3049 | 1 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404 | 3118.7 | 0.59404
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 0 | 23737.6 | 1500 | 30237.6 | 1.3968 | 37333 | 23304 | 1 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584 | 23737.6 | 0.63584
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 68.6727 | -129769.1091 | 749.0584 | 8572.1 | 1.3968 | 22400 | 9597 | 0.9932 | 8881.1273 | 0.39919 | 8949.8 | 0.40228 | 9018.4727 | 0.40537 | 9087.1455 | 0.40845 | 9155.8182 | 0.41154 | 9224.4909 | 0.41463 | 9293.1636 | 0.41771 | 9361.8364 | 0.4208 | 9430.5091 | 0.42389 | 9499.1818 | 0.42697 | 9567.8545 | 0.43006 | 9636.5273 | 0.43315 | 9705.2 | 0.43623 | 9773.8727 | 0.43932
CLINTON 12KV | 5811 | 0 | 5058.4 | 339.9346 | 5058.4 | 1.3968 | 8400 | 5187 | 1 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219 | 5058.4 | 0.60219
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 0 | 2255.7 | 238.2392 | 2430.7 | 1.3968 | 7000 | 2078 | 0.981 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848 | 2255.7 | 0.32848
COLUMBIA 12KV | 7841 | 0 | 7338.5 | 313.8165 | 7613.5 | 1.3968 | 14000 | 7500 | 0.9778 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608 | 7338.5 | 0.53608
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 0 | 5033.2 | 225 | 5358.2 | 1.3968 | 14000 | 4994 | 0.9515 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784 | 5033.2 | 0.37784
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 0 | 7182.2 | 499.7841 | 7532.2 | 1.3968 | 22400 | 7404 | 0.983 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618 | 7182.2 | 0.32618
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 0 | 7141.9 | 750 | 7141.9 | 1.3968 | 14000 | 5884 | 0.922 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329 | 7141.9 | 0.55329
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 125 | -244467.2 | 290.9358 | 6070.3 | 1.3968 | 10500 | 7713 | 0.884 | 7907.8 | 0.85195 | 8032.8 | 0.86542 | 8157.8 | 0.87888 | 8282.8 | 0.89235 | 8407.8 | 0.90582 | 8532.8 | 0.91928 | 8657.8 | 0.93275 | 8782.8 | 0.94622 | 8907.8 | 0.95969 | 9032.8 | 0.97315 | 9157.8 | 0.98662 | 9282.8 | 1.0001 | 9407.8 | 1.0136 | 9532.8 | 1.027
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 0 | 3500 | 750 | 0 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.9 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778 | 3500 | 0.27778
CORNING GLASS 12 KV #8251 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1.3968 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 0 | 4301.2 | 1000 | 4151.2 | 1.3968 | 28000 | 4899 | 0.7685 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989 | 4301.2 | 0.19989
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 0 | 6160.7 | 650 | 4910.7 | 1.3968 | 28000 | 4517 | 0.7685 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863 | 6160.7 | 0.2863
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 0 | 882.7 | 298.7725 | 757.7 | 1.3968 | 5250 | 1060 | 0.7685 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878 | 882.7 | 0.21878
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 1.3968 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 32.9879 | -65863.5818 | 73.2223 | 590.5 | 1.3968 | 1610 | 608 | 0.7685 | 738.9455 | 0.59723 | 771.9333 | 0.62389 | 804.9212 | 0.65055 | 837.9091 | 0.67722 | 870.897 | 0.70388 | 903.8848 | 0.73054 | 936.8727 | 0.7572 | 969.8606 | 0.78386 | 1002.8485 | 0.81052 | 1035.8364 | 0.83718 | 1068.8242 | 0.86385 | 1101.8121 | 0.89051 | 1134.8 | 0.91717 | 1167.7879 | 0.94383
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 0 | 3270 | 462.6462 | 3270 | 1.3968 | 37330 | 2200 | 0.967 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586 | 3270 | 0.090586
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 789.4909 | -1577191.2364 | 1200.8565 | 13238.2 | 1.3968 | 22400 | 14884 | 0.901 | 16790.9091 | 0.83196 | 17580.4 | 0.87108 | 18369.8909 | 0.91019 | 19159.3818 | 0.94931 | 19948.8727 | 0.98843 | 20738.3636 | 1.0275 | 21527.8545 | 1.0667 | 22317.3455 | 1.1058 | 23106.8364 | 1.1449 | 23896.3273 | 1.184 | 24685.8182 | 1.2231 | 25475.3091 | 1.2623 | 26264.8 | 1.3014 | 27054.2909 | 1.3405
CORYDON 4KV | 125 | 0 | 2532.2 | 147.5988 | 2657.2 | 1.3968 | 4687 | 2409 | 1 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026 | 2532.2 | 0.54026
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 0 | 1707 | 133.0225 | 1707 | 1.3968 | 7000 | 1627 | 0.954 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562 | 1707 | 0.25562
CROCKETT 12KV | 5191 | 0 | 283.5 | 46.6942 | 383.5 | 1.3968 | 1680 | 227 | 0.952 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726 | 283.5 | 0.17726
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 26.5697 | -51964.8545 | 897.4715 | 1559.8 | 1.3968 | 7000 | 1854 | 0.705 | 1679.3636 | 0.3403 | 1705.9333 | 0.34568 | 1732.503 | 0.35106 | 1759.0727 | 0.35645 | 1785.6424 | 0.36183 | 1812.2121 | 0.36722 | 1838.7818 | 0.3726 | 1865.3515 | 0.37798 | 1891.9212 | 0.38337 | 1918.4909 | 0.38875 | 1945.0606 | 0.39414 | 1971.6303 | 0.39952 | 1998.2 | 0.4049 | 2024.7697 | 0.41029
CROFTON 4KV | 7701 | 0 | 2677.1 | 169.4271 | 2802.1 | 1.3968 | 4687 | 2557 | 1 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118 | 2677.1 | 0.57118
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 0 | 352.8 | 20.0984 | 377.8 | 1.3968 | 1250 | 328 | 0.98 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288 | 352.8 | 0.288
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 0 | 2922 | 195.4969 | 3072 | 1.3968 | 7000 | 2675 | 1 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743 | 2922 | 0.41743
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 0 | 3456.9 | 214.1588 | 3456.9 | 1.3968 | 6250 | 3398 | 0.991 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813 | 3456.9 | 0.55813
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 0 | 8407.1 | 495.0647 | 8407.1 | 1.3968 | 14000 | 8588 | 0.998 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171 | 8407.1 | 0.60171
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 0 | 3913.9 | 193.5139 | 4088.9 | 1.3968 | 14000 | 3617 | 1 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956 | 3913.9 | 0.27956
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 0 | 552.2 | 34.2034 | 552.2 | 1.3968 | 2001 | 552 | 0.994 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763 | 552.2 | 0.27763
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 0 | 582.9 | 39.0329 | 582.9 | 1.3968 | 1500 | 560 | 0.969 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103 | 582.9 | 0.40103
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 0 | 12817.3 | 625 | 12817.3 | 1.3968 | 22400 | 13154 | 0.993 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623 | 12817.3 | 0.57623
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 0 | 1156.6 | 48.3254 | 1156.6 | 1.3968 | 6250 | 1144 | 0.757 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446 | 1156.6 | 0.24446
DANVILLE E 12KV | 8342 | 0 | 16533.8 | 1101.9129 | 16533.8 | 1.3968 | 22400 | 16816 | 0.997 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034 | 16533.8 | 0.74034
DANVILLE E 4KV | 8341 | 0 | 2010.9 | 114.2601 | 2010.9 | 1.3968 | 7000 | 2054 | 0.94 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561 | 2010.9 | 0.30561
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 0 | 10264.8 | 1530.4411 | 10714.8 | 1.3968 | 22400 | 8878 | 0.938 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854 | 10264.8 | 0.48854
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 0 | 13714.3 | 521.6519 | 13714.3 | 1.3968 | 22400 | 12450 | 0.9975 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378 | 13714.3 | 0.61378
DANVILLE N 12KV | 2045 | 0 | 9110.4 | 750 | 9360.4 | 1.3968 | 14000 | 9780 | 1 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074 | 9110.4 | 0.65074
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 0 | 5665.2 | 276.397 | 5665.2 | 1.3968 | 22400 | 5320 | 0.9354 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038 | 5665.2 | 0.27038
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 0 | 4062 | 210.5728 | 4187 | 1.3968 | 14000 | 3917 | 1 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014 | 4062 | 0.29014
DAWSON 12KV | 7641 | 0 | 4290.2 | 300.3702 | 4290.2 | 1.3968 | 6250 | 4339 | 0.998 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781 | 4290.2 | 0.68781
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 3.7818 | -5203.2727 | 1248.4969 | 2415.2 | 1.3968 | 14000 | 3208 | 1 | 2432.2182 | 0.17373 | 2436 | 0.174 | 2439.7818 | 0.17427 | 2443.5636 | 0.17454 | 2447.3455 | 0.17481 | 2451.1273 | 0.17508 | 2454.9091 | 0.17535 | 2458.6909 | 0.17562 | 2462.4727 | 0.17589 | 2466.2545 | 0.17616 | 2470.0364 | 0.17643 | 2473.8182 | 0.1767 | 2477.6 | 0.17697 | 2481.3818 | 0.17724
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 0 | 2248.6 | 163.5811 | 2423.6 | 1.3968 | 6250 | 2122 | 0.974 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938 | 2248.6 | 0.36938
DAYHOIT 12KV | 4031 | 0 | 3027.8 | 147.1466 | 3277.8 | 1.3968 | 10500 | 2972 | 0.965 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882 | 3027.8 | 0.29882
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 0 | 3718.8 | 750 | 9218.8 | 1.3968 | 14000 | 2631 | 0.903 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416 | 3718.8 | 0.29416
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 0 | 1123.2 | 200 | 773.2 | 1.3968 | 14000 | 1164 | 0.739 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856 | 1123.2 | 0.10856
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 0 | 688.8 | 225 | 1163.8 | 1.3968 | 7000 | 638 | 0.984 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1 | 688.8 | 0.1
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 206.3212 | -406068.9818 | 552.0261 | 9565.1 | 1.3968 | 14000 | 10644 | 0.928 | 10493.5455 | 0.80769 | 10699.8667 | 0.82357 | 10906.1879 | 0.83945 | 11112.5091 | 0.85533 | 11318.8303 | 0.87122 | 11525.1515 | 0.8871 | 11731.4727 | 0.90298 | 11937.7939 | 0.91886 | 12144.1152 | 0.93474 | 12350.4364 | 0.95062 | 12556.7576 | 0.9665 | 12763.0788 | 0.98238 | 12969.4 | 0.99826 | 13175.7212 | 1.0141
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 325.1879 | -640046.7818 | 1815.0715 | 15044.2 | 1.3968 | 28000 | 15514 | 0.92774 | 16507.5455 | 0.63547 | 16832.7333 | 0.64799 | 17157.9212 | 0.66051 | 17483.1091 | 0.67303 | 17808.297 | 0.68555 | 18133.4848 | 0.69807 | 18458.6727 | 0.71059 | 18783.8606 | 0.7231 | 19109.0485 | 0.73562 | 19434.2364 | 0.74814 | 19759.4242 | 0.76066 | 20084.6121 | 0.77318 | 20409.8 | 0.7857 | 20734.9879 | 0.79821
DENHAM ST 12KV | 7901 | 16.0364 | -22776.4545 | 235.468 | 9528.8 | 1.3968 | 14000 | 9239 | 0.973 | 9600.9636 | 0.70481 | 9617 | 0.70599 | 9633.0364 | 0.70717 | 9649.0727 | 0.70834 | 9665.1091 | 0.70952 | 9681.1455 | 0.7107 | 9697.1818 | 0.71188 | 9713.2182 | 0.71305 | 9729.2545 | 0.71423 | 9745.2909 | 0.71541 | 9761.3273 | 0.71659 | 9777.3636 | 0.71776 | 9793.4 | 0.71894 | 9809.4364 | 0.72012
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 0 | 12712.9 | 714.4337 | 12937.9 | 1.3968 | 22400 | 12614 | 0.968 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863 | 12712.9 | 0.5863
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 31.2061 | -56996.9091 | 250.8715 | 5867.7 | 1.3968 | 10500 | 5766 | 0.975 | 6008.1273 | 0.58687 | 6039.3333 | 0.58992 | 6070.5394 | 0.59297 | 6101.7455 | 0.59602 | 6132.9515 | 0.59907 | 6164.1576 | 0.60212 | 6195.3636 | 0.60516 | 6226.5697 | 0.60821 | 6257.7758 | 0.61126 | 6288.9818 | 0.61431 | 6320.1879 | 0.61736 | 6351.3939 | 0.6204 | 6382.6 | 0.62345 | 6413.8061 | 0.6265
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 0 | 446.6 | 34.2395 | 446.6 | 1.3968 | 1440 | 423 | 0.98 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647 | 446.6 | 0.31647
DIXIANA 12KV | 3102 | 64.7636 | -128719.3455 | 211.7882 | 1747 | 1.3968 | 4687 | 1905 | 0.873 | 2038.4364 | 0.49818 | 2103.2 | 0.51401 | 2167.9636 | 0.52984 | 2232.7273 | 0.54567 | 2297.4909 | 0.56149 | 2362.2545 | 0.57732 | 2427.0182 | 0.59315 | 2491.7818 | 0.60898 | 2556.5455 | 0.6248 | 2621.3091 | 0.64063 | 2686.0727 | 0.65646 | 2750.8364 | 0.67229 | 2815.6 | 0.68812 | 2880.3636 | 0.70394
DIXIANA 4KV | 3101 | 0 | 2376.6 | 97.4671 | 2426.6 | 1.3968 | 5600 | 2225 | 0.965 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979 | 2376.6 | 0.43979
DIXON 12KV | 5021 | 0 | 2811.4 | 245.7422 | 2811.4 | 1.3968 | 5250 | 2831 | 0.999 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604 | 2811.4 | 0.53604
DONERAIL 12KV | 8321 | 0 | 8213.4 | 623.8977 | 8213.4 | 1.3968 | 14000 | 8045 | 0.98946 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292 | 8213.4 | 0.59292
DORCHESTER 12KV | 726 | 0 | 5322.8 | 250 | 5747.8 | 1.3968 | 14000 | 5020 | 1 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802 | 5322.8 | 0.3802
DOW CORNING 12KV | 8951 | 0 | 3949.8 | 239.4617 | 4099.8 | 1.3968 | 14000 | 3848 | 0.943 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918 | 3949.8 | 0.29918
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 0 | 5950 | 282.8514 | 6200 | 1.3968 | 14000 | 5564 | 0.991 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886 | 5950 | 0.42886
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 0 | 2453 | 150 | 2578 | 1.3968 | 4687 | 2352 | 0.996 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546 | 2453 | 0.52546
DWINA 12KV | 3111 | 0 | 968.4 | 68.1813 | 968.4 | 1.3968 | 3500 | 860 | 0.996 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778 | 968.4 | 0.2778
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 0 | 277.2 | 22.0166 | 277.2 | 1.3968 | 767 | 283 | 0.98 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878 | 277.2 | 0.36878
EARLINGTON 12KV | 55 | 59.2 | -114112.6 | 494.7869 | 5145.8 | 1.3968 | 14000 | 5990 | 0.986 | 5412.2 | 0.39207 | 5471.4 | 0.39636 | 5530.6 | 0.40065 | 5589.8 | 0.40494 | 5649 | 0.40923 | 5708.2 | 0.41352 | 5767.4 | 0.41781 | 5826.6 | 0.4221 | 5885.8 | 0.42638 | 5945 | 0.43067 | 6004.2 | 0.43496 | 6063.4 | 0.43925 | 6122.6 | 0.44354 | 6181.8 | 0.44783
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 0 | 5960.7 | 500 | 7710.7 | 1.3968 | 14000 | 5577 | 0.943 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515 | 5960.7 | 0.4515
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 0 | 3329.4 | 315.4334 | 3329.4 | 1.3968 | 5250 | 3884 | 0.985 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383 | 3329.4 | 0.64383
EAST STONE 12KV | 3581 | 0 | 3190.9 | 130.9876 | 3290.9 | 1.3968 | 10500 | 3080 | 0.966 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459 | 3190.9 | 0.31459
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 7.0909 | -10140.8364 | 190.0209 | 4143.8 | 1.3968 | 14000 | 4314 | 1 | 4175.7091 | 0.29826 | 4182.8 | 0.29877 | 4189.8909 | 0.29928 | 4196.9818 | 0.29978 | 4204.0727 | 0.30029 | 4211.1636 | 0.3008 | 4218.2545 | 0.3013 | 4225.3455 | 0.30181 | 4232.4364 | 0.30232 | 4239.5273 | 0.30282 | 4246.6182 | 0.30333 | 4253.7091 | 0.30384 | 4260.8 | 0.30434 | 4267.8909 | 0.30485
EASTLAND | 8121 | 0 | 8660.7 | 539.8655 | 8660.7 | 1.3968 | 22400 | 8150 | 0.99966 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677 | 8660.7 | 0.38677
EASTVIEW 12KV | 7381 | 0 | 4949.4 | 308.6147 | 4949.4 | 1.3968 | 14000 | 4679 | 0.996 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495 | 4949.4 | 0.35495
ECHOLS 12KV | 4791 | 0 | 987.8 | 68.7934 | 1087.8 | 1.3968 | 1725 | 931 | 1 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264 | 987.8 | 0.57264
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 0 | 9194 | 880.2839 | 9194 | 1.3968 | 14000 | 10532 | 1 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671 | 9194 | 0.65671
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 0 | 4286.6 | 239.2164 | 4286.6 | 1.3968 | 14000 | 3780 | 0.986 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053 | 4286.6 | 0.31053
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 0 | 13632.6 | 1950 | 14382.6 | 1.3968 | 22400 | 15811 | 0.9987 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939 | 13632.6 | 0.60939
EMINENCE 12KV | 1975 | 0 | 5398.8 | 286.9108 | 5398.8 | 1.3968 | 14000 | 4994 | 0.98 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935 | 5398.8 | 0.3935
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 0 | 7619.9 | 496.6115 | 7619.9 | 1.3968 | 14000 | 7667 | 0.991 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922 | 7619.9 | 0.54922
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 102.5333 | -197004 | 673.5803 | 9549.4 | 1.3968 | 22400 | 10996 | 1 | 10010.8 | 0.44691 | 10113.3333 | 0.45149 | 10215.8667 | 0.45607 | 10318.4 | 0.46064 | 10420.9333 | 0.46522 | 10523.4667 | 0.4698 | 10626 | 0.47437 | 10728.5333 | 0.47895 | 10831.0667 | 0.48353 | 10933.6 | 0.48811 | 11036.1333 | 0.49268 | 11138.6667 | 0.49726 | 11241.2 | 0.50184 | 11343.7333 | 0.50642
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 0 | 38 | 25 | 188 | 1.3968 | 999 | 8 | 0.677 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186 | 38 | 0.056186
ETOWN 2 12KV | 7671 | 325.1394 | -637490.7091 | 1763.5987 | 17502.6 | 1.3968 | 22400 | 18522 | 0.996 | 18965.7273 | 0.85008 | 19290.8667 | 0.86466 | 19616.0061 | 0.87923 | 19941.1455 | 0.8938 | 20266.2848 | 0.90838 | 20591.4242 | 0.92295 | 20916.5636 | 0.93753 | 21241.703 | 0.9521 | 21566.8424 | 0.96667 | 21891.9818 | 0.98125 | 22217.1212 | 0.99582 | 22542.2606 | 1.0104 | 22867.4 | 1.025 | 23192.5394 | 1.0395
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 0 | 18588 | 1910.5773 | 19088 | 1.3968 | 22400 | 17917 | 1 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982 | 18588 | 0.82982
ETOWN 3 12KV | 8092 | 2.3515 | 234.2727 | 323.3277 | 4971.4 | 1.3968 | 22400 | 5322 | 0.994 | 4981.9818 | 0.22375 | 4984.3333 | 0.22386 | 4986.6848 | 0.22396 | 4989.0364 | 0.22407 | 4991.3879 | 0.22417 | 4993.7394 | 0.22428 | 4996.0909 | 0.22439 | 4998.4424 | 0.22449 | 5000.7939 | 0.2246 | 5003.1455 | 0.2247 | 5005.497 | 0.22481 | 5007.8485 | 0.22491 | 5010.2 | 0.22502 | 5012.5515 | 0.22513
ETOWN 3 4KV | 8091 | 37.9939 | -76311.2909 | 277.7099 | 227.5 | 1.3968 | 10500 | 1031 | 0.947 | 398.4727 | 0.040074 | 436.4667 | 0.043895 | 474.4606 | 0.047716 | 512.4545 | 0.051537 | 550.4485 | 0.055358 | 588.4424 | 0.059179 | 626.4364 | 0.063 | 664.4303 | 0.066821 | 702.4242 | 0.070642 | 740.4182 | 0.074463 | 778.4121 | 0.078284 | 816.4061 | 0.082104 | 854.4 | 0.085925 | 892.3939 | 0.089746
ETOWN 4 12KV | 8111 | 0 | 16020.7 | 461.2792 | 16020.7 | 1.3968 | 22400 | 16092 | 1 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521 | 16020.7 | 0.71521
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 0 | 9211.7 | 1040.1558 | 9611.7 | 1.3968 | 13750 | 8997 | 0.975 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712 | 9211.7 | 0.68712
ETOWN W 12 KV | 6361 | 10.8909 | -4152.6364 | 683.7687 | 17787.1 | 1.3968 | 22400 | 17143 | 0.984 | 17836.1091 | 0.8092 | 17847 | 0.8097 | 17857.8909 | 0.81019 | 17868.7818 | 0.81068 | 17879.6727 | 0.81118 | 17890.5636 | 0.81167 | 17901.4545 | 0.81217 | 17912.3455 | 0.81266 | 17923.2364 | 0.81315 | 17934.1273 | 0.81365 | 17945.0182 | 0.81414 | 17955.9091 | 0.81464 | 17966.8 | 0.81513 | 17977.6909 | 0.81563
EVARTS 12KV | 805 | 0 | 3434.8 | 202.6524 | 3609.8 | 1.3968 | 10500 | 3312 | 0.989 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076 | 3434.8 | 0.33076
EWINGTON 12 KV | 5391 | 0 | 9953.2 | 961.7765 | 10703.2 | 1.3968 | 14000 | 8649 | 0.994 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523 | 9953.2 | 0.71523
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 0 | 14681.4 | 554.8865 | 14681.4 | 1.3968 | 22400 | 14566 | 0.977 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085 | 14681.4 | 0.67085
EXETER 4KV | 3411 | 0 | 336.4 | 56.9922 | 336.4 | 1.3968 | 2000 | 307 | 0.963 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466 | 336.4 | 0.17466
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 0 | 4874.2 | 342.0038 | 5049.2 | 1.3968 | 14000 | 4706 | 0.998 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885 | 4874.2 | 0.34885
FARISTON 12KV | 8431 | 92.6848 | -182916.3273 | 274.0701 | 3797.3 | 1.3968 | 7000 | 4464 | 0.981 | 4214.3818 | 0.61372 | 4307.0667 | 0.62721 | 4399.7515 | 0.64071 | 4492.4364 | 0.65421 | 4585.1212 | 0.6677 | 4677.8061 | 0.6812 | 4770.4909 | 0.6947 | 4863.1758 | 0.7082 | 4955.8606 | 0.72169 | 5048.5455 | 0.73519 | 5141.2303 | 0.74869 | 5233.9152 | 0.76218 | 5326.6 | 0.77568 | 5419.2848 | 0.78918
FARMERS 12KV | 1755 | 0 | 3154.8 | 177.4327 | 3154.8 | 1.3968 | 10500 | 3080 | 0.998 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106 | 3154.8 | 0.30106
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 54.6242 | -104678.4364 | 150.639 | 5362.1 | 1.3968 | 14000 | 5810 | 0.876 | 5607.9091 | 0.45727 | 5662.5333 | 0.46172 | 5717.1576 | 0.46617 | 5771.7818 | 0.47063 | 5826.4061 | 0.47508 | 5881.0303 | 0.47954 | 5935.6545 | 0.48399 | 5990.2788 | 0.48844 | 6044.903 | 0.4929 | 6099.5273 | 0.49735 | 6154.1515 | 0.50181 | 6208.7758 | 0.50626 | 6263.4 | 0.51071 | 6318.0242 | 0.51517
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 2.5212 | -5007.1818 | 5.8863 | 71.8 | 1.3968 | 373 | 76 | 0.98 | 83.1455 | 0.22746 | 85.6667 | 0.23436 | 88.1879 | 0.24125 | 90.7091 | 0.24815 | 93.2303 | 0.25505 | 95.7515 | 0.26195 | 98.2727 | 0.26884 | 100.7939 | 0.27574 | 103.3152 | 0.28264 | 105.8364 | 0.28953 | 108.3576 | 0.29643 | 110.8788 | 0.30333 | 113.4 | 0.31023 | 115.9212 | 0.31712
FINCHVILLE 12KV | 205 | 25.6606 | -49725.8909 | 122.527 | 1967.4 | 1.3968 | 4687 | 2255 | 0.998 | 2082.8727 | 0.44528 | 2108.5333 | 0.45077 | 2134.1939 | 0.45626 | 2159.8545 | 0.46174 | 2185.5152 | 0.46723 | 2211.1758 | 0.47271 | 2236.8364 | 0.4782 | 2262.497 | 0.48368 | 2288.1576 | 0.48917 | 2313.8182 | 0.49466 | 2339.4788 | 0.50014 | 2365.1394 | 0.50563 | 2390.8 | 0.51111 | 2416.4606 | 0.5166
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 0 | 5763.8 | 496.766 | 5763.8 | 1.3968 | 14000 | 5766 | 0.993 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146 | 5763.8 | 0.4146
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 178.9818 | -349942.0727 | 485.5039 | 10616.8 | 1.3968 | 14000 | 11849 | 0.944 | 11422.2182 | 0.86427 | 11601.2 | 0.87781 | 11780.1818 | 0.89136 | 11959.1636 | 0.9049 | 12138.1455 | 0.91844 | 12317.1273 | 0.93199 | 12496.1091 | 0.94553 | 12675.0909 | 0.95907 | 12854.0727 | 0.97261 | 13033.0545 | 0.98616 | 13212.0364 | 0.9997 | 13391.0182 | 1.0132 | 13570 | 1.0268 | 13748.9818 | 1.0403
FMC 12KV | 8071 | 0 | 19452.6 | 1958.3097 | 18952.6 | 1.3968 | 22400 | 17856 | 0.975 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069 | 19452.6 | 0.89069
FORESTDALE 12KV | 7531 | 0 | 6926.5 | 348.6308 | 6926.5 | 1.3968 | 14000 | 6509 | 1 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475 | 6926.5 | 0.49475
FORESTER CR 12KV | 6061 | 0 | 0 | 0 | 1220.9 | 1.3968 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 71.8606 | -137142.6909 | 615.3281 | 7620.5 | 1.3968 | 14000 | 7626 | 0.96 | 7943.8727 | 0.59106 | 8015.7333 | 0.59641 | 8087.5939 | 0.60176 | 8159.4545 | 0.6071 | 8231.3152 | 0.61245 | 8303.1758 | 0.6178 | 8375.0364 | 0.62314 | 8446.897 | 0.62849 | 8518.7576 | 0.63384 | 8590.6182 | 0.63918 | 8662.4788 | 0.64453 | 8734.3394 | 0.64988 | 8806.2 | 0.65522 | 8878.0606 | 0.66057
FOURMILE 12 KV | 5041 | 0 | 938 | 129.009 | 988 | 1.3968 | 1680 | 469 | 0.935 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715 | 938 | 0.59715
FREDONIA 12KV | 4251 | 0 | 2614.6 | 183.0423 | 2614.6 | 1.3968 | 3500 | 2229 | 0.983 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995 | 2614.6 | 0.75995
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 8.3212 | -15823.9818 | 41.1315 | 939.1 | 1.3968 | 1500 | 1043 | 0.99 | 976.5455 | 0.65761 | 984.8667 | 0.66321 | 993.1879 | 0.66881 | 1001.5091 | 0.67442 | 1009.8303 | 0.68002 | 1018.1515 | 0.68562 | 1026.4727 | 0.69123 | 1034.7939 | 0.69683 | 1043.1152 | 0.70243 | 1051.4364 | 0.70804 | 1059.7576 | 0.71364 | 1068.0788 | 0.71924 | 1076.4 | 0.72485 | 1084.7212 | 0.73045
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 46.8182 | -93225.9273 | 215.8428 | 1089.3 | 1.3968 | 6250 | 1540 | 0.987 | 1299.9818 | 0.21074 | 1346.8 | 0.21833 | 1393.6182 | 0.22592 | 1440.4364 | 0.23351 | 1487.2545 | 0.24109 | 1534.0727 | 0.24868 | 1580.8909 | 0.25627 | 1627.7091 | 0.26386 | 1674.5273 | 0.27145 | 1721.3455 | 0.27904 | 1768.1636 | 0.28663 | 1814.9818 | 0.29422 | 1861.8 | 0.30181 | 1908.6182 | 0.3094
G E LAMP 12KV | 6591 | 0 | 11321.9 | 750 | 8071.9 | 1.3968 | 14000 | 11016 | 0.9927 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465 | 11321.9 | 0.81465
GARDNER 12KV | 7151 | 7.9515 | -15961.7273 | 62.7358 | 56.6 | 1.3968 | 5250 | 162 | 0.482 | 92.3818 | 0.036507 | 100.3333 | 0.03965 | 108.2848 | 0.042792 | 116.2364 | 0.045934 | 124.1879 | 0.049076 | 132.1394 | 0.052219 | 140.0909 | 0.055361 | 148.0424 | 0.058503 | 155.9939 | 0.061646 | 163.9455 | 0.064788 | 171.897 | 0.06793 | 179.8485 | 0.071072 | 187.8 | 0.074215 | 195.7515 | 0.077357
GARRARD 12 KV | 8901 | 0 | 366.8 | 23.8745 | 391.8 | 1.3968 | 3500 | 376 | 0.8276 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663 | 366.8 | 0.12663
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 0.51515 | -486.4727 | 2.4033 | 551.3 | 1.3968 | 1500 | 552 | 0.778 | 553.6182 | 0.47439 | 554.1333 | 0.47484 | 554.6485 | 0.47528 | 555.1636 | 0.47572 | 555.6788 | 0.47616 | 556.1939 | 0.4766 | 556.7091 | 0.47704 | 557.2242 | 0.47748 | 557.7394 | 0.47793 | 558.2545 | 0.47837 | 558.7697 | 0.47881 | 559.2848 | 0.47925 | 559.8 | 0.47969 | 560.3152 | 0.48013
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 0 | 339.3 | 139.634 | 514.3 | 1.3968 | 7000 | 160 | 0.9766 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633 | 339.3 | 0.049633
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 0 | 4373.6 | 339.5066 | 4373.6 | 1.3968 | 7000 | 4049 | 0.994 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857 | 4373.6 | 0.62857
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 146.1758 | -282235.7636 | 921.0847 | 12235.3 | 1.3968 | 14000 | 13685 | 0.988 | 12893.0909 | 0.93212 | 13039.2667 | 0.94269 | 13185.4424 | 0.95326 | 13331.6182 | 0.96382 | 13477.7939 | 0.97439 | 13623.9697 | 0.98496 | 13770.1455 | 0.99553 | 13916.3212 | 1.0061 | 14062.497 | 1.0167 | 14208.6727 | 1.0272 | 14354.8485 | 1.0378 | 14501.0242 | 1.0484 | 14647.2 | 1.0589 | 14793.3758 | 1.0695
GHENT 4KV | 4151 | 25 | -49087.8 | 169.5883 | 1274.7 | 1.3968 | 10500 | 1259 | 0.988 | 1387.2 | 0.13372 | 1412.2 | 0.13613 | 1437.2 | 0.13854 | 1462.2 | 0.14095 | 1487.2 | 0.14336 | 1512.2 | 0.14577 | 1537.2 | 0.14818 | 1562.2 | 0.15059 | 1587.2 | 0.153 | 1612.2 | 0.15541 | 1637.2 | 0.15782 | 1662.2 | 0.16023 | 1687.2 | 0.16264 | 1712.2 | 0.16505
GRAHAM 12KV | 65 | 0 | 4422 | 252.9433 | 4422 | 1.3968 | 7000 | 4311 | 0.974 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858 | 4422 | 0.64858
GREASY CREEK 12KV | 275 | 0.62424 | -85.6364 | 148.703 | 1171.9 | 1.3968 | 7000 | 1486 | 0.931 | 1174.7091 | 0.18025 | 1175.3333 | 0.18035 | 1175.9576 | 0.18044 | 1176.5818 | 0.18054 | 1177.2061 | 0.18064 | 1177.8303 | 0.18073 | 1178.4545 | 0.18083 | 1179.0788 | 0.18092 | 1179.703 | 0.18102 | 1180.3273 | 0.18112 | 1180.9515 | 0.18121 | 1181.5758 | 0.18131 | 1182.2 | 0.1814 | 1182.8242 | 0.1815
GREENSBURG 12KV | 7831 | 0 | 5531 | 401.2557 | 5531 | 1.3968 | 14000 | 5359 | 1 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507 | 5531 | 0.39507
GREENVILLE 12KV | 5761 | 0 | 7052 | 403.4728 | 7052 | 1.3968 | 14000 | 6814 | 0.985 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139 | 7052 | 0.51139
GREENVILLE 4KV | 4801 | 0 | 4072.7 | 281.753 | 4072.7 | 1.3968 | 10500 | 3828 | 0.991 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914 | 4072.7 | 0.3914
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 0 | 10297.6 | 828.9003 | 10797.6 | 1.3968 | 14000 | 10092 | 0.998 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702 | 10297.6 | 0.73702
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 0 | 2333.5 | 115.4924 | 2333.5 | 1.3968 | 5250 | 2172 | 0.977 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494 | 2333.5 | 0.45494
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 0 | 26494.2 | 972.0098 | 26494.2 | 1.3968 | 39200 | 26568 | 0.99921 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641 | 26494.2 | 0.67641
HALEY 12KV | 6671 | 0 | 6901 | 508.8027 | 6901 | 1.3968 | 14000 | 6970 | 0.99394 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593 | 6901 | 0.49593
HAMBLIN | 3611 | 83.7818 | -162569.6727 | 490.8811 | 6208.8 | 1.3968 | 14000 | 6182 | 0.964 | 6585.8182 | 0.48798 | 6669.6 | 0.49419 | 6753.3818 | 0.5004 | 6837.1636 | 0.50661 | 6920.9455 | 0.51281 | 7004.7273 | 0.51902 | 7088.5091 | 0.52523 | 7172.2909 | 0.53144 | 7256.0727 | 0.53765 | 7339.8545 | 0.54385 | 7423.6364 | 0.55006 | 7507.4182 | 0.55627 | 7591.2 | 0.56248 | 7674.9818 | 0.56869
HAMER 12KV | 3142 | 0 | 249 | 67.1047 | 299 | 1.3968 | 1500 | 174 | 0.846 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622 | 249 | 0.19622
HAMER 4KV | 3141 | 22.9879 | -45898.1818 | 143.2796 | 410.9 | 1.3968 | 1500 | 498 | 0.892 | 514.3455 | 0.38441 | 537.3333 | 0.40159 | 560.3212 | 0.41878 | 583.3091 | 0.43596 | 606.297 | 0.45314 | 629.2848 | 0.47032 | 652.2727 | 0.4875 | 675.2606 | 0.50468 | 698.2485 | 0.52186 | 721.2364 | 0.53904 | 744.2242 | 0.55622 | 767.2121 | 0.5734 | 790.2 | 0.59058 | 813.1879 | 0.60776
HANSON 12KV | 8691 | 6.5939 | -3335.6909 | 840.8715 | 9947.8 | 1.3968 | 22400 | 10605 | 0.9951 | 9977.4727 | 0.44762 | 9984.0667 | 0.44791 | 9990.6606 | 0.44821 | 9997.2545 | 0.4485 | 10003.8485 | 0.4488 | 10010.4424 | 0.4491 | 10017.0364 | 0.44939 | 10023.6303 | 0.44969 | 10030.2242 | 0.44998 | 10036.8182 | 0.45028 | 10043.4121 | 0.45057 | 10050.0061 | 0.45087 | 10056.6 | 0.45117 | 10063.1939 | 0.45146
HARLAN 12KV | 5572 | 0 | 4938 | 167.549 | 4938 | 1.3968 | 14000 | 4644 | 0.962 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665 | 4938 | 0.36665
HARLAN 4KV | 5571 | 0 | 1328 | 133.3065 | 1328 | 1.3968 | 7000 | 1249 | 0.999 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899 | 1328 | 0.1899
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 0 | 2009.6 | 750 | 3259.6 | 1.3968 | 14000 | 1855 | 0.99 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499 | 2009.6 | 0.14499
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 0 | 5645.1 | 750 | 4745.1 | 1.3968 | 14000 | 5478 | 0.937 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033 | 5645.1 | 0.43033
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 0 | 8118.8 | 324.2473 | 8118.8 | 1.3968 | 14000 | 7523 | 0.927 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558 | 8118.8 | 0.62558
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 0 | 3120 | 302.7298 | 3120 | 1.3968 | 6250 | 3069 | 0.988 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526 | 3120 | 0.50526
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 0 | 9201.2 | 348.9156 | 9201.2 | 1.3968 | 14000 | 8692 | 0.994 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612 | 9201.2 | 0.6612
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 0 | 2581.9 | 408.8639 | 2581.9 | 1.3968 | 7000 | 2410 | 0.92 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092 | 2581.9 | 0.40092
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 211.5273 | -418282.0909 | 432.983 | 7839.6 | 1.3968 | 14000 | 8279 | 0.9935 | 8791.4727 | 0.63207 | 9003 | 0.64728 | 9214.5273 | 0.66249 | 9426.0545 | 0.67769 | 9637.5818 | 0.6929 | 9849.1091 | 0.70811 | 10060.6364 | 0.72332 | 10272.1636 | 0.73853 | 10483.6909 | 0.75373 | 10695.2182 | 0.76894 | 10906.7455 | 0.78415 | 11118.2727 | 0.79936 | 11329.8 | 0.81457 | 11541.3273 | 0.82977
HARROGATE 12KV | 8551 | 0 | 1906.6 | 187.2306 | 1906.6 | 1.3968 | 7000 | 1783 | 0.879 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987 | 1906.6 | 0.30987
HARTFORD 4KV | 7361 | 0 | 7036 | 322.3752 | 7361 | 1.3968 | 10500 | 6752 | 0.978 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517 | 7036 | 0.68517
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 0 | 27030 | 1850 | 27330 | 1.3968 | 37333 | 26160 | 0.99799 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548 | 27030 | 0.72548
HIGBY MILL 2 | 7162 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 0 | 502.8 | 32.6243 | 502.8 | 1.3968 | 2000 | 490 | 0.985 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523 | 502.8 | 0.25523
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 0 | 1747.3 | 894.1093 | 1997.3 | 1.3968 | 14000 | 1608 | 0.598 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871 | 1747.3 | 0.20871
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 0 | 4270.2 | 275.3275 | 4270.2 | 1.3968 | 5250 | 4302 | 0.993 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911 | 4270.2 | 0.81911
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 0 | 7588 | 592.6346 | 7588 | 1.3968 | 14000 | 7776 | 0.988 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858 | 7588 | 0.54858
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 0 | 603.6 | 60.707 | 603.6 | 1.3968 | 1932 | 501 | 0.956 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268 | 603.6 | 0.3268
HOOVER 12KV | 8301 | 184.3758 | -355797.3636 | 957.6985 | 15627.6 | 1.3968 | 22400 | 17021 | 0.977 | 16457.2909 | 0.752 | 16641.6667 | 0.76042 | 16826.0424 | 0.76885 | 17010.4182 | 0.77727 | 17194.7939 | 0.7857 | 17379.1697 | 0.79412 | 17563.5455 | 0.80255 | 17747.9212 | 0.81097 | 17932.297 | 0.8194 | 18116.6727 | 0.82782 | 18301.0485 | 0.83624 | 18485.4242 | 0.84467 | 18669.8 | 0.85309 | 18854.1758 | 0.86152
HOPEWELL 12KV | 5661 | 0 | 7677.2 | 446.9292 | 7927.2 | 1.3968 | 14000 | 7243 | 0.982 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842 | 7677.2 | 0.55842
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 0 | 8138.9 | 360.651 | 8263.9 | 1.3968 | 14000 | 7995 | 0.983 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914 | 8138.9 | 0.5914
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 0 | 6900.4 | 500 | 7650.4 | 1.3968 | 14000 | 6572 | 0.977 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449 | 6900.4 | 0.50449
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 0 | 7786.1 | 268.9472 | 7786.1 | 1.3968 | 14000 | 7695 | 0.995 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894 | 7786.1 | 0.55894
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 169.5939 | -327375.8909 | 606.503 | 14271.1 | 1.3968 | 22400 | 14191 | 0.972 | 15034.2727 | 0.69051 | 15203.8667 | 0.6983 | 15373.4606 | 0.70609 | 15543.0545 | 0.71387 | 15712.6485 | 0.72166 | 15882.2424 | 0.72945 | 16051.8364 | 0.73724 | 16221.4303 | 0.74503 | 16391.0242 | 0.75282 | 16560.6182 | 0.76061 | 16730.2121 | 0.7684 | 16899.8061 | 0.77619 | 17069.4 | 0.78398 | 17238.9939 | 0.79177
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 671.8909 | -1337998.2364 | 1738.8923 | 15526 | 1.3968 | 22400 | 17302 | 0.835 | 18549.5091 | 0.99174 | 19221.4 | 1.0277 | 19893.2909 | 1.0636 | 20565.1818 | 1.0995 | 21237.0727 | 1.1354 | 21908.9636 | 1.1714 | 22580.8545 | 1.2073 | 23252.7455 | 1.2432 | 23924.6364 | 1.2791 | 24596.5273 | 1.315 | 25268.4182 | 1.351 | 25940.3091 | 1.3869 | 26612.2 | 1.4228 | 27284.0909 | 1.4587
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 0 | 4535.1 | 289.7935 | 4535.1 | 1.3968 | 14000 | 4378 | 0.99976 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401 | 4535.1 | 0.32401
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 175 | -345847.5 | 1500 | 7540 | 1.3968 | 22400 | 6200 | 0.956 | 7477.5 | 0.34918 | 7652.5 | 0.35735 | 7827.5 | 0.36553 | 8002.5 | 0.3737 | 8177.5 | 0.38187 | 8352.5 | 0.39004 | 8527.5 | 0.39821 | 8702.5 | 0.40639 | 8877.5 | 0.41456 | 9052.5 | 0.42273 | 9227.5 | 0.4309 | 9402.5 | 0.43907 | 9577.5 | 0.44725 | 9752.5 | 0.45542
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 200 | -392553.2 | 1500 | 1096.8 | 1.3968 | 37300 | 10968 | 0.99 | 11246.8 | 0.30457 | 11446.8 | 0.30998 | 11646.8 | 0.3154 | 11846.8 | 0.32082 | 12046.8 | 0.32623 | 12246.8 | 0.33165 | 12446.8 | 0.33707 | 12646.8 | 0.34248 | 12846.8 | 0.3479 | 13046.8 | 0.35331 | 13246.8 | 0.35873 | 13446.8 | 0.36415 | 13646.8 | 0.36956 | 13846.8 | 0.37498
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 20.3212 | -38418.1818 | 272.1531 | 2518.9 | 1.3968 | 4320 | 2536 | 0.9828 | 2610.3455 | 0.61482 | 2630.6667 | 0.61961 | 2650.9879 | 0.62439 | 2671.3091 | 0.62918 | 2691.6303 | 0.63397 | 2711.9515 | 0.63875 | 2732.2727 | 0.64354 | 2752.5939 | 0.64833 | 2772.9152 | 0.65311 | 2793.2364 | 0.6579 | 2813.5576 | 0.66268 | 2833.8788 | 0.66747 | 2854.2 | 0.67226 | 2874.5212 | 0.67704
I B M 12KV 1 | 6171 | 0 | 14367.8 | 762.8748 | 14367.8 | 1.3968 | 37333 | 13824 | 0.99504 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677 | 14367.8 | 0.38677
I B M 12KV 2 | 6172 | 0 | 19658.5 | 1233.6397 | 19658.5 | 1.3968 | 37333 | 17712 | 0.99919 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527 | 19658.5 | 0.527
IBM NORTH 12KV | 6581 | 0 | 3511.5 | 491.5577 | 5261.5 | 1.3968 | 33600 | 3439 | 0.9196 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365 | 3511.5 | 0.11365
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 0 | 18999.6 | 1750 | 20999.6 | 1.3968 | 37300 | 18500 | 0.9967 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106 | 18999.6 | 0.51106
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 0 | 9064.9 | 1250 | 3264.9 | 1.3968 | 37300 | 9500 | 0.98776 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604 | 9064.9 | 0.24604
IRVINE 12KV | 6521 | 0 | 7520.8 | 477.1689 | 7520.8 | 1.3968 | 14000 | 7258 | 0.986 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483 | 7520.8 | 0.54483
ISLAND 4KV | 4811 | 4.5576 | -7253.4364 | 178.8596 | 1927.8 | 1.3968 | 7000 | 1791 | 0.95 | 1948.3091 | 0.29298 | 1952.8667 | 0.29366 | 1957.4242 | 0.29435 | 1961.9818 | 0.29503 | 1966.5394 | 0.29572 | 1971.097 | 0.29641 | 1975.6545 | 0.29709 | 1980.2121 | 0.29778 | 1984.7697 | 0.29846 | 1989.3273 | 0.29915 | 1993.8848 | 0.29983 | 1998.4424 | 0.30052 | 2003 | 0.3012 | 2007.5576 | 0.30189
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 0 | 336.1 | 83.6547 | 336.1 | 1.3968 | 5250 | 86 | 0.348 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396 | 336.1 | 0.18396
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 0 | 8766.4 | 1089.4882 | 8766.4 | 1.3968 | 14000 | 8323 | 0.99828 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725 | 8766.4 | 0.62725
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 0 | 14092.9 | 688.1211 | 14092.9 | 1.3968 | 22400 | 13349 | 0.98168 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089 | 14092.9 | 0.64089
KAWNEER 12KV | 8851 | 0 | 4689.3 | 349.0937 | 5039.3 | 1.3968 | 14000 | 4229 | 0.995 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663 | 4689.3 | 0.33663
KENTENIA | 4991 | 0 | 3985.6 | 412.1187 | 3985.6 | 1.3968 | 10500 | 3744 | 0.9584 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606 | 3985.6 | 0.39606
KENTON 12KV | 915 | 0 | 9215.3 | 846.5011 | 9215.3 | 1.3968 | 14000 | 8870 | 0.984 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894 | 9215.3 | 0.66894
KENTON 12KV 2 | 916 | 0 | 10308.8 | 1482.4249 | 10308.8 | 1.3968 | 14000 | 10938 | 0.968 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068 | 10308.8 | 0.76068
KEOKEE 4KV | 3181 | 0 | 346 | 26.6548 | 346 | 1.3968 | 1500 | 298 | 0.95 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281 | 346 | 0.24281
KUHLMAN 12KV | 5471 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 1.3968 | 5250 | 543 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNKEL 4KV | 7451 | 0 | 2763.3 | 209.5275 | 2763.3 | 1.3968 | 7000 | 2674 | 0.98162 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215 | 2763.3 | 0.40215
KUTTAWA 12KV | 8521 | 0 | 3008.3 | 301.3976 | 3008.3 | 1.3968 | 5250 | 3026 | 0.997 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473 | 3008.3 | 0.57473
KY RIVER 4KV | 7101 | 0 | 6156 | 823.4892 | 6156 | 1.3968 | 14000 | 6316 | 0.9242 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578 | 6156 | 0.47578
KY RIVER 12KV | 7102 | 0 | 2198.6 | 323.9515 | 2198.6 | 1.3968 | 7000 | 1654 | 0.99614 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153 | 2198.6 | 0.3153
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 0 | 764.8 | 116.906 | 764.8 | 1.3968 | 14000 | 880 | 0.9242 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109 | 764.8 | 0.059109
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 0 | 5152.5 | 286.1935 | 5152.5 | 1.3968 | 10500 | 5216 | 1 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071 | 5152.5 | 0.49071
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 336.3273 | -667298.6909 | 549.6717 | 10232.6 | 1.3968 | 14000 | 10979 | 0.959 | 11746.0727 | 0.87488 | 12082.4 | 0.89993 | 12418.7273 | 0.92498 | 12755.0545 | 0.95003 | 13091.3818 | 0.97508 | 13427.7091 | 1.0001 | 13764.0364 | 1.0252 | 14100.3636 | 1.0502 | 14436.6909 | 1.0753 | 14773.0182 | 1.1003 | 15109.3455 | 1.1254 | 15445.6727 | 1.1504 | 15782 | 1.1755 | 16118.3273 | 1.2005
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 0 | 16196.7 | 1430.3992 | 16196.7 | 1.3968 | 22400 | 16006 | 0.995 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267 | 16196.7 | 0.7267
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 0 | 11599.1 | 466.8202 | 11599.1 | 1.3968 | 22400 | 10400 | 0.989 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358 | 11599.1 | 0.52358
LAKESHORE 12KV | 8531 | 0 | 17366.3 | 1500 | 25366.3 | 1.3968 | 37333 | 17000 | 0.99957 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537 | 17366.3 | 0.46537
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 0 | 13274.3 | 750 | 4024.3 | 1.3968 | 37300 | 13699 | 0.97975 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324 | 13274.3 | 0.36324
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 0 | 6630.8 | 354.5391 | 6630.8 | 1.3968 | 14000 | 6318 | 1 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363 | 6630.8 | 0.47363
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 0 | 3334.5 | 158.8894 | 3334.5 | 1.3968 | 5250 | 3152 | 1 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514 | 3334.5 | 0.63514
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 0 | 24975 | 2015.2506 | 24975 | 1.3968 | 37333 | 27666 | 0.99222 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422 | 24975 | 0.67422
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 0 | 24390.2 | 1681.2074 | 24640.2 | 1.3968 | 37333 | 20718 | 0.99959 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358 | 24390.2 | 0.65358
LAUREL GROVE | 3861 | 0 | 303.4 | 22.4104 | 303.4 | 1.3968 | 3500 | 255 | 0.945 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731 | 303.4 | 0.091731
LAWRENCE 12KV | 7011 | 0 | 386.9 | 22.6262 | 386.9 | 1.3968 | 1725 | 372 | 0.956 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461 | 386.9 | 0.23461
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 66.3455 | -122520.8182 | 542.6418 | 11132.1 | 1.3968 | 22400 | 10525 | 0.967 | 11430.6545 | 0.52771 | 11497 | 0.53077 | 11563.3455 | 0.53384 | 11629.6909 | 0.5369 | 11696.0364 | 0.53996 | 11762.3818 | 0.54303 | 11828.7273 | 0.54609 | 11895.0727 | 0.54915 | 11961.4182 | 0.55221 | 12027.7636 | 0.55528 | 12094.1091 | 0.55834 | 12160.4545 | 0.5614 | 12226.8 | 0.56447 | 12293.1455 | 0.56753
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 0 | 17265.3 | 1066.9954 | 17265.3 | 1.3968 | 22400 | 17662 | 0.986 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172 | 17265.3 | 0.78172
LEBANON 12KV | 7882 | 0 | 7570.3 | 750 | 9070.3 | 1.3968 | 14000 | 7309 | 0.999 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128 | 7570.3 | 0.54128
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 0 | 7651.4 | 650 | 9401.4 | 1.3968 | 14000 | 7695 | 0.999 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708 | 7651.4 | 0.54708
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 0 | 8720.3 | 1250 | 2970.3 | 1.3968 | 14000 | 8964 | 0.929 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048 | 8720.3 | 0.67048
LEBANON IND 12KV | 7191 | 0 | 3292.8 | 196.6124 | 3292.8 | 1.3968 | 10500 | 2956 | 0.7332 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771 | 3292.8 | 0.42771
LEBANON JCT | 4231 | 264.7515 | -520490.9273 | 624.1063 | 12851 | 1.3968 | 22400 | 13980 | 0.929 | 14042.3818 | 0.6748 | 14307.1333 | 0.68753 | 14571.8848 | 0.70025 | 14836.6364 | 0.71297 | 15101.3879 | 0.72569 | 15366.1394 | 0.73842 | 15630.8909 | 0.75114 | 15895.6424 | 0.76386 | 16160.3939 | 0.77658 | 16425.1455 | 0.78931 | 16689.897 | 0.80203 | 16954.6485 | 0.81475 | 17219.4 | 0.82747 | 17484.1515 | 0.8402
LEBANON JCT 2 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 179.6364 | -350766.6545 | 519.0119 | 11110.8 | 1.3968 | 14000 | 11480 | 0.983 | 11919.1636 | 0.86609 | 12098.8 | 0.87915 | 12278.4364 | 0.8922 | 12458.0727 | 0.90525 | 12637.7091 | 0.9183 | 12817.3455 | 0.93136 | 12996.9818 | 0.94441 | 13176.6182 | 0.95746 | 13356.2545 | 0.97052 | 13535.8909 | 0.98357 | 13715.5273 | 0.99662 | 13895.1636 | 1.0097 | 14074.8 | 1.0227 | 14254.4364 | 1.0358
LEBANON WEST 12 | 8741 | 0 | 8316.3 | 404.938 | 8316.3 | 1.3968 | 14000 | 8542 | 0.993 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821 | 8316.3 | 0.59821
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 0 | 7936.8 | 328.7212 | 7936.8 | 1.3968 | 14000 | 7880 | 0.963 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887 | 7936.8 | 0.5887
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 0 | 6588.3 | 227.1585 | 6588.3 | 1.3968 | 14000 | 6554 | 0.979 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069 | 6588.3 | 0.48069
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 350 | -691174.1 | 460.4447 | 13900.9 | 1.3968 | 22400 | 16056 | 0.9548 | 15475.9 | 0.7236 | 15825.9 | 0.73996 | 16175.9 | 0.75633 | 16525.9 | 0.77269 | 16875.9 | 0.78906 | 17225.9 | 0.80542 | 17575.9 | 0.82179 | 17925.9 | 0.83815 | 18275.9 | 0.85452 | 18625.9 | 0.87088 | 18975.9 | 0.88725 | 19325.9 | 0.90361 | 19675.9 | 0.91998 | 20025.9 | 0.93634
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 0 | 20234.7 | 1226.2635 | 14984.7 | 1.3968 | 22400 | 19037 | 0.97245 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892 | 20234.7 | 0.92892
LEX WATER C 12KV | 6622 | 0 | 12718.1 | 779.4865 | 12718.1 | 1.3968 | 22400 | 12514 | 0.9084 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502 | 12718.1 | 0.62502
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 0 | 14446.3 | 1627.8623 | 14446.3 | 1.3968 | 22400 | 14256 | 0.8521 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686 | 14446.3 | 0.75686
LEX WATER C 4KV | 6621 | 0 | 3309.2 | 388.4717 | 3309.2 | 1.3968 | 10500 | 3019 | 0.7654 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176 | 3309.2 | 0.41176
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 3.903 | 302.5455 | 544.0249 | 8165.2 | 1.3968 | 14000 | 8880 | 0.99965 | 8182.7636 | 0.58469 | 8186.6667 | 0.58497 | 8190.5697 | 0.58525 | 8194.4727 | 0.58553 | 8198.3758 | 0.58581 | 8202.2788 | 0.58608 | 8206.1818 | 0.58636 | 8210.0848 | 0.58664 | 8213.9879 | 0.58692 | 8217.8909 | 0.5872 | 8221.7939 | 0.58748 | 8225.697 | 0.58776 | 8229.6 | 0.58804 | 8233.503 | 0.58832
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 0 | 4205.2 | 253.186 | 4205.2 | 1.3968 | 14000 | 3680 | 0.99888 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071 | 4205.2 | 0.30071
LIBERTY 12KV | 7651 | 0 | 9228.7 | 444.2175 | 9228.7 | 1.3968 | 14000 | 9215 | 0.9847 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944 | 9228.7 | 0.66944
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 0 | 28974.4 | 2355.2124 | 30974.4 | 1.3968 | 37333 | 28386 | 0.98845 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517 | 28974.4 | 0.78517
LIGGETT 12 KV | 5441 | 0 | 87.2 | 75 | 882.2 | 1.3968 | 10500 | 56 | 0.787 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552 | 87.2 | 0.010552
LIPPS 12KV | 3831 | 0 | 403.8 | 29.0101 | 403.8 | 1.3968 | 1680 | 295 | 0.919 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154 | 403.8 | 0.26154
LIVERMORE 4KV | 7711 | 0 | 3369.5 | 150.997 | 3369.5 | 1.3968 | 4687 | 3036 | 0.975 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734 | 3369.5 | 0.73734
LOCKPORT 12KV | 5911 | 0 | 3507.8 | 674.5677 | 3507.8 | 1.3968 | 10500 | 3992 | 1 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408 | 3507.8 | 0.33408
LONDON 12KV | 935 | 0 | 11773.8 | 609.3752 | 11773.8 | 1.3968 | 22400 | 11880 | 0.932 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397 | 11773.8 | 0.56397
LONDON 2 12KV | 936 | 53 | -89947 | 1135.392 | 16621.5 | 1.3968 | 22400 | 17816 | 0.966 | 17060 | 0.78841 | 17113 | 0.79086 | 17166 | 0.79331 | 17219 | 0.79576 | 17272 | 0.79821 | 17325 | 0.80066 | 17378 | 0.80311 | 17431 | 0.80556 | 17484 | 0.80801 | 17537 | 0.81046 | 17590 | 0.81291 | 17643 | 0.81536 | 17696 | 0.81781 | 17749 | 0.82025
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 0 | 14626.8 | 655.3635 | 14626.8 | 1.3968 | 37333 | 14616 | 0.99971 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191 | 14626.8 | 0.39191
LYNCH 7.2KV | 315 | 0 | 1315.5 | 115.6033 | 1315.5 | 1.3968 | 5001 | 1183 | 0.959 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429 | 1315.5 | 0.27429
MACKVILLE 12KV | 5951 | 0 | 547.9 | 52.9282 | 547.9 | 1.3968 | 1932 | 536 | 0.9621 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476 | 547.9 | 0.29476
MADISONVL E 12KV | 6201 | 0 | 0 | 0 | 10139.4 | 1.3968 | 14000 | 8208 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHESTER 12KV | 5341 | 0.95152 | 2243.6727 | 345.0232 | 4160.5 | 1.3968 | 7000 | 4087 | 0.924 | 4164.7818 | 0.64391 | 4165.7333 | 0.64405 | 4166.6848 | 0.6442 | 4167.6364 | 0.64435 | 4168.5879 | 0.64449 | 4169.5394 | 0.64464 | 4170.4909 | 0.64479 | 4171.4424 | 0.64494 | 4172.3939 | 0.64508 | 4173.3455 | 0.64523 | 4174.297 | 0.64538 | 4175.2485 | 0.64552 | 4176.2 | 0.64567 | 4177.1515 | 0.64582
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 0 | 5878.6 | 530.1177 | 5878.6 | 1.3968 | 14000 | 5145 | 0.945 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434 | 5878.6 | 0.44434
MANITOU 4KV | 7021 | 0 | 1683.1 | 94.9132 | 1683.1 | 1.3968 | 3125 | 1656 | 0.978 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071 | 1683.1 | 0.55071
MANNINGTON 4KV | 4371 | 0 | 766.3 | 23.6721 | 766.3 | 1.3968 | 1833 | 726 | 0.896 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658 | 766.3 | 0.46658
MARION 4KV | 4381 | 0 | 4063.8 | 211.627 | 4063.8 | 1.3968 | 7000 | 3698 | 0.972 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727 | 4063.8 | 0.59727
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 0 | 8381.5 | 423.2629 | 8381.5 | 1.3968 | 14000 | 8398 | 0.991 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412 | 8381.5 | 0.60412
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 0 | 209.6 | 48.9244 | 209.6 | 1.3968 | 999 | 179 | 0.774 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107 | 209.6 | 0.27107
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 0 | 3601.6 | 493.1988 | 4351.6 | 1.3968 | 10500 | 3582 | 0.995 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473 | 3601.6 | 0.34473
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 0 | 4297 | 188.5293 | 4297 | 1.3968 | 14000 | 4046 | 0.97 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642 | 4297 | 0.31642
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 0 | 4468.8 | 220.6309 | 4468.8 | 1.3968 | 9375 | 4157 | 0.99 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149 | 4468.8 | 0.48149
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 0 | 11272.3 | 600.7967 | 11272.3 | 1.3968 | 14000 | 11157 | 0.981 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076 | 11272.3 | 0.82076
MELDRUM 12KV | 6021 | 0 | 4170 | 517.9164 | 4170 | 1.3968 | 14000 | 3840 | 0.987 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178 | 4170 | 0.30178
METAL/THERM 12KV | 4731 | 0 | 5902.3 | 262.8391 | 5902.3 | 1.3968 | 14000 | 5795 | 0.988 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671 | 5902.3 | 0.42671
MEXICO 4KV | 4401 | 0 | 756.1 | 48.5815 | 756.1 | 1.3968 | 1500 | 697 | 0.944 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397 | 756.1 | 0.53397
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 0 | 2757.6 | 569.7651 | 2757.6 | 1.3968 | 7000 | 3181 | 0.933 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223 | 2757.6 | 0.42223
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 0 | 2917 | 280.2885 | 2917 | 1.3968 | 7000 | 3228 | 0.956 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589 | 2917 | 0.43589
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 0 | 2507.5 | 500 | 5757.5 | 1.3968 | 14000 | 2148 | 0.871 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563 | 2507.5 | 0.20563
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 0 | 6348.6 | 382.3837 | 6348.6 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 0.98 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273 | 6348.6 | 0.46273
MIDDLESBORO 2 4 | 7801 | 0 | 4630.7 | 198.6255 | 4630.7 | 1.3968 | 7000 | 4326 | 0.964 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623 | 4630.7 | 0.68623
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 0 | 5002.9 | 261.4967 | 5002.9 | 1.3968 | 7000 | 4399 | 0.999 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542 | 5002.9 | 0.71542
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 75.4424 | -144994.5636 | 185.8702 | 6984.2 | 1.3968 | 14000 | 7300 | 0.9581 | 7323.6909 | 0.546 | 7399.1333 | 0.55162 | 7474.5758 | 0.55725 | 7550.0182 | 0.56287 | 7625.4606 | 0.5685 | 7700.903 | 0.57412 | 7776.3455 | 0.57974 | 7851.7879 | 0.58537 | 7927.2303 | 0.59099 | 8002.6727 | 0.59662 | 8078.1152 | 0.60224 | 8153.5576 | 0.60787 | 8229 | 0.61349 | 8304.4424 | 0.61912
MIDDLESBRO 1 12KV 2 | 1247 | 0 | 9917.7 | 589.6578 | 10417.7 | 1.3968 | 14000 | 9527 | 0.9738 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747 | 9917.7 | 0.72747
MIDWAY 12KV | 7471 | 55 | -103970.9 | 717.9745 | 8576.6 | 1.3968 | 14000 | 9423 | 0.983 | 7074.1 | 0.51403 | 7129.1 | 0.51803 | 7184.1 | 0.52202 | 7239.1 | 0.52602 | 7294.1 | 0.53002 | 7349.1 | 0.53401 | 7404.1 | 0.53801 | 7459.1 | 0.54201 | 7514.1 | 0.546 | 7569.1 | 0.55 | 7624.1 | 0.554 | 7679.1 | 0.55799 | 7734.1 | 0.56199 | 7789.1 | 0.56599
MILL CREEK 12KV | 8811 | 135.3333 | -269825.2 | 187.6429 | 2803.8 | 1.3968 | 10500 | 3514 | 0.79 | 3412.8 | 0.41143 | 3548.1333 | 0.42774 | 3683.4667 | 0.44406 | 3818.8 | 0.46037 | 3954.1333 | 0.47669 | 4089.4667 | 0.493 | 4224.8 | 0.50932 | 4360.1333 | 0.52563 | 4495.4667 | 0.54195 | 4630.8 | 0.55826 | 4766.1333 | 0.57458 | 4901.4667 | 0.59089 | 5036.8 | 0.60721 | 5172.1333 | 0.62352
MILLERSBURG 4KV | 235 | 0 | 2204.3 | 200 | 2329.3 | 1.3968 | 7000 | 2102 | 1 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149 | 2204.3 | 0.3149
MILLWOOD 12KV | 5621 | 0 | 2445.6 | 252.594 | 2445.6 | 1.3968 | 7000 | 2670 | 0.981 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614 | 2445.6 | 0.35614
MINOR FARM 12KV | 8351 | 0 | 7942.2 | 1343.6362 | 7942.2 | 1.3968 | 14000 | 7321 | 0.92 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663 | 7942.2 | 0.61663
MOORMAN 4KV | 8731 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 1.3968 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOREHEAD 12KV | 6831 | 0 | 2274 | 84.0013 | 2399 | 1.3968 | 10500 | 2164 | 0.988 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192 | 2274 | 0.2192
MOREHEAD 4KV | 6832 | 0 | 8881.1 | 695.3167 | 8881.1 | 1.3968 | 14000 | 9665 | 0.994 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819 | 8881.1 | 0.63819
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 5.8364 | -5220.4545 | 548.9937 | 6536.9 | 1.3968 | 10500 | 7564 | 0.965 | 6563.1636 | 0.64773 | 6569 | 0.64831 | 6574.8364 | 0.64889 | 6580.6727 | 0.64946 | 6586.5091 | 0.65004 | 6592.3455 | 0.65061 | 6598.1818 | 0.65119 | 6604.0182 | 0.65177 | 6609.8545 | 0.65234 | 6615.6909 | 0.65292 | 6621.5273 | 0.65349 | 6627.3636 | 0.65407 | 6633.2 | 0.65465 | 6639.0364 | 0.65522
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 0 | 6682 | 450 | 6932 | 1.3968 | 10500 | 6545 | 0.999 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702 | 6682 | 0.63702
MORGANFIELD 4KV | 45 | 0 | 3716.3 | 225 | 3816.3 | 1.3968 | 7000 | 3287 | 0.994 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341 | 3716.3 | 0.5341
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 0 | 4388.7 | 250 | 4638.7 | 1.3968 | 10500 | 4032 | 0.994 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049 | 4388.7 | 0.42049
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 0 | 5688.9 | 417.3792 | 6138.9 | 1.3968 | 14000 | 5558 | 0.993 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921 | 5688.9 | 0.40921
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 0 | 2741.9 | 177.2132 | 2741.9 | 1.3968 | 3750 | 2650 | 0.996 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411 | 2741.9 | 0.73411
MT STERLING 12KV | 7371 | 0 | 12602.8 | 506.5982 | 12602.8 | 1.3968 | 14000 | 12483 | 0.991 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838 | 12602.8 | 0.90838
MT TABOR 4KV | 7691 | 0 | 1180.7 | 92.6736 | 1180.7 | 1.3968 | 6250 | 1181 | 0.98 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277 | 1180.7 | 0.19277
MT VERNON 12KV | 5892 | 0 | 5005.1 | 750 | 8505.1 | 1.3968 | 14000 | 4972 | 1 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751 | 5005.1 | 0.35751
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 0 | 4564.7 | 750 | 414.7 | 1.3968 | 22400 | 4147 | 0.97879 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082 | 4564.7 | 0.2082
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 0 | 6083.2 | 295.8658 | 6083.2 | 1.3968 | 14000 | 5651 | 0.958 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356 | 6083.2 | 0.45356
MULLINS COAL CO | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 0 | 7415.4 | 420.5346 | 7415.4 | 1.3968 | 10500 | 7036 | 0.9751 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426 | 7415.4 | 0.72426
NELSON 12KV | 6181 | 0 | 1169.7 | 95.0543 | 1169.7 | 1.3968 | 3125 | 1223 | 0.9584 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055 | 1169.7 | 0.39055
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 0 | 4020.6 | 197.5462 | 4020.6 | 1.3968 | 10500 | 3983 | 0.971 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435 | 4020.6 | 0.39435
NEWTOWN 12KV | 7771 | 0 | 6093.3 | 375 | 6843.3 | 1.3968 | 14000 | 5966 | 0.997 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655 | 6093.3 | 0.43655
NORTON EAST 12KV | 3381 | 46.8788 | -89403.6182 | 372.863 | 5033.7 | 1.3968 | 14000 | 5011 | 0.979 | 5244.6545 | 0.38265 | 5291.5333 | 0.38607 | 5338.4121 | 0.38949 | 5385.2909 | 0.39291 | 5432.1697 | 0.39634 | 5479.0485 | 0.39976 | 5525.9273 | 0.40318 | 5572.8061 | 0.4066 | 5619.6848 | 0.41002 | 5666.5636 | 0.41344 | 5713.4424 | 0.41686 | 5760.3212 | 0.42028 | 5807.2 | 0.4237 | 5854.0788 | 0.42712
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 0 | 4744.5 | 321.7702 | 4994.5 | 1.3968 | 14000 | 4683 | 1 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889 | 4744.5 | 0.33889
OKONITE 12KV | 5401 | 0 | 4954.8 | 505.0824 | 4954.8 | 1.3968 | 14000 | 5587 | 0.9519 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718 | 4954.8 | 0.3718
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 150 | -289111.4 | 550 | 12238.6 | 1.3968 | 22400 | 13824 | 0.962 | 13738.6 | 0.63756 | 13888.6 | 0.64452 | 14038.6 | 0.65148 | 14188.6 | 0.65844 | 14338.6 | 0.6654 | 14488.6 | 0.67236 | 14638.6 | 0.67932 | 14788.6 | 0.68628 | 14938.6 | 0.69325 | 15088.6 | 0.70021 | 15238.6 | 0.70717 | 15388.6 | 0.71413 | 15538.6 | 0.72109 | 15688.6 | 0.72805
ONTON 12KV | 4471 | 0 | 1379.5 | 135.0532 | 1379.5 | 1.3968 | 1932 | 1473 | 0.915 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036 | 1379.5 | 0.78036
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 0 | 519.6 | 75 | 594.6 | 1.3968 | 4687 | 454 | 1 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086 | 519.6 | 0.11086
OUTWOOD 12KV | 4482 | 0 | 425.4 | 40.3237 | 425.4 | 1.3968 | 999 | 407 | 0.873 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777 | 425.4 | 0.48777
OVERLAND NORTH | 8771 | 0 | 170 | 100 | 1170 | 1.3968 | 4200 | 160 | 0.8629 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907 | 170 | 0.046907
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 0 | 28.2 | 20 | 158.2 | 1.3968 | 2499 | 20 | 0.545 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706 | 28.2 | 0.020706
OWENTON 4KV | 7051 | 0 | 1601.6 | 97.7733 | 1601.6 | 1.3968 | 3500 | 1619 | 0.989 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269 | 1601.6 | 0.46269
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 0 | 1719.6 | 115.9167 | 1894.6 | 1.3968 | 5250 | 1691 | 1 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754 | 1719.6 | 0.32754
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 251.7697 | -500061.4545 | 674.6158 | 7128.6 | 1.3968 | 14000 | 8342 | 0.9688 | 8261.5636 | 0.60912 | 8513.3333 | 0.62768 | 8765.103 | 0.64624 | 9016.8727 | 0.6648 | 9268.6424 | 0.68337 | 9520.4121 | 0.70193 | 9772.1818 | 0.72049 | 10023.9515 | 0.73906 | 10275.7212 | 0.75762 | 10527.4909 | 0.77618 | 10779.2606 | 0.79474 | 11031.0303 | 0.81331 | 11282.8 | 0.83187 | 11534.5697 | 0.85043
OXFORD 12KV | 6661 | 500 | -1002016 | 750 | 6984 | 1.3968 | 14000 | 8108 | 0.9958 | 7484 | 0.53683 | 7984 | 0.57269 | 8484 | 0.60856 | 8984 | 0.64442 | 9484 | 0.68029 | 9984 | 0.71615 | 10484 | 0.75202 | 10984 | 0.78788 | 11484 | 0.82375 | 11984 | 0.85961 | 12484 | 0.89548 | 12984 | 0.93134 | 13484 | 0.96721 | 13984 | 1.0031
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 0 | 8964.2 | 950 | 7364.2 | 1.3968 | 14000 | 8951 | 0.974 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739 | 8964.2 | 0.65739
PAINT LICK 12KV | 7291 | 0 | 1304.6 | 81.8461 | 1304.6 | 1.3968 | 2800 | 1306 | 0.991 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016 | 1304.6 | 0.47016
PARIS 12KV | 8191 | 0 | 5261.2 | 500 | 7511.2 | 1.3968 | 14000 | 5253 | 0.981 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308 | 5261.2 | 0.38308
PARIS 12KV 2 | 8192 | 0 | 6000.1 | 350 | 3600.1 | 1.3968 | 14000 | 6167 | 1 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858 | 6000.1 | 0.42858
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 0 | 10361.1 | 892.8357 | 10361.1 | 1.3968 | 22400 | 10066 | 0.999 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301 | 10361.1 | 0.46301
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 0 | 16723.5 | 1185.3684 | 16723.5 | 1.3968 | 22400 | 15898 | 0.999 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733 | 16723.5 | 0.74733
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 0 | 18873.9 | 1733.5309 | 18873.9 | 1.3968 | 22400 | 18126 | 0.99607 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591 | 18873.9 | 0.84591
PAYNES ML 12KV | 4501 | 0 | 11500 | 500 | 0 | 1.3968 | 37300 | 0 | 0.97 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785 | 11500 | 0.31785
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 0 | 1153.1 | 69.7158 | 1153.1 | 1.3968 | 5250 | 1156 | 0.994 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096 | 1153.1 | 0.22096
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 0 | 0 | 0 | 5832.6 | 1.3968 | 14000 | 5795 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERDUE 12KV | 5961 | 0 | 1858.5 | 157.9966 | 2008.5 | 1.3968 | 7000 | 1840 | 0.998 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603 | 1858.5 | 0.26603
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 482.7879 | -964149.9818 | 1046.6123 | 8426.2 | 1.3968 | 22400 | 10355 | 0.99859 | 10598.7455 | 0.47383 | 11081.5333 | 0.49541 | 11564.3212 | 0.51699 | 12047.1091 | 0.53858 | 12529.897 | 0.56016 | 13012.6848 | 0.58175 | 13495.4727 | 0.60333 | 13978.2606 | 0.62491 | 14461.0485 | 0.6465 | 14943.8364 | 0.66808 | 15426.6242 | 0.68966 | 15909.4121 | 0.71125 | 16392.2 | 0.73283 | 16874.9879 | 0.75441
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 0 | 16813.2 | 1143.8166 | 16813.2 | 1.3968 | 22400 | 16543 | 0.99461 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465 | 16813.2 | 0.75465
PINE HILL 12KV | 5921 | 0 | 1237.6 | 79.5131 | 1287.6 | 1.3968 | 5250 | 1228 | 0.961 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453 | 1237.6 | 0.2453
PINEVILLE 12KV | 7221 | 0 | 4254.9 | 247.6776 | 4429.9 | 1.3968 | 14000 | 4031 | 1 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392 | 4254.9 | 0.30392
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 0 | 6263 | 406.2038 | 6438 | 1.3968 | 14000 | 6013 | 1 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736 | 6263 | 0.44736
POCKET 4KV | 705 | 0 | 275.7 | 34.7617 | 275.7 | 1.3968 | 1500 | 243 | 0.988 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603 | 275.7 | 0.18603
POOLE 4KV | 7181 | 0 | 774.5 | 40.6867 | 774.5 | 1.3968 | 1500 | 683 | 0.997 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789 | 774.5 | 0.51789
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 0 | 5853.5 | 500 | 7003.5 | 1.3968 | 14000 | 5823 | 0.997 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937 | 5853.5 | 0.41937
POWDERLY 12KV | 6651 | 2.4121 | 1376.5818 | 176.5898 | 6235.8 | 1.3968 | 14000 | 6399 | 0.97 | 6246.6545 | 0.45999 | 6249.0667 | 0.46017 | 6251.4788 | 0.46034 | 6253.8909 | 0.46052 | 6256.303 | 0.4607 | 6258.7152 | 0.46088 | 6261.1273 | 0.46106 | 6263.5394 | 0.46123 | 6265.9515 | 0.46141 | 6268.3636 | 0.46159 | 6270.7758 | 0.46177 | 6273.1879 | 0.46194 | 6275.6 | 0.46212 | 6278.0121 | 0.4623
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 62.7212 | -116849.1818 | 347.6635 | 9502.7 | 1.3968 | 14000 | 9634 | 0.97 | 9784.9455 | 0.72054 | 9847.6667 | 0.72516 | 9910.3879 | 0.72978 | 9973.1091 | 0.7344 | 10035.8303 | 0.73902 | 10098.5515 | 0.74363 | 10161.2727 | 0.74825 | 10223.9939 | 0.75287 | 10286.7152 | 0.75749 | 10349.4364 | 0.76211 | 10412.1576 | 0.76673 | 10474.8788 | 0.77135 | 10537.6 | 0.77596 | 10600.3212 | 0.78058
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 0 | 1516.5 | 256.5323 | 1516.5 | 1.3968 | 4687 | 1551 | 1 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355 | 1516.5 | 0.32355
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 15.7455 | -25835.0182 | 498.4898 | 5884.2 | 1.3968 | 10500 | 6810 | 0.99823 | 5955.0545 | 0.56815 | 5970.8 | 0.56965 | 5986.5455 | 0.57116 | 6002.2909 | 0.57266 | 6018.0364 | 0.57416 | 6033.7818 | 0.57566 | 6049.5273 | 0.57717 | 6065.2727 | 0.57867 | 6081.0182 | 0.58017 | 6096.7636 | 0.58167 | 6112.5091 | 0.58317 | 6128.2545 | 0.58468 | 6144 | 0.58618 | 6159.7455 | 0.58768
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 0 | 6886.8 | 470.8052 | 6886.8 | 1.3968 | 10500 | 6780 | 0.99827 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702 | 6886.8 | 0.65702
RACE STREET 12KV | 6643 | 0 | 6442.6 | 728.3093 | 6442.6 | 1.3968 | 14000 | 7891 | 0.9952 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241 | 6442.6 | 0.46241
RADCLIFF 12KV | 6981 | 0 | 9432.8 | 617.6888 | 9432.8 | 1.3968 | 22400 | 9148 | 1 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111 | 9432.8 | 0.42111
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 0 | 4835.3 | 750 | 5385.3 | 1.3968 | 10500 | 4735 | 0.95 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474 | 4835.3 | 0.48474
RED HOUSE 12KV | 6871 | 0 | 4808.3 | 750 | 7558.3 | 1.3968 | 14000 | 5098 | 0.981 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501 | 4808.3 | 0.3501
REED MINERAL 12KV | 6461 | 0 | 568.5 | 18.0877 | 568.5 | 1.3968 | 1500 | 564 | 0.768 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349 | 568.5 | 0.49349
REVELO 12KV | 8941 | 0 | 2026.5 | 215.3727 | 2226.5 | 1.3968 | 7000 | 2059 | 0.9732 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747 | 2026.5 | 0.29747
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 0 | 23454.3 | 750 | 27204.3 | 1.3968 | 37333 | 22944 | 0.99768 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971 | 23454.3 | 0.62971
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 450 | -880390.7 | 2595.3353 | 26134.3 | 1.3968 | 39200 | 28536 | 0.99739 | 28159.3 | 0.72023 | 28609.3 | 0.73174 | 29059.3 | 0.74325 | 29509.3 | 0.75476 | 29959.3 | 0.76627 | 30409.3 | 0.77778 | 30859.3 | 0.78929 | 31309.3 | 0.8008 | 31759.3 | 0.81231 | 32209.3 | 0.82382 | 32659.3 | 0.83533 | 33109.3 | 0.84684 | 33559.3 | 0.85835 | 34009.3 | 0.86985
RICHMOND 12KV | 695 | 0 | 8650.6 | 750 | 13900.6 | 1.3968 | 22400 | 8510 | 0.985 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207 | 8650.6 | 0.39207
RICHMOND 12KV2 | 696 | 0 | 14068 | 2049.6417 | 14068 | 1.3968 | 22400 | 12420 | 0.969 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813 | 14068 | 0.64813
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 0 | 11071.2 | 750 | 9171.2 | 1.3968 | 22400 | 11647 | 0.983 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028 | 11071.2 | 0.5028
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 0 | 12499.9 | 684.8054 | 12499.9 | 1.3968 | 22400 | 13057 | 0.979 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57 | 12499.9 | 0.57
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 0 | 16926.7 | 1356.0388 | 16926.7 | 1.3968 | 22400 | 16697 | 0.98 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108 | 16926.7 | 0.77108
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 0 | 8013.2 | 559.7039 | 8013.2 | 1.3968 | 10500 | 8005 | 0.942 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015 | 8013.2 | 0.81015
RICHMOND E 12KV | 8291 | 0 | 12534 | 1500 | 13784 | 1.3968 | 22400 | 12334 | 0.979 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156 | 12534 | 0.57156
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 0 | 14554.2 | 750 | 15054.2 | 1.3968 | 22400 | 14720 | 0.977 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504 | 14554.2 | 0.66504
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 0 | 8798.8 | 1500 | 1048.8 | 1.3968 | 37300 | 10488 | 0.99 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828 | 8798.8 | 0.23828
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 66.0061 | -118416.3091 | 845.9877 | 14552.9 | 1.3968 | 22400 | 15746 | 0.997 | 14849.9273 | 0.66494 | 14915.9333 | 0.66789 | 14981.9394 | 0.67085 | 15047.9455 | 0.6738 | 15113.9515 | 0.67676 | 15179.9576 | 0.67972 | 15245.9636 | 0.68267 | 15311.9697 | 0.68563 | 15377.9758 | 0.68858 | 15443.9818 | 0.69154 | 15509.9879 | 0.69449 | 15575.9939 | 0.69745 | 15642 | 0.7004 | 15708.0061 | 0.70336
RINEYVILLE RD | 4521 | 0 | 4339.7 | 400 | 3389.7 | 1.3968 | 14000 | 4550 | 0.989 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343 | 4339.7 | 0.31343
RIO 12KV | 7591 | 0 | 1917.8 | 130.986 | 1917.8 | 1.3968 | 3125 | 1855 | 0.992 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865 | 1917.8 | 0.61865
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 0 | 1785.2 | 112.6252 | 1785.2 | 1.3968 | 3125 | 1644 | 0.951 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007 | 1785.2 | 0.6007
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 0 | 133.3 | 11.3069 | 133.3 | 1.3968 | 500 | 121 | 0.98 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204 | 133.3 | 0.27204
ROBBINS 12KV | 8411 | 0 | 1830.7 | 468.1959 | 3080.7 | 1.3968 | 10500 | 1740 | 0.952 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314 | 1830.7 | 0.18314
ROCKWELL 12KV | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 0 | 18270.1 | 875.9105 | 18270.1 | 1.3968 | 22400 | 18317 | 0.986 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721 | 18270.1 | 0.82721
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 0 | 90.6 | 27.4597 | 10.6 | 1.3968 | 1119 | 97 | 0.927 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341 | 90.6 | 0.087341
RODBURN 12KV | 905 | 9.4788 | -17641.0182 | 115.3872 | 1454 | 1.3968 | 3500 | 1722 | 0.998 | 1496.6545 | 0.42847 | 1506.1333 | 0.43119 | 1515.6121 | 0.4339 | 1525.0909 | 0.43661 | 1534.5697 | 0.43933 | 1544.0485 | 0.44204 | 1553.5273 | 0.44475 | 1563.0061 | 0.44747 | 1572.4848 | 0.45018 | 1581.9636 | 0.4529 | 1591.4424 | 0.45561 | 1600.9212 | 0.45832 | 1610.4 | 0.46104 | 1619.8788 | 0.46375
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 0 | 0 | 0 | 6759.9 | 1.3968 | 22400 | 6748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 0 | 9541.7 | 713.8637 | 9541.7 | 1.3968 | 22400 | 9709 | 0.992 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294 | 9541.7 | 0.4294
ROSE HILL 12KV | 3501 | 0 | 4198.4 | 406.5118 | 4198.4 | 1.3968 | 10500 | 4173 | 0.9999 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989 | 4198.4 | 0.39989
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 0 | 7659.9 | 413.0588 | 7659.9 | 1.3968 | 14000 | 7344 | 0.9863 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474 | 7659.9 | 0.55474
SALEM 12 KV | 6731 | 0 | 2872.2 | 184.7667 | 2872.2 | 1.3968 | 7000 | 2514 | 1 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031 | 2872.2 | 0.41031
SALT LICK 12KV | 7271 | 0 | 2730.2 | 113.1557 | 2855.2 | 1.3968 | 7000 | 2672 | 0.999 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042 | 2730.2 | 0.39042
SALVISA 12KV | 7421 | 0 | 2376.3 | 187.9786 | 2376.3 | 1.3968 | 7000 | 2256 | 0.991 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255 | 2376.3 | 0.34255
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 0 | 1924.2 | 158.1675 | 1924.2 | 1.3968 | 7000 | 1842 | 1 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489 | 1924.2 | 0.27489
SARDIS 12KV | 8721 | 0 | 1607.4 | 126.0733 | 1607.4 | 1.3968 | 3125 | 1686 | 0.9755 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729 | 1607.4 | 0.52729
SCHOLLS 4KV | 5851 | 0 | 1728.7 | 249.5758 | 1728.7 | 1.3968 | 7000 | 1330 | 1 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696 | 1728.7 | 0.24696
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 0 | 2672.7 | 209.7874 | 2672.7 | 1.3968 | 7000 | 2689 | 0.976 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912 | 2672.7 | 0.3912
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 0 | 2141.1 | 750 | 2641.1 | 1.3968 | 7000 | 1002 | 0.99946 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604 | 2141.1 | 0.30604
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 20.1333 | -36996.6 | 488.7991 | 3562 | 1.3968 | 6250 | 3546 | 0.98249 | 3652.6 | 0.59483 | 3672.7333 | 0.59811 | 3692.8667 | 0.60139 | 3713 | 0.60467 | 3733.1333 | 0.60795 | 3753.2667 | 0.61123 | 3773.4 | 0.61451 | 3793.5333 | 0.61778 | 3813.6667 | 0.62106 | 3833.8 | 0.62434 | 3853.9333 | 0.62762 | 3874.0667 | 0.6309 | 3894.2 | 0.63418 | 3914.3333 | 0.63746
SEBREE 4KV | 7871 | 0 | 3302.9 | 179.8794 | 3302.9 | 1.3968 | 5250 | 2976 | 0.999 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975 | 3302.9 | 0.62975
SENTRY 4KV | 4571 | 0 | 252.3 | 17.1992 | 252.3 | 1.3968 | 1120 | 236 | 0.916 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593 | 252.3 | 0.24593
SHADRACK 12KV | 6001 | 0 | 4408.2 | 268.4263 | 4408.2 | 1.3968 | 10500 | 4424 | 0.983 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709 | 4408.2 | 0.42709
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 22.6909 | -43464.2364 | 57.5706 | 2246.6 | 1.3968 | 4200 | 2307 | 0.977 | 2348.7091 | 0.57238 | 2371.4 | 0.57791 | 2394.0909 | 0.58344 | 2416.7818 | 0.58897 | 2439.4727 | 0.5945 | 2462.1636 | 0.60003 | 2484.8545 | 0.60556 | 2507.5455 | 0.61109 | 2530.2364 | 0.61662 | 2552.9273 | 0.62215 | 2575.6182 | 0.62768 | 2598.3091 | 0.63321 | 2621 | 0.63874 | 2643.6909 | 0.64427
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 184.5636 | -365758.9455 | 723.2355 | 6044.5 | 1.3968 | 14000 | 7050 | 0.979 | 6875.0364 | 0.50161 | 7059.6 | 0.51507 | 7244.1636 | 0.52854 | 7428.7273 | 0.54201 | 7613.2909 | 0.55547 | 7797.8545 | 0.56894 | 7982.4182 | 0.5824 | 8166.9818 | 0.59587 | 8351.5455 | 0.60933 | 8536.1091 | 0.6228 | 8720.6727 | 0.63627 | 8905.2364 | 0.64973 | 9089.8 | 0.6632 | 9274.3636 | 0.67666
SHARON 12KV | 845 | 0 | 7497.1 | 450.2494 | 7497.1 | 1.3968 | 14000 | 7361 | 0.993 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928 | 7497.1 | 0.53928
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 0 | 10423.2 | 504.9848 | 10423.2 | 1.3968 | 14000 | 10322 | 1 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451 | 10423.2 | 0.74451
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 0 | 1956.5 | 104.5472 | 1956.5 | 1.3968 | 4687 | 1993 | 0.988 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225 | 1956.5 | 0.4225
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 0 | 4226.8 | 137.8792 | 4226.8 | 1.3968 | 10500 | 3882 | 0.916 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947 | 4226.8 | 0.43947
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 0.81818 | 3128.2727 | 317.2324 | 4776.5 | 1.3968 | 7000 | 4870 | 0.982 | 4780.1818 | 0.6954 | 4781 | 0.69552 | 4781.8182 | 0.69564 | 4782.6364 | 0.69576 | 4783.4545 | 0.69588 | 4784.2727 | 0.696 | 4785.0909 | 0.69611 | 4785.9091 | 0.69623 | 4786.7273 | 0.69635 | 4787.5455 | 0.69647 | 4788.3636 | 0.69659 | 4789.1818 | 0.69671 | 4790 | 0.69683 | 4790.8182 | 0.69695
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 0 | 13279.6 | 718.2721 | 13279.6 | 1.3968 | 22400 | 13435 | 0.982 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371 | 13279.6 | 0.60371
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 0 | 10063.5 | 1250 | 16563.5 | 1.3968 | 22400 | 10658 | 0.994 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198 | 10063.5 | 0.45198
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 0 | 14978.2 | 850 | 4478.2 | 1.3968 | 22400 | 15100 | 0.9927 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359 | 14978.2 | 0.67359
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 0 | 8451.1 | 440.0107 | 8451.1 | 1.3968 | 14000 | 8513 | 0.9844 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322 | 8451.1 | 0.61322
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 0 | 17611.5 | 1288.3666 | 17611.5 | 1.3968 | 22400 | 18058 | 0.997 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859 | 17611.5 | 0.78859
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 96.5758 | -187481.5636 | 928.0584 | 7070.3 | 1.3968 | 14000 | 6250 | 0.989 | 7504.8909 | 0.54203 | 7601.4667 | 0.549 | 7698.0424 | 0.55598 | 7794.6182 | 0.56295 | 7891.1939 | 0.56993 | 7987.7697 | 0.5769 | 8084.3455 | 0.58388 | 8180.9212 | 0.59085 | 8277.497 | 0.59783 | 8374.0727 | 0.6048 | 8470.6485 | 0.61178 | 8567.2242 | 0.61875 | 8663.8 | 0.62573 | 8760.3758 | 0.6327
SIMMONS 4KV | 2125 | 0 | 361.7 | 51.2009 | 361.7 | 1.3968 | 1680 | 382 | 0.9381 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295 | 361.7 | 0.2295
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 90.0364 | -174182.8545 | 693.601 | 7195.4 | 1.3968 | 10500 | 7780 | 0.954 | 7600.5636 | 0.75877 | 7690.6 | 0.76775 | 7780.6364 | 0.77674 | 7870.6727 | 0.78573 | 7960.7091 | 0.79472 | 8050.7455 | 0.80371 | 8140.7818 | 0.8127 | 8230.8182 | 0.82168 | 8320.8545 | 0.83067 | 8410.8909 | 0.83966 | 8500.9273 | 0.84865 | 8590.9636 | 0.85764 | 8681 | 0.86663 | 8771.0364 | 0.87562
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 173.7455 | -341256.2182 | 632.4825 | 8754 | 1.3968 | 14000 | 9444 | 0.994 | 9535.8545 | 0.68524 | 9709.6 | 0.69773 | 9883.3455 | 0.71021 | 10057.0909 | 0.7227 | 10230.8364 | 0.73519 | 10404.5818 | 0.74767 | 10578.3273 | 0.76016 | 10752.0727 | 0.77264 | 10925.8182 | 0.78513 | 11099.5636 | 0.79761 | 11273.3091 | 0.8101 | 11447.0545 | 0.82258 | 11620.8 | 0.83507 | 11794.5455 | 0.84755
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 0 | 3060.9 | 158.3319 | 3060.9 | 1.3968 | 7000 | 2831 | 0.993 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035 | 3060.9 | 0.44035
SMITH BROS MINES | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 0 | 3539.4 | 131.1537 | 3539.4 | 1.3968 | 6250 | 3479 | 0.987 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376 | 3539.4 | 0.57376
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 0 | 4013.9 | 349.9912 | 4138.9 | 1.3968 | 14000 | 3871 | 0.971 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527 | 4013.9 | 0.29527
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 0 | 11160.6 | 1098.0943 | 11160.6 | 1.3968 | 14000 | 11664 | 1 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719 | 11160.6 | 0.79719
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 0 | 284.8 | 175 | 2409.8 | 1.3968 | 7000 | 117 | 1 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686 | 284.8 | 0.040686
SOMERSET S 12KV | 5461 | 0 | 8990.9 | 238.0541 | 8990.9 | 1.3968 | 14000 | 8715 | 0.961 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827 | 8990.9 | 0.66827
SONORA 12KV | 8451 | 0 | 4989.2 | 242.8266 | 4989.2 | 1.3968 | 10500 | 5020 | 1 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516 | 4989.2 | 0.47516
SPARTA 12KV | 7851 | 7.4606 | -13311.4909 | 250.4054 | 1717.9 | 1.3968 | 3125 | 1291 | 0.977 | 1751.4727 | 0.57367 | 1758.9333 | 0.57611 | 1766.3939 | 0.57855 | 1773.8545 | 0.581 | 1781.3152 | 0.58344 | 1788.7758 | 0.58588 | 1796.2364 | 0.58833 | 1803.697 | 0.59077 | 1811.1576 | 0.59321 | 1818.6182 | 0.59566 | 1826.0788 | 0.5981 | 1833.5394 | 0.60055 | 1841 | 0.60299 | 1848.4606 | 0.60543
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 0 | 5056 | 627.963 | 5056 | 1.3968 | 7000 | 4887 | 0.992 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811 | 5056 | 0.72811
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 0 | 2021.9 | 204.7829 | 2021.9 | 1.3968 | 7000 | 1558 | 0.954 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277 | 2021.9 | 0.30277
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 0 | 1958.6 | 64.453 | 1958.6 | 1.3968 | 7000 | 1790 | 0.99999 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798 | 1958.6 | 0.2798
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 0 | 7913.5 | 207.0241 | 7913.5 | 1.3968 | 10500 | 8179 | 0.994 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822 | 7913.5 | 0.75822
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 0 | 8051.9 | 479.5325 | 8051.9 | 1.3968 | 14000 | 8404 | 0.991 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036 | 8051.9 | 0.58036
ST CHARLES | 3461 | 0 | 866.8 | 74.8909 | 866.8 | 1.3968 | 3500 | 742 | 0.981 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245 | 866.8 | 0.25245
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 0 | 3353.3 | 203.4527 | 3353.3 | 1.3968 | 4687 | 2989 | 0.993 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049 | 3353.3 | 0.72049
ST PAUL 12KV | 1165 | 0 | 6674.2 | 733.8696 | 6674.2 | 1.3968 | 22400 | 5656 | 0.95 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364 | 6674.2 | 0.31364
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 0 | 3562.6 | 214.4213 | 3562.6 | 1.3968 | 22400 | 3410 | 0.983 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618 | 3562.6 | 0.1618
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 113.0121 | -222205.2182 | 520.9908 | 5457.7 | 1.3968 | 14000 | 5801 | 0.9897 | 5966.2545 | 0.4306 | 6079.2667 | 0.43875 | 6192.2788 | 0.44691 | 6305.2909 | 0.45507 | 6418.303 | 0.46322 | 6531.3152 | 0.47138 | 6644.3273 | 0.47953 | 6757.3394 | 0.48769 | 6870.3515 | 0.49585 | 6983.3636 | 0.504 | 7096.3758 | 0.51216 | 7209.3879 | 0.52032 | 7322.4 | 0.52847 | 7435.4121 | 0.53663
STANFORD 12KV | 8481 | 13.503 | -20898.8545 | 314.0238 | 6303 | 1.3968 | 14000 | 6445 | 0.979 | 6363.7636 | 0.4643 | 6377.2667 | 0.46529 | 6390.7697 | 0.46628 | 6404.2727 | 0.46726 | 6417.7758 | 0.46825 | 6431.2788 | 0.46923 | 6444.7818 | 0.47022 | 6458.2848 | 0.4712 | 6471.7879 | 0.47219 | 6485.2909 | 0.47317 | 6498.7939 | 0.47416 | 6512.297 | 0.47514 | 6525.8 | 0.47613 | 6539.303 | 0.47711
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 0 | 8079.1 | 597.938 | 8629.1 | 1.3968 | 14000 | 7459 | 0.998 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824 | 8079.1 | 0.57824
STINK CR | 5381 | 0 | 3988.6 | 201.9805 | 3988.6 | 1.3968 | 7000 | 3928 | 0.97 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742 | 3988.6 | 0.58742
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 0 | 18243 | 2125 | 28743 | 1.3968 | 37333 | 17088 | 0.98446 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637 | 18243 | 0.49637
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 0 | 14202.1 | 2125 | 1702.1 | 1.3968 | 37300 | 17021 | 0.999 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113 | 14202.1 | 0.38113
STONEY GAP | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 0 | 718.9 | 60.2733 | 718.9 | 1.3968 | 1767 | 597 | 0.943 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144 | 718.9 | 0.43144
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 0 | 1010.4 | 146.4738 | 1010.4 | 1.3968 | 2580 | 935 | 0.911 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989 | 1010.4 | 0.42989
STURGIS 12KV | 5082 | 0 | 4696.9 | 260.0587 | 4696.9 | 1.3968 | 7000 | 4167 | 1 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099 | 4696.9 | 0.67099
STURGIS 4KV | 5081 | 0 | 2965 | 175.9144 | 2965 | 1.3968 | 5250 | 2688 | 0.983 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453 | 2965 | 0.57453
SUNOCO 12KV | 8651 | 0 | 1839.7 | 142.3517 | 1839.7 | 1.3968 | 3500 | 2019 | 0.998 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668 | 1839.7 | 0.52668
SUNSET 2 4KV | 8612 | 0 | 325.9 | 18.8178 | 325.9 | 1.3968 | 575 | 285 | 0.98 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835 | 325.9 | 0.57835
SYLVANIA 12KV | 7662 | 0 | 9655.3 | 514.4527 | 11155.3 | 1.3968 | 22400 | 9153 | 0.983 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849 | 9655.3 | 0.43849
SYLVANIA 4KV | 7661 | 42.0485 | -82665.6727 | 164.5994 | 2041 | 1.3968 | 3500 | 2189 | 0.958 | 2230.2182 | 0.66514 | 2272.2667 | 0.67768 | 2314.3152 | 0.69022 | 2356.3636 | 0.70276 | 2398.4121 | 0.7153 | 2440.4606 | 0.72784 | 2482.5091 | 0.74038 | 2524.5576 | 0.75293 | 2566.6061 | 0.76547 | 2608.6545 | 0.77801 | 2650.703 | 0.79055 | 2692.7515 | 0.80309 | 2734.8 | 0.81563 | 2776.8485 | 0.82817
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 0 | 7894 | 278.4943 | 7894 | 1.3968 | 14000 | 7868 | 0.989 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013 | 7894 | 0.57013
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 0 | 1445.6 | 931.808 | 1445.6 | 1.3968 | 5600 | 2506 | 0.9502 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167 | 1445.6 | 0.27167
TOMS CRK | 3691 | 63.9576 | -123303.4364 | 333.4087 | 5539.1 | 1.3968 | 10500 | 6411 | 0.892 | 5826.9091 | 0.62213 | 5890.8667 | 0.62896 | 5954.8242 | 0.63579 | 6018.7818 | 0.64262 | 6082.7394 | 0.64945 | 6146.697 | 0.65628 | 6210.6545 | 0.66311 | 6274.6121 | 0.66994 | 6338.5697 | 0.67676 | 6402.5273 | 0.68359 | 6466.4848 | 0.69042 | 6530.4424 | 0.69725 | 6594.4 | 0.70408 | 6658.3576 | 0.71091
TOTZ 12KV | 6561 | 9.2121 | -17491.8182 | 57.0491 | 1066 | 1.3968 | 1725 | 1150 | 0.988 | 1107.4545 | 0.6498 | 1116.6667 | 0.65521 | 1125.8788 | 0.66061 | 1135.0909 | 0.66602 | 1144.303 | 0.67142 | 1153.5152 | 0.67683 | 1162.7273 | 0.68223 | 1171.9394 | 0.68764 | 1181.1515 | 0.69304 | 1190.3636 | 0.69845 | 1199.5758 | 0.70385 | 1208.7879 | 0.70926 | 1218 | 0.71466 | 1227.2121 | 0.72007
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 0 | 15381.3 | 250.5433 | 15881.3 | 1.3968 | 28000 | 15506 | 0.9914 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541 | 15381.3 | 0.5541
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 0 | 15425.6 | 261.2348 | 15875.6 | 1.3968 | 28000 | 15469 | 0.9914 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569 | 15425.6 | 0.55569
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 0 | 15611.2 | 1500 | 14561.2 | 1.3968 | 28000 | 15795 | 0.9914 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238 | 15611.2 | 0.56238
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 0 | 9334.6 | 336.2562 | 9334.6 | 1.3968 | 28000 | 9537 | 0.9914 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627 | 9334.6 | 0.33627
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 0 | 17452.1 | 3088.7104 | 17452.1 | 1.3968 | 28000 | 12718 | 0.9914 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287 | 17452.1 | 0.6287
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 0 | 9561.6 | 452.3876 | 9561.6 | 1.3968 | 28000 | 10645 | 0.9914 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445 | 9561.6 | 0.34445
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 0 | 12549.5 | 2832.8729 | 2049.5 | 1.3968 | 28000 | 12223 | 0.9914 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208 | 12549.5 | 0.45208
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 155.6606 | -299683.8909 | 570.5696 | 13894.4 | 1.3968 | 22400 | 14210 | 0.9745 | 14594.8727 | 0.66861 | 14750.5333 | 0.67574 | 14906.1939 | 0.68287 | 15061.8545 | 0.69 | 15217.5152 | 0.69713 | 15373.1758 | 0.70426 | 15528.8364 | 0.71139 | 15684.497 | 0.71852 | 15840.1576 | 0.72565 | 15995.8182 | 0.73279 | 16151.4788 | 0.73992 | 16307.1394 | 0.74705 | 16462.8 | 0.75418 | 16618.4606 | 0.76131
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 87.4909 | -170826.0364 | 746.8649 | 5424.4 | 1.3968 | 14000 | 5024 | 0.98671 | 5818.1091 | 0.42118 | 5905.6 | 0.42751 | 5993.0909 | 0.43384 | 6080.5818 | 0.44018 | 6168.0727 | 0.44651 | 6255.5636 | 0.45284 | 6343.0545 | 0.45918 | 6430.5455 | 0.46551 | 6518.0364 | 0.47184 | 6605.5273 | 0.47818 | 6693.0182 | 0.48451 | 6780.5091 | 0.49085 | 6868 | 0.49718 | 6955.4909 | 0.50351
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 0 | 1797.3 | 57.6441 | 1797.3 | 1.3968 | 4687 | 1604 | 0.967 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655 | 1797.3 | 0.39655
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 1.3697 | -2484.4545 | 24.4919 | 274.8 | 1.3968 | 6250 | 276 | 0.945 | 280.9636 | 0.047571 | 282.3333 | 0.047802 | 283.703 | 0.048034 | 285.0727 | 0.048266 | 286.4424 | 0.048498 | 287.8121 | 0.04873 | 289.1818 | 0.048962 | 290.5515 | 0.049194 | 291.9212 | 0.049426 | 293.2909 | 0.049658 | 294.6606 | 0.04989 | 296.0303 | 0.050122 | 297.4 | 0.050353 | 298.7697 | 0.050585
U K SCOTT 12KV | 4751 | 0 | 16815.9 | 1500 | 18315.9 | 1.3968 | 37333 | 15101 | 1 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043 | 16815.9 | 0.45043
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 0 | 7577.7 | 2791.082 | 7577.7 | 1.3968 | 14000 | 10168 | 1 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126 | 7577.7 | 0.54126
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 0 | 19414.8 | 1320.2263 | 19414.8 | 1.3968 | 37333 | 17352 | 0.93831 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424 | 19414.8 | 0.55424
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 0 | 20208.6 | 1822.6414 | 20208.6 | 1.3968 | 37300 | 16872 | 0.89539 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508 | 20208.6 | 0.60508
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 250 | -491091.5 | 1250 | 6783.5 | 1.3968 | 28000 | 11543 | 1 | 13658.5 | 0.4878 | 13908.5 | 0.49673 | 14158.5 | 0.50566 | 14408.5 | 0.51459 | 14658.5 | 0.52352 | 14908.5 | 0.53245 | 15158.5 | 0.54138 | 15408.5 | 0.5503 | 15658.5 | 0.55923 | 15908.5 | 0.56816 | 16158.5 | 0.57709 | 16408.5 | 0.58602 | 16658.5 | 0.59495 | 16908.5 | 0.60388
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 172.6121 | -338170.0182 | 371.6843 | 9557.1 | 1.3968 | 14000 | 10293 | 1 | 10333.8545 | 0.73813 | 10506.4667 | 0.75046 | 10679.0788 | 0.76279 | 10851.6909 | 0.77512 | 11024.303 | 0.78745 | 11196.9152 | 0.79978 | 11369.5273 | 0.81211 | 11542.1394 | 0.82444 | 11714.7515 | 0.83677 | 11887.3636 | 0.8491 | 12059.9758 | 0.86143 | 12232.5879 | 0.87376 | 12405.2 | 0.88609 | 12577.8121 | 0.89842
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 0 | 2070.5 | 500 | 4320.5 | 1.3968 | 14000 | 2097 | 0.94 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733 | 2070.5 | 0.15733
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 0 | 2815 | 186.1876 | 2815 | 1.3968 | 5250 | 2573 | 0.988 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427 | 2815 | 0.5427
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | 0 | 4569.3 | 644.9162 | 4569.3 | 1.3968 | 14000 | 3197 | 0.872 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429 | 4569.3 | 0.37429
VERDA 12KV | 8791 | 0 | 3019.8 | 179.5709 | 3019.8 | 1.3968 | 14000 | 2547 | 0.911 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677 | 3019.8 | 0.23677
VERSAILES W 12KV | 5221 | 0 | 17084.7 | 898.3103 | 17834.7 | 1.3968 | 22400 | 16381 | 0.991 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964 | 17084.7 | 0.76964
VERSAILLES 4KV | 7721 | 0 | 4791.7 | 331.2933 | 4941.7 | 1.3968 | 6250 | 4660 | 0.9763 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528 | 4791.7 | 0.78528
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 100 | -189517.3 | 1098.3252 | 14682.7 | 1.3968 | 22400 | 16563 | 0.977 | 12382.7 | 0.56581 | 12482.7 | 0.57038 | 12582.7 | 0.57495 | 12682.7 | 0.57952 | 12782.7 | 0.58409 | 12882.7 | 0.58866 | 12982.7 | 0.59323 | 13082.7 | 0.5978 | 13182.7 | 0.60237 | 13282.7 | 0.60694 | 13382.7 | 0.61151 | 13482.7 | 0.61608 | 13582.7 | 0.62065 | 13682.7 | 0.62521
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 175.6485 | -336558.0727 | 847.6734 | 17285.8 | 1.3968 | 22400 | 18262 | 0.998 | 18076.2182 | 0.80859 | 18251.8667 | 0.81645 | 18427.5152 | 0.82431 | 18603.1636 | 0.83216 | 18778.8121 | 0.84002 | 18954.4606 | 0.84788 | 19130.1091 | 0.85573 | 19305.7576 | 0.86359 | 19481.4061 | 0.87145 | 19657.0545 | 0.87931 | 19832.703 | 0.88716 | 20008.3515 | 0.89502 | 20184 | 0.90288 | 20359.6485 | 0.91073
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 100 | -188316.8 | 3305.4234 | 28633.2 | 1.3968 | 39200 | 17880 | 0.99889 | 13583.2 | 0.34689 | 13683.2 | 0.34945 | 13783.2 | 0.352 | 13883.2 | 0.35456 | 13983.2 | 0.35711 | 14083.2 | 0.35966 | 14183.2 | 0.36222 | 14283.2 | 0.36477 | 14383.2 | 0.36732 | 14483.2 | 0.36988 | 14583.2 | 0.37243 | 14683.2 | 0.37499 | 14783.2 | 0.37754 | 14883.2 | 0.38009
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 100 | -187642 | 1500 | 1308 | 1.3968 | 37300 | 13080 | 0.991 | 14258 | 0.38572 | 14358 | 0.38843 | 14458 | 0.39113 | 14558 | 0.39384 | 14658 | 0.39654 | 14758 | 0.39925 | 14858 | 0.40196 | 14958 | 0.40466 | 15058 | 0.40737 | 15158 | 0.41007 | 15258 | 0.41278 | 15358 | 0.41548 | 15458 | 0.41819 | 15558 | 0.42089
VINE GROVE 4KV | 6081 | 0 | 4353.4 | 304.2811 | 4353.4 | 1.3968 | 7000 | 4257 | 0.995 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504 | 4353.4 | 0.62504
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 327.5758 | -651838.7636 | 682.0485 | 8062.6 | 1.3968 | 14000 | 9216 | 0.9846 | 9536.6909 | 0.69185 | 9864.2667 | 0.71561 | 10191.8424 | 0.73937 | 10519.4182 | 0.76314 | 10846.9939 | 0.7869 | 11174.5697 | 0.81067 | 11502.1455 | 0.83443 | 11829.7212 | 0.8582 | 12157.297 | 0.88196 | 12484.8727 | 0.90572 | 12812.4485 | 0.92949 | 13140.0242 | 0.95325 | 13467.6 | 0.97702 | 13795.1758 | 1.0008
VINE ST 4KV 1 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 2116.1 | 1.3968 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 0 | 163.2 | 50 | 188.2 | 1.3968 | 3500 | 148 | 0.953 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928 | 163.2 | 0.048928
WACO 12KV | 8571 | 0 | 5492.1 | 593.5722 | 5492.1 | 1.3968 | 14000 | 5057 | 1 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229 | 5492.1 | 0.39229
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 0 | 9586.8 | 307.8628 | 9586.8 | 1.3968 | 14000 | 9492 | 0.982 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732 | 9586.8 | 0.69732
WARSAW 4KV | 4411 | 0 | 3351.5 | 155.72 | 3351.5 | 1.3968 | 5250 | 3217 | 0.951 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127 | 3351.5 | 0.67127
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 23.5818 | -45311.8727 | 150.386 | 2193.7 | 1.3968 | 14000 | 2387 | 1 | 2299.8182 | 0.16427 | 2323.4 | 0.16596 | 2346.9818 | 0.16764 | 2370.5636 | 0.16933 | 2394.1455 | 0.17101 | 2417.7273 | 0.17269 | 2441.3091 | 0.17438 | 2464.8909 | 0.17606 | 2488.4727 | 0.17775 | 2512.0545 | 0.17943 | 2535.6364 | 0.18112 | 2559.2182 | 0.1828 | 2582.8 | 0.18449 | 2606.3818 | 0.18617
WAYNESBURG | 5731 | 0 | 2830.7 | 111.5018 | 2830.7 | 1.3968 | 7000 | 2771 | 0.952 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477 | 2830.7 | 0.42477
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 0 | 581.9 | 400 | 2081.9 | 1.3968 | 2147 | 262 | 0.742 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527 | 581.9 | 0.36527
WEDONIA 12KV | 6961 | 0 | 4286 | 210.8365 | 4286 | 1.3968 | 7000 | 4084 | 0.969 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187 | 4286 | 0.63187
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 0 | 370.4 | 79.7807 | 370.4 | 1.3968 | 1500 | 271 | 0.621 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764 | 370.4 | 0.39764
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 0 | 12121.5 | 1250 | 18371.5 | 1.3968 | 22400 | 12010 | 0.96871 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862 | 12121.5 | 0.55862
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 0 | 8435.2 | 750 | 1735.2 | 1.3968 | 22400 | 8669 | 0.98902 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075 | 8435.2 | 0.38075
WEST HIGH 12KV | 5161 | 0 | 13254.5 | 1734.821 | 8504.5 | 1.3968 | 14000 | 5366 | 1 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675 | 13254.5 | 0.94675
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 0 | 11320.5 | 1133.3723 | 7570.5 | 1.3968 | 14000 | 6317 | 0.97 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362 | 11320.5 | 0.83362
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 0 | 14747.1 | 1500 | 10247.1 | 1.3968 | 22400 | 4821 | 0.8895 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014 | 14747.1 | 0.74014
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 0 | 14535.2 | 1500 | 11035.2 | 1.3968 | 22400 | 13452 | 0.8895 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295 | 14535.2 | 0.7295
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 0 | 14933.7 | 1500 | 11433.7 | 1.3968 | 22400 | 15667 | 0.8895 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495 | 14933.7 | 0.7495
WHITE OAK 12KV | 3651 | 0 | 646.6 | 84.8617 | 696.6 | 1.3968 | 3500 | 538 | 0.952 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406 | 646.6 | 0.19406
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 0 | 3287.6 | 177.7275 | 3287.6 | 1.3968 | 7000 | 2972 | 0.998 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706 | 3287.6 | 0.4706
WHITE SULPHUR 12KV | 4621 | 0 | 6500 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | 0 | 0.99 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588 | 6500 | 0.17588
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 0 | 4538.9 | 278.7319 | 4538.9 | 1.3968 | 10500 | 4525 | 0.9651 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791 | 4538.9 | 0.44791
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 0 | 6901.3 | 204.1499 | 6901.3 | 1.3968 | 14000 | 6485 | 0.8449 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344 | 6901.3 | 0.58344
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 0 | 2967.9 | 176.6818 | 2967.9 | 1.3968 | 7000 | 2647 | 0.995 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612 | 2967.9 | 0.42612
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 0 | 16961.1 | 1500 | 16961.1 | 1.3968 | 37300 | 17064 | 0.99808 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556 | 16961.1 | 0.4556
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 0 | 15618.9 | 954.0646 | 15618.9 | 1.3968 | 37300 | 15134 | 0.99533 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207 | 15618.9 | 0.4207
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 0 | 6286.4 | 266.9921 | 6286.4 | 1.3968 | 10500 | 6044 | 0.996 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111 | 6286.4 | 0.60111
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 0 | 9333.6 | 719.8686 | 9333.6 | 1.3968 | 14000 | 9228 | 0.956 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737 | 9333.6 | 0.69737
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 0 | 3607.5 | 180.5607 | 3607.5 | 1.3968 | 7000 | 3629 | 0.989 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109 | 3607.5 | 0.52109
WILMORE 12KV | 6772 | 0 | 9779.4 | 515.3987 | 9779.4 | 1.3968 | 14000 | 9711 | 0.978 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424 | 9779.4 | 0.71424
WILMORE 4KV | 6771 | 0 | 2263.7 | 233.4588 | 2413.7 | 1.3968 | 3500 | 2288 | 0.953 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867 | 2263.7 | 0.67867
WINCHESTER 4KV | 1995 | 0 | 2638 | 160.744 | 2638 | 1.3968 | 6250 | 2584 | 0.999 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225 | 2638 | 0.4225
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 17 | -20106.6 | 1500 | 13139.9 | 1.3968 | 22400 | 12384 | 0.885 | 14216.4 | 0.71713 | 14233.4 | 0.71799 | 14250.4 | 0.71885 | 14267.4 | 0.7197 | 14284.4 | 0.72056 | 14301.4 | 0.72142 | 14318.4 | 0.72228 | 14335.4 | 0.72313 | 14352.4 | 0.72399 | 14369.4 | 0.72485 | 14386.4 | 0.72571 | 14403.4 | 0.72656 | 14420.4 | 0.72742 | 14437.4 | 0.72828
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 0 | 3008.5 | 240.5125 | 3008.5 | 1.3968 | 7000 | 3001 | 0.969 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354 | 3008.5 | 0.44354
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 0 | 7895.7 | 616.7593 | 7895.7 | 1.3968 | 14000 | 7931 | 0.987 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141 | 7895.7 | 0.57141
WISE 12KV | 3371 | 0 | 7137 | 390.1185 | 7887 | 1.3968 | 22400 | 7056 | 0.9706 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827 | 7137 | 0.32827
WOODLAKE 4KV | 4341 | 55.5636 | -110937.3455 | 353.3827 | 995.6 | 1.3968 | 3125 | 1594 | 0.9772 | 1245.6364 | 0.4079 | 1301.2 | 0.4261 | 1356.7636 | 0.44429 | 1412.3273 | 0.46249 | 1467.8909 | 0.48068 | 1523.4545 | 0.49888 | 1579.0182 | 0.51708 | 1634.5818 | 0.53527 | 1690.1455 | 0.55347 | 1745.7091 | 0.57166 | 1801.2727 | 0.58986 | 1856.8364 | 0.60805 | 1912.4 | 0.62625 | 1967.9636 | 0.64444
WOODLAWN 12KV | 5131 | 0 | 6443.5 | 683.4426 | 7693.5 | 1.3968 | 14000 | 5633 | 0.996 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621 | 6443.5 | 0.4621
YELLOW RCK N 7.2 | 5841 | 0 | 212.3 | 15.5864 | 212.3 | 1.3968 | 333 | 209 | 0.97 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726 | 212.3 | 0.65726
ZION 12KV | 6401 | 0 | 3588.8 | 173.7671 | 3838.8 | 1.3968 | 7000 | 3428 | 0.996 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474 | 3588.8 | 0.51474
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 0 | 6500 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | - | 1 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412 | 6500 | 0.17412
[6 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A

## 90-10 Summer
S | [7 empty] | 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 0 | 9730.3 | 714.6372 | 11480.3 | 1.3968 | 22400 | 9698 | 0.977 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023 | 10728.5162 | 0.49023
ADAMS 12KV | 1085 | 185.9939 | -362904.0909 | 796.8839 | 11780.7 | 1.3968 | 22400 | 12546 | 0.99624 | 13730.7724 | 0.61529 | 13916.7664 | 0.62363 | 14102.7603 | 0.63196 | 14288.7542 | 0.6403 | 14474.7482 | 0.64863 | 14660.7421 | 0.65697 | 14846.736 | 0.6653 | 15032.73 | 0.67364 | 15218.7239 | 0.68197 | 15404.7179 | 0.69031 | 15590.7118 | 0.69864 | 15776.7057 | 0.70698 | 15962.6997 | 0.71531 | 16148.6936 | 0.72364
ADDINGTON | 3761 | 0 | 898.3 | 36.5 | 943.3 | 1.3968 | 5250 | 847 | 0.976 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526 | 949.2838 | 0.18526
AIR Gas | 4311 | 0 | 9801.4 | 500 | 6801.4 | 1.3968 | 22400 | 10206 | 0.9886 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415 | 10499.8077 | 0.47415
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 0 | 4097 | 204.024 | 4447 | 1.3968 | 6441 | 4113 | 1 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033 | 4381.9839 | 0.68033
AISIN 12KV | 4111 | 466.2667 | -931103.4 | 285.7665 | 8190.8 | 1.3968 | 14000 | 9896 | 0.966 | 10688.163 | 0.79031 | 11154.4296 | 0.82479 | 11620.6963 | 0.85926 | 12086.963 | 0.89374 | 12553.2296 | 0.92822 | 13019.4963 | 0.9627 | 13485.763 | 0.99717 | 13952.0296 | 1.0316 | 14418.2963 | 1.0661 | 14884.563 | 1.1006 | 15350.8296 | 1.1351 | 15817.0963 | 1.1696 | 16283.363 | 1.204 | 16749.6296 | 1.2385
ALEXANDER 12KV | 4021 | 0 | 7884 | 850 | 16384 | 1.3968 | 22400 | 18585 | 0.988 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989 | 9071.293 | 0.40989
ALVA 12 KV | 5031 | 0 | 757.9 | 350 | 882.9 | 1.3968 | 7000 | 12 | 0.9806 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164 | 1246.7854 | 0.18164
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 0 | 6279.4 | 650 | 9529.4 | 1.3968 | 14000 | 7276 | 0.967 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309 | 7187.33 | 0.5309
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 0 | 9732.5 | 450 | 2732.5 | 1.3968 | 22400 | 9564 | 0.994 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534 | 10361.0669 | 0.46534
APPALACHIA 4KV | 3701 | 0 | 2928.1 | 265.3718 | 3128.1 | 1.3968 | 10500 | 2765 | 0.963 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624 | 3298.7754 | 0.32624
APPOLO | 6321 | 0 | 150.8 | 25 | 125.8 | 1.3968 | 3500 | 159 | 0.786 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751 | 185.7204 | 0.06751
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 0 | 547.4 | 175 | 672.4 | 1.3968 | 3500 | 547 | 0.832 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192 | 791.8427 | 0.27192
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 1.2364 | 5749.1455 | 853.4603 | 8239.8 | 1.3968 | 14000 | 8560 | 0.9971 | 9437.49 | 0.67607 | 9438.7264 | 0.67616 | 9439.9627 | 0.67624 | 9441.1991 | 0.67633 | 9442.4355 | 0.67642 | 9443.6718 | 0.67651 | 9444.9082 | 0.6766 | 9446.1446 | 0.67669 | 9447.3809 | 0.67678 | 9448.6173 | 0.67686 | 9449.8536 | 0.67695 | 9451.09 | 0.67704 | 9452.3264 | 0.67713 | 9453.5627 | 0.67722
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 0 | 8394.6 | 765.1462 | 8394.6 | 1.3968 | 14000 | 7626 | 0.99861 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769 | 9463.3679 | 0.6769
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 2.9091 | 4293.6364 | 792.3457 | 10154 | 1.3968 | 14000 | 10435 | 0.99014 | 11273.8515 | 0.8133 | 11276.7606 | 0.81351 | 11279.6697 | 0.81372 | 11282.5788 | 0.81393 | 11285.4879 | 0.81414 | 11288.397 | 0.81435 | 11291.3061 | 0.81456 | 11294.2152 | 0.81477 | 11297.1243 | 0.81498 | 11300.0333 | 0.81519 | 11302.9424 | 0.8154 | 11305.8515 | 0.81561 | 11308.7606 | 0.81582 | 11311.6697 | 0.81603
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 0 | 2232.3 | 482.743 | 1982.3 | 1.3968 | 6250 | 1642 | 0.9106 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071 | 2906.6028 | 0.51071
ATOKA 12KV | 7311 | 0 | 3976.7 | 275.2772 | 3976.7 | 1.3968 | 14000 | 3991 | 1 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152 | 4361.2115 | 0.31152
AUGUSTA 12KV | 7731 | 0 | 8369.8 | 309.5914 | 8369.8 | 1.3968 | 14000 | 7868 | 0.993 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316 | 8802.242 | 0.63316
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 0 | 4828.8 | 250 | 3828.8 | 1.3968 | 10500 | 4940 | 0.9313 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952 | 5178.0038 | 0.52952
BAILEY CR 12KV | 5641 | 0 | 876.4 | 75 | 1051.4 | 1.3968 | 3500 | 868 | 0.951 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478 | 981.1611 | 0.29478
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 0 | 11014.2 | 750 | 14014.2 | 1.3968 | 22400 | 17757 | 0.9286 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988 | 12061.8115 | 0.57988
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 32.303 | -53898.0545 | 513.6646 | 11176.4 | 1.3968 | 22400 | 11660 | 0.9286 | 12039.2583 | 0.57879 | 12071.5613 | 0.58035 | 12103.8643 | 0.5819 | 12136.1673 | 0.58345 | 12168.4704 | 0.585 | 12200.7734 | 0.58656 | 12233.0764 | 0.58811 | 12265.3795 | 0.58966 | 12297.6825 | 0.59122 | 12329.9855 | 0.59277 | 12362.2886 | 0.59432 | 12394.5916 | 0.59588 | 12426.8946 | 0.59743 | 12459.1977 | 0.59898
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 0 | 9250.8 | 486.3928 | 9250.8 | 1.3968 | 22400 | 9369 | 0.9286 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774 | 9930.201 | 0.4774
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 0 | 2268.8 | 160.2645 | 2368.8 | 1.3968 | 4200 | 2156 | 0.978 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684 | 2492.6598 | 0.60684
BARLOW 12KV | 1955 | 0 | 5709.5 | 380.9633 | 5834.5 | 1.3968 | 10500 | 5655 | 0.986 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288 | 6241.6354 | 0.60288
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 0.27273 | -459.1091 | 9.874 | 90.3 | 1.3968 | 334 | 93 | 0.967 | 105.3194 | 0.32609 | 105.5921 | 0.32693 | 105.8649 | 0.32778 | 106.1376 | 0.32862 | 106.4103 | 0.32947 | 106.683 | 0.33031 | 106.9558 | 0.33115 | 107.2285 | 0.332 | 107.5012 | 0.33284 | 107.7739 | 0.33369 | 108.0467 | 0.33453 | 108.3194 | 0.33538 | 108.5921 | 0.33622 | 108.8649 | 0.33707
BARTON 12KV | 8281 | 0 | 6729.6 | 500 | 6729.6 | 1.3968 | 22400 | 9400 | 0.985 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666 | 7428.0077 | 0.33666
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 0 | 2263 | 98.4398 | 2263 | 1.3968 | 7000 | 2225 | 0.949 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136 | 2400.5023 | 0.36136
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 0 | 2995.9 | 248.0879 | 3120.9 | 1.3968 | 7000 | 2888 | 0.998 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845 | 3342.4329 | 0.47845
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 0 | 7242.8 | 430.0613 | 7242.8 | 1.3968 | 14000 | 7091 | 0.971 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698 | 7843.5162 | 0.57698
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 0 | 5018 | 365.323 | 5018 | 1.3968 | 14000 | 5409 | 0.939 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053 | 5528.2888 | 0.42053
BEDFORD 12KV | 4221 | 0 | 3074.2 | 204.7229 | 3074.2 | 1.3968 | 5250 | 3096 | 0.9942 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376 | 3360.1601 | 0.64376
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 0 | 1295.3 | 72.8686 | 1320.3 | 1.3968 | 7000 | 1228 | 0.951 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987 | 1397.0839 | 0.20987
BEECHMONT 4KV | 6431 | 0 | 3093.2 | 166.2141 | 3093.2 | 1.3968 | 5001 | 2936 | 0.968 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692 | 3325.3704 | 0.68692
BELT LINE 12KV | 5261 | 2.5152 | 8415.1273 | 483.9849 | 13481.9 | 1.3968 | 22400 | 13003 | 0.99601 | 14169.2557 | 0.63509 | 14171.7708 | 0.6352 | 14174.286 | 0.63531 | 14176.8011 | 0.63543 | 14179.3163 | 0.63554 | 14181.8314 | 0.63565 | 14184.3466 | 0.63576 | 14186.8617 | 0.63588 | 14189.3769 | 0.63599 | 14191.8921 | 0.6361 | 14194.4072 | 0.63621 | 14196.9224 | 0.63633 | 14199.4375 | 0.63644 | 14201.9527 | 0.63655
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 0.30303 | -582.8545 | 3.2944 | 27.6 | 1.3968 | 600 | 30 | 0.777 | 33.5653 | 0.071998 | 33.8683 | 0.072648 | 34.1714 | 0.073298 | 34.4744 | 0.073948 | 34.7774 | 0.074598 | 35.0804 | 0.075248 | 35.3835 | 0.075898 | 35.6865 | 0.076548 | 35.9895 | 0.077198 | 36.2926 | 0.077848 | 36.5956 | 0.078498 | 36.8986 | 0.079148 | 37.2017 | 0.079798 | 37.5047 | 0.080448
BEVIER 4KV | 1425 | 0 | 572.6 | 33.3654 | 672.6 | 1.3968 | 1725 | 526 | 0.953 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666 | 619.2053 | 0.37666
BIG STONE 12KV | 3012 | 0 | 4825.1 | 199.7912 | 5075.1 | 1.3968 | 14000 | 4622 | 0.992 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752 | 5104.1714 | 0.36752
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 0 | 5049 | 231.6936 | 5349 | 1.3968 | 14000 | 4990 | 1 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376 | 5372.6331 | 0.38376
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 0 | 4314.8 | 271.4955 | 4314.8 | 1.3968 | 14000 | 4100 | 0.9997 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539 | 4694.029 | 0.33539
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 150 | -287510.6 | 1500 | 9914.4 | 1.3968 | 28000 | 12951 | 1 | 17434.623 | 0.62267 | 17584.623 | 0.62802 | 17734.623 | 0.63338 | 17884.623 | 0.63874 | 18034.623 | 0.64409 | 18184.623 | 0.64945 | 18334.623 | 0.65481 | 18484.623 | 0.66017 | 18634.623 | 0.66552 | 18784.623 | 0.67088 | 18934.623 | 0.67624 | 19084.623 | 0.68159 | 19234.623 | 0.68695 | 19384.623 | 0.69231
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 0 | 19.5 | 3.3358 | 19.5 | 1.3968 | 383 | 17 | 0.933 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609 | 24.1594 | 0.067609
BLACK MT 7.2D | 5771 | 0.33333 | -597.6 | 14.6958 | 73.9 | 1.3968 | 990 | 71 | 1 | 95.9273 | 0.096896 | 96.2607 | 0.097233 | 96.594 | 0.09757 | 96.9273 | 0.097906 | 97.2607 | 0.098243 | 97.594 | 0.09858 | 97.9273 | 0.098916 | 98.2607 | 0.099253 | 98.594 | 0.09959 | 98.9273 | 0.099927 | 99.2607 | 0.10026 | 99.594 | 0.1006 | 99.9273 | 0.10094 | 100.2607 | 0.10127
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 0 | 47.6 | 20.732 | 47.6 | 1.3968 | 1932 | 27 | 0.7871 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345 | 76.5588 | 0.050345
BOND 12KV | 1585 | 0 | 6234 | 310.1132 | 6234 | 1.3968 | 22400 | 6117 | 0.998 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824 | 6667.1709 | 0.29824
BOND 2 12KV | 1586 | 0 | 3274.6 | 187.7393 | 3274.6 | 1.3968 | 22400 | 2960 | 0.9978 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824 | 3536.8371 | 0.15824
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 0 | 1761.2 | 220.2119 | 1761.2 | 1.3968 | 3500 | 1469 | 0.958 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617 | 2068.7953 | 0.617
BOONE AVE 12KV | 6331 | 0 | 16283.1 | 1105.0808 | 16283.1 | 1.3968 | 22400 | 16762 | 0.993 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144 | 17826.6937 | 0.80144
BOONESBORO PARK | 4321 | 0 | 3543.2 | 434.08 | 3543.2 | 1.3968 | 10500 | 3711 | 0.93 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494 | 4149.5296 | 0.42494
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 86.6 | -168119.2 | 1134.6747 | 6336.5 | 1.3968 | 22400 | 8364 | 0.984 | 8311.1309 | 0.37707 | 8397.7309 | 0.38099 | 8484.3309 | 0.38492 | 8570.9309 | 0.38885 | 8657.5309 | 0.39278 | 8744.1309 | 0.39671 | 8830.7309 | 0.40064 | 8917.3309 | 0.40457 | 9003.9309 | 0.4085 | 9090.5309 | 0.41243 | 9177.1309 | 0.41636 | 9263.7309 | 0.42028 | 9350.3309 | 0.42421 | 9436.9309 | 0.42814
BRODHEAD 12KV | 8491 | 0 | 2548.3 | 168.0833 | 2548.3 | 1.3968 | 5250 | 2523 | 0.996 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224 | 2783.0814 | 0.53224
BROMLEY 12KV | 295 | 21.7576 | -41116.2364 | 371.1454 | 2714.4 | 1.3968 | 6250 | 2638 | 1 | 3330.7307 | 0.53292 | 3352.4883 | 0.5364 | 3374.2459 | 0.53988 | 3396.0035 | 0.54336 | 3417.761 | 0.54684 | 3439.5186 | 0.55032 | 3461.2762 | 0.5538 | 3483.0338 | 0.55729 | 3504.7913 | 0.56077 | 3526.5489 | 0.56425 | 3548.3065 | 0.56773 | 3570.0641 | 0.57121 | 3591.8216 | 0.57469 | 3613.5792 | 0.57817
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 0 | 157 | 16.2834 | 182 | 1.3968 | 500 | 150 | 0.9575 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545 | 179.7449 | 0.37545
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 0 | 17953.3 | 1390.741 | 19703.3 | 1.3968 | 22400 | 16560 | 0.99786 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012 | 19895.9083 | 0.89012
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 0 | 14986.5 | 2104.3505 | 15486.5 | 1.3968 | 22400 | 13764 | 0.998 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187 | 17925.889 | 0.80187
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 0 | 17182.3 | 1849.3283 | 17182.3 | 1.3968 | 22400 | 16252 | 0.994 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771 | 19765.4701 | 0.88771
BUCHANAN 4KV | 8471 | 0 | 4546.6 | 170.8064 | 4771.6 | 1.3968 | 14000 | 4560 | 0.9916 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469 | 4785.185 | 0.34469
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 53.7576 | -101364.2364 | 362.6937 | 6930.4 | 1.3968 | 14000 | 7039 | 0.999 | 7678.9252 | 0.54904 | 7732.6827 | 0.55289 | 7786.4403 | 0.55673 | 7840.1979 | 0.56057 | 7893.9555 | 0.56442 | 7947.713 | 0.56826 | 8001.4706 | 0.57211 | 8055.2282 | 0.57595 | 8108.9858 | 0.57979 | 8162.7433 | 0.58364 | 8216.5009 | 0.58748 | 8270.2585 | 0.59132 | 8324.0161 | 0.59517 | 8377.7736 | 0.59901
BURNSIDE 12KV | 5701 | 0 | 6584.1 | 377.5586 | 6584.1 | 1.3968 | 14000 | 7024 | 0.947 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639 | 7111.4797 | 0.53639
BUTLER 12 KV | 5121 | 0 | 3751.7 | 351.0293 | 3851.7 | 1.3968 | 5600 | 3684 | 0.986 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826 | 4242.0232 | 0.76826
CALHOUN 4KV | 7971 | 0 | 2812.6 | 137.2863 | 3062.6 | 1.3968 | 4687 | 2867 | 0.983 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208 | 3004.3636 | 0.65208
CALLOWAY 12KV | 8821 | 0 | 4805 | 369.9025 | 5155 | 1.3968 | 10500 | 4752 | 0.974 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036 | 5321.6855 | 0.52036
CAMARGO 12KV | 8051 | 130.2848 | -251650.9273 | 1208.5813 | 10807.9 | 1.3968 | 14000 | 11952 | 1 | 13082.3467 | 0.93445 | 13212.6315 | 0.94376 | 13342.9164 | 0.95307 | 13473.2012 | 0.96237 | 13603.4861 | 0.97168 | 13733.7709 | 0.98098 | 13864.0558 | 0.99029 | 13994.3406 | 0.9996 | 14124.6255 | 1.0089 | 14254.9103 | 1.0182 | 14385.1952 | 1.0275 | 14515.48 | 1.0368 | 14645.7649 | 1.0461 | 14776.0497 | 1.0554
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 0 | 6555.4 | 383.6942 | 6555.4 | 1.3968 | 14000 | 6791 | 0.991 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113 | 7091.35 | 0.51113
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 29.8545 | -55024.7818 | 359.0564 | 5117.2 | 1.3968 | 14000 | 4781 | 0.981 | 5753.0809 | 0.41889 | 5782.9354 | 0.42107 | 5812.79 | 0.42324 | 5842.6445 | 0.42541 | 5872.4991 | 0.42759 | 5902.3536 | 0.42976 | 5932.2082 | 0.43194 | 5962.0627 | 0.43411 | 5991.9173 | 0.43628 | 6021.7718 | 0.43846 | 6051.6264 | 0.44063 | 6081.4809 | 0.4428 | 6111.3354 | 0.44498 | 6141.19 | 0.44715
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 0 | 2922.1 | 133.0671 | 3097.1 | 1.3968 | 5250 | 2885 | 0.997 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378 | 3107.9701 | 0.59378
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 0 | 11826.4 | 557.9878 | 11826.4 | 1.3968 | 22400 | 11923 | 0.993 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673 | 12605.8059 | 0.56673
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 0 | 2764.7 | 400 | 3314.7 | 1.3968 | 22400 | 2520 | 0.999 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852 | 3323.4261 | 0.14852
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 0 | 9007.4 | 475.6441 | 9132.4 | 1.3968 | 22400 | 9018 | 0.997 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308 | 9671.787 | 0.43308
CARLISLE 4KV | 6861 | 0 | 1362.8 | 104.3252 | 1362.8 | 1.3968 | 3125 | 1346 | 0.751 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278 | 1508.523 | 0.64278
CARLISLE 12KV | 6862 | 0 | 6567.2 | 389.227 | 6567.2 | 1.3968 | 10500 | 6486 | 0.999 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779 | 7110.8782 | 0.6779
CARNTOWN 12KV | 2235 | 0 | 12464.9 | 1265.5608 | 12464.9 | 1.3968 | 22400 | 10057 | 0.995 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858 | 14232.6547 | 0.63858
CARON 12KV | 7211 | 0 | 13097.5 | 500 | 13597.5 | 1.3968 | 22400 | 12545 | 0.965 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823 | 13795.9077 | 0.63823
CARROLLTON 4KV | 675 | 0 | 3716.7 | 199.8382 | 3941.7 | 1.3968 | 5250 | 3713 | 0.999 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187 | 3995.837 | 0.76187
CARROLLTON 12KV | 676 | 0 | 10860.9 | 487.4935 | 10860.9 | 1.3968 | 14000 | 10800 | 0.994 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939 | 11541.8383 | 0.82939
CATRONS CR 12KV | 8831 | 0 | 1175.6 | 56.4103 | 1250.6 | 1.3968 | 10500 | 1110 | 1 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947 | 1254.3948 | 0.11947
CAWOOD 12KV | 7071 | 0 | 2808.1 | 125 | 3058.1 | 1.3968 | 14000 | 2665 | 0.984 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651 | 2982.7019 | 0.21651
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 0.73333 | -298.6 | 232.8711 | 1178.7 | 1.3968 | 3000 | 1260 | 0.988 | 1507.278 | 0.50853 | 1508.0113 | 0.50878 | 1508.7446 | 0.50902 | 1509.478 | 0.50927 | 1510.2113 | 0.50952 | 1510.9446 | 0.50977 | 1511.678 | 0.51001 | 1512.4113 | 0.51026 | 1513.1446 | 0.51051 | 1513.878 | 0.51076 | 1514.6113 | 0.511 | 1515.3446 | 0.51125 | 1516.078 | 0.5115 | 1516.8113 | 0.51174
CENTERTN S 4KV | 6821 | 0 | 1141.2 | 95 | 1141.2 | 1.3968 | 4687 | 1002 | 0.991 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426 | 1273.8975 | 0.27426
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 0 | 5870.4 | 470.1058 | 7120.4 | 1.3968 | 14000 | 5725 | 0.967 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213 | 6527.051 | 0.48213
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 75.4727 | -144559.1091 | 606.4509 | 7480.7 | 1.3968 | 14000 | 7638 | 0.97 | 8667.4271 | 0.63825 | 8742.8998 | 0.64381 | 8818.3726 | 0.64936 | 8893.8453 | 0.65492 | 8969.318 | 0.66048 | 9044.7908 | 0.66604 | 9120.2635 | 0.6716 | 9195.7362 | 0.67715 | 9271.2089 | 0.68271 | 9346.6817 | 0.68827 | 9422.1544 | 0.69383 | 9497.6271 | 0.69938 | 9573.0998 | 0.70494 | 9648.5726 | 0.7105
CERRO-SALEM | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 0 | 664.6 | 39.1546 | 664.6 | 1.3968 | 1680 | 604 | 0.9709 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098 | 719.2918 | 0.44098
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 0 | 1.6 | 1.0546 | 1.6 | 1.3968 | 167 | 2 | 0.984 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701 | 3.073 | 0.018701
CLARKSON 12KV | 5971 | 0 | 4301.5 | 199.8543 | 4301.5 | 1.3968 | 7000 | 4300 | 0.992 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966 | 4580.6595 | 0.65966
CLAXTON 4KV | 7081 | 0 | 603.9 | 35.444 | 628.9 | 1.3968 | 2300 | 595 | 0.957 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686 | 653.4087 | 0.29686
CLAY 4KV | 6891 | 0 | 3118.7 | 200.7227 | 3443.7 | 1.3968 | 5250 | 3049 | 1 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744 | 3399.0726 | 0.64744
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 0 | 23737.6 | 1500 | 30237.6 | 1.3968 | 37333 | 23304 | 1 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196 | 25832.823 | 0.69196
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 68.6727 | -129769.1091 | 749.0584 | 8572.1 | 1.3968 | 22400 | 9597 | 0.9932 | 9927.4235 | 0.44622 | 9996.0962 | 0.44931 | 10064.7689 | 0.4524 | 10133.4417 | 0.45548 | 10202.1144 | 0.45857 | 10270.7871 | 0.46166 | 10339.4598 | 0.46474 | 10408.1326 | 0.46783 | 10476.8053 | 0.47092 | 10545.478 | 0.474 | 10614.1507 | 0.47709 | 10682.8235 | 0.48018 | 10751.4962 | 0.48326 | 10820.1689 | 0.48635
CLINTON 12KV | 5811 | 0 | 5058.4 | 339.9346 | 5058.4 | 1.3968 | 8400 | 5187 | 1 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872 | 5533.2259 | 0.65872
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 0 | 2255.7 | 238.2392 | 2430.7 | 1.3968 | 7000 | 2078 | 0.981 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694 | 2588.4761 | 0.37694
COLUMBIA 12KV | 7841 | 0 | 7338.5 | 313.8165 | 7613.5 | 1.3968 | 14000 | 7500 | 0.9778 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681 | 7776.8437 | 0.5681
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 0 | 5033.2 | 225 | 5358.2 | 1.3968 | 14000 | 4994 | 0.9515 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143 | 5347.4834 | 0.40143
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 0 | 7182.2 | 499.7841 | 7532.2 | 1.3968 | 22400 | 7404 | 0.983 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788 | 7880.3061 | 0.35788
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 0 | 7141.9 | 750 | 7141.9 | 1.3968 | 14000 | 5884 | 0.922 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445 | 8189.5115 | 0.63445
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 125 | -244467.2 | 290.9358 | 6070.3 | 1.3968 | 10500 | 7713 | 0.884 | 8314.1835 | 0.89573 | 8439.1835 | 0.9092 | 8564.1835 | 0.92267 | 8689.1835 | 0.93613 | 8814.1835 | 0.9496 | 8939.1835 | 0.96307 | 9064.1835 | 0.97653 | 9189.1835 | 0.99 | 9314.1835 | 1.0035 | 9439.1835 | 1.0169 | 9564.1835 | 1.0304 | 9689.1835 | 1.0439 | 9814.1835 | 1.0573 | 9939.1835 | 1.0708
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 0 | 3500 | 750 | 0 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.9 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092 | 4547.6115 | 0.36092
CORNING GLASS 12 KV #8251 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1.3968 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 0 | 4301.2 | 1000 | 4151.2 | 1.3968 | 28000 | 4899 | 0.7685 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648 | 5698.0153 | 0.2648
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 0 | 6160.7 | 650 | 4910.7 | 1.3968 | 28000 | 4517 | 0.7685 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285 | 7068.63 | 0.3285
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 0 | 882.7 | 298.7725 | 757.7 | 1.3968 | 5250 | 1060 | 0.7685 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222 | 1300.03 | 0.32222
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 1.3968 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 32.9879 | -65863.5818 | 73.2223 | 590.5 | 1.3968 | 1610 | 608 | 0.7685 | 841.2234 | 0.67989 | 874.2113 | 0.70656 | 907.1992 | 0.73322 | 940.1871 | 0.75988 | 973.1749 | 0.78654 | 1006.1628 | 0.8132 | 1039.1507 | 0.83986 | 1072.1386 | 0.86653 | 1105.1265 | 0.89319 | 1138.1143 | 0.91985 | 1171.1022 | 0.94651 | 1204.0901 | 0.97317 | 1237.078 | 0.99983 | 1270.0658 | 1.0265
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 0 | 3270 | 462.6462 | 3270 | 1.3968 | 37330 | 2200 | 0.967 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849 | 3916.2312 | 0.10849
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 789.4909 | -1577191.2364 | 1200.8565 | 13238.2 | 1.3968 | 22400 | 14884 | 0.901 | 18468.2838 | 0.91507 | 19257.7747 | 0.95419 | 20047.2656 | 0.9933 | 20836.7565 | 1.0324 | 21626.2474 | 1.0715 | 22415.7383 | 1.1107 | 23205.2293 | 1.1498 | 23994.7202 | 1.1889 | 24784.2111 | 1.228 | 25573.702 | 1.2671 | 26363.1929 | 1.3062 | 27152.6838 | 1.3454 | 27942.1747 | 1.3845 | 28731.6656 | 1.4236
CORYDON 4KV | 125 | 0 | 2532.2 | 147.5988 | 2657.2 | 1.3968 | 4687 | 2409 | 1 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425 | 2738.3683 | 0.58425
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 0 | 1707 | 133.0225 | 1707 | 1.3968 | 7000 | 1627 | 0.954 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344 | 1892.8079 | 0.28344
CROCKETT 12KV | 5191 | 0 | 283.5 | 46.6942 | 383.5 | 1.3968 | 1680 | 227 | 0.952 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804 | 348.7232 | 0.21804
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 26.5697 | -51964.8545 | 897.4715 | 1559.8 | 1.3968 | 7000 | 1854 | 0.705 | 2932.9656 | 0.59432 | 2959.5353 | 0.5997 | 2986.105 | 0.60509 | 3012.6747 | 0.61047 | 3039.2444 | 0.61585 | 3065.8141 | 0.62124 | 3092.3838 | 0.62662 | 3118.9535 | 0.63201 | 3145.5232 | 0.63739 | 3172.0928 | 0.64277 | 3198.6625 | 0.64816 | 3225.2322 | 0.65354 | 3251.8019 | 0.65893 | 3278.3716 | 0.66431
CROFTON 4KV | 7701 | 0 | 2677.1 | 169.4271 | 2802.1 | 1.3968 | 4687 | 2557 | 1 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167 | 2913.7584 | 0.62167
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 0 | 352.8 | 20.0984 | 377.8 | 1.3968 | 1250 | 328 | 0.98 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092 | 380.8737 | 0.31092
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 0 | 2922 | 195.4969 | 3072 | 1.3968 | 7000 | 2675 | 1 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644 | 3195.0731 | 0.45644
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 0 | 3456.9 | 214.1588 | 3456.9 | 1.3968 | 6250 | 3398 | 0.991 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642 | 3756.0403 | 0.60642
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 0 | 8407.1 | 495.0647 | 8407.1 | 1.3968 | 14000 | 8588 | 0.998 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512 | 9098.614 | 0.6512
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 0 | 3913.9 | 193.5139 | 4088.9 | 1.3968 | 14000 | 3617 | 1 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887 | 4184.2032 | 0.29887
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 0 | 552.2 | 34.2034 | 552.2 | 1.3968 | 2001 | 552 | 0.994 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165 | 599.9759 | 0.30165
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 0 | 582.9 | 39.0329 | 582.9 | 1.3968 | 1500 | 560 | 0.969 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854 | 637.4217 | 0.43854
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 0 | 12817.3 | 625 | 12817.3 | 1.3968 | 22400 | 13154 | 0.993 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548 | 13690.3096 | 0.61548
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 0 | 1156.6 | 48.3254 | 1156.6 | 1.3968 | 6250 | 1144 | 0.757 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873 | 1224.1017 | 0.25873
DANVILLE E 12KV | 8342 | 0 | 16533.8 | 1101.9129 | 16533.8 | 1.3968 | 22400 | 16816 | 0.997 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926 | 18072.9688 | 0.80926
DANVILLE E 4KV | 8341 | 0 | 2010.9 | 114.2601 | 2010.9 | 1.3968 | 7000 | 2054 | 0.98 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164 | 2170.5002 | 0.3164
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 0 | 10264.8 | 1530.4411 | 10714.8 | 1.3968 | 22400 | 8878 | 0.938 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028 | 12402.5436 | 0.59028
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 0 | 13714.3 | 521.6519 | 13714.3 | 1.3968 | 22400 | 12450 | 0.9975 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639 | 14442.9513 | 0.64639
DANVILLE N 12KV | 2045 | 0 | 9110.4 | 750 | 9360.4 | 1.3968 | 14000 | 9780 | 1 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557 | 10158.0115 | 0.72557
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 0 | 5665.2 | 276.397 | 5665.2 | 1.3968 | 22400 | 5320 | 0.9354 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888 | 6051.2756 | 0.2888
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 0 | 4062 | 210.5728 | 4187 | 1.3968 | 14000 | 3917 | 1 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115 | 4356.1313 | 0.31115
DAWSON 12KV | 7641 | 0 | 4290.2 | 300.3702 | 4290.2 | 1.3968 | 6250 | 4339 | 0.998 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507 | 4709.7617 | 0.75507
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 3.7818 | -5203.2727 | 1248.4969 | 2415.2 | 1.3968 | 14000 | 3208 | 1 | 4176.1377 | 0.2983 | 4179.9196 | 0.29857 | 4183.7014 | 0.29884 | 4187.4832 | 0.29911 | 4191.265 | 0.29938 | 4195.0468 | 0.29965 | 4198.8286 | 0.29992 | 4202.6105 | 0.30019 | 4206.3923 | 0.30046 | 4210.1741 | 0.30073 | 4213.9559 | 0.301 | 4217.7377 | 0.30127 | 4221.5196 | 0.30154 | 4225.3014 | 0.30181
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 0 | 2248.6 | 163.5811 | 2423.6 | 1.3968 | 6250 | 2122 | 0.974 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691 | 2477.0925 | 0.40691
DAYHOIT 12KV | 4031 | 0 | 3027.8 | 147.1466 | 3277.8 | 1.3968 | 10500 | 2972 | 0.965 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911 | 3233.3366 | 0.31911
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 0 | 3718.8 | 750 | 9218.8 | 1.3968 | 14000 | 2631 | 0.903 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703 | 4766.4115 | 0.37703
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 0 | 1123.2 | 200 | 773.2 | 1.3968 | 14000 | 1164 | 0.739 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557 | 1402.5631 | 0.13557
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 0 | 688.8 | 225 | 1163.8 | 1.3968 | 7000 | 638 | 0.984 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563 | 1003.0834 | 0.14563
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 206.3212 | -406068.9818 | 552.0261 | 9565.1 | 1.3968 | 14000 | 10644 | 0.928 | 11264.6239 | 0.86704 | 11470.9452 | 0.88292 | 11677.2664 | 0.8988 | 11883.5876 | 0.91469 | 12089.9088 | 0.93057 | 12296.23 | 0.94645 | 12502.5512 | 0.96233 | 12708.8724 | 0.97821 | 12915.1936 | 0.99409 | 13121.5149 | 1.01 | 13327.8361 | 1.0258 | 13534.1573 | 1.0417 | 13740.4785 | 1.0576 | 13946.7997 | 1.0735
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 325.1879 | -640046.7818 | 1815.0715 | 15044.2 | 1.3968 | 28000 | 15514 | 0.92774 | 19042.8652 | 0.73307 | 19368.053 | 0.74559 | 19693.2409 | 0.75811 | 20018.4288 | 0.77063 | 20343.6167 | 0.78315 | 20668.8045 | 0.79567 | 20993.9924 | 0.80819 | 21319.1803 | 0.8207 | 21644.3682 | 0.83322 | 21969.5561 | 0.84574 | 22294.7439 | 0.85826 | 22619.9318 | 0.87078 | 22945.1197 | 0.8833 | 23270.3076 | 0.89581
DENHAM ST 12KV | 7901 | 16.0364 | -22776.4545 | 235.468 | 9528.8 | 1.3968 | 14000 | 9239 | 0.973 | 9929.869 | 0.72896 | 9945.9053 | 0.73014 | 9961.9417 | 0.73131 | 9977.9781 | 0.73249 | 9994.0144 | 0.73367 | 10010.0508 | 0.73484 | 10026.0871 | 0.73602 | 10042.1235 | 0.7372 | 10058.1599 | 0.73838 | 10074.1962 | 0.73955 | 10090.2326 | 0.74073 | 10106.269 | 0.74191 | 10122.3053 | 0.74309 | 10138.3417 | 0.74426
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 0 | 12712.9 | 714.4337 | 12937.9 | 1.3968 | 22400 | 12614 | 0.968 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233 | 13710.8319 | 0.63233
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 31.2061 | -56996.9091 | 250.8715 | 5867.7 | 1.3968 | 10500 | 5766 | 0.975 | 6358.5484 | 0.6211 | 6389.7545 | 0.62415 | 6420.9606 | 0.6272 | 6452.1666 | 0.63025 | 6483.3727 | 0.6333 | 6514.5787 | 0.63634 | 6545.7848 | 0.63939 | 6576.9909 | 0.64244 | 6608.1969 | 0.64549 | 6639.403 | 0.64854 | 6670.609 | 0.65159 | 6701.8151 | 0.65463 | 6733.0212 | 0.65768 | 6764.2272 | 0.66073
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 0 | 446.6 | 34.2395 | 446.6 | 1.3968 | 1440 | 423 | 0.98 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036 | 494.4263 | 0.35036
DIXIANA 12KV | 3102 | 64.7636 | -128719.3455 | 211.7882 | 1747 | 1.3968 | 4687 | 1905 | 0.873 | 2334.2653 | 0.57048 | 2399.029 | 0.58631 | 2463.7926 | 0.60214 | 2528.5563 | 0.61796 | 2593.3199 | 0.63379 | 2658.0835 | 0.64962 | 2722.8472 | 0.66545 | 2787.6108 | 0.68128 | 2852.3744 | 0.6971 | 2917.1381 | 0.71293 | 2981.9017 | 0.72876 | 3046.6653 | 0.74459 | 3111.429 | 0.76042 | 3176.1926 | 0.77624
DIXIANA 4KV | 3101 | 0 | 2376.6 | 97.4671 | 2426.6 | 1.3968 | 5600 | 2225 | 0.965 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498 | 2512.7436 | 0.46498
DIXON 12KV | 5021 | 0 | 2811.4 | 245.7422 | 2811.4 | 1.3968 | 5250 | 2831 | 0.999 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149 | 3154.6565 | 0.60149
DONERAIL 12KV | 8321 | 0 | 8213.4 | 623.8977 | 8213.4 | 1.3968 | 14000 | 8045 | 0.98946 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583 | 9084.8699 | 0.65583
DORCHESTER 12KV | 726 | 0 | 5322.8 | 250 | 5747.8 | 1.3968 | 14000 | 5020 | 1 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514 | 5672.0038 | 0.40514
DOW CORNING 12KV | 8951 | 0 | 3949.8 | 239.4617 | 4099.8 | 1.3968 | 14000 | 3848 | 0.943 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452 | 4284.2838 | 0.32452
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 0 | 5950 | 282.8514 | 6200 | 1.3968 | 14000 | 5564 | 0.991 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734 | 6345.0912 | 0.45734
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 0 | 2453 | 150 | 2578 | 1.3968 | 4687 | 2352 | 0.996 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035 | 2662.5223 | 0.57035
DWINA 12KV | 3111 | 0 | 968.4 | 68.1813 | 968.4 | 1.3968 | 3500 | 860 | 0.996 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512 | 1063.6367 | 0.30512
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 0 | 277.2 | 22.0166 | 277.2 | 1.3968 | 767 | 283 | 0.98 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097 | 307.9532 | 0.4097
EARLINGTON 12KV | 55 | 59.2 | -114112.6 | 494.7869 | 5145.8 | 1.3968 | 14000 | 5990 | 0.986 | 6103.326 | 0.44214 | 6162.526 | 0.44643 | 6221.726 | 0.45072 | 6280.926 | 0.45501 | 6340.126 | 0.4593 | 6399.326 | 0.46358 | 6458.526 | 0.46787 | 6517.726 | 0.47216 | 6576.926 | 0.47645 | 6636.126 | 0.48074 | 6695.326 | 0.48503 | 6754.526 | 0.48932 | 6813.726 | 0.49361 | 6872.926 | 0.49789
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 0 | 5960.7 | 500 | 7710.7 | 1.3968 | 14000 | 5577 | 0.943 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044 | 6659.1077 | 0.5044
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 0 | 3329.4 | 315.4334 | 3329.4 | 1.3968 | 5250 | 3884 | 0.985 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903 | 3770.0023 | 0.72903
EAST STONE 12KV | 3581 | 0 | 3190.9 | 130.9876 | 3290.9 | 1.3968 | 10500 | 3080 | 0.966 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263 | 3373.8655 | 0.33263
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 7.0909 | -10140.8364 | 190.0209 | 4143.8 | 1.3968 | 14000 | 4314 | 1 | 4441.1331 | 0.31722 | 4448.224 | 0.31773 | 4455.315 | 0.31824 | 4462.4059 | 0.31874 | 4469.4968 | 0.31925 | 4476.5877 | 0.31976 | 4483.6786 | 0.32026 | 4490.7695 | 0.32077 | 4497.8604 | 0.32128 | 4504.9513 | 0.32178 | 4512.0422 | 0.32229 | 4519.1331 | 0.3228 | 4526.224 | 0.3233 | 4533.315 | 0.32381
EASTLAND | 8121 | 0 | 8660.7 | 539.8655 | 8660.7 | 1.3968 | 22400 | 8150 | 0.99966 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045 | 9414.7924 | 0.42045
EASTVIEW 12KV | 7381 | 0 | 4949.4 | 308.6147 | 4949.4 | 1.3968 | 14000 | 4679 | 0.996 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586 | 5380.4777 | 0.38586
ECHOLS 12KV | 4791 | 0 | 987.8 | 68.7934 | 1087.8 | 1.3968 | 1725 | 931 | 1 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834 | 1083.8916 | 0.62834
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 0 | 9194 | 880.2839 | 9194 | 1.3968 | 14000 | 10532 | 1 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454 | 10423.594 | 0.74454
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 0 | 4286.6 | 239.2164 | 4286.6 | 1.3968 | 14000 | 3780 | 0.986 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474 | 4620.7411 | 0.33474
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 0 | 13632.6 | 1950 | 14382.6 | 1.3968 | 22400 | 15811 | 0.9987 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115 | 16356.3899 | 0.73115
EMINENCE 12KV | 1975 | 0 | 5398.8 | 286.9108 | 5398.8 | 1.3968 | 14000 | 4994 | 0.98 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271 | 5799.5614 | 0.42271
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 0 | 7619.9 | 496.6115 | 7619.9 | 1.3968 | 14000 | 7667 | 0.991 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922 | 8313.5746 | 0.59922
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 102.5333 | -197004 | 673.5803 | 9549.4 | 1.3968 | 22400 | 10996 | 1 | 10951.6672 | 0.48891 | 11054.2006 | 0.49349 | 11156.7339 | 0.49807 | 11259.2672 | 0.50265 | 11361.8006 | 0.50722 | 11464.3339 | 0.5118 | 11566.8672 | 0.51638 | 11669.4006 | 0.52096 | 11771.9339 | 0.52553 | 11874.4672 | 0.53011 | 11977.0006 | 0.53469 | 12079.5339 | 0.53926 | 12182.0672 | 0.54384 | 12284.6006 | 0.54842
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 0 | 38 | 25 | 188 | 1.3968 | 999 | 8 | 0.677 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782 | 72.9204 | 0.10782
ETOWN 2 12KV | 7671 | 325.1394 | -637490.7091 | 1763.5987 | 17502.6 | 1.3968 | 22400 | 18522 | 0.996 | 21429.149 | 0.9605 | 21754.2883 | 0.97507 | 22079.4277 | 0.98965 | 22404.5671 | 1.0042 | 22729.7065 | 1.0188 | 23054.8459 | 1.0334 | 23379.9853 | 1.0479 | 23705.1247 | 1.0625 | 24030.2641 | 1.0771 | 24355.4035 | 1.0917 | 24680.5429 | 1.1062 | 25005.6823 | 1.1208 | 25330.8217 | 1.1354 | 25655.9611 | 1.15
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 0 | 18588 | 1910.5773 | 19088 | 1.3968 | 22400 | 17917 | 1 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896 | 21256.7237 | 0.94896
ETOWN 3 12KV | 8092 | 2.3515 | 234.2727 | 323.3277 | 4971.4 | 1.3968 | 22400 | 5322 | 0.994 | 5433.6108 | 0.24404 | 5435.9624 | 0.24414 | 5438.3139 | 0.24425 | 5440.6654 | 0.24435 | 5443.0169 | 0.24446 | 5445.3684 | 0.24456 | 5447.7199 | 0.24467 | 5450.0714 | 0.24478 | 5452.423 | 0.24488 | 5454.7745 | 0.24499 | 5457.126 | 0.24509 | 5459.4775 | 0.2452 | 5461.829 | 0.2453 | 5464.1805 | 0.24541
ETOWN 3 4KV | 8091 | 37.9939 | -76311.2909 | 277.7099 | 227.5 | 1.3968 | 10500 | 1031 | 0.947 | 786.3822 | 0.079085 | 824.3762 | 0.082906 | 862.3701 | 0.086727 | 900.364 | 0.090548 | 938.358 | 0.094369 | 976.3519 | 0.09819 | 1014.3459 | 0.10201 | 1052.3398 | 0.10583 | 1090.3337 | 0.10965 | 1128.3277 | 0.11347 | 1166.3216 | 0.11729 | 1204.3156 | 0.12112 | 1242.3095 | 0.12494 | 1280.3034 | 0.12876
ETOWN 4 12KV | 8111 | 0 | 16020.7 | 461.2792 | 16020.7 | 1.3968 | 22400 | 16092 | 1 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397 | 16665.0218 | 0.74397
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 0 | 9211.7 | 1040.1558 | 9611.7 | 1.3968 | 13750 | 8997 | 0.975 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955 | 10664.6055 | 0.7955
ETOWN W 12 KV | 6361 | 10.8909 | -4152.6364 | 683.7687 | 17787.1 | 1.3968 | 22400 | 17143 | 0.984 | 18791.2077 | 0.85253 | 18802.0986 | 0.85303 | 18812.9895 | 0.85352 | 18823.8804 | 0.85402 | 18834.7714 | 0.85451 | 18845.6623 | 0.855 | 18856.5532 | 0.8555 | 18867.4441 | 0.85599 | 18878.335 | 0.85649 | 18889.2259 | 0.85698 | 18900.1168 | 0.85747 | 18911.0077 | 0.85797 | 18921.8986 | 0.85846 | 18932.7895 | 0.85896
EVARTS 12KV | 805 | 0 | 3434.8 | 202.6524 | 3609.8 | 1.3968 | 10500 | 3312 | 0.989 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802 | 3717.868 | 0.35802
EWINGTON 12 KV | 5391 | 0 | 9953.2 | 961.7765 | 10703.2 | 1.3968 | 14000 | 8649 | 0.994 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177 | 11296.6241 | 0.81177
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 0 | 14681.4 | 554.8865 | 14681.4 | 1.3968 | 22400 | 14566 | 0.977 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627 | 15456.474 | 0.70627
EXETER 4KV | 3411 | 0 | 336.4 | 56.9922 | 336.4 | 1.3968 | 2000 | 307 | 0.963 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216 | 416.0076 | 0.216
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 0 | 4874.2 | 342.0038 | 5049.2 | 1.3968 | 14000 | 4706 | 0.998 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305 | 5351.9162 | 0.38305
FARISTON 12KV | 8431 | 92.6848 | -182916.3273 | 274.0701 | 3797.3 | 1.3968 | 7000 | 4464 | 0.981 | 4597.2071 | 0.66946 | 4689.892 | 0.68296 | 4782.5768 | 0.69646 | 4875.2617 | 0.70996 | 4967.9465 | 0.72345 | 5060.6314 | 0.73695 | 5153.3162 | 0.75045 | 5246.0011 | 0.76394 | 5338.6859 | 0.77744 | 5431.3708 | 0.79094 | 5524.0556 | 0.80444 | 5616.7405 | 0.81793 | 5709.4253 | 0.83143 | 5802.1102 | 0.84493
FARMERS 12KV | 1755 | 0 | 3154.8 | 177.4327 | 3154.8 | 1.3968 | 10500 | 3080 | 0.998 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471 | 3402.6407 | 0.32471
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 54.6242 | -104678.4364 | 150.639 | 5362.1 | 1.3968 | 14000 | 5810 | 0.876 | 5818.3239 | 0.47442 | 5872.9481 | 0.47888 | 5927.5724 | 0.48333 | 5982.1966 | 0.48779 | 6036.8209 | 0.49224 | 6091.4451 | 0.49669 | 6146.0693 | 0.50115 | 6200.6936 | 0.5056 | 6255.3178 | 0.51006 | 6309.9421 | 0.51451 | 6364.5663 | 0.51896 | 6419.1906 | 0.52342 | 6473.8148 | 0.52787 | 6528.439 | 0.53233
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 2.5212 | -5007.1818 | 5.8863 | 71.8 | 1.3968 | 373 | 76 | 0.98 | 91.3675 | 0.24995 | 93.8887 | 0.25685 | 96.4099 | 0.26375 | 98.9312 | 0.27064 | 101.4524 | 0.27754 | 103.9736 | 0.28444 | 106.4948 | 0.29134 | 109.016 | 0.29823 | 111.5372 | 0.30513 | 114.0584 | 0.31203 | 116.5796 | 0.31892 | 119.1009 | 0.32582 | 121.6221 | 0.33272 | 124.1433 | 0.33962
FINCHVILLE 12KV | 205 | 25.6606 | -49725.8909 | 122.527 | 1967.4 | 1.3968 | 4687 | 2255 | 0.998 | 2254.0203 | 0.48187 | 2279.6809 | 0.48736 | 2305.3415 | 0.49284 | 2331.0021 | 0.49833 | 2356.6627 | 0.50382 | 2382.3233 | 0.5093 | 2407.9839 | 0.51479 | 2433.6445 | 0.52027 | 2459.3051 | 0.52576 | 2484.9658 | 0.53125 | 2510.6264 | 0.53673 | 2536.287 | 0.54222 | 2561.9476 | 0.5477 | 2587.6082 | 0.55319
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 0 | 5763.8 | 496.766 | 5763.8 | 1.3968 | 14000 | 5766 | 0.993 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452 | 6457.6903 | 0.46452
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 178.9818 | -349942.0727 | 485.5039 | 10616.8 | 1.3968 | 14000 | 11849 | 0.944 | 12100.3774 | 0.91559 | 12279.3592 | 0.92913 | 12458.3411 | 0.94267 | 12637.3229 | 0.95621 | 12816.3047 | 0.96976 | 12995.2865 | 0.9833 | 13174.2683 | 0.99684 | 13353.2501 | 1.0104 | 13532.232 | 1.0239 | 13711.2138 | 1.0375 | 13890.1956 | 1.051 | 14069.1774 | 1.0646 | 14248.1592 | 1.0781 | 14427.1411 | 1.0916
FMC 12KV | 8071 | 0 | 19452.6 | 1958.3097 | 18952.6 | 1.3968 | 22400 | 17856 | 0.975 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159 | 22187.9969 | 1.0159
FORESTDALE 12KV | 7531 | 0 | 6926.5 | 348.6308 | 6926.5 | 1.3968 | 14000 | 6509 | 1 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953 | 7413.4729 | 0.52953
FORESTER CR 12KV | 6061 | 0 | 0 | 0 | 1220.9 | 1.3968 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 71.8606 | -137142.6909 | 615.3281 | 7620.5 | 1.3968 | 14000 | 7626 | 0.96 | 8803.3724 | 0.65501 | 8875.233 | 0.66036 | 8947.0936 | 0.66571 | 9018.9542 | 0.67105 | 9090.8148 | 0.6764 | 9162.6754 | 0.68175 | 9234.536 | 0.68709 | 9306.3966 | 0.69244 | 9378.2572 | 0.69779 | 9450.1178 | 0.70313 | 9521.9784 | 0.70848 | 9593.839 | 0.71383 | 9665.6996 | 0.71917 | 9737.5603 | 0.72452
FOURMILE 12 KV | 5041 | 0 | 938 | 129.009 | 988 | 1.3968 | 1680 | 469 | 0.935 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187 | 1118.2018 | 0.71187
FREDONIA 12KV | 4251 | 0 | 2614.6 | 183.0423 | 2614.6 | 1.3968 | 3500 | 2229 | 0.983 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426 | 2870.2763 | 0.83426
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 8.3212 | -15823.9818 | 41.1315 | 939.1 | 1.3968 | 1500 | 1043 | 0.99 | 1033.9985 | 0.6963 | 1042.3197 | 0.7019 | 1050.641 | 0.7075 | 1058.9622 | 0.71311 | 1067.2834 | 0.71871 | 1075.6046 | 0.72431 | 1083.9258 | 0.72992 | 1092.247 | 0.73552 | 1100.5682 | 0.74112 | 1108.8894 | 0.74673 | 1117.2107 | 0.75233 | 1125.5319 | 0.75793 | 1133.8531 | 0.76354 | 1142.1743 | 0.76914
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 46.8182 | -93225.9273 | 215.8428 | 1089.3 | 1.3968 | 6250 | 1540 | 0.987 | 1601.4743 | 0.25961 | 1648.2925 | 0.2672 | 1695.1107 | 0.27479 | 1741.9289 | 0.28238 | 1788.7471 | 0.28997 | 1835.5652 | 0.29756 | 1882.3834 | 0.30515 | 1929.2016 | 0.31274 | 1976.0198 | 0.32033 | 2022.838 | 0.32792 | 2069.6561 | 0.33551 | 2116.4743 | 0.3431 | 2163.2925 | 0.35069 | 2210.1107 | 0.35828
G E LAMP 12KV | 6591 | 0 | 11321.9 | 750 | 8071.9 | 1.3968 | 14000 | 11016 | 0.9927 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003 | 12369.5115 | 0.89003
GARDNER 12KV | 7151 | 7.9515 | -15961.7273 | 62.7358 | 56.6 | 1.3968 | 5250 | 162 | 0.482 | 180.0121 | 0.071137 | 187.9636 | 0.074279 | 195.9151 | 0.077422 | 203.8666 | 0.080564 | 211.8182 | 0.083706 | 219.7697 | 0.086848 | 227.7212 | 0.089991 | 235.6727 | 0.093133 | 243.6242 | 0.096275 | 251.5757 | 0.099417 | 259.5272 | 0.10256 | 267.4788 | 0.1057 | 275.4303 | 0.10884 | 283.3818 | 0.11199
GARRARD 12 KV | 8901 | 0 | 366.8 | 23.8745 | 391.8 | 1.3968 | 3500 | 376 | 0.8276 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814 | 400.1483 | 0.13814
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 0.51515 | -486.4727 | 2.4033 | 551.3 | 1.3968 | 1500 | 552 | 0.778 | 556.9751 | 0.47727 | 557.4903 | 0.47771 | 558.0054 | 0.47815 | 558.5206 | 0.4786 | 559.0357 | 0.47904 | 559.5509 | 0.47948 | 560.066 | 0.47992 | 560.5812 | 0.48036 | 561.0963 | 0.4808 | 561.6115 | 0.48124 | 562.1266 | 0.48169 | 562.6418 | 0.48213 | 563.1569 | 0.48257 | 563.6721 | 0.48301
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 0 | 339.3 | 139.634 | 514.3 | 1.3968 | 7000 | 160 | 0.9766 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164 | 534.3429 | 0.078164
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 0 | 4373.6 | 339.5066 | 4373.6 | 1.3968 | 7000 | 4049 | 0.994 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673 | 4847.8281 | 0.69673
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 146.1758 | -282235.7636 | 921.0847 | 12235.3 | 1.3968 | 14000 | 13685 | 0.988 | 14179.6761 | 1.0251 | 14325.8518 | 1.0357 | 14472.0276 | 1.0463 | 14618.2033 | 1.0568 | 14764.3791 | 1.0674 | 14910.5548 | 1.078 | 15056.7306 | 1.0885 | 15202.9064 | 1.0991 | 15349.0821 | 1.1097 | 15495.2579 | 1.1202 | 15641.4336 | 1.1308 | 15787.6094 | 1.1414 | 15933.7851 | 1.152 | 16079.9609 | 1.1625
GHENT 4KV | 4151 | 25 | -49087.8 | 169.5883 | 1274.7 | 1.3968 | 10500 | 1259 | 0.988 | 1624.0836 | 0.15655 | 1649.0836 | 0.15896 | 1674.0836 | 0.16137 | 1699.0836 | 0.16378 | 1724.0836 | 0.16619 | 1749.0836 | 0.1686 | 1774.0836 | 0.17101 | 1799.0836 | 0.17342 | 1824.0836 | 0.17583 | 1849.0836 | 0.17824 | 1874.0836 | 0.18065 | 1899.0836 | 0.18306 | 1924.0836 | 0.18547 | 1949.0836 | 0.18788
GRAHAM 12KV | 65 | 0 | 4422 | 252.9433 | 4422 | 1.3968 | 7000 | 4311 | 0.974 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004 | 4775.315 | 0.7004
GREASY CREEK 12KV | 275 | 0.62424 | -85.6364 | 148.703 | 1171.9 | 1.3968 | 7000 | 1486 | 0.931 | 1382.4198 | 0.21213 | 1383.044 | 0.21222 | 1383.6683 | 0.21232 | 1384.2925 | 0.21241 | 1384.9167 | 0.21251 | 1385.541 | 0.2126 | 1386.1652 | 0.2127 | 1386.7895 | 0.2128 | 1387.4137 | 0.21289 | 1388.038 | 0.21299 | 1388.6622 | 0.21308 | 1389.2864 | 0.21318 | 1389.9107 | 0.21327 | 1390.5349 | 0.21337
GREENSBURG 12KV | 7831 | 0 | 5531 | 401.2557 | 5531 | 1.3968 | 14000 | 5359 | 1 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511 | 6091.4801 | 0.43511
GREENVILLE 12KV | 5761 | 0 | 7052 | 403.4728 | 7052 | 1.3968 | 14000 | 6814 | 0.985 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225 | 7615.577 | 0.55225
GREENVILLE 4KV | 4801 | 0 | 4072.7 | 281.753 | 4072.7 | 1.3968 | 10500 | 3828 | 0.991 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922 | 4466.2569 | 0.42922
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 0 | 10297.6 | 828.9003 | 10797.6 | 1.3968 | 14000 | 10092 | 0.998 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988 | 11455.4207 | 0.81988
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 0 | 2333.5 | 115.4924 | 2333.5 | 1.3968 | 5250 | 2172 | 0.977 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639 | 2494.8215 | 0.48639
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 0 | 26494.2 | 972.0098 | 26494.2 | 1.3968 | 39200 | 26568 | 0.99921 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107 | 27851.9182 | 0.71107
HALEY 12KV | 6671 | 0 | 6901 | 508.8027 | 6901 | 1.3968 | 14000 | 6970 | 0.99394 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701 | 7611.7034 | 0.54701
HAMBLIN | 3611 | 83.7818 | -162569.6727 | 490.8811 | 6208.8 | 1.3968 | 14000 | 6182 | 0.964 | 7271.4884 | 0.53879 | 7355.2702 | 0.545 | 7439.052 | 0.5512 | 7522.8338 | 0.55741 | 7606.6156 | 0.56362 | 7690.3974 | 0.56983 | 7774.1793 | 0.57604 | 7857.9611 | 0.58224 | 7941.7429 | 0.58845 | 8025.5247 | 0.59466 | 8109.3065 | 0.60087 | 8193.0884 | 0.60708 | 8276.8702 | 0.61328 | 8360.652 | 0.61949
HAMER 12KV | 3142 | 0 | 249 | 67.1047 | 299 | 1.3968 | 1500 | 174 | 0.846 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008 | 342.7328 | 0.27008
HAMER 4KV | 3141 | 22.9879 | -45898.1818 | 143.2796 | 410.9 | 1.3968 | 1500 | 498 | 0.892 | 714.4806 | 0.53399 | 737.4685 | 0.55117 | 760.4564 | 0.56835 | 783.4443 | 0.58553 | 806.4321 | 0.60271 | 829.42 | 0.6199 | 852.4079 | 0.63708 | 875.3958 | 0.65426 | 898.3836 | 0.67144 | 921.3715 | 0.68862 | 944.3594 | 0.7058 | 967.3473 | 0.72298 | 990.3352 | 0.74016 | 1013.323 | 0.75734
HANSON 12KV | 8691 | 6.5939 | -3335.6909 | 840.8715 | 9947.8 | 1.3968 | 22400 | 10605 | 0.9951 | 11152.0149 | 0.50031 | 11158.6088 | 0.50061 | 11165.2027 | 0.5009 | 11171.7967 | 0.5012 | 11178.3906 | 0.50149 | 11184.9846 | 0.50179 | 11191.5785 | 0.50208 | 11198.1724 | 0.50238 | 11204.7664 | 0.50268 | 11211.3603 | 0.50297 | 11217.9542 | 0.50327 | 11224.5482 | 0.50356 | 11231.1421 | 0.50386 | 11237.7361 | 0.50416
HARLAN 12KV | 5572 | 0 | 4938 | 167.549 | 4938 | 1.3968 | 14000 | 4644 | 0.962 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402 | 5172.0351 | 0.38402
HARLAN 4KV | 5571 | 0 | 1328 | 133.3065 | 1328 | 1.3968 | 7000 | 1249 | 0.999 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653 | 1514.2045 | 0.21653
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 0 | 2009.6 | 750 | 3259.6 | 1.3968 | 14000 | 1855 | 0.99 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058 | 3057.2115 | 0.22058
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 0 | 5645.1 | 750 | 4745.1 | 1.3968 | 14000 | 5478 | 0.937 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019 | 6692.7115 | 0.51019
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 0 | 8118.8 | 324.2473 | 8118.8 | 1.3968 | 14000 | 7523 | 0.927 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048 | 8571.7135 | 0.66048
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 0 | 3120 | 302.7298 | 3120 | 1.3968 | 6250 | 3069 | 0.988 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374 | 3542.8576 | 0.57374
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 0 | 9201.2 | 348.9156 | 9201.2 | 1.3968 | 14000 | 8692 | 0.994 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622 | 9688.5707 | 0.69622
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 0 | 2581.9 | 408.8639 | 2581.9 | 1.3968 | 7000 | 2410 | 0.92 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896 | 3153.0074 | 0.4896
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 211.5273 | -418282.0909 | 432.983 | 7839.6 | 1.3968 | 14000 | 8279 | 0.9935 | 9396.27 | 0.67555 | 9607.7972 | 0.69076 | 9819.3245 | 0.70597 | 10030.8518 | 0.72118 | 10242.379 | 0.73639 | 10453.9063 | 0.75159 | 10665.4336 | 0.7668 | 10876.9609 | 0.78201 | 11088.4881 | 0.79722 | 11300.0154 | 0.81242 | 11511.5427 | 0.82763 | 11723.07 | 0.84284 | 11934.5972 | 0.85805 | 12146.1245 | 0.87326
HARROGATE 12KV | 8551 | 0 | 1906.6 | 187.2306 | 1906.6 | 1.3968 | 7000 | 1783 | 0.879 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237 | 2168.1265 | 0.35237
HARTFORD 4KV | 7361 | 0 | 7036 | 322.3752 | 7361 | 1.3968 | 10500 | 6752 | 0.978 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902 | 7486.2986 | 0.72902
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 0 | 27030 | 1850 | 27330 | 1.3968 | 37333 | 26160 | 0.99799 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484 | 29614.1083 | 0.79484
HIGBY MILL 2 | 7162 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 0 | 502.8 | 32.6243 | 502.8 | 1.3968 | 2000 | 490 | 0.985 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836 | 548.3701 | 0.27836
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 0 | 1747.3 | 894.1093 | 1997.3 | 1.3968 | 14000 | 1608 | 0.598 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788 | 2996.2055 | 0.35788
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 0 | 4270.2 | 275.3275 | 4270.2 | 1.3968 | 5250 | 4302 | 0.993 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288 | 4654.7817 | 0.89288
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 0 | 7588 | 592.6346 | 7588 | 1.3968 | 14000 | 7776 | 0.988 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843 | 8415.8011 | 0.60843
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 0 | 603.6 | 60.707 | 603.6 | 1.3968 | 1932 | 501 | 0.956 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271 | 688.3965 | 0.37271
HOOVER 12KV | 8301 | 184.3758 | -355797.3636 | 957.6985 | 15627.6 | 1.3968 | 22400 | 17021 | 0.977 | 17795.0188 | 0.81312 | 17979.3945 | 0.82155 | 18163.7703 | 0.82997 | 18348.1461 | 0.8384 | 18532.5218 | 0.84682 | 18716.8976 | 0.85525 | 18901.2733 | 0.86367 | 19085.6491 | 0.8721 | 19270.0248 | 0.88052 | 19454.4006 | 0.88895 | 19638.7764 | 0.89737 | 19823.1521 | 0.9058 | 20007.5279 | 0.91422 | 20191.9036 | 0.92265
HOPEWELL 12KV | 5661 | 0 | 7677.2 | 446.9292 | 7927.2 | 1.3968 | 14000 | 7243 | 0.982 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383 | 8301.4775 | 0.60383
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 0 | 8138.9 | 360.651 | 8263.9 | 1.3968 | 14000 | 7995 | 0.983 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801 | 8642.6629 | 0.62801
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 0 | 6900.4 | 500 | 7650.4 | 1.3968 | 14000 | 6572 | 0.977 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555 | 7598.8077 | 0.55555
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 0 | 7786.1 | 268.9472 | 7786.1 | 1.3968 | 14000 | 7695 | 0.995 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591 | 8161.7696 | 0.58591
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 169.5939 | -327375.8909 | 606.503 | 14271.1 | 1.3968 | 22400 | 14191 | 0.972 | 15881.4454 | 0.72942 | 16051.0394 | 0.73721 | 16220.6333 | 0.745 | 16390.2272 | 0.75278 | 16559.8212 | 0.76057 | 16729.4151 | 0.76836 | 16899.0091 | 0.77615 | 17068.603 | 0.78394 | 17238.1969 | 0.79173 | 17407.7909 | 0.79952 | 17577.3848 | 0.80731 | 17746.9788 | 0.8151 | 17916.5727 | 0.82289 | 18086.1666 | 0.83068
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 671.8909 | -1337998.2364 | 1738.8923 | 15526 | 1.3968 | 22400 | 17302 | 0.835 | 20978.4205 | 1.1216 | 21650.3114 | 1.1575 | 22322.2023 | 1.1934 | 22994.0932 | 1.2294 | 23665.9841 | 1.2653 | 24337.875 | 1.3012 | 25009.7659 | 1.3371 | 25681.6568 | 1.3731 | 26353.5477 | 1.409 | 27025.4386 | 1.4449 | 27697.3295 | 1.4808 | 28369.2205 | 1.5167 | 29041.1114 | 1.5527 | 29713.0023 | 1.5886
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 0 | 4535.1 | 289.7935 | 4535.1 | 1.3968 | 14000 | 4378 | 0.99976 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293 | 4939.888 | 0.35293
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 175 | -345847.5 | 1500 | 7540 | 1.3968 | 22400 | 6200 | 0.956 | 9572.723 | 0.44702 | 9747.723 | 0.45519 | 9922.723 | 0.46337 | 10097.723 | 0.47154 | 10272.723 | 0.47971 | 10447.723 | 0.48788 | 10622.723 | 0.49606 | 10797.723 | 0.50423 | 10972.723 | 0.5124 | 11147.723 | 0.52057 | 11322.723 | 0.52874 | 11497.723 | 0.53692 | 11672.723 | 0.54509 | 11847.723 | 0.55326
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 200 | -392553.2 | 1500 | 1096.8 | 1.3968 | 37300 | 10968 | 0.99 | 13342.023 | 0.36131 | 13542.023 | 0.36672 | 13742.023 | 0.37214 | 13942.023 | 0.37756 | 14142.023 | 0.38297 | 14342.023 | 0.38839 | 14542.023 | 0.3938 | 14742.023 | 0.39922 | 14942.023 | 0.40464 | 15142.023 | 0.41005 | 15342.023 | 0.41547 | 15542.023 | 0.42089 | 15742.023 | 0.4263 | 15942.023 | 0.43172
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 20.3212 | -38418.1818 | 272.1531 | 2518.9 | 1.3968 | 4320 | 2536 | 0.9828 | 2990.493 | 0.70436 | 3010.8143 | 0.70915 | 3031.1355 | 0.71393 | 3051.4567 | 0.71872 | 3071.7779 | 0.7235 | 3092.0991 | 0.72829 | 3112.4203 | 0.73308 | 3132.7415 | 0.73786 | 3153.0627 | 0.74265 | 3173.384 | 0.74744 | 3193.7052 | 0.75222 | 3214.0264 | 0.75701 | 3234.3476 | 0.76179 | 3254.6688 | 0.76658
I B M 12KV 1 | 6171 | 0 | 14367.8 | 762.8748 | 14367.8 | 1.3968 | 37333 | 13824 | 0.99504 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546 | 15433.3952 | 0.41546
I B M 12KV 2 | 6172 | 0 | 19658.5 | 1233.6397 | 19658.5 | 1.3968 | 37333 | 17712 | 0.99919 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319 | 21381.6668 | 0.57319
IBM NORTH 12KV | 6581 | 0 | 3511.5 | 491.5577 | 5261.5 | 1.3968 | 33600 | 3439 | 0.9196 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587 | 4198.1154 | 0.13587
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 0 | 18999.6 | 1750 | 20999.6 | 1.3968 | 37300 | 18500 | 0.9967 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681 | 21444.0268 | 0.57681
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 0 | 9064.9 | 1250 | 3264.9 | 1.3968 | 37300 | 9500 | 0.98776 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343 | 10810.9191 | 0.29343
IRVINE 12KV | 6521 | 0 | 7520.8 | 477.1689 | 7520.8 | 1.3968 | 14000 | 7258 | 0.986 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311 | 8187.3169 | 0.59311
ISLAND 4KV | 4811 | 4.5576 | -7253.4364 | 178.8596 | 1927.8 | 1.3968 | 7000 | 1791 | 0.95 | 2198.1429 | 0.33055 | 2202.7004 | 0.33123 | 2207.258 | 0.33192 | 2211.8156 | 0.3326 | 2216.3732 | 0.33329 | 2220.9307 | 0.33397 | 2225.4883 | 0.33466 | 2230.0459 | 0.33535 | 2234.6035 | 0.33603 | 2239.1611 | 0.33672 | 2243.7186 | 0.3374 | 2248.2762 | 0.33809 | 2252.8338 | 0.33877 | 2257.3914 | 0.33946
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 0 | 336.1 | 83.6547 | 336.1 | 1.3968 | 5250 | 86 | 0.348 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792 | 452.9502 | 0.24792
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 0 | 8766.4 | 1089.4882 | 8766.4 | 1.3968 | 14000 | 8323 | 0.99828 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614 | 10288.2139 | 0.73614
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 0 | 14092.9 | 688.1211 | 14092.9 | 1.3968 | 22400 | 13349 | 0.98168 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846 | 15054.078 | 0.6846
KAWNEER 12KV | 8851 | 0 | 4689.3 | 349.0937 | 5039.3 | 1.3968 | 14000 | 4229 | 0.995 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164 | 5176.9194 | 0.37164
KENTENIA | 4991 | 0 | 3985.6 | 412.1187 | 3985.6 | 1.3968 | 10500 | 3744 | 0.9584 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326 | 4561.2537 | 0.45326
KENTON 12KV | 915 | 0 | 9215.3 | 846.5011 | 9215.3 | 1.3968 | 14000 | 8870 | 0.984 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477 | 10397.7057 | 0.75477
KENTON 12KV 2 | 916 | 0 | 10308.8 | 1482.4249 | 10308.8 | 1.3968 | 14000 | 10938 | 0.968 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348 | 12379.4738 | 0.91348
KEOKEE 4KV | 3181 | 0 | 346 | 26.6548 | 346 | 1.3968 | 1500 | 298 | 0.95 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893 | 383.2318 | 0.26893
KUHLMAN 12KV | 5471 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 1.3968 | 5250 | 543 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNKEL 4KV | 7451 | 0 | 2763.3 | 209.5275 | 2763.3 | 1.3968 | 7000 | 2674 | 0.98162 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474 | 3055.9712 | 0.44474
KUTTAWA 12KV | 8521 | 0 | 3008.3 | 301.3976 | 3008.3 | 1.3968 | 5250 | 3026 | 0.997 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516 | 3429.2968 | 0.65516
KY RIVER 4KV | 7101 | 0 | 6156 | 823.4892 | 6156 | 1.3968 | 14000 | 6316 | 0.9242 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468 | 7306.2624 | 0.56468
KY RIVER 12KV | 7102 | 0 | 2198.6 | 323.9515 | 2198.6 | 1.3968 | 7000 | 1654 | 0.99614 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802 | 2651.1003 | 0.3802
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 0 | 764.8 | 116.906 | 764.8 | 1.3968 | 14000 | 880 | 0.9242 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173 | 928.0961 | 0.07173
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 0 | 5152.5 | 286.1935 | 5152.5 | 1.3968 | 10500 | 5216 | 1 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879 | 5552.2594 | 0.52879
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 336.3273 | -667298.6909 | 549.6717 | 10232.6 | 1.3968 | 14000 | 10979 | 0.959 | 12513.8625 | 0.93206 | 12850.1898 | 0.95711 | 13186.5171 | 0.98216 | 13522.8444 | 1.0072 | 13859.1716 | 1.0323 | 14195.4989 | 1.0573 | 14531.8262 | 1.0824 | 14868.1534 | 1.1074 | 15204.4807 | 1.1325 | 15540.808 | 1.1575 | 15877.1353 | 1.1826 | 16213.4625 | 1.2076 | 16549.7898 | 1.2327 | 16886.1171 | 1.2577
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 0 | 16196.7 | 1430.3992 | 16196.7 | 1.3968 | 22400 | 16006 | 0.995 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635 | 18194.7035 | 0.81635
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 0 | 11599.1 | 466.8202 | 11599.1 | 1.3968 | 22400 | 10400 | 0.989 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301 | 12251.1616 | 0.55301
LAKESHORE 12KV | 8531 | 0 | 17366.3 | 1500 | 25366.3 | 1.3968 | 37333 | 17000 | 0.99957 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152 | 19461.523 | 0.52152
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 0 | 13274.3 | 750 | 4024.3 | 1.3968 | 37300 | 13699 | 0.97975 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919 | 14321.9115 | 0.3919
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 0 | 6630.8 | 354.5391 | 6630.8 | 1.3968 | 14000 | 6318 | 1 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509 | 7126.0257 | 0.509
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 0 | 3334.5 | 158.8894 | 3334.5 | 1.3968 | 5250 | 3152 | 1 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742 | 3556.4391 | 0.67742
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 0 | 24975 | 2015.2506 | 24975 | 1.3968 | 37333 | 27666 | 0.99222 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021 | 27789.9329 | 0.75021
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 0 | 24390.2 | 1681.2074 | 24640.2 | 1.3968 | 37333 | 20718 | 0.99959 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651 | 26738.5363 | 0.71651
LAUREL GROVE | 3861 | 0 | 303.4 | 22.4104 | 303.4 | 1.3968 | 3500 | 255 | 0.945 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012 | 334.7032 | 0.1012
LAWRENCE 12KV | 7011 | 0 | 386.9 | 22.6262 | 386.9 | 1.3968 | 1725 | 372 | 0.956 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378 | 418.5046 | 0.25378
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 66.3455 | -122520.8182 | 542.6418 | 11132.1 | 1.3968 | 22400 | 10525 | 0.967 | 12188.6249 | 0.5627 | 12254.9704 | 0.56577 | 12321.3158 | 0.56883 | 12387.6613 | 0.57189 | 12454.0067 | 0.57496 | 12520.3522 | 0.57802 | 12586.6977 | 0.58108 | 12653.0431 | 0.58414 | 12719.3886 | 0.58721 | 12785.734 | 0.59027 | 12852.0795 | 0.59333 | 12918.4249 | 0.5964 | 12984.7704 | 0.59946 | 13051.1158 | 0.60252
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 0 | 17265.3 | 1066.9954 | 17265.3 | 1.3968 | 22400 | 17662 | 0.986 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492 | 18755.6955 | 0.8492
LEBANON 12KV | 7882 | 0 | 7570.3 | 750 | 9070.3 | 1.3968 | 14000 | 7309 | 0.999 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618 | 8617.9115 | 0.61618
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 0 | 7651.4 | 650 | 9401.4 | 1.3968 | 14000 | 7695 | 0.999 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199 | 8559.33 | 0.61199
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 0 | 8720.3 | 1250 | 2970.3 | 1.3968 | 14000 | 8964 | 0.929 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473 | 10466.3191 | 0.80473
LEBANON IND 12KV | 7191 | 0 | 3292.8 | 196.6124 | 3292.8 | 1.3968 | 10500 | 2956 | 0.7332 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339 | 3567.4312 | 0.46339
LEBANON JCT | 4231 | 264.7515 | -520490.9273 | 624.1063 | 12851 | 1.3968 | 22400 | 13980 | 0.929 | 14914.1431 | 0.7167 | 15178.8946 | 0.72942 | 15443.6461 | 0.74214 | 15708.3976 | 0.75486 | 15973.1491 | 0.76759 | 16237.9006 | 0.78031 | 16502.6521 | 0.79303 | 16767.4037 | 0.80575 | 17032.1552 | 0.81848 | 17296.9067 | 0.8312 | 17561.6582 | 0.84392 | 17826.4097 | 0.85664 | 18091.1612 | 0.86937 | 18355.9128 | 0.88209
LEBANON JCT 2 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 179.6364 | -350766.6545 | 519.0119 | 11110.8 | 1.3968 | 14000 | 11480 | 0.983 | 12644.1274 | 0.91877 | 12823.7637 | 0.93182 | 13003.4001 | 0.94488 | 13183.0365 | 0.95793 | 13362.6728 | 0.97098 | 13542.3092 | 0.98404 | 13721.9456 | 0.99709 | 13901.5819 | 1.0101 | 14081.2183 | 1.0232 | 14260.8547 | 1.0362 | 14440.491 | 1.0493 | 14620.1274 | 1.0624 | 14799.7637 | 1.0754 | 14979.4001 | 1.0885
LEBANON WEST 12 | 8741 | 0 | 8316.3 | 404.938 | 8316.3 | 1.3968 | 14000 | 8542 | 0.993 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389 | 8881.9236 | 0.6389
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 0 | 7936.8 | 328.7212 | 7936.8 | 1.3968 | 14000 | 7880 | 0.963 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275 | 8395.9628 | 0.62275
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 0 | 6588.3 | 227.1585 | 6588.3 | 1.3968 | 14000 | 6554 | 0.979 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384 | 6905.5985 | 0.50384
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 350 | -691174.1 | 460.4447 | 13900.9 | 1.3968 | 22400 | 16056 | 0.9548 | 16119.0562 | 0.75367 | 16469.0562 | 0.77004 | 16819.0562 | 0.7864 | 17169.0562 | 0.80276 | 17519.0562 | 0.81913 | 17869.0562 | 0.83549 | 18219.0562 | 0.85186 | 18569.0562 | 0.86822 | 18919.0562 | 0.88459 | 19269.0562 | 0.90095 | 19619.0562 | 0.91732 | 19969.0562 | 0.93368 | 20319.0562 | 0.95005 | 20669.0562 | 0.96641
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 0 | 20234.7 | 1226.2635 | 14984.7 | 1.3968 | 22400 | 19037 | 0.97245 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076 | 21947.5636 | 1.0076
LEX WATER C 12KV | 6622 | 0 | 12718.1 | 779.4865 | 12718.1 | 1.3968 | 22400 | 12514 | 0.9084 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853 | 13806.8987 | 0.67853
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 0 | 14446.3 | 1627.8623 | 14446.3 | 1.3968 | 22400 | 14256 | 0.8521 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599 | 16720.1229 | 0.87599
LEX WATER C 4KV | 6621 | 0 | 3309.2 | 388.4717 | 3309.2 | 1.3968 | 10500 | 3019 | 0.7654 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928 | 3851.8232 | 0.47928
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 3.903 | 302.5455 | 544.0249 | 8165.2 | 1.3968 | 14000 | 8880 | 0.99965 | 8942.666 | 0.63899 | 8946.569 | 0.63927 | 8950.472 | 0.63955 | 8954.3751 | 0.63982 | 8958.2781 | 0.6401 | 8962.1811 | 0.64038 | 8966.0841 | 0.64066 | 8969.9872 | 0.64094 | 8973.8902 | 0.64122 | 8977.7932 | 0.6415 | 8981.6963 | 0.64178 | 8985.5993 | 0.64206 | 8989.5023 | 0.64233 | 8993.4054 | 0.64261
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 0 | 4205.2 | 253.186 | 4205.2 | 1.3968 | 14000 | 3680 | 0.99888 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326 | 4558.8542 | 0.326
LIBERTY 12KV | 7651 | 0 | 9228.7 | 444.2175 | 9228.7 | 1.3968 | 14000 | 9215 | 0.9847 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444 | 9849.1897 | 0.71444
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 0 | 28974.4 | 2355.2124 | 30974.4 | 1.3968 | 37333 | 28386 | 0.98845 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432 | 32264.1967 | 0.87432
LIGGETT 12 KV | 5441 | 0 | 87.2 | 75 | 882.2 | 1.3968 | 10500 | 56 | 0.787 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323 | 191.9611 | 0.02323
LIPPS 12KV | 3831 | 0 | 403.8 | 29.0101 | 403.8 | 1.3968 | 1680 | 295 | 0.919 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779 | 444.3218 | 0.28779
LIVERMORE 4KV | 7711 | 0 | 3369.5 | 150.997 | 3369.5 | 1.3968 | 4687 | 3036 | 0.975 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349 | 3580.4149 | 0.78349
LOCKPORT 12KV | 5911 | 0 | 3507.8 | 674.5677 | 3507.8 | 1.3968 | 10500 | 3992 | 1 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381 | 4450.0465 | 0.42381
LONDON 12KV | 935 | 0 | 11773.8 | 609.3752 | 11773.8 | 1.3968 | 22400 | 11880 | 0.932 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474 | 12624.9846 | 0.60474
LONDON 2 12KV | 936 | 53 | -89947 | 1135.392 | 16621.5 | 1.3968 | 22400 | 17816 | 0.966 | 18645.933 | 0.86171 | 18698.933 | 0.86416 | 18751.933 | 0.8666 | 18804.933 | 0.86905 | 18857.933 | 0.8715 | 18910.933 | 0.87395 | 18963.933 | 0.8764 | 19016.933 | 0.87885 | 19069.933 | 0.8813 | 19122.933 | 0.88375 | 19175.933 | 0.8862 | 19228.933 | 0.88865 | 19281.933 | 0.8911 | 19334.933 | 0.89355
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 0 | 14626.8 | 655.3635 | 14626.8 | 1.3968 | 37333 | 14616 | 0.99971 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644 | 15542.2218 | 0.41644
LYNCH 7.2KV | 315 | 0 | 1315.5 | 115.6033 | 1315.5 | 1.3968 | 5001 | 1183 | 0.959 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796 | 1476.9764 | 0.30796
MACKVILLE 12KV | 5951 | 0 | 547.9 | 52.9282 | 547.9 | 1.3968 | 1932 | 536 | 0.9621 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454 | 621.831 | 0.33454
MADISONVL E 12KV | 6201 | 0 | 0 | 0 | 10139.4 | 1.3968 | 14000 | 8208 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHESTER 12KV | 5341 | 0.95152 | 2243.6727 | 345.0232 | 4160.5 | 1.3968 | 7000 | 4087 | 0.924 | 4646.7154 | 0.71842 | 4647.667 | 0.71856 | 4648.6185 | 0.71871 | 4649.57 | 0.71886 | 4650.5215 | 0.719 | 4651.473 | 0.71915 | 4652.4245 | 0.7193 | 4653.376 | 0.71945 | 4654.3276 | 0.71959 | 4655.2791 | 0.71974 | 4656.2306 | 0.71989 | 4657.1821 | 0.72003 | 4658.1336 | 0.72018 | 4659.0851 | 0.72033
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 0 | 5878.6 | 530.1177 | 5878.6 | 1.3968 | 14000 | 5145 | 0.945 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031 | 6619.0765 | 0.50031
MANITOU 4KV | 7021 | 0 | 1683.1 | 94.9132 | 1683.1 | 1.3968 | 3125 | 1656 | 0.978 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409 | 1815.6762 | 0.59409
MANNINGTON 4KV | 4371 | 0 | 766.3 | 23.6721 | 766.3 | 1.3968 | 1833 | 726 | 0.896 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672 | 799.3655 | 0.48672
MARION 4KV | 4381 | 0 | 4063.8 | 211.627 | 4063.8 | 1.3968 | 7000 | 3698 | 0.972 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071 | 4359.4038 | 0.64071
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 0 | 8381.5 | 423.2629 | 8381.5 | 1.3968 | 14000 | 8398 | 0.991 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673 | 8972.7201 | 0.64673
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 0 | 209.6 | 48.9244 | 209.6 | 1.3968 | 999 | 179 | 0.774 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945 | 277.9383 | 0.35945
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 0 | 3601.6 | 493.1988 | 4351.6 | 1.3968 | 10500 | 3582 | 0.995 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067 | 4290.5077 | 0.41067
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 0 | 4297 | 188.5293 | 4297 | 1.3968 | 14000 | 4046 | 0.97 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581 | 4560.3406 | 0.33581
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 0 | 4468.8 | 220.6309 | 4468.8 | 1.3968 | 9375 | 4157 | 0.99 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469 | 4776.9806 | 0.51469
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 0 | 11272.3 | 600.7967 | 11272.3 | 1.3968 | 14000 | 11157 | 0.981 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186 | 12111.5021 | 0.88186
MELDRUM 12KV | 6021 | 0 | 4170 | 517.9164 | 4170 | 1.3968 | 14000 | 3840 | 0.987 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413 | 4893.4336 | 0.35413
METAL/THERM 12KV | 4731 | 0 | 5902.3 | 262.8391 | 5902.3 | 1.3968 | 14000 | 5795 | 0.988 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326 | 6269.4377 | 0.45326
MEXICO 4KV | 4401 | 0 | 756.1 | 48.5815 | 756.1 | 1.3968 | 1500 | 697 | 0.944 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189 | 823.9594 | 0.58189
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 0 | 2757.6 | 569.7651 | 2757.6 | 1.3968 | 7000 | 3181 | 0.933 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409 | 3553.4566 | 0.54409
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 0 | 2917 | 280.2885 | 2917 | 1.3968 | 7000 | 3228 | 0.956 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944 | 3308.5113 | 0.4944
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 0 | 2507.5 | 500 | 5757.5 | 1.3968 | 14000 | 2148 | 0.871 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291 | 3205.9077 | 0.26291
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 0 | 6348.6 | 382.3837 | 6348.6 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 0.98 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166 | 6882.7194 | 0.50166
MIDDLESBORO 2 4 | 7801 | 0 | 4630.7 | 198.6255 | 4630.7 | 1.3968 | 7000 | 4326 | 0.964 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735 | 4908.1432 | 0.72735
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 0 | 5002.9 | 261.4967 | 5002.9 | 1.3968 | 7000 | 4399 | 0.999 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765 | 5368.1626 | 0.76765
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 75.4424 | -144994.5636 | 185.8702 | 6984.2 | 1.3968 | 14000 | 7300 | 0.9581 | 7583.3173 | 0.56535 | 7658.7597 | 0.57098 | 7734.2021 | 0.5766 | 7809.6446 | 0.58223 | 7885.087 | 0.58785 | 7960.5294 | 0.59348 | 8035.9718 | 0.5991 | 8111.4143 | 0.60472 | 8186.8567 | 0.61035 | 8262.2991 | 0.61597 | 8337.7415 | 0.6216 | 8413.184 | 0.62722 | 8488.6264 | 0.63285 | 8564.0688 | 0.63847
MIDDLESBRO 1 12KV 2 | 1247 | 0 | 9917.7 | 589.6578 | 10417.7 | 1.3968 | 14000 | 9527 | 0.9738 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788 | 10741.343 | 0.78788
MIDWAY 12KV | 7471 | 55 | -103970.9 | 717.9745 | 8576.6 | 1.3968 | 14000 | 9423 | 0.983 | 8076.9777 | 0.5869 | 8131.9777 | 0.5909 | 8186.9777 | 0.5949 | 8241.9777 | 0.59889 | 8296.9777 | 0.60289 | 8351.9777 | 0.60689 | 8406.9777 | 0.61088 | 8461.9777 | 0.61488 | 8516.9777 | 0.61888 | 8571.9777 | 0.62287 | 8626.9777 | 0.62687 | 8681.9777 | 0.63087 | 8736.9777 | 0.63486 | 8791.9777 | 0.63886
MILL CREEK 12KV | 8811 | 135.3333 | -269825.2 | 187.6429 | 2803.8 | 1.3968 | 10500 | 3514 | 0.79 | 3674.9025 | 0.44303 | 3810.2358 | 0.45934 | 3945.5692 | 0.47566 | 4080.9025 | 0.49197 | 4216.2358 | 0.50829 | 4351.5692 | 0.5246 | 4486.9025 | 0.54092 | 4622.2358 | 0.55723 | 4757.5692 | 0.57355 | 4892.9025 | 0.58986 | 5028.2358 | 0.60618 | 5163.5692 | 0.62249 | 5298.9025 | 0.63881 | 5434.2358 | 0.65512
MILLERSBURG 4KV | 235 | 0 | 2204.3 | 200 | 2329.3 | 1.3968 | 7000 | 2102 | 1 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481 | 2483.6631 | 0.35481
MILLWOOD 12KV | 5621 | 0 | 2445.6 | 252.594 | 2445.6 | 1.3968 | 7000 | 2670 | 0.981 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752 | 2798.4272 | 0.40752
MINOR FARM 12KV | 8351 | 0 | 7942.2 | 1343.6362 | 7942.2 | 1.3968 | 14000 | 7321 | 0.92 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235 | 9819.0117 | 0.76235
MOORMAN 4KV | 8731 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 1.3968 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOREHEAD 12KV | 6831 | 0 | 2274 | 84.0013 | 2399 | 1.3968 | 10500 | 2164 | 0.988 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051 | 2391.3344 | 0.23051
MOREHEAD 4KV | 6832 | 0 | 8881.1 | 695.3167 | 8881.1 | 1.3968 | 14000 | 9665 | 0.994 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799 | 9852.3289 | 0.70799
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 5.8364 | -5220.4545 | 548.9937 | 6536.9 | 1.3968 | 10500 | 7564 | 0.965 | 7330.0064 | 0.72342 | 7335.8428 | 0.72399 | 7341.6792 | 0.72457 | 7347.5155 | 0.72514 | 7353.3519 | 0.72572 | 7359.1883 | 0.7263 | 7365.0246 | 0.72687 | 7370.861 | 0.72745 | 7376.6974 | 0.72802 | 7382.5337 | 0.7286 | 7388.3701 | 0.72918 | 7394.2064 | 0.72975 | 7400.0428 | 0.73033 | 7405.8792 | 0.7309
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 0 | 6682 | 450 | 6932 | 1.3968 | 10500 | 6545 | 0.999 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694 | 7310.5669 | 0.69694
MORGANFIELD 4KV | 45 | 0 | 3716.3 | 225 | 3816.3 | 1.3968 | 7000 | 3287 | 0.994 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927 | 4030.5834 | 0.57927
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 0 | 4388.7 | 250 | 4638.7 | 1.3968 | 10500 | 4032 | 0.994 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395 | 4737.9038 | 0.45395
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 0 | 5688.9 | 417.3792 | 6138.9 | 1.3968 | 14000 | 5558 | 0.993 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115 | 6271.9017 | 0.45115
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 0 | 2741.9 | 177.2132 | 2741.9 | 1.3968 | 3750 | 2650 | 0.996 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038 | 2989.4341 | 0.80038
MT STERLING 12KV | 7371 | 0 | 12602.8 | 506.5982 | 12602.8 | 1.3968 | 14000 | 12483 | 0.991 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938 | 13310.4241 | 0.95938
MT TABOR 4KV | 7691 | 0 | 1180.7 | 92.6736 | 1180.7 | 1.3968 | 6250 | 1181 | 0.98 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139 | 1310.1479 | 0.2139
MT VERNON 12KV | 5892 | 0 | 5005.1 | 750 | 8505.1 | 1.3968 | 14000 | 4972 | 1 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234 | 6052.7115 | 0.43234
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 0 | 4564.7 | 750 | 414.7 | 1.3968 | 22400 | 4147 | 0.97879 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598 | 5612.3115 | 0.25598
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 0 | 6083.2 | 295.8658 | 6083.2 | 1.3968 | 14000 | 5651 | 0.958 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438 | 6496.4698 | 0.48438
MULLINS COAL CO | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 0 | 7415.4 | 420.5346 | 7415.4 | 1.3968 | 10500 | 7036 | 0.9751 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164 | 8002.8092 | 0.78164
NELSON 12KV | 6181 | 0 | 1169.7 | 95.0543 | 1169.7 | 1.3968 | 3125 | 1223 | 0.9584 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488 | 1302.4732 | 0.43488
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 0 | 4020.6 | 197.5462 | 4020.6 | 1.3968 | 10500 | 3983 | 0.971 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141 | 4296.5356 | 0.42141
NEWTOWN 12KV | 7771 | 0 | 6093.3 | 375 | 6843.3 | 1.3968 | 14000 | 5966 | 0.997 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407 | 6617.1057 | 0.47407
NORTON EAST 12KV | 3381 | 46.8788 | -89403.6182 | 372.863 | 5033.7 | 1.3968 | 14000 | 5011 | 0.979 | 5765.4753 | 0.42065 | 5812.354 | 0.42407 | 5859.2328 | 0.42749 | 5906.1116 | 0.43091 | 5952.9904 | 0.43433 | 5999.8692 | 0.43775 | 6046.748 | 0.44118 | 6093.6268 | 0.4446 | 6140.5056 | 0.44802 | 6187.3843 | 0.45144 | 6234.2631 | 0.45486 | 6281.1419 | 0.45828 | 6328.0207 | 0.4617 | 6374.8995 | 0.46512
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 0 | 4744.5 | 321.7702 | 4994.5 | 1.3968 | 14000 | 4683 | 1 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371 | 5193.9535 | 0.371
OKONITE 12KV | 5401 | 0 | 4954.8 | 505.0824 | 4954.8 | 1.3968 | 14000 | 5587 | 0.9519 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474 | 5660.3068 | 0.42474
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 150 | -289111.4 | 550 | 12238.6 | 1.3968 | 22400 | 13824 | 0.962 | 14506.8484 | 0.67321 | 14656.8484 | 0.68017 | 14806.8484 | 0.68713 | 14956.8484 | 0.69409 | 15106.8484 | 0.70105 | 15256.8484 | 0.70801 | 15406.8484 | 0.71497 | 15556.8484 | 0.72194 | 15706.8484 | 0.7289 | 15856.8484 | 0.73586 | 16006.8484 | 0.74282 | 16156.8484 | 0.74978 | 16306.8484 | 0.75674 | 16456.8484 | 0.7637
ONTON 12KV | 4471 | 0 | 1379.5 | 135.0532 | 1379.5 | 1.3968 | 1932 | 1473 | 0.915 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707 | 1568.1444 | 0.88707
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 0 | 519.6 | 75 | 594.6 | 1.3968 | 4687 | 454 | 1 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321 | 624.3611 | 0.13321
OUTWOOD 12KV | 4482 | 0 | 425.4 | 40.3237 | 425.4 | 1.3968 | 999 | 407 | 0.873 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236 | 481.7248 | 0.55236
OVERLAND NORTH | 8771 | 0 | 170 | 100 | 1170 | 1.3968 | 4200 | 160 | 0.8629 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449 | 309.6815 | 0.085449
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 0 | 28.2 | 20 | 158.2 | 1.3968 | 2499 | 20 | 0.545 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217 | 56.1363 | 0.041217
OWENTON 4KV | 7051 | 0 | 1601.6 | 97.7733 | 1601.6 | 1.3968 | 3500 | 1619 | 0.989 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214 | 1738.1712 | 0.50214
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 0 | 1719.6 | 115.9167 | 1894.6 | 1.3968 | 5250 | 1691 | 1 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838 | 1881.5142 | 0.35838
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 251.7697 | -500061.4545 | 674.6158 | 7128.6 | 1.3968 | 14000 | 8342 | 0.9688 | 9203.8773 | 0.67859 | 9455.647 | 0.69715 | 9707.4167 | 0.71572 | 9959.1864 | 0.73428 | 10210.9561 | 0.75284 | 10462.7258 | 0.77141 | 10714.4955 | 0.78997 | 10966.2652 | 0.80853 | 11218.0349 | 0.82709 | 11469.8046 | 0.84566 | 11721.5743 | 0.86422 | 11973.344 | 0.88278 | 12225.1137 | 0.90134 | 12476.8834 | 0.91991
OXFORD 12KV | 6661 | 500 | -1002016 | 750 | 6984 | 1.3968 | 14000 | 8108 | 0.9958 | 8531.6115 | 0.61197 | 9031.6115 | 0.64784 | 9531.6115 | 0.6837 | 10031.6115 | 0.71957 | 10531.6115 | 0.75543 | 11031.6115 | 0.7913 | 11531.6115 | 0.82716 | 12031.6115 | 0.86303 | 12531.6115 | 0.89889 | 13031.6115 | 0.93476 | 13531.6115 | 0.97062 | 14031.6115 | 1.0065 | 14531.6115 | 1.0424 | 15031.6115 | 1.0782
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 0 | 8964.2 | 950 | 7364.2 | 1.3968 | 14000 | 8951 | 0.974 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471 | 10291.1745 | 0.75471
PAINT LICK 12KV | 7291 | 0 | 1304.6 | 81.8461 | 1304.6 | 1.3968 | 2800 | 1306 | 0.991 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136 | 1418.9238 | 0.51136
PARIS 12KV | 8191 | 0 | 5261.2 | 500 | 7511.2 | 1.3968 | 14000 | 5253 | 0.981 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393 | 5959.6077 | 0.43393
PARIS 12KV 2 | 8192 | 0 | 6000.1 | 350 | 3600.1 | 1.3968 | 14000 | 6167 | 1 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635 | 6488.9854 | 0.4635
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 0 | 10361.1 | 892.8357 | 10361.1 | 1.3968 | 22400 | 10066 | 0.999 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874 | 11608.2265 | 0.51874
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 0 | 16723.5 | 1185.3684 | 16723.5 | 1.3968 | 22400 | 15898 | 0.999 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132 | 18379.2407 | 0.82132
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 0 | 18873.9 | 1733.5309 | 18873.9 | 1.3968 | 22400 | 18126 | 0.99607 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444 | 21295.3225 | 0.95444
PAYNES ML 12KV | 4501 | 0 | 11500 | 500 | 0 | 1.3968 | 37300 | 0 | 0.97 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715 | 12198.4077 | 0.33715
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 0 | 1153.1 | 69.7158 | 1153.1 | 1.3968 | 5250 | 1156 | 0.994 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962 | 1250.4801 | 0.23962
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 0 | 0 | 0 | 5832.6 | 1.3968 | 14000 | 5795 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERDUE 12KV | 5961 | 0 | 1858.5 | 157.9966 | 2008.5 | 1.3968 | 7000 | 1840 | 0.998 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762 | 2079.1921 | 0.29762
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 482.7879 | -964149.9818 | 1046.6123 | 8426.2 | 1.3968 | 22400 | 10355 | 0.99859 | 12060.6695 | 0.53918 | 12543.4574 | 0.56077 | 13026.2453 | 0.58235 | 13509.0332 | 0.60394 | 13991.821 | 0.62552 | 14474.6089 | 0.6471 | 14957.3968 | 0.66869 | 15440.1847 | 0.69027 | 15922.9726 | 0.71185 | 16405.7604 | 0.73344 | 16888.5483 | 0.75502 | 17371.3362 | 0.7766 | 17854.1241 | 0.79819 | 18336.912 | 0.81977
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 0 | 16813.2 | 1143.8166 | 16813.2 | 1.3968 | 22400 | 16543 | 0.99461 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637 | 18410.9006 | 0.82637
PINE HILL 12KV | 5921 | 0 | 1237.6 | 79.5131 | 1287.6 | 1.3968 | 5250 | 1228 | 0.961 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731 | 1348.6651 | 0.26731
PINEVILLE 12KV | 7221 | 0 | 4254.9 | 247.6776 | 4429.9 | 1.3968 | 14000 | 4031 | 1 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863 | 4600.8599 | 0.32863
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 0 | 6263 | 406.2038 | 6438 | 1.3968 | 14000 | 6013 | 1 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789 | 6830.3917 | 0.48789
POCKET 4KV | 705 | 0 | 275.7 | 34.7617 | 275.7 | 1.3968 | 1500 | 243 | 0.988 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188 | 324.2557 | 0.2188
POOLE 4KV | 7181 | 0 | 774.5 | 40.6867 | 774.5 | 1.3968 | 1500 | 683 | 0.997 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589 | 831.3318 | 0.55589
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 0 | 5853.5 | 500 | 7003.5 | 1.3968 | 14000 | 5823 | 0.997 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694 | 6551.9077 | 0.4694
POWDERLY 12KV | 6651 | 2.4121 | 1376.5818 | 176.5898 | 6235.8 | 1.3968 | 14000 | 6399 | 0.97 | 6493.3178 | 0.47815 | 6495.73 | 0.47833 | 6498.1421 | 0.47851 | 6500.5542 | 0.47869 | 6502.9663 | 0.47886 | 6505.3785 | 0.47904 | 6507.7906 | 0.47922 | 6510.2027 | 0.4794 | 6512.6148 | 0.47957 | 6515.0269 | 0.47975 | 6517.4391 | 0.47993 | 6519.8512 | 0.48011 | 6522.2633 | 0.48028 | 6524.6754 | 0.48046
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 62.7212 | -116849.1818 | 347.6635 | 9502.7 | 1.3968 | 14000 | 9634 | 0.97 | 10270.5671 | 0.7563 | 10333.2883 | 0.76092 | 10396.0096 | 0.76554 | 10458.7308 | 0.77016 | 10521.452 | 0.77478 | 10584.1732 | 0.77939 | 10646.8944 | 0.78401 | 10709.6156 | 0.78863 | 10772.3368 | 0.79325 | 10835.058 | 0.79787 | 10897.7793 | 0.80249 | 10960.5005 | 0.80711 | 11023.2217 | 0.81172 | 11085.9429 | 0.81634
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 0 | 1516.5 | 256.5323 | 1516.5 | 1.3968 | 4687 | 1551 | 1 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001 | 1874.8283 | 0.40001
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 15.7455 | -25835.0182 | 498.4898 | 5884.2 | 1.3968 | 10500 | 6810 | 0.99823 | 6651.3527 | 0.63458 | 6667.0981 | 0.63609 | 6682.8436 | 0.63759 | 6698.589 | 0.63909 | 6714.3345 | 0.64059 | 6730.0799 | 0.64209 | 6745.8254 | 0.6436 | 6761.5708 | 0.6451 | 6777.3163 | 0.6466 | 6793.0618 | 0.6481 | 6808.8072 | 0.64961 | 6824.5527 | 0.65111 | 6840.2981 | 0.65261 | 6856.0436 | 0.65411
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 0 | 6886.8 | 470.8052 | 6886.8 | 1.3968 | 10500 | 6780 | 0.99827 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976 | 7544.4279 | 0.71976
RACE STREET 12KV | 6643 | 0 | 6442.6 | 728.3093 | 6442.6 | 1.3968 | 14000 | 7891 | 0.9952 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542 | 7459.9136 | 0.53542
RADCLIFF 12KV | 6981 | 0 | 9432.8 | 617.6888 | 9432.8 | 1.3968 | 22400 | 9148 | 1 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962 | 10295.5971 | 0.45962
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 0 | 4835.3 | 750 | 5385.3 | 1.3968 | 10500 | 4735 | 0.95 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977 | 5882.9115 | 0.58977
RED HOUSE 12KV | 6871 | 0 | 4808.3 | 750 | 7558.3 | 1.3968 | 14000 | 5098 | 0.981 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638 | 5855.9115 | 0.42638
REED MINERAL 12KV | 6461 | 0 | 568.5 | 18.0877 | 568.5 | 1.3968 | 1500 | 564 | 0.768 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542 | 593.7652 | 0.51542
REVELO 12KV | 8941 | 0 | 2026.5 | 215.3727 | 2226.5 | 1.3968 | 7000 | 2059 | 0.9732 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163 | 2327.3359 | 0.34163
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 0 | 23454.3 | 750 | 27204.3 | 1.3968 | 37333 | 22944 | 0.99768 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783 | 24501.9115 | 0.65783
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 450 | -880390.7 | 2595.3353 | 26134.3 | 1.3968 | 39200 | 28536 | 0.99739 | 31784.5041 | 0.81295 | 32234.5041 | 0.82446 | 32684.5041 | 0.83597 | 33134.5041 | 0.84748 | 33584.5041 | 0.85899 | 34034.5041 | 0.8705 | 34484.5041 | 0.88201 | 34934.5041 | 0.89352 | 35384.5041 | 0.90503 | 35834.5041 | 0.91654 | 36284.5041 | 0.92805 | 36734.5041 | 0.93956 | 37184.5041 | 0.95107 | 37634.5041 | 0.96258
RICHMOND 12KV | 695 | 0 | 8650.6 | 750 | 13900.6 | 1.3968 | 22400 | 8510 | 0.985 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955 | 9698.2115 | 0.43955
RICHMOND 12KV2 | 696 | 0 | 14068 | 2049.6417 | 14068 | 1.3968 | 22400 | 12420 | 0.969 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003 | 16930.9709 | 0.78003
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 0 | 11071.2 | 750 | 9171.2 | 1.3968 | 22400 | 11647 | 0.983 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037 | 12118.8115 | 0.55037
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 0 | 12499.9 | 684.8054 | 12499.9 | 1.3968 | 22400 | 13057 | 0.979 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362 | 13456.4467 | 0.61362
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 0 | 16926.7 | 1356.0388 | 16926.7 | 1.3968 | 22400 | 16697 | 0.98 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736 | 18820.8358 | 0.85736
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 0 | 8013.2 | 559.7039 | 8013.2 | 1.3968 | 10500 | 8005 | 0.942 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919 | 8795.0029 | 0.88919
RICHMOND E 12KV | 8291 | 0 | 12534 | 1500 | 13784 | 1.3968 | 22400 | 12334 | 0.979 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671 | 14629.223 | 0.6671
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 0 | 14554.2 | 750 | 15054.2 | 1.3968 | 22400 | 14720 | 0.977 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291 | 15601.8115 | 0.71291
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 0 | 8798.8 | 1500 | 1048.8 | 1.3968 | 37300 | 10488 | 0.99 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502 | 10894.023 | 0.29502
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 66.0061 | -118416.3091 | 845.9877 | 14552.9 | 1.3968 | 22400 | 15746 | 0.997 | 16031.6158 | 0.71785 | 16097.6218 | 0.72081 | 16163.6279 | 0.72376 | 16229.634 | 0.72672 | 16295.64 | 0.72967 | 16361.6461 | 0.73263 | 16427.6521 | 0.73558 | 16493.6582 | 0.73854 | 16559.6643 | 0.7415 | 16625.6703 | 0.74445 | 16691.6764 | 0.74741 | 16757.6824 | 0.75036 | 16823.6885 | 0.75332 | 16889.6946 | 0.75627
RINEYVILLE RD | 4521 | 0 | 4339.7 | 400 | 3389.7 | 1.3968 | 14000 | 4550 | 0.989 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378 | 4898.4261 | 0.35378
RIO 12KV | 7591 | 0 | 1917.8 | 130.986 | 1917.8 | 1.3968 | 3125 | 1855 | 0.992 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767 | 2100.7632 | 0.67767
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 0 | 1785.2 | 112.6252 | 1785.2 | 1.3968 | 3125 | 1644 | 0.951 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363 | 1942.5166 | 0.65363
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 0 | 133.3 | 11.3069 | 133.3 | 1.3968 | 500 | 121 | 0.98 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427 | 149.0936 | 0.30427
ROBBINS 12KV | 8411 | 0 | 1830.7 | 468.1959 | 3080.7 | 1.3968 | 10500 | 1740 | 0.952 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857 | 2484.6832 | 0.24857
ROCKWELL 12KV | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 0 | 18270.1 | 875.9105 | 18270.1 | 1.3968 | 22400 | 18317 | 0.986 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261 | 19493.5852 | 0.88261
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 0 | 90.6 | 27.4597 | 10.6 | 1.3968 | 1119 | 97 | 0.927 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432 | 128.9562 | 0.12432
RODBURN 12KV | 905 | 9.4788 | -17641.0182 | 115.3872 | 1454 | 1.3968 | 3500 | 1722 | 0.998 | 1657.8291 | 0.47461 | 1667.3079 | 0.47733 | 1676.7867 | 0.48004 | 1686.2655 | 0.48276 | 1695.7443 | 0.48547 | 1705.223 | 0.48818 | 1714.7018 | 0.4909 | 1724.1806 | 0.49361 | 1733.6594 | 0.49632 | 1743.1382 | 0.49904 | 1752.617 | 0.50175 | 1762.0958 | 0.50446 | 1771.5746 | 0.50718 | 1781.0534 | 0.50989
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 0 | 0 | 0 | 6759.9 | 1.3968 | 22400 | 6748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 0 | 9541.7 | 713.8637 | 9541.7 | 1.3968 | 22400 | 9709 | 0.992 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428 | 10538.8357 | 0.47428
ROSE HILL 12KV | 3501 | 0 | 4198.4 | 406.5118 | 4198.4 | 1.3968 | 10500 | 4173 | 0.9999 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397 | 4766.2219 | 0.45397
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 0 | 7659.9 | 413.0588 | 7659.9 | 1.3968 | 14000 | 7344 | 0.9863 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652 | 8236.8669 | 0.59652
SALEM 12 KV | 6731 | 0 | 2872.2 | 184.7667 | 2872.2 | 1.3968 | 7000 | 2514 | 1 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718 | 3130.285 | 0.44718
SALT LICK 12KV | 7271 | 0 | 2730.2 | 113.1557 | 2855.2 | 1.3968 | 7000 | 2672 | 0.999 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302 | 2888.2576 | 0.41302
SALVISA 12KV | 7421 | 0 | 2376.3 | 187.9786 | 2376.3 | 1.3968 | 7000 | 2256 | 0.991 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041 | 2638.8713 | 0.38041
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 0 | 1924.2 | 158.1675 | 1924.2 | 1.3968 | 7000 | 1842 | 1 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645 | 2145.1307 | 0.30645
SARDIS 12KV | 8721 | 0 | 1607.4 | 126.0733 | 1607.4 | 1.3968 | 3125 | 1686 | 0.9755 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505 | 1783.5011 | 0.58505
SCHOLLS 4KV | 5851 | 0 | 1728.7 | 249.5758 | 1728.7 | 1.3968 | 7000 | 1330 | 1 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676 | 2077.3112 | 0.29676
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 0 | 2672.7 | 209.7874 | 2672.7 | 1.3968 | 7000 | 2689 | 0.976 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409 | 2965.7342 | 0.43409
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 0 | 2141.1 | 750 | 2641.1 | 1.3968 | 7000 | 1002 | 0.99946 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578 | 3188.7115 | 0.45578
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 20.1333 | -36996.6 | 488.7991 | 3562 | 1.3968 | 6250 | 3546 | 0.98249 | 4335.3621 | 0.70602 | 4355.4954 | 0.7093 | 4375.6287 | 0.71258 | 4395.7621 | 0.71586 | 4415.8954 | 0.71914 | 4436.0287 | 0.72242 | 4456.1621 | 0.7257 | 4476.2954 | 0.72897 | 4496.4287 | 0.73225 | 4516.5621 | 0.73553 | 4536.6954 | 0.73881 | 4556.8287 | 0.74209 | 4576.9621 | 0.74537 | 4597.0954 | 0.74865
SEBREE 4KV | 7871 | 0 | 3302.9 | 179.8794 | 3302.9 | 1.3968 | 5250 | 2976 | 0.999 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766 | 3554.1583 | 0.67766
SENTRY 4KV | 4571 | 0 | 252.3 | 17.1992 | 252.3 | 1.3968 | 1120 | 236 | 0.916 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934 | 276.3241 | 0.26934
SHADRACK 12KV | 6001 | 0 | 4408.2 | 268.4263 | 4408.2 | 1.3968 | 10500 | 4424 | 0.983 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342 | 4783.142 | 0.46342
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 22.6909 | -43464.2364 | 57.5706 | 2246.6 | 1.3968 | 4200 | 2307 | 0.977 | 2429.1246 | 0.59198 | 2451.8155 | 0.59751 | 2474.5064 | 0.60304 | 2497.1974 | 0.60857 | 2519.8883 | 0.6141 | 2542.5792 | 0.61963 | 2565.2701 | 0.62516 | 2587.961 | 0.63069 | 2610.6519 | 0.63622 | 2633.3428 | 0.64175 | 2656.0337 | 0.64728 | 2678.7246 | 0.65281 | 2701.4155 | 0.65834 | 2724.1064 | 0.66387
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 184.5636 | -365758.9455 | 723.2355 | 6044.5 | 1.3968 | 14000 | 7050 | 0.979 | 7885.2627 | 0.57531 | 8069.8264 | 0.58878 | 8254.39 | 0.60225 | 8438.9536 | 0.61571 | 8623.5173 | 0.62918 | 8808.0809 | 0.64264 | 8992.6446 | 0.65611 | 9177.2082 | 0.66958 | 9361.7718 | 0.68304 | 9546.3355 | 0.69651 | 9730.8991 | 0.70997 | 9915.4627 | 0.72344 | 10100.0264 | 0.73691 | 10284.59 | 0.75037
SHARON 12KV | 845 | 0 | 7497.1 | 450.2494 | 7497.1 | 1.3968 | 14000 | 7361 | 0.993 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452 | 8126.0152 | 0.58452
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 0 | 10423.2 | 504.9848 | 10423.2 | 1.3968 | 14000 | 10322 | 1 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949 | 11128.5704 | 0.7949
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 0 | 1956.5 | 104.5472 | 1956.5 | 1.3968 | 4687 | 1993 | 0.988 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404 | 2102.5332 | 0.45404
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 0 | 4226.8 | 137.8792 | 4226.8 | 1.3968 | 10500 | 3882 | 0.916 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949 | 4419.3917 | 0.45949
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 0.81818 | 3128.2727 | 317.2324 | 4776.5 | 1.3968 | 7000 | 4870 | 0.982 | 5223.2969 | 0.75986 | 5224.1151 | 0.75998 | 5224.9333 | 0.7601 | 5225.7515 | 0.76022 | 5226.5696 | 0.76034 | 5227.3878 | 0.76046 | 5228.206 | 0.76058 | 5229.0242 | 0.7607 | 5229.8424 | 0.76082 | 5230.6606 | 0.76093 | 5231.4787 | 0.76105 | 5232.2969 | 0.76117 | 5233.1151 | 0.76129 | 5233.9333 | 0.76141
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 0 | 13279.6 | 718.2721 | 13279.6 | 1.3968 | 22400 | 13435 | 0.982 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932 | 14282.8935 | 0.64932
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 0 | 10063.5 | 1250 | 16563.5 | 1.3968 | 22400 | 10658 | 0.994 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039 | 11809.5191 | 0.53039
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 0 | 14978.2 | 850 | 4478.2 | 1.3968 | 22400 | 15100 | 0.9927 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698 | 16165.493 | 0.72698
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 0 | 8451.1 | 440.0107 | 8451.1 | 1.3968 | 14000 | 8513 | 0.9844 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781 | 9065.7136 | 0.65781
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 0 | 17611.5 | 1288.3666 | 17611.5 | 1.3968 | 22400 | 18058 | 0.997 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917 | 19411.1101 | 0.86917
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 96.5758 | -187481.5636 | 928.0584 | 7070.3 | 1.3968 | 14000 | 6250 | 0.989 | 8801.2171 | 0.63565 | 8897.7928 | 0.64263 | 8994.3686 | 0.6496 | 9090.9443 | 0.65658 | 9187.5201 | 0.66355 | 9284.0958 | 0.67053 | 9380.6716 | 0.6775 | 9477.2474 | 0.68448 | 9573.8231 | 0.69145 | 9670.3989 | 0.69843 | 9766.9746 | 0.7054 | 9863.5504 | 0.71238 | 9960.1261 | 0.71935 | 10056.7019 | 0.72633
SIMMONS 4KV | 2125 | 0 | 361.7 | 51.2009 | 361.7 | 1.3968 | 1680 | 382 | 0.9381 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488 | 433.2181 | 0.27488
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 90.0364 | -174182.8545 | 693.601 | 7195.4 | 1.3968 | 10500 | 7780 | 0.954 | 8569.3961 | 0.85549 | 8659.4324 | 0.86447 | 8749.4688 | 0.87346 | 8839.5052 | 0.88245 | 8929.5415 | 0.89144 | 9019.5779 | 0.90043 | 9109.6143 | 0.90942 | 9199.6506 | 0.9184 | 9289.687 | 0.92739 | 9379.7233 | 0.93638 | 9469.7597 | 0.94537 | 9559.7961 | 0.95436 | 9649.8324 | 0.96335 | 9739.8688 | 0.97233
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 173.7455 | -341256.2182 | 632.4825 | 8754 | 1.3968 | 14000 | 9444 | 0.994 | 10419.3158 | 0.74873 | 10593.0612 | 0.76121 | 10766.8067 | 0.7737 | 10940.5521 | 0.78619 | 11114.2976 | 0.79867 | 11288.043 | 0.81116 | 11461.7885 | 0.82364 | 11635.5339 | 0.83613 | 11809.2794 | 0.84861 | 11983.0248 | 0.8611 | 12156.7703 | 0.87358 | 12330.5158 | 0.88607 | 12504.2612 | 0.89855 | 12678.0067 | 0.91104
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 0 | 3060.9 | 158.3319 | 3060.9 | 1.3968 | 7000 | 2831 | 0.993 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217 | 3282.0605 | 0.47217
SMITH BROS MINES | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 0 | 3539.4 | 131.1537 | 3539.4 | 1.3968 | 6250 | 3479 | 0.987 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346 | 3722.5975 | 0.60346
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 0 | 4013.9 | 349.9912 | 4138.9 | 1.3968 | 14000 | 3871 | 0.971 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123 | 4502.7731 | 0.33123
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 0 | 11160.6 | 1098.0943 | 11160.6 | 1.3968 | 14000 | 11664 | 1 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675 | 12694.4349 | 0.90675
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 0 | 284.8 | 175 | 2409.8 | 1.3968 | 7000 | 117 | 1 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606 | 529.2427 | 0.075606
SOMERSET S 12KV | 5461 | 0 | 8990.9 | 238.0541 | 8990.9 | 1.3968 | 14000 | 8715 | 0.961 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298 | 9323.4177 | 0.69298
SONORA 12KV | 8451 | 0 | 4989.2 | 242.8266 | 4989.2 | 1.3968 | 10500 | 5020 | 1 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747 | 5328.384 | 0.50747
SPARTA 12KV | 7851 | 7.4606 | -13311.4909 | 250.4054 | 1717.9 | 1.3968 | 3125 | 1291 | 0.977 | 2101.2428 | 0.68823 | 2108.7034 | 0.69067 | 2116.164 | 0.69311 | 2123.6246 | 0.69556 | 2131.0852 | 0.698 | 2138.5458 | 0.70044 | 2146.0065 | 0.70289 | 2153.4671 | 0.70533 | 2160.9277 | 0.70778 | 2168.3883 | 0.71022 | 2175.8489 | 0.71266 | 2183.3095 | 0.71511 | 2190.7701 | 0.71755 | 2198.2307 | 0.71999
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 0 | 5056 | 627.963 | 5056 | 1.3968 | 7000 | 4887 | 0.992 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443 | 5933.1483 | 0.85443
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 0 | 2021.9 | 204.7829 | 2021.9 | 1.3968 | 7000 | 1558 | 0.954 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456 | 2307.9439 | 0.3456
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 0 | 1958.6 | 64.453 | 1958.6 | 1.3968 | 7000 | 1790 | 0.99999 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266 | 2048.6289 | 0.29266
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 0 | 7913.5 | 207.0241 | 7913.5 | 1.3968 | 10500 | 8179 | 0.994 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592 | 8202.6745 | 0.78592
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 0 | 8051.9 | 479.5325 | 8051.9 | 1.3968 | 14000 | 8404 | 0.991 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864 | 8721.7184 | 0.62864
ST CHARLES | 3461 | 0 | 866.8 | 74.8909 | 866.8 | 1.3968 | 3500 | 742 | 0.981 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292 | 971.4087 | 0.28292
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 0 | 3353.3 | 203.4527 | 3353.3 | 1.3968 | 4687 | 2989 | 0.993 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155 | 3637.4859 | 0.78155
ST PAUL 12KV | 1165 | 0 | 6674.2 | 733.8696 | 6674.2 | 1.3968 | 22400 | 5656 | 0.95 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181 | 7699.2803 | 0.36181
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 0 | 3562.6 | 214.4213 | 3562.6 | 1.3968 | 22400 | 3410 | 0.983 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754 | 3862.107 | 0.1754
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 113.0121 | -222205.2182 | 520.9908 | 5457.7 | 1.3968 | 14000 | 5801 | 0.9897 | 6693.9825 | 0.48312 | 6806.9946 | 0.49127 | 6920.0068 | 0.49943 | 7033.0189 | 0.50759 | 7146.031 | 0.51574 | 7259.0431 | 0.5239 | 7372.0552 | 0.53206 | 7485.0674 | 0.54021 | 7598.0795 | 0.54837 | 7711.0916 | 0.55652 | 7824.1037 | 0.56468 | 7937.1159 | 0.57284 | 8050.128 | 0.58099 | 8163.1401 | 0.58915
STANFORD 12KV | 8481 | 13.503 | -20898.8545 | 314.0238 | 6303 | 1.3968 | 14000 | 6445 | 0.979 | 6802.3969 | 0.49631 | 6815.8999 | 0.49729 | 6829.403 | 0.49828 | 6842.906 | 0.49926 | 6856.409 | 0.50025 | 6869.9121 | 0.50123 | 6883.4151 | 0.50222 | 6896.9181 | 0.5032 | 6910.4211 | 0.50419 | 6923.9242 | 0.50517 | 6937.4272 | 0.50616 | 6950.9302 | 0.50715 | 6964.4333 | 0.50813 | 6977.9363 | 0.50912
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 0 | 8079.1 | 597.938 | 8629.1 | 1.3968 | 14000 | 7459 | 0.998 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801 | 8914.3089 | 0.63801
STINK CR | 5381 | 0 | 3988.6 | 201.9805 | 3988.6 | 1.3968 | 7000 | 3928 | 0.97 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897 | 4270.7295 | 0.62897
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 0 | 18243 | 2125 | 28743 | 1.3968 | 37333 | 17088 | 0.98446 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713 | 21211.2325 | 0.57713
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 0 | 14202.1 | 2125 | 1702.1 | 1.3968 | 37300 | 17021 | 0.999 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079 | 17170.3325 | 0.46079
STONEY GAP | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 0 | 718.9 | 60.2733 | 718.9 | 1.3968 | 1767 | 597 | 0.943 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197 | 803.0906 | 0.48197
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 0 | 1010.4 | 146.4738 | 1010.4 | 1.3968 | 2580 | 935 | 0.911 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694 | 1214.9968 | 0.51694
STURGIS 12KV | 5082 | 0 | 4696.9 | 260.0587 | 4696.9 | 1.3968 | 7000 | 4167 | 1 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288 | 5060.1539 | 0.72288
STURGIS 4KV | 5081 | 0 | 2965 | 175.9144 | 2965 | 1.3968 | 5250 | 2688 | 0.983 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214 | 3210.7199 | 0.62214
SUNOCO 12KV | 8651 | 0 | 1839.7 | 142.3517 | 1839.7 | 1.3968 | 3500 | 2019 | 0.998 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361 | 2038.539 | 0.58361
SUNSET 2 4KV | 8612 | 0 | 325.9 | 18.8178 | 325.9 | 1.3968 | 575 | 285 | 0.98 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625 | 352.185 | 0.625
SYLVANIA 12KV | 7662 | 0 | 9655.3 | 514.4527 | 11155.3 | 1.3968 | 22400 | 9153 | 0.983 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113 | 10373.8954 | 0.47113
SYLVANIA 4KV | 7661 | 42.0485 | -82665.6727 | 164.5994 | 2041 | 1.3968 | 3500 | 2189 | 0.958 | 2460.1332 | 0.73371 | 2502.1817 | 0.74625 | 2544.2302 | 0.75879 | 2586.2787 | 0.77133 | 2628.3271 | 0.78387 | 2670.3756 | 0.79641 | 2712.4241 | 0.80895 | 2754.4726 | 0.82149 | 2796.5211 | 0.83404 | 2838.5696 | 0.84658 | 2880.618 | 0.85912 | 2922.6665 | 0.87166 | 2964.715 | 0.8842 | 3006.7635 | 0.89674
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 0 | 7894 | 278.4943 | 7894 | 1.3968 | 14000 | 7868 | 0.989 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822 | 8283.0051 | 0.59822
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 0 | 1445.6 | 931.808 | 1445.6 | 1.3968 | 5600 | 2506 | 0.9502 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628 | 2747.1636 | 0.51628
TOMS CRK | 3691 | 63.9576 | -123303.4364 | 333.4087 | 5539.1 | 1.3968 | 10500 | 6411 | 0.892 | 6292.6194 | 0.67186 | 6356.577 | 0.67869 | 6420.5346 | 0.68552 | 6484.4922 | 0.69234 | 6548.4497 | 0.69917 | 6612.4073 | 0.706 | 6676.3649 | 0.71283 | 6740.3225 | 0.71966 | 6804.28 | 0.72649 | 6868.2376 | 0.73332 | 6932.1952 | 0.74014 | 6996.1528 | 0.74697 | 7060.1103 | 0.7538 | 7124.0679 | 0.76063
TOTZ 12KV | 6561 | 9.2121 | -17491.8182 | 57.0491 | 1066 | 1.3968 | 1725 | 1150 | 0.988 | 1187.1416 | 0.69656 | 1196.3537 | 0.70196 | 1205.5658 | 0.70737 | 1214.7779 | 0.71277 | 1223.9901 | 0.71818 | 1233.2022 | 0.72358 | 1242.4143 | 0.72899 | 1251.6264 | 0.73439 | 1260.8386 | 0.7398 | 1270.0507 | 0.7452 | 1279.2628 | 0.75061 | 1288.4749 | 0.75601 | 1297.687 | 0.76142 | 1306.8992 | 0.76682
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 0 | 15381.3 | 250.5433 | 15881.3 | 1.3968 | 28000 | 15506 | 0.9914 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667 | 15731.2627 | 0.5667
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 0 | 15425.6 | 261.2348 | 15875.6 | 1.3968 | 28000 | 15469 | 0.9914 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884 | 15790.4967 | 0.56884
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 0 | 15611.2 | 1500 | 14561.2 | 1.3968 | 28000 | 15795 | 0.9914 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786 | 17706.423 | 0.63786
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 0 | 9334.6 | 336.2562 | 9334.6 | 1.3968 | 28000 | 9537 | 0.9914 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319 | 9804.2878 | 0.35319
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 0 | 17452.1 | 3088.7104 | 17452.1 | 1.3968 | 28000 | 12718 | 0.9914 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412 | 21766.458 | 0.78412
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 0 | 9561.6 | 452.3876 | 9561.6 | 1.3968 | 28000 | 10645 | 0.9914 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721 | 10193.5019 | 0.36721
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 0 | 12549.5 | 2832.8729 | 2049.5 | 1.3968 | 28000 | 12223 | 0.9914 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463 | 16506.5002 | 0.59463
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 155.6606 | -299683.8909 | 570.5696 | 13894.4 | 1.3968 | 22400 | 14210 | 0.9745 | 15391.853 | 0.70512 | 15547.5136 | 0.71225 | 15703.1742 | 0.71938 | 15858.8348 | 0.72651 | 16014.4954 | 0.73364 | 16170.156 | 0.74077 | 16325.8166 | 0.7479 | 16481.4773 | 0.75503 | 16637.1379 | 0.76216 | 16792.7985 | 0.7693 | 16948.4591 | 0.77643 | 17104.1197 | 0.78356 | 17259.7803 | 0.79069 | 17415.4409 | 0.79782
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 87.4909 | -170826.0364 | 746.8649 | 5424.4 | 1.3968 | 14000 | 5024 | 0.98671 | 6861.3414 | 0.4967 | 6948.8323 | 0.50303 | 7036.3232 | 0.50936 | 7123.8141 | 0.5157 | 7211.305 | 0.52203 | 7298.7959 | 0.52836 | 7386.2868 | 0.5347 | 7473.7777 | 0.54103 | 7561.2686 | 0.54736 | 7648.7596 | 0.5537 | 7736.2505 | 0.56003 | 7823.7414 | 0.56637 | 7911.2323 | 0.5727 | 7998.7232 | 0.57903
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 0 | 1797.3 | 57.6441 | 1797.3 | 1.3968 | 4687 | 1604 | 0.967 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432 | 1877.8182 | 0.41432
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 1.3697 | -2484.4545 | 24.4919 | 274.8 | 1.3968 | 6250 | 276 | 0.945 | 315.1743 | 0.053363 | 316.544 | 0.053595 | 317.9137 | 0.053827 | 319.2834 | 0.054059 | 320.6531 | 0.05429 | 322.0228 | 0.054522 | 323.3925 | 0.054754 | 324.7622 | 0.054986 | 326.1319 | 0.055218 | 327.5016 | 0.05545 | 328.8713 | 0.055682 | 330.241 | 0.055914 | 331.6107 | 0.056146 | 332.9804 | 0.056378
U K SCOTT 12KV | 4751 | 0 | 16815.9 | 1500 | 18315.9 | 1.3968 | 37333 | 15101 | 1 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655 | 18911.123 | 0.50655
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 0 | 7577.7 | 2791.082 | 7577.7 | 1.3968 | 14000 | 10168 | 1 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974 | 11476.3261 | 0.81974
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 0 | 19414.8 | 1320.2263 | 19414.8 | 1.3968 | 37333 | 17352 | 0.93831 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688 | 21258.9123 | 0.60688
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 0 | 20208.6 | 1822.6414 | 20208.6 | 1.3968 | 37300 | 16872 | 0.89539 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131 | 22754.4935 | 0.68131
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 250 | -491091.5 | 1250 | 6783.5 | 1.3968 | 28000 | 11543 | 1 | 15404.5191 | 0.55016 | 15654.5191 | 0.55909 | 15904.5191 | 0.56802 | 16154.5191 | 0.57695 | 16404.5191 | 0.58588 | 16654.5191 | 0.5948 | 16904.5191 | 0.60373 | 17154.5191 | 0.61266 | 17404.5191 | 0.62159 | 17654.5191 | 0.63052 | 17904.5191 | 0.63945 | 18154.5191 | 0.64838 | 18404.5191 | 0.6573 | 18654.5191 | 0.66623
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 172.6121 | -338170.0182 | 371.6843 | 9557.1 | 1.3968 | 14000 | 10293 | 1 | 10853.0289 | 0.77522 | 11025.641 | 0.78755 | 11198.2532 | 0.79988 | 11370.8653 | 0.8122 | 11543.4774 | 0.82453 | 11716.0895 | 0.83686 | 11888.7016 | 0.84919 | 12061.3138 | 0.86152 | 12233.9259 | 0.87385 | 12406.538 | 0.88618 | 12579.1501 | 0.89851 | 12751.7623 | 0.91084 | 12924.3744 | 0.92317 | 13096.9865 | 0.9355
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 0 | 2070.5 | 500 | 4320.5 | 1.3968 | 14000 | 2097 | 0.94 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104 | 2768.9077 | 0.2104
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 0 | 2815 | 186.1876 | 2815 | 1.3968 | 5250 | 2573 | 0.988 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284 | 3075.0697 | 0.59284
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | 0 | 4569.3 | 644.9162 | 4569.3 | 1.3968 | 14000 | 3197 | 0.872 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808 | 5470.1288 | 0.44808
VERDA 12KV | 8791 | 0 | 3019.8 | 179.5709 | 3019.8 | 1.3968 | 14000 | 2547 | 0.911 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644 | 3270.6274 | 0.25644
VERSAILES W 12KV | 5221 | 0 | 17084.7 | 898.3103 | 17834.7 | 1.3968 | 22400 | 16381 | 0.991 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616 | 18339.4736 | 0.82616
VERSAILLES 4KV | 7721 | 0 | 4791.7 | 331.2933 | 4941.7 | 1.3968 | 6250 | 4660 | 0.9763 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112 | 5254.4556 | 0.86112
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 100 | -189517.3 | 1098.3252 | 14682.7 | 1.3968 | 22400 | 16563 | 0.977 | 13916.8575 | 0.63591 | 14016.8575 | 0.64048 | 14116.8575 | 0.64505 | 14216.8575 | 0.64962 | 14316.8575 | 0.65419 | 14416.8575 | 0.65876 | 14516.8575 | 0.66333 | 14616.8575 | 0.6679 | 14716.8575 | 0.67247 | 14816.8575 | 0.67704 | 14916.8575 | 0.68161 | 15016.8575 | 0.68618 | 15116.8575 | 0.69075 | 15216.8575 | 0.69532
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 175.6485 | -336558.0727 | 847.6734 | 17285.8 | 1.3968 | 22400 | 18262 | 0.998 | 19260.2614 | 0.86156 | 19435.9098 | 0.86941 | 19611.5583 | 0.87727 | 19787.2068 | 0.88513 | 19962.8553 | 0.89298 | 20138.5038 | 0.90084 | 20314.1523 | 0.9087 | 20489.8007 | 0.91656 | 20665.4492 | 0.92441 | 20841.0977 | 0.93227 | 21016.7462 | 0.94013 | 21192.3947 | 0.94799 | 21368.0432 | 0.95584 | 21543.6917 | 0.9637
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 100 | -188316.8 | 3305.4234 | 28633.2 | 1.3968 | 39200 | 17880 | 0.99889 | 18200.266 | 0.46481 | 18300.266 | 0.46736 | 18400.266 | 0.46991 | 18500.266 | 0.47247 | 18600.266 | 0.47502 | 18700.266 | 0.47758 | 18800.266 | 0.48013 | 18900.266 | 0.48268 | 19000.266 | 0.48524 | 19100.266 | 0.48779 | 19200.266 | 0.49034 | 19300.266 | 0.4929 | 19400.266 | 0.49545 | 19500.266 | 0.49801
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 100 | -187642 | 1500 | 1308 | 1.3968 | 37300 | 13080 | 0.991 | 16353.223 | 0.44241 | 16453.223 | 0.44511 | 16553.223 | 0.44782 | 16653.223 | 0.45052 | 16753.223 | 0.45323 | 16853.223 | 0.45593 | 16953.223 | 0.45864 | 17053.223 | 0.46134 | 17153.223 | 0.46405 | 17253.223 | 0.46675 | 17353.223 | 0.46946 | 17453.223 | 0.47216 | 17553.223 | 0.47487 | 17653.223 | 0.47757
VINE GROVE 4KV | 6081 | 0 | 4353.4 | 304.2811 | 4353.4 | 1.3968 | 7000 | 4257 | 0.995 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606 | 4778.4245 | 0.68606
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 327.5758 | -651838.7636 | 682.0485 | 8062.6 | 1.3968 | 14000 | 9216 | 0.9846 | 10489.3867 | 0.76096 | 10816.9625 | 0.78472 | 11144.5382 | 0.80849 | 11472.114 | 0.83225 | 11799.6898 | 0.85602 | 12127.2655 | 0.87978 | 12454.8413 | 0.90355 | 12782.417 | 0.92731 | 13109.9928 | 0.95107 | 13437.5686 | 0.97484 | 13765.1443 | 0.9986 | 14092.7201 | 1.0224 | 14420.2958 | 1.0461 | 14747.8716 | 1.0699
VINE ST 4KV 1 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 2116.1 | 1.3968 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 0 | 163.2 | 50 | 188.2 | 1.3968 | 3500 | 148 | 0.953 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867 | 233.0408 | 0.069867
WACO 12KV | 8571 | 0 | 5492.1 | 593.5722 | 5492.1 | 1.3968 | 14000 | 5057 | 1 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152 | 6321.2107 | 0.45152
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 0 | 9586.8 | 307.8628 | 9586.8 | 1.3968 | 14000 | 9492 | 0.982 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286 | 10016.8275 | 0.7286
WARSAW 4KV | 4411 | 0 | 3351.5 | 155.72 | 3351.5 | 1.3968 | 5250 | 3217 | 0.951 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484 | 3569.0121 | 0.71484
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 23.5818 | -45311.8727 | 150.386 | 2193.7 | 1.3968 | 14000 | 2387 | 1 | 2509.8797 | 0.17928 | 2533.4615 | 0.18096 | 2557.0433 | 0.18265 | 2580.6252 | 0.18433 | 2604.207 | 0.18601 | 2627.7888 | 0.1877 | 2651.3706 | 0.18938 | 2674.9524 | 0.19107 | 2698.5342 | 0.19275 | 2722.1161 | 0.19444 | 2745.6979 | 0.19612 | 2769.2797 | 0.19781 | 2792.8615 | 0.19949 | 2816.4433 | 0.20117
WAYNESBURG | 5731 | 0 | 2830.7 | 111.5018 | 2830.7 | 1.3968 | 7000 | 2771 | 0.952 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815 | 2986.4474 | 0.44815
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 0 | 581.9 | 400 | 2081.9 | 1.3968 | 2147 | 262 | 0.742 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599 | 1140.6261 | 0.71599
WEDONIA 12KV | 6961 | 0 | 4286 | 210.8365 | 4286 | 1.3968 | 7000 | 4084 | 0.969 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529 | 4580.4997 | 0.67529
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 0 | 370.4 | 79.7807 | 370.4 | 1.3968 | 1500 | 271 | 0.621 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727 | 481.839 | 0.51727
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 0 | 12121.5 | 1250 | 18371.5 | 1.3968 | 22400 | 12010 | 0.96871 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908 | 13867.5191 | 0.63908
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 0 | 8435.2 | 750 | 1735.2 | 1.3968 | 22400 | 8669 | 0.98902 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804 | 9482.8115 | 0.42804
WEST HIGH 12KV | 5161 | 0 | 13254.5 | 1734.821 | 8504.5 | 1.3968 | 14000 | 5366 | 1 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198 | 15677.7245 | 1.1198
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 0 | 11320.5 | 1133.3723 | 7570.5 | 1.3968 | 14000 | 6317 | 0.97 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019 | 12903.6117 | 0.95019
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 0 | 14747.1 | 1500 | 10247.1 | 1.3968 | 22400 | 4821 | 0.8895 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529 | 16842.323 | 0.84529
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 0 | 14535.2 | 1500 | 11035.2 | 1.3968 | 22400 | 13452 | 0.8895 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466 | 16630.423 | 0.83466
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 0 | 14933.7 | 1500 | 11433.7 | 1.3968 | 22400 | 15667 | 0.8895 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466 | 17028.923 | 0.85466
WHITE OAK 12KV | 3651 | 0 | 646.6 | 84.8617 | 696.6 | 1.3968 | 3500 | 538 | 0.952 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963 | 765.1361 | 0.22963
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 0 | 3287.6 | 177.7275 | 3287.6 | 1.3968 | 7000 | 2972 | 0.998 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613 | 3535.8526 | 0.50613
WHITE SULPHUR 12KV | 4621 | 0 | 6500 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | 0 | 0.99 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423 | 7547.6115 | 0.20423
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 0 | 4538.9 | 278.7319 | 4538.9 | 1.3968 | 10500 | 4525 | 0.9651 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633 | 4928.237 | 0.48633
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 0 | 6901.3 | 204.1499 | 6901.3 | 1.3968 | 14000 | 6485 | 0.8449 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755 | 7186.4597 | 0.60755
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 0 | 2967.9 | 176.6818 | 2967.9 | 1.3968 | 7000 | 2647 | 0.995 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155 | 3214.6918 | 0.46155
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 0 | 16961.1 | 1500 | 16961.1 | 1.3968 | 37300 | 17064 | 0.99808 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188 | 19056.323 | 0.51188
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 0 | 15618.9 | 954.0646 | 15618.9 | 1.3968 | 37300 | 15134 | 0.99533 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566 | 16951.552 | 0.4566
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 0 | 6286.4 | 266.9921 | 6286.4 | 1.3968 | 10500 | 6044 | 0.996 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677 | 6659.3387 | 0.63677
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 0 | 9333.6 | 719.8686 | 9333.6 | 1.3968 | 14000 | 9228 | 0.956 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725 | 10339.1235 | 0.7725
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 0 | 3607.5 | 180.5607 | 3607.5 | 1.3968 | 7000 | 3629 | 0.989 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752 | 3859.71 | 0.55752
WILMORE 12KV | 6772 | 0 | 9779.4 | 515.3987 | 9779.4 | 1.3968 | 14000 | 9711 | 0.978 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682 | 10499.3168 | 0.76682
WILMORE 4KV | 6771 | 0 | 2263.7 | 233.4588 | 2413.7 | 1.3968 | 3500 | 2288 | 0.953 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643 | 2589.7988 | 0.77643
WINCHESTER 4KV | 1995 | 0 | 2638 | 160.744 | 2638 | 1.3968 | 6250 | 2584 | 0.999 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846 | 2862.5297 | 0.45846
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 17 | -20106.6 | 1500 | 13139.9 | 1.3968 | 22400 | 12384 | 0.885 | 16311.623 | 0.82282 | 16328.623 | 0.82368 | 16345.623 | 0.82454 | 16362.623 | 0.82539 | 16379.623 | 0.82625 | 16396.623 | 0.82711 | 16413.623 | 0.82797 | 16430.623 | 0.82882 | 16447.623 | 0.82968 | 16464.623 | 0.83054 | 16481.623 | 0.8314 | 16498.623 | 0.83225 | 16515.623 | 0.83311 | 16532.623 | 0.83397
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 0 | 3008.5 | 240.5125 | 3008.5 | 1.3968 | 7000 | 3001 | 0.969 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306 | 3344.4516 | 0.49306
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 0 | 7895.7 | 616.7593 | 7895.7 | 1.3968 | 14000 | 7931 | 0.987 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375 | 8757.1988 | 0.63375
WISE 12KV | 3371 | 0 | 7137 | 390.1185 | 7887 | 1.3968 | 22400 | 7056 | 0.9706 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333 | 7681.9235 | 0.35333
WOODLAKE 4KV | 4341 | 55.5636 | -110937.3455 | 353.3827 | 995.6 | 1.3968 | 3125 | 1594 | 0.9772 | 1739.2467 | 0.56954 | 1794.8104 | 0.58774 | 1850.374 | 0.60594 | 1905.9376 | 0.62413 | 1961.5013 | 0.64233 | 2017.0649 | 0.66052 | 2072.6286 | 0.67872 | 2128.1922 | 0.69691 | 2183.7558 | 0.71511 | 2239.3195 | 0.7333 | 2294.8831 | 0.7515 | 2350.4467 | 0.76969 | 2406.0104 | 0.78789 | 2461.574 | 0.80608
WOODLAWN 12KV | 5131 | 0 | 6443.5 | 683.4426 | 7693.5 | 1.3968 | 14000 | 5633 | 0.996 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056 | 7398.1431 | 0.53056
YELLOW RCK N 7.2 | 5841 | 0 | 212.3 | 15.5864 | 212.3 | 1.3968 | 333 | 209 | 0.97 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466 | 234.0713 | 0.72466
ZION 12KV | 6401 | 0 | 3588.8 | 173.7671 | 3838.8 | 1.3968 | 7000 | 3428 | 0.996 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956 | 3831.5206 | 0.54956
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 0 | 6500 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | #N/A | 1 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219 | 7547.6115 | 0.20219

## 50-50 Winter
W | [7 empty] | 2020 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 0 | 13486.7 | 850 | 14236.7 | 1.3968 | 22400 | 10940 | 0.997 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039 | 13486.7 | 0.6039
ADAMS 12KV | 1085 | 433 | -853164.1 | 3161.4708 | 18047.4 | 1.3968 | 22400 | 16506 | 0.99998 | 21495.9 | 0.95966 | 21928.9 | 0.97899 | 22361.9 | 0.99832 | 22794.9 | 1.0176 | 23227.9 | 1.037 | 23660.9 | 1.0563 | 24093.9 | 1.0756 | 24526.9 | 1.095 | 24959.9 | 1.1143 | 25392.9 | 1.1336 | 25825.9 | 1.153 | 26258.9 | 1.1723 | 26691.9 | 1.1916 | 27124.9 | 1.211
ADDINGTON | 3761 | 0 | 2364.8 | 450 | 2364.8 | 1.3968 | 5250 | 1554 | 0.993 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361 | 2364.8 | 0.45361
AIR Gas | 4311 | 16.3091 | -23414.4727 | 273.3182 | 9456.5 | 1.3968 | 22400 | 9977 | 0.9896 | 9529.8909 | 0.42991 | 9546.2 | 0.43065 | 9562.5091 | 0.43138 | 9578.8182 | 0.43212 | 9595.1273 | 0.43286 | 9611.4364 | 0.43359 | 9627.7455 | 0.43433 | 9644.0545 | 0.43506 | 9660.3636 | 0.4358 | 9676.6727 | 0.43653 | 9692.9818 | 0.43727 | 9709.2909 | 0.43801 | 9725.6 | 0.43874 | 9741.9091 | 0.43948
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 0 | 3539.4 | 538.9633 | 3539.4 | 1.3968 | 6441 | 2674 | 1 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951 | 3539.4 | 0.54951
AISIN 12KV | 4111 | 313.9697 | -624796.0242 | 292.0468 | 8009.9 | 1.3968 | 14000 | 9078 | 0.969 | 9422.7636 | 0.69459 | 9736.7333 | 0.71773 | 10050.703 | 0.74087 | 10364.6727 | 0.76402 | 10678.6424 | 0.78716 | 10992.6121 | 0.81031 | 11306.5818 | 0.83345 | 11620.5515 | 0.85659 | 11934.5212 | 0.87974 | 12248.4909 | 0.90288 | 12562.4606 | 0.92603 | 12876.4303 | 0.94917 | 13190.4 | 0.97231 | 13504.3697 | 0.99546
ALEXANDER 12KV | 4021 | 125 | -238048.2 | 3598.1092 | 23389.3 | 1.3968 | 22400 | 21859 | 0.998 | 14451.8 | 0.64646 | 14576.8 | 0.65205 | 14701.8 | 0.65765 | 14826.8 | 0.66324 | 14951.8 | 0.66883 | 15076.8 | 0.67442 | 15201.8 | 0.68001 | 15326.8 | 0.6856 | 15451.8 | 0.69119 | 15576.8 | 0.69679 | 15701.8 | 0.70238 | 15826.8 | 0.70797 | 15951.8 | 0.71356 | 16076.8 | 0.71915
ALVA 12 KV | 5031 | 0 | 60.5 | 50 | 635.5 | 1.3968 | 7000 | 17 | 1 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429 | 60.5 | 0.0086429
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 0 | 7936 | 1000 | 9686 | 1.3968 | 14000 | 5812 | 0.996 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913 | 7936 | 0.56913
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 0 | 9037.3 | 850 | 3437.3 | 1.3968 | 22400 | 7893 | 0.998 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426 | 9037.3 | 0.40426
APPALACHIA 4KV | 3701 | 0 | 7579.6 | 1471.1535 | 7579.6 | 1.3968 | 10500 | 5155 | 0.9902 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901 | 7579.6 | 0.72901
APPOLO | 6321 | 0 | 143.1 | 15 | 128.1 | 1.3968 | 3500 | 147 | 0.781 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235 | 143.1 | 0.05235
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 20.1515 | -40146.2788 | 337.077 | 469.1 | 1.3968 | 3500 | 634 | 0.872 | 559.7818 | 0.18341 | 579.9333 | 0.19002 | 600.0848 | 0.19662 | 620.2364 | 0.20322 | 640.3879 | 0.20983 | 660.5394 | 0.21643 | 680.6909 | 0.22303 | 700.8424 | 0.22963 | 720.9939 | 0.23624 | 741.1455 | 0.24284 | 761.297 | 0.24944 | 781.4485 | 0.25604 | 801.6 | 0.26265 | 821.7515 | 0.26925
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 1 | 6495.4 | 1140.6132 | 8260.9 | 1.3968 | 14000 | 7928 | 0.99174 | 8515.4 | 0.61331 | 8516.4 | 0.61338 | 8517.4 | 0.61345 | 8518.4 | 0.61352 | 8519.4 | 0.61359 | 8520.4 | 0.61367 | 8521.4 | 0.61374 | 8522.4 | 0.61381 | 8523.4 | 0.61388 | 8524.4 | 0.61395 | 8525.4 | 0.61403 | 8526.4 | 0.6141 | 8527.4 | 0.61417 | 8528.4 | 0.61424
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 7.1939 | -8436.2848 | 805.2688 | 6063.1 | 1.3968 | 14000 | 5178 | 0.99715 | 6095.4727 | 0.43664 | 6102.6667 | 0.43715 | 6109.8606 | 0.43767 | 6117.0545 | 0.43818 | 6124.2485 | 0.4387 | 6131.4424 | 0.43921 | 6138.6364 | 0.43973 | 6145.8303 | 0.44024 | 6153.0242 | 0.44076 | 6160.2182 | 0.44128 | 6167.4121 | 0.44179 | 6174.6061 | 0.44231 | 6181.8 | 0.44282 | 6188.9939 | 0.44334
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 12 | -14323.2 | 1493.7519 | 9412.8 | 1.3968 | 14000 | 7680 | 0.99346 | 9916.8 | 0.71301 | 9928.8 | 0.71387 | 9940.8 | 0.71473 | 9952.8 | 0.71559 | 9964.8 | 0.71646 | 9976.8 | 0.71732 | 9988.8 | 0.71818 | 10000.8 | 0.71905 | 10012.8 | 0.71991 | 10024.8 | 0.72077 | 10036.8 | 0.72163 | 10048.8 | 0.7225 | 10060.8 | 0.72336 | 10072.8 | 0.72422
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 100.3576 | -200300.1939 | 449.87 | 1970.5 | 1.3968 | 6250 | 2422 | 0.8984 | 2422.1091 | 0.43136 | 2522.4667 | 0.44924 | 2622.8242 | 0.46711 | 2723.1818 | 0.48498 | 2823.5394 | 0.50286 | 2923.897 | 0.52073 | 3024.2545 | 0.5386 | 3124.6121 | 0.55648 | 3224.9697 | 0.57435 | 3325.3273 | 0.59222 | 3425.6848 | 0.6101 | 3526.0424 | 0.62797 | 3626.4 | 0.64584 | 3726.7576 | 0.66371
ATOKA 12KV | 7311 | 0 | 4823.3 | 748.2403 | 4823.3 | 1.3968 | 14000 | 4051 | 0.999 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487 | 4823.3 | 0.34487
AUGUSTA 12KV | 7731 | 0 | 8227 | 626.7002 | 8227 | 1.3968 | 14000 | 7212 | 0.997 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941 | 8227 | 0.58941
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 0 | 4544.8 | 250 | 4094.8 | 1.3968 | 10500 | 4516 | 0.9731 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448 | 4544.8 | 0.4448
BAILEY CR 12KV | 5641 | 0 | 1850.8 | 329.6566 | 1850.8 | 1.3968 | 3500 | 1322 | 0.984 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374 | 1850.8 | 0.5374
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 150 | -293218.8 | 1044.6557 | 11356.2 | 1.3968 | 22400 | 12892 | 0.9675 | 9781.2 | 0.45133 | 9931.2 | 0.45825 | 10081.2 | 0.46517 | 10231.2 | 0.47209 | 10381.2 | 0.47901 | 10531.2 | 0.48594 | 10681.2 | 0.49286 | 10831.2 | 0.49978 | 10981.2 | 0.5067 | 11131.2 | 0.51362 | 11281.2 | 0.52054 | 11431.2 | 0.52746 | 11581.2 | 0.53439 | 11731.2 | 0.54131
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 25 | -40313 | 532.2355 | 10074.5 | 1.3968 | 22400 | 9232 | 0.9675 | 10187 | 0.47005 | 10212 | 0.47121 | 10237 | 0.47236 | 10262 | 0.47351 | 10287 | 0.47467 | 10312 | 0.47582 | 10337 | 0.47697 | 10362 | 0.47813 | 10387 | 0.47928 | 10412 | 0.48044 | 10437 | 0.48159 | 10462 | 0.48274 | 10487 | 0.4839 | 10512 | 0.48505
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 107.0727 | -207335.7818 | 798.2555 | 8469.3 | 1.3968 | 22400 | 7875 | 0.9675 | 8951.1273 | 0.41303 | 9058.2 | 0.41797 | 9165.2727 | 0.42291 | 9272.3455 | 0.42785 | 9379.4182 | 0.43279 | 9486.4909 | 0.43773 | 9593.5636 | 0.44267 | 9700.6364 | 0.44761 | 9807.7091 | 0.45255 | 9914.7818 | 0.45749 | 10021.8545 | 0.46243 | 10128.9273 | 0.46737 | 10236 | 0.47231 | 10343.0727 | 0.47726
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 0 | 1697.3 | 132.3117 | 1697.3 | 1.3968 | 4200 | 1449 | 1 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412 | 1697.3 | 0.40412
BARLOW 12KV | 1955 | 0 | 5429 | 560.4001 | 5429 | 1.3968 | 10500 | 4666 | 1 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705 | 5429 | 0.51705
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 2.6 | -5068.2 | 30.5598 | 172.1 | 1.3968 | 334 | 140 | 0.986 | 183.8 | 0.55811 | 186.4 | 0.56601 | 189 | 0.5739 | 191.6 | 0.5818 | 194.2 | 0.58969 | 196.8 | 0.59759 | 199.4 | 0.60548 | 202 | 0.61338 | 204.6 | 0.62127 | 207.2 | 0.62917 | 209.8 | 0.63706 | 212.4 | 0.64496 | 215 | 0.65285 | 217.6 | 0.66075
BARTON 12KV | 8281 | 100 | -192741.6 | 850 | 5058.4 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0.985 | 9258.4 | 0.41962 | 9358.4 | 0.42415 | 9458.4 | 0.42868 | 9558.4 | 0.43321 | 9658.4 | 0.43774 | 9758.4 | 0.44228 | 9858.4 | 0.44681 | 9958.4 | 0.45134 | 10058.4 | 0.45587 | 10158.4 | 0.46041 | 10258.4 | 0.46494 | 10358.4 | 0.46947 | 10458.4 | 0.474 | 10558.4 | 0.47854
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 11.6727 | -21177.9818 | 115.4034 | 2348.4 | 1.3968 | 7000 | 2330 | 0.957 | 2400.9273 | 0.3584 | 2412.6 | 0.36014 | 2424.2727 | 0.36189 | 2435.9455 | 0.36363 | 2447.6182 | 0.36537 | 2459.2909 | 0.36711 | 2470.9636 | 0.36886 | 2482.6364 | 0.3706 | 2494.3091 | 0.37234 | 2505.9818 | 0.37408 | 2517.6545 | 0.37583 | 2529.3273 | 0.37757 | 2541 | 0.37931 | 2552.6727 | 0.38105
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 0 | 3582.8 | 473.0473 | 3582.8 | 1.3968 | 7000 | 2908 | 0.993 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544 | 3582.8 | 0.51544
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 3.9697 | -1013.8242 | 740.856 | 6987.1 | 1.3968 | 14000 | 6296 | 0.984 | 7004.9636 | 0.50849 | 7008.9333 | 0.50878 | 7012.903 | 0.50907 | 7016.8727 | 0.50935 | 7020.8424 | 0.50964 | 7024.8121 | 0.50993 | 7028.7818 | 0.51022 | 7032.7515 | 0.51051 | 7036.7212 | 0.5108 | 7040.6909 | 0.51108 | 7044.6606 | 0.51137 | 7048.6303 | 0.51166 | 7052.6 | 0.51195 | 7056.5697 | 0.51224
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 0 | 3656.9 | 247.0627 | 3656.9 | 1.3968 | 14000 | 3444 | 0.981 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627 | 3656.9 | 0.26627
BEDFORD 12KV | 4221 | 0 | 4338.8 | 667.2213 | 4338.8 | 1.3968 | 5250 | 3456 | 0.9991 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718 | 4338.8 | 0.82718
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 0 | 1863.9 | 261.0485 | 1863.9 | 1.3968 | 7000 | 1502 | 0.99 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896 | 1863.9 | 0.26896
BEECHMONT 4KV | 6431 | 10.7333 | -17968.5333 | 403.0196 | 3664.5 | 1.3968 | 5001 | 3191 | 0.994 | 3712.8 | 0.74689 | 3723.5333 | 0.74905 | 3734.2667 | 0.75121 | 3745 | 0.75337 | 3755.7333 | 0.75553 | 3766.4667 | 0.75769 | 3777.2 | 0.75985 | 3787.9333 | 0.76201 | 3798.6667 | 0.76417 | 3809.4 | 0.76633 | 3820.1333 | 0.76848 | 3830.8667 | 0.77064 | 3841.6 | 0.7728 | 3852.3333 | 0.77496
BELT LINE 12KV | 5261 | 0 | 17125.2 | 1961.8057 | 16125.2 | 1.3968 | 22400 | 13219 | 0.99976 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647 | 17125.2 | 0.7647
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 0 | 46.4 | 3.4077 | 46.4 | 1.3968 | 600 | 45 | 0.896 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631 | 46.4 | 0.08631
BEVIER 4KV | 1425 | 0 | 1074 | 139.9404 | 1074 | 1.3968 | 1725 | 753 | 0.988 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017 | 1074 | 0.63017
BIG STONE 12KV | 3012 | 0 | 8757.9 | 1530.3543 | 8757.9 | 1.3968 | 14000 | 6601 | 0.999 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619 | 8757.9 | 0.62619
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 0 | 10907.4 | 1614.8929 | 10907.4 | 1.3968 | 14000 | 8696 | 1 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791 | 10907.4 | 0.7791
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 0 | 8759.8 | 1651.7953 | 8759.8 | 1.3968 | 14000 | 6480 | 1 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257 | 8759.8 | 0.6257
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 225 | -438638.8 | 1500 | 11348.7 | 1.3968 | 28000 | 13392 | 0.993 | 15861.2 | 0.57046 | 16086.2 | 0.57856 | 16311.2 | 0.58665 | 16536.2 | 0.59474 | 16761.2 | 0.60283 | 16986.2 | 0.61093 | 17211.2 | 0.61902 | 17436.2 | 0.62711 | 17661.2 | 0.6352 | 17886.2 | 0.6433 | 18111.2 | 0.65139 | 18336.2 | 0.65948 | 18561.2 | 0.66757 | 18786.2 | 0.67567
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 0 | 35.1 | 6.3057 | 35.1 | 1.3968 | 383 | 23 | 0.97 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479 | 35.1 | 0.094479
BLACK MT 7.2D | 5771 | 0 | 69.3 | 25 | 102.3 | 1.3968 | 990 | 66 | 0.9998 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014 | 69.3 | 0.070014
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 0 | 45.7 | 9.1921 | 65.7 | 1.3968 | 1932 | 49 | 0.957 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717 | 45.7 | 0.024717
BOND 12KV | 1585 | 0 | 14953.6 | 2446.3356 | 14953.6 | 1.3968 | 22400 | 10963 | 0.999 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824 | 14953.6 | 0.66824
BOND 2 12KV | 1586 | 0 | 7808.4 | 1235.6693 | 7808.4 | 1.3968 | 22400 | 5543 | 0.996 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999 | 7808.4 | 0.34999
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 0 | 1938.9 | 320.4365 | 1938.9 | 1.3968 | 3500 | 1624 | 0.998 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508 | 1938.9 | 0.55508
BOONE AVE 12KV | 6331 | 0 | 21288.8 | 2979.7712 | 20038.8 | 1.3968 | 22400 | 16848 | 0.998 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523 | 21288.8 | 0.9523
BOONESBORO PARK | 4321 | 8.1091 | -12948.2727 | 453.7281 | 3395.6 | 1.3968 | 10500 | 3767 | 0.959 | 3432.0909 | 0.34084 | 3440.2 | 0.34165 | 3448.3091 | 0.34245 | 3456.4182 | 0.34326 | 3464.5273 | 0.34406 | 3472.6364 | 0.34487 | 3480.7455 | 0.34567 | 3488.8545 | 0.34648 | 3496.9636 | 0.34728 | 3505.0727 | 0.34809 | 3513.1818 | 0.34889 | 3521.2909 | 0.3497 | 3529.4 | 0.3505 | 3537.5091 | 0.35131
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 184.4424 | -366618.4061 | 875.6079 | 5125.3 | 1.3968 | 22400 | 7163 | 1 | 5955.2909 | 0.26586 | 6139.7333 | 0.2741 | 6324.1758 | 0.28233 | 6508.6182 | 0.29056 | 6693.0606 | 0.2988 | 6877.503 | 0.30703 | 7061.9455 | 0.31527 | 7246.3879 | 0.3235 | 7430.8303 | 0.33173 | 7615.2727 | 0.33997 | 7799.7152 | 0.3482 | 7984.1576 | 0.35644 | 8168.6 | 0.36467 | 8353.0424 | 0.3729
BRODHEAD 12KV | 8491 | 86.2788 | -169100.897 | 777.2916 | 4794 | 1.3968 | 5250 | 5380 | 0.999 | 5182.2545 | 0.98808 | 5268.5333 | 1.0045 | 5354.8121 | 1.021 | 5441.0909 | 1.0374 | 5527.3697 | 1.0539 | 5613.6485 | 1.0703 | 5699.9273 | 1.0868 | 5786.2061 | 1.1032 | 5872.4848 | 1.1197 | 5958.7636 | 1.1361 | 6045.0424 | 1.1526 | 6131.3212 | 1.169 | 6217.6 | 1.1855 | 6303.8788 | 1.2019
BROMLEY 12KV | 295 | 7.9273 | -10987.4182 | 906.6705 | 4990 | 1.3968 | 6250 | 3963 | 1 | 5025.6727 | 0.80411 | 5033.6 | 0.80538 | 5041.5273 | 0.80664 | 5049.4545 | 0.80791 | 5057.3818 | 0.80918 | 5065.3091 | 0.81045 | 5073.2364 | 0.81172 | 5081.1636 | 0.81299 | 5089.0909 | 0.81425 | 5097.0182 | 0.81552 | 5104.9455 | 0.81679 | 5112.8727 | 0.81806 | 5120.8 | 0.81933 | 5128.7273 | 0.8206
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 0 | 319.8 | 69.0708 | 379.8 | 1.3968 | 500 | 247 | 0.9877 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757 | 319.8 | 0.64757
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 0 | 18692.3 | 4049.5303 | 19192.3 | 1.3968 | 22400 | 13018 | 0.99202 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119 | 18692.3 | 0.84119
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 0 | 18421.8 | 4791.8482 | 18671.8 | 1.3968 | 22400 | 14092 | 0.996 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257 | 18421.8 | 0.8257
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 0 | 21916.7 | 4513.0133 | 20166.7 | 1.3968 | 22400 | 16165 | 0.998 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038 | 21916.7 | 0.98038
BUCHANAN 4KV | 8471 | 4.5576 | -4108.9939 | 798.146 | 5076.8 | 1.3968 | 14000 | 4480 | 0.99779 | 5097.3091 | 0.3649 | 5101.8667 | 0.36523 | 5106.4242 | 0.36555 | 5110.9818 | 0.36588 | 5115.5394 | 0.36621 | 5120.097 | 0.36653 | 5124.6545 | 0.36686 | 5129.2121 | 0.36719 | 5133.7697 | 0.36751 | 5138.3273 | 0.36784 | 5142.8848 | 0.36816 | 5147.4424 | 0.36849 | 5152 | 0.36882 | 5156.5576 | 0.36914
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 0 | 13296.4 | 2375.1119 | 13296.4 | 1.3968 | 14000 | 10581 | 1 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974 | 13296.4 | 0.94974
BURNSIDE 12KV | 5701 | 13.2788 | -18611.697 | 833.5082 | 8151.7 | 1.3968 | 14000 | 7538 | 1 | 8211.4545 | 0.58653 | 8224.7333 | 0.58748 | 8238.0121 | 0.58843 | 8251.2909 | 0.58938 | 8264.5697 | 0.59033 | 8277.8485 | 0.59127 | 8291.1273 | 0.59222 | 8304.4061 | 0.59317 | 8317.6848 | 0.59412 | 8330.9636 | 0.59507 | 8344.2424 | 0.59602 | 8357.5212 | 0.59697 | 8370.8 | 0.59791 | 8384.0788 | 0.59886
BUTLER 12 KV | 5121 | 57.6121 | -111677.2303 | 376.3342 | 4440 | 1.3968 | 5600 | 4308 | 0.997 | 4699.2545 | 0.84168 | 4756.8667 | 0.852 | 4814.4788 | 0.86232 | 4872.0909 | 0.87263 | 4929.703 | 0.88295 | 4987.3152 | 0.89327 | 5044.9273 | 0.90359 | 5102.5394 | 0.91391 | 5160.1515 | 0.92423 | 5217.7636 | 0.93455 | 5275.3758 | 0.94487 | 5332.9879 | 0.95518 | 5390.6 | 0.9655 | 5448.2121 | 0.97582
CALHOUN 4KV | 7971 | 0 | 2589.6 | 246.1849 | 2589.6 | 1.3968 | 4687 | 2186 | 0.995 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528 | 2589.6 | 0.55528
CALLOWAY 12KV | 8821 | 0 | 8347.4 | 1251.4994 | 8847.4 | 1.3968 | 10500 | 7252 | 0.977 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371 | 8347.4 | 0.81371
CAMARGO 12KV | 8051 | 296.8545 | -584724.2364 | 1520.0795 | 13586.1 | 1.3968 | 14000 | 12977 | 0.985 | 14921.9455 | 1.0821 | 15218.8 | 1.1036 | 15515.6545 | 1.1251 | 15812.5091 | 1.1467 | 16109.3636 | 1.1682 | 16406.2182 | 1.1897 | 16703.0727 | 1.2112 | 16999.9273 | 1.2328 | 17296.7818 | 1.2543 | 17593.6364 | 1.2758 | 17890.4909 | 1.2974 | 18187.3455 | 1.3189 | 18484.2 | 1.3404 | 18781.0545 | 1.3619
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 0 | 8418.2 | 809.2114 | 8418.2 | 1.3968 | 14000 | 7569 | 1 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013 | 8418.2 | 0.6013
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 0 | 5757.1 | 756.0978 | 5757.1 | 1.3968 | 14000 | 4637 | 1 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122 | 5757.1 | 0.41122
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 0 | 4541.3 | 700.8211 | 4541.3 | 1.3968 | 5250 | 3629 | 0.9958 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866 | 4541.3 | 0.86866
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 0 | 9251.6 | 906.8792 | 9251.6 | 1.3968 | 22400 | 7933 | 0.989 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761 | 9251.6 | 0.41761
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 0 | 2377.9 | 186.9749 | 2377.9 | 1.3968 | 22400 | 1906 | 0.971 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933 | 2377.9 | 0.10933
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 0 | 7790.1 | 389.9249 | 7790.1 | 1.3968 | 22400 | 7247 | 0.994 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987 | 7790.1 | 0.34987
CARLISLE 4KV | 6861 | 0 | 1789.1 | 225.5 | 1789.1 | 1.3968 | 3125 | 1418 | 0.81 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068 | 1789.1 | 0.7068
CARLISLE 12KV | 6862 | 0 | 9276.1 | 1137.7744 | 9276.1 | 1.3968 | 10500 | 7871 | 1 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344 | 9276.1 | 0.88344
CARNTOWN 12KV | 2235 | 0 | 13601.5 | 1716.9787 | 13601.5 | 1.3968 | 22400 | 10748 | 0.989 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396 | 13601.5 | 0.61396
CARON 12KV | 7211 | 0 | 14261 | 750 | 15011 | 1.3968 | 22400 | 12787 | 0.996 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921 | 14261 | 0.63921
CARROLLTON 4KV | 675 | 2.8061 | -2116.5152 | 358.5707 | 3539.1 | 1.3968 | 5250 | 3009 | 0.998 | 3551.7273 | 0.67788 | 3554.5333 | 0.67841 | 3557.3394 | 0.67895 | 3560.1455 | 0.67948 | 3562.9515 | 0.68002 | 3565.7576 | 0.68055 | 3568.5636 | 0.68109 | 3571.3697 | 0.68162 | 3574.1758 | 0.68216 | 3576.9818 | 0.6827 | 3579.7879 | 0.68323 | 3582.5939 | 0.68377 | 3585.4 | 0.6843 | 3588.2061 | 0.68484
CARROLLTON 12KV | 676 | 34.103 | -57979.5576 | 1200.1723 | 10755.1 | 1.3968 | 14000 | 9291 | 0.998 | 10908.5636 | 0.78074 | 10942.6667 | 0.78319 | 10976.7697 | 0.78563 | 11010.8727 | 0.78807 | 11044.9758 | 0.79051 | 11079.0788 | 0.79295 | 11113.1818 | 0.79539 | 11147.2848 | 0.79783 | 11181.3879 | 0.80027 | 11215.4909 | 0.80271 | 11249.5939 | 0.80515 | 11283.697 | 0.80759 | 11317.8 | 0.81003 | 11351.903 | 0.81248
CATRONS CR 12KV | 8831 | 0 | 2461.2 | 602.8488 | 2911.2 | 1.3968 | 10500 | 1676 | 1 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344 | 2461.2 | 0.2344
CAWOOD 12KV | 7071 | 0 | 5250.9 | 915.9163 | 5600.9 | 1.3968 | 14000 | 3966 | 0.985 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078 | 5250.9 | 0.38078
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 0 | 1227 | 232.401 | 1302 | 1.3968 | 3000 | 1030 | 1 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409 | 1227 | 0.409
CENTERTN S 4KV | 6821 | 0 | 1691.2 | 217.5865 | 1691.2 | 1.3968 | 4687 | 1329 | 0.976 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697 | 1691.2 | 0.3697
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 0 | 6446.8 | 1127.7234 | 6446.8 | 1.3968 | 14000 | 4689 | 0.998 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141 | 6446.8 | 0.46141
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 87.4303 | -170075.7758 | 599.3529 | 6140 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 1 | 6533.4364 | 0.46667 | 6620.8667 | 0.47292 | 6708.297 | 0.47916 | 6795.7273 | 0.48541 | 6883.1576 | 0.49165 | 6970.5879 | 0.4979 | 7058.0182 | 0.50414 | 7145.4485 | 0.51039 | 7232.8788 | 0.51663 | 7320.3091 | 0.52288 | 7407.7394 | 0.52912 | 7495.1697 | 0.53537 | 7582.6 | 0.54161 | 7670.0303 | 0.54786
CERRO-SALEM | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 0 | 781.9 | 93.3078 | 781.9 | 1.3968 | 1680 | 634 | 0.998 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635 | 781.9 | 0.46635
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 0 | 2.4 | 1.5807 | 2.4 | 1.3968 | 167 | 4 | 1 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371 | 2.4 | 0.014371
CLARKSON 12KV | 5971 | 0 | 4479.4 | 504.9228 | 4479.4 | 1.3968 | 7000 | 3813 | 0.998 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412 | 4479.4 | 0.6412
CLAXTON 4KV | 7081 | 2.3818 | -3947.8545 | 111.062 | 852.7 | 1.3968 | 2300 | 733 | 0.988 | 863.4182 | 0.37996 | 865.8 | 0.38101 | 868.1818 | 0.38206 | 870.5636 | 0.3831 | 872.9455 | 0.38415 | 875.3273 | 0.3852 | 877.7091 | 0.38625 | 880.0909 | 0.3873 | 882.4727 | 0.38834 | 884.8545 | 0.38939 | 887.2364 | 0.39044 | 889.6182 | 0.39149 | 892 | 0.39254 | 894.3818 | 0.39358
CLAY 4KV | 6891 | 0 | 3455 | 437.1847 | 3655 | 1.3968 | 5250 | 2613 | 1 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581 | 3455 | 0.6581
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 0 | 20074.8 | 3683.2289 | 27574.8 | 1.3968 | 37333 | 24576 | 0.99604 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986 | 20074.8 | 0.53986
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 96 | -174293.4 | 2991.8311 | 17944.6 | 1.3968 | 22400 | 14924 | 1 | 19626.6 | 0.87619 | 19722.6 | 0.88047 | 19818.6 | 0.88476 | 19914.6 | 0.88904 | 20010.6 | 0.89333 | 20106.6 | 0.89762 | 20202.6 | 0.9019 | 20298.6 | 0.90619 | 20394.6 | 0.91047 | 20490.6 | 0.91476 | 20586.6 | 0.91904 | 20682.6 | 0.92333 | 20778.6 | 0.92762 | 20874.6 | 0.9319
CLINTON 12KV | 5811 | 8.8242 | -13365.2606 | 524.2256 | 4420 | 1.3968 | 8400 | 4058 | 1 | 4459.7091 | 0.53092 | 4468.5333 | 0.53197 | 4477.3576 | 0.53302 | 4486.1818 | 0.53407 | 4495.0061 | 0.53512 | 4503.8303 | 0.53617 | 4512.6545 | 0.53722 | 4521.4788 | 0.53827 | 4530.303 | 0.53932 | 4539.1273 | 0.54037 | 4547.9515 | 0.54142 | 4556.7758 | 0.54247 | 4565.6 | 0.54352 | 4574.4242 | 0.54457
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 0 | 4775.9 | 914.823 | 4775.9 | 1.3968 | 7000 | 3370 | 0.995 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857 | 4775.9 | 0.6857
COLUMBIA 12KV | 7841 | 0 | 8050.3 | 1113.8265 | 8050.3 | 1.3968 | 14000 | 6486 | 1 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502 | 8050.3 | 0.57502
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 0 | 5865.4 | 768.4207 | 5865.4 | 1.3968 | 14000 | 4931 | 1 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896 | 5865.4 | 0.41896
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 0 | 10060.4 | 1158.1538 | 10060.4 | 1.3968 | 22400 | 8536 | 0.998 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003 | 10060.4 | 0.45003
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 0 | 6539.1 | 1175.671 | 7664.1 | 1.3968 | 14000 | 5085 | 0.972 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053 | 6539.1 | 0.48053
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 125 | -245519.9 | 500 | 6417.6 | 1.3968 | 10500 | 7476 | 0.915 | 6980.1 | 0.72653 | 7105.1 | 0.73954 | 7230.1 | 0.75255 | 7355.1 | 0.76556 | 7480.1 | 0.77857 | 7605.1 | 0.79158 | 7730.1 | 0.80459 | 7855.1 | 0.8176 | 7980.1 | 0.83061 | 8105.1 | 0.84362 | 8230.1 | 0.85663 | 8355.1 | 0.86964 | 8480.1 | 0.88265 | 8605.1 | 0.89566
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.95 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195
CORNING GLASS 12 KV #8251 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 912.8 | 1.3968 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 0 | 4274.6 | 968.7495 | 4274.6 | 1.3968 | 28000 | 2720 | 0.7778 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628 | 4274.6 | 0.19628
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 0 | 5444.6 | 936.1329 | 4694.6 | 1.3968 | 28000 | 4105 | 0.7778 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25 | 5444.6 | 0.25
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 0 | 955.5 | 381.8117 | 955.5 | 1.3968 | 5250 | 0 | 0.8041 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634 | 955.5 | 0.22634
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 1.3968 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 0 | 596.6 | 227.0809 | 596.6 | 1.3968 | 1610 | 813 | 0.7778 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642 | 596.6 | 0.47642
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 0 | 3200.6 | 553.1873 | 3200.6 | 1.3968 | 37330 | 2399 | 0.978 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667 | 3200.6 | 0.087667
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 500 | -995742.2 | 1060.7261 | 11257.8 | 1.3968 | 22400 | 13156 | 0.928 | 14257.8 | 0.68589 | 14757.8 | 0.70995 | 15257.8 | 0.734 | 15757.8 | 0.75805 | 16257.8 | 0.78211 | 16757.8 | 0.80616 | 17257.8 | 0.83021 | 17757.8 | 0.85427 | 18257.8 | 0.87832 | 18757.8 | 0.90237 | 19257.8 | 0.92643 | 19757.8 | 0.95048 | 20257.8 | 0.97453 | 20757.8 | 0.99859
CORYDON 4KV | 125 | 0 | 2971.9 | 375.249 | 2971.9 | 1.3968 | 4687 | 2233 | 1 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407 | 2971.9 | 0.63407
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 0 | 3341.9 | 576.7726 | 3341.9 | 1.3968 | 7000 | 2758 | 0.99 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224 | 3341.9 | 0.48224
CROCKETT 12KV | 5191 | 0 | 562.1 | 175 | 762.1 | 1.3968 | 1680 | 492 | 0.886 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763 | 562.1 | 0.37763
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 0 | 366.9 | 150 | 1516.9 | 1.3968 | 7000 | 171 | 0.665 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818 | 366.9 | 0.078818
CROFTON 4KV | 7701 | 0 | 2844.6 | 268.3699 | 2844.6 | 1.3968 | 4687 | 2487 | 0.991 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242 | 2844.6 | 0.61242
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 1.0242 | -1534.0606 | 71.0981 | 530.3 | 1.3968 | 1250 | 452 | 0.98 | 534.9091 | 0.43666 | 535.9333 | 0.4375 | 536.9576 | 0.43833 | 537.9818 | 0.43917 | 539.0061 | 0.44 | 540.0303 | 0.44084 | 541.0545 | 0.44168 | 542.0788 | 0.44251 | 543.103 | 0.44335 | 544.1273 | 0.44419 | 545.1515 | 0.44502 | 546.1758 | 0.44586 | 547.2 | 0.44669 | 548.2242 | 0.44753
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 0 | 5550 | 639.7404 | 5550 | 1.3968 | 7000 | 4940 | 1 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286 | 5550 | 0.79286
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 0 | 3622.5 | 405.6474 | 3622.5 | 1.3968 | 6250 | 3099 | 0.999 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018 | 3622.5 | 0.58018
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 0 | 9464.2 | 1101.5112 | 9464.2 | 1.3968 | 14000 | 8018 | 0.997 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805 | 9464.2 | 0.67805
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 0 | 5060.7 | 574.0322 | 5060.7 | 1.3968 | 14000 | 4251 | 0.977 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999 | 5060.7 | 0.36999
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 6.5212 | -12391.903 | 135.3791 | 751.6 | 1.3968 | 2001 | 643 | 1 | 780.9455 | 0.39028 | 787.4667 | 0.39354 | 793.9879 | 0.3968 | 800.5091 | 0.40005 | 807.0303 | 0.40331 | 813.5515 | 0.40657 | 820.0727 | 0.40983 | 826.5939 | 0.41309 | 833.1152 | 0.41635 | 839.6364 | 0.41961 | 846.1576 | 0.42287 | 852.6788 | 0.42613 | 859.2 | 0.42939 | 865.7212 | 0.43264
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 0 | 1257.7 | 248.9823 | 1257.7 | 1.3968 | 1500 | 1103 | 0.985 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124 | 1257.7 | 0.85124
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 0 | 10021.3 | 667.8976 | 10021.3 | 1.3968 | 22400 | 9245 | 0.988 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281 | 10021.3 | 0.45281
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 0 | 1318.9 | 121.5175 | 1318.9 | 1.3968 | 6250 | 1183 | 0.984 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446 | 1318.9 | 0.21446
DANVILLE E 12KV | 8342 | 0 | 17523 | 2362.9743 | 17023 | 1.3968 | 22400 | 14515 | 1 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228 | 17523 | 0.78228
DANVILLE E 4KV | 8341 | 5.9152 | -10287.5879 | 171.1534 | 1634.4 | 1.3968 | 7000 | 1519 | 0.98 | 1661.0182 | 0.24213 | 1666.9333 | 0.24299 | 1672.8485 | 0.24386 | 1678.7636 | 0.24472 | 1684.6788 | 0.24558 | 1690.5939 | 0.24644 | 1696.5091 | 0.2473 | 1702.4242 | 0.24817 | 1708.3394 | 0.24903 | 1714.2545 | 0.24989 | 1720.1697 | 0.25075 | 1726.0848 | 0.25162 | 1732 | 0.25248 | 1737.9152 | 0.25334
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 0 | 8979.1 | 482.9515 | 8979.1 | 1.3968 | 22400 | 8057 | 0.968 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141 | 8979.1 | 0.4141
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 0 | 12191 | 600 | 12191 | 1.3968 | 22400 | 11297 | 0.99 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974 | 12191 | 0.54974
DANVILLE N 12KV | 2045 | 0 | 8584.7 | 1459.9941 | 8584.7 | 1.3968 | 14000 | 7367 | 1 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319 | 8584.7 | 0.61319
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 0 | 4066.2 | 204.3792 | 4066.2 | 1.3968 | 22400 | 3920 | 1 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153 | 4066.2 | 0.18153
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 0 | 5327.9 | 1007.5265 | 5327.9 | 1.3968 | 14000 | 4072 | 1 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056 | 5327.9 | 0.38056
DAWSON 12KV | 7641 | 0 | 4677.6 | 618.225 | 4677.6 | 1.3968 | 6250 | 4002 | 0.985 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981 | 4677.6 | 0.75981
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 0 | 1600.9 | 250 | 1600.9 | 1.3968 | 14000 | 1273 | 1 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435 | 1600.9 | 0.11435
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 28.7394 | -56054.4485 | 364.066 | 1869.8 | 1.3968 | 6250 | 1584 | 0.948 | 1999.1273 | 0.33741 | 2027.8667 | 0.34226 | 2056.6061 | 0.34711 | 2085.3455 | 0.35196 | 2114.0848 | 0.35681 | 2142.8242 | 0.36166 | 2171.5636 | 0.36651 | 2200.303 | 0.37136 | 2229.0424 | 0.37621 | 2257.7818 | 0.38106 | 2286.5212 | 0.38591 | 2315.2606 | 0.39076 | 2344 | 0.39561 | 2372.7394 | 0.40046
DAYHOIT 12KV | 4031 | 0 | 6683.5 | 1654.6273 | 6683.5 | 1.3968 | 10500 | 4380 | 0.989 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436 | 6683.5 | 0.6436
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 0 | 6624.2 | 979.4778 | 9874.2 | 1.3968 | 14000 | 5620 | 0.987 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939 | 6624.2 | 0.47939
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 0 | 1228.4 | 175 | 878.4 | 1.3968 | 14000 | 1284 | 0.731 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003 | 1228.4 | 0.12003
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 0 | 1229.3 | 225 | 1479.3 | 1.3968 | 7000 | 946 | 0.988 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775 | 1229.3 | 0.17775
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 95.1697 | -181659.6242 | 877.7622 | 10154.9 | 1.3968 | 14000 | 9838 | 0.986 | 10583.1636 | 0.76667 | 10678.3333 | 0.77357 | 10773.503 | 0.78046 | 10868.6727 | 0.78736 | 10963.8424 | 0.79425 | 11059.0121 | 0.80115 | 11154.1818 | 0.80804 | 11249.3515 | 0.81493 | 11344.5212 | 0.82183 | 11439.6909 | 0.82872 | 11534.8606 | 0.83562 | 11630.0303 | 0.84251 | 11725.2 | 0.84941 | 11820.3697 | 0.8563
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 26.7515 | -38854.4788 | 1163.2886 | 15063.2 | 1.3968 | 28000 | 14127 | 0.9293 | 15183.5818 | 0.58353 | 15210.3333 | 0.58456 | 15237.0848 | 0.58558 | 15263.8364 | 0.58661 | 15290.5879 | 0.58764 | 15317.3394 | 0.58867 | 15344.0909 | 0.5897 | 15370.8424 | 0.59073 | 15397.5939 | 0.59175 | 15424.3455 | 0.59278 | 15451.097 | 0.59381 | 15477.8485 | 0.59484 | 15504.6 | 0.59587 | 15531.3515 | 0.59689
DENHAM ST 12KV | 7901 | 61.2121 | -115118.8303 | 856.6533 | 8254.2 | 1.3968 | 14000 | 7275 | 0.998 | 8529.6545 | 0.61048 | 8590.8667 | 0.61486 | 8652.0788 | 0.61924 | 8713.2909 | 0.62363 | 8774.503 | 0.62801 | 8835.7152 | 0.63239 | 8896.9273 | 0.63677 | 8958.1394 | 0.64115 | 9019.3515 | 0.64553 | 9080.5636 | 0.64991 | 9141.7758 | 0.65429 | 9202.9879 | 0.65867 | 9264.2 | 0.66305 | 9325.4121 | 0.66744
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 0 | 13246.2 | 1394.8712 | 13246.2 | 1.3968 | 22400 | 11405 | 0.998 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253 | 13246.2 | 0.59253
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 0 | 5632.8 | 144.3108 | 5632.8 | 1.3968 | 10500 | 5242 | 0.986 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407 | 5632.8 | 0.54407
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 0 | 465.5 | 65.9066 | 465.5 | 1.3968 | 1440 | 371 | 0.97 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326 | 465.5 | 0.33326
DIXIANA 12KV | 3102 | 77.4182 | -153974.1455 | 220.9382 | 2062.2 | 1.3968 | 4687 | 2334 | 0.886 | 2410.5818 | 0.58049 | 2488 | 0.59913 | 2565.4182 | 0.61777 | 2642.8364 | 0.63642 | 2720.2545 | 0.65506 | 2797.6727 | 0.6737 | 2875.0909 | 0.69235 | 2952.5091 | 0.71099 | 3029.9273 | 0.72963 | 3107.3455 | 0.74827 | 3184.7636 | 0.76692 | 3262.1818 | 0.78556 | 3339.6 | 0.8042 | 3417.0182 | 0.82285
DIXIANA 4KV | 3101 | 0 | 2846.4 | 125 | 2846.4 | 1.3968 | 5600 | 2655 | 0.97 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401 | 2846.4 | 0.52401
DIXON 12KV | 5021 | 0 | 2210.2 | 174.2693 | 2210.2 | 1.3968 | 5250 | 1968 | 0.998 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183 | 2210.2 | 0.42183
DONERAIL 12KV | 8321 | 0 | 13646.6 | 1502.0462 | 12896.6 | 1.3968 | 14000 | 11050 | 1 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476 | 13646.6 | 0.97476
DORCHESTER 12KV | 726 | 0 | 10089 | 1693.8022 | 10089 | 1.3968 | 14000 | 8191 | 1 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064 | 10089 | 0.72064
DOW CORNING 12KV | 8951 | 0 | 3821.2 | 212.2275 | 4021.2 | 1.3968 | 14000 | 3577 | 0.958 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491 | 3821.2 | 0.28491
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 0 | 6527.8 | 950 | 6527.8 | 1.3968 | 14000 | 4746 | 0.993 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956 | 6527.8 | 0.46956
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 0 | 3139 | 365.2698 | 3139 | 1.3968 | 4687 | 2527 | 0.996 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241 | 3139 | 0.67241
DWINA 12KV | 3111 | 0 | 1817.9 | 304.1079 | 1817.9 | 1.3968 | 3500 | 1301 | 0.997 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096 | 1817.9 | 0.52096
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 2.2848 | -4273.0121 | 43.0381 | 332.1 | 1.3968 | 767 | 318 | 0.97 | 342.3818 | 0.4602 | 344.6667 | 0.46327 | 346.9515 | 0.46634 | 349.2364 | 0.46941 | 351.5212 | 0.47248 | 353.8061 | 0.47555 | 356.0909 | 0.47862 | 358.3758 | 0.48169 | 360.6606 | 0.48477 | 362.9455 | 0.48784 | 365.2303 | 0.49091 | 367.5152 | 0.49398 | 369.8 | 0.49705 | 372.0848 | 0.50012
EARLINGTON 12KV | 55 | 10.8667 | -15237.0667 | 725.2734 | 6664.7 | 1.3968 | 14000 | 5852 | 0.998 | 6713.6 | 0.4805 | 6724.4667 | 0.48128 | 6735.3333 | 0.48206 | 6746.2 | 0.48284 | 6757.0667 | 0.48361 | 6767.9333 | 0.48439 | 6778.8 | 0.48517 | 6789.6667 | 0.48595 | 6800.5333 | 0.48673 | 6811.4 | 0.4875 | 6822.2667 | 0.48828 | 6833.1333 | 0.48906 | 6844 | 0.48984 | 6854.8667 | 0.49061
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 0 | 8581.3 | 1594.8667 | 9831.3 | 1.3968 | 14000 | 6398 | 0.98 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546 | 8581.3 | 0.62546
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 0 | 3994.8 | 388.897 | 3994.8 | 1.3968 | 5250 | 3810 | 1 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091 | 3994.8 | 0.76091
EAST STONE 12KV | 3581 | 0 | 6478.3 | 1265.1764 | 6478.3 | 1.3968 | 10500 | 4912 | 0.99 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321 | 6478.3 | 0.62321
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 0 | 9736.6 | 1822.2953 | 9236.6 | 1.3968 | 14000 | 6877 | 1 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547 | 9736.6 | 0.69547
EASTLAND | 8121 | 0 | 6792.8 | 669.2938 | 6792.8 | 1.3968 | 22400 | 5918 | 0.97223 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191 | 6792.8 | 0.31191
EASTVIEW 12KV | 7381 | 0 | 7157.8 | 1007.906 | 7157.8 | 1.3968 | 14000 | 6238 | 0.994 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436 | 7157.8 | 0.51436
ECHOLS 12KV | 4791 | 0 | 1355.4 | 166.3325 | 1355.4 | 1.3968 | 1725 | 1042 | 1 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574 | 1355.4 | 0.78574
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 25.2 | -43027.6 | 780.2403 | 7763 | 1.3968 | 14000 | 6869 | 1 | 7876.4 | 0.5626 | 7901.6 | 0.5644 | 7926.8 | 0.5662 | 7952 | 0.568 | 7977.2 | 0.5698 | 8002.4 | 0.5716 | 8027.6 | 0.5734 | 8052.8 | 0.5752 | 8078 | 0.577 | 8103.2 | 0.5788 | 8128.4 | 0.5806 | 8153.6 | 0.5824 | 8178.8 | 0.5842 | 8204 | 0.586
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 27.5939 | -51201.8848 | 589.0363 | 4413.7 | 1.3968 | 14000 | 3659 | 0.988 | 4537.8727 | 0.32807 | 4565.4667 | 0.33007 | 4593.0606 | 0.33206 | 4620.6545 | 0.33406 | 4648.2485 | 0.33605 | 4675.8424 | 0.33805 | 4703.4364 | 0.34004 | 4731.0303 | 0.34204 | 4758.6242 | 0.34403 | 4786.2182 | 0.34603 | 4813.8121 | 0.34802 | 4841.4061 | 0.35001 | 4869 | 0.35201 | 4896.5939 | 0.354
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 0 | 13206.1 | 2855.3989 | 13206.1 | 1.3968 | 22400 | 14184 | 0.997 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133 | 13206.1 | 0.59133
EMINENCE 12KV | 1975 | 0 | 6924 | 696.0402 | 6924 | 1.3968 | 14000 | 5869 | 0.996 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656 | 6924 | 0.49656
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 0 | 9879 | 1589.951 | 8379 | 1.3968 | 14000 | 7188 | 0.99 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277 | 9879 | 0.71277
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 106 | -197133.4 | 3275.4407 | 15009.6 | 1.3968 | 22400 | 12488 | 0.997 | 16986.6 | 0.76061 | 17092.6 | 0.76536 | 17198.6 | 0.7701 | 17304.6 | 0.77485 | 17410.6 | 0.7796 | 17516.6 | 0.78434 | 17622.6 | 0.78909 | 17728.6 | 0.79384 | 17834.6 | 0.79858 | 17940.6 | 0.80333 | 18046.6 | 0.80808 | 18152.6 | 0.81282 | 18258.6 | 0.81757 | 18364.6 | 0.82232
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 7.0606 | -14085.5515 | 179.2945 | 145.1 | 1.3968 | 999 | 39 | 0.795 | 176.8727 | 0.2227 | 183.9333 | 0.23159 | 190.9939 | 0.24048 | 198.0545 | 0.24937 | 205.1152 | 0.25826 | 212.1758 | 0.26715 | 219.2364 | 0.27605 | 226.297 | 0.28494 | 233.3576 | 0.29383 | 240.4182 | 0.30272 | 247.4788 | 0.31161 | 254.5394 | 0.3205 | 261.6 | 0.32939 | 268.6606 | 0.33828
ETOWN 2 12KV | 7671 | 266.0848 | -523001.4121 | 2503.2443 | 13292.6 | 1.3968 | 22400 | 12150 | 0.986 | 14489.9818 | 0.65606 | 14756.0667 | 0.66811 | 15022.1515 | 0.68015 | 15288.2364 | 0.6922 | 15554.3212 | 0.70425 | 15820.4061 | 0.7163 | 16086.4909 | 0.72834 | 16352.5758 | 0.74039 | 16618.6606 | 0.75244 | 16884.7455 | 0.76449 | 17150.8303 | 0.77653 | 17416.9152 | 0.78858 | 17683 | 0.80063 | 17949.0848 | 0.81268
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 0 | 16393.4 | 1365.7831 | 16393.4 | 1.3968 | 22400 | 13813 | 0.991 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849 | 16393.4 | 0.73849
ETOWN 3 12KV | 8092 | 65.2485 | -125247.3212 | 592.409 | 6261 | 1.3968 | 22400 | 5812 | 0.97 | 6554.6182 | 0.30167 | 6619.8667 | 0.30467 | 6685.1152 | 0.30767 | 6750.3636 | 0.31068 | 6815.6121 | 0.31368 | 6880.8606 | 0.31668 | 6946.1091 | 0.31968 | 7011.3576 | 0.32269 | 7076.6061 | 0.32569 | 7141.8545 | 0.32869 | 7207.103 | 0.3317 | 7272.3515 | 0.3347 | 7337.6 | 0.3377 | 7402.8485 | 0.34071
ETOWN 3 4KV | 8091 | 0 | 752.6 | 278.3082 | 302.6 | 1.3968 | 10500 | 1051 | 0.965 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276 | 752.6 | 0.074276
ETOWN 4 12KV | 8111 | 0 | 17090.9 | 1718.8155 | 17090.9 | 1.3968 | 22400 | 15066 | 0.993 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837 | 17090.9 | 0.76837
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 0 | 6553.7 | 537.0993 | 6553.7 | 1.3968 | 13750 | 5484 | 1 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663 | 6553.7 | 0.47663
ETOWN W 12 KV | 6361 | 2.6545 | 10851.1636 | 989.3183 | 16201.4 | 1.3968 | 22400 | 14530 | 0.994 | 16213.3455 | 0.72818 | 16216 | 0.7283 | 16218.6545 | 0.72842 | 16221.3091 | 0.72854 | 16223.9636 | 0.72866 | 16226.6182 | 0.72878 | 16229.2727 | 0.72889 | 16231.9273 | 0.72901 | 16234.5818 | 0.72913 | 16237.2364 | 0.72925 | 16239.8909 | 0.72937 | 16242.5455 | 0.72949 | 16245.2 | 0.72961 | 16247.8545 | 0.72973
EVARTS 12KV | 805 | 0 | 7114.8 | 1341.1403 | 7114.8 | 1.3968 | 10500 | 5322 | 0.991 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375 | 7114.8 | 0.68375
EWINGTON 12 KV | 5391 | 0 | 11156.1 | 750 | 11156.1 | 1.3968 | 14000 | 9405 | 0.993 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248 | 11156.1 | 0.80248
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 0 | 12136.4 | 752.2786 | 12636.4 | 1.3968 | 22400 | 11101 | 0.986 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495 | 12136.4 | 0.5495
EXETER 4KV | 3411 | 0 | 903.9 | 135.163 | 903.9 | 1.3968 | 2000 | 762 | 0.992 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559 | 903.9 | 0.45559
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 33.8788 | -60104.697 | 1862.1965 | 8178 | 1.3968 | 14000 | 6204 | 1 | 8330.4545 | 0.59503 | 8364.3333 | 0.59745 | 8398.2121 | 0.59987 | 8432.0909 | 0.60229 | 8465.9697 | 0.60471 | 8499.8485 | 0.60713 | 8533.7273 | 0.60955 | 8567.6061 | 0.61197 | 8601.4848 | 0.61439 | 8635.3636 | 0.61681 | 8669.2424 | 0.61923 | 8703.1212 | 0.62165 | 8737 | 0.62407 | 8770.8788 | 0.62649
FARISTON 12KV | 8431 | 168.4727 | -333291.7818 | 844.1981 | 6265 | 1.3968 | 7000 | 6192 | 1 | 7023.1273 | 1.0033 | 7191.6 | 1.0274 | 7360.0727 | 1.0514 | 7528.5455 | 1.0755 | 7697.0182 | 1.0996 | 7865.4909 | 1.1236 | 8033.9636 | 1.1477 | 8202.4364 | 1.1718 | 8370.9091 | 1.1958 | 8539.3818 | 1.2199 | 8707.8545 | 1.244 | 8876.3273 | 1.268 | 9044.8 | 1.2921 | 9213.2727 | 1.3162
FARMERS 12KV | 1755 | 0 | 4411.7 | 909.6756 | 4411.7 | 1.3968 | 10500 | 3685 | 1 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016 | 4411.7 | 0.42016
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 97.7091 | -191625.8727 | 357.5218 | 5306.8 | 1.3968 | 14000 | 5400 | 0.915 | 5746.4909 | 0.44859 | 5844.2 | 0.45622 | 5941.9091 | 0.46385 | 6039.6182 | 0.47148 | 6137.3273 | 0.4791 | 6235.0364 | 0.48673 | 6332.7455 | 0.49436 | 6430.4545 | 0.50199 | 6528.1636 | 0.50961 | 6625.8727 | 0.51724 | 6723.5818 | 0.52487 | 6821.2909 | 0.5325 | 6919 | 0.54012 | 7016.7091 | 0.54775
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 4.697 | -9362.6424 | 18.917 | 104.1 | 1.3968 | 373 | 107 | 0.97 | 125.2364 | 0.34614 | 129.9333 | 0.35912 | 134.6303 | 0.3721 | 139.3273 | 0.38508 | 144.0242 | 0.39807 | 148.7212 | 0.41105 | 153.4182 | 0.42403 | 158.1152 | 0.43701 | 162.8121 | 0.44999 | 167.5091 | 0.46298 | 172.2061 | 0.47596 | 176.903 | 0.48894 | 181.6 | 0.50192 | 186.297 | 0.5149
FINCHVILLE 12KV | 205 | 37.8606 | -73152.3515 | 506.3806 | 3155.7 | 1.3968 | 4687 | 2850 | 1 | 3326.0727 | 0.70964 | 3363.9333 | 0.71772 | 3401.7939 | 0.72579 | 3439.6545 | 0.73387 | 3477.5152 | 0.74195 | 3515.3758 | 0.75003 | 3553.2364 | 0.7581 | 3591.097 | 0.76618 | 3628.9576 | 0.77426 | 3666.8182 | 0.78234 | 3704.6788 | 0.79042 | 3742.5394 | 0.79849 | 3780.4 | 0.80657 | 3818.2606 | 0.81465
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 9.8606 | -12800.7515 | 599.6083 | 7073.3 | 1.3968 | 14000 | 6293 | 0.9998 | 7117.6727 | 0.50851 | 7127.5333 | 0.50921 | 7137.3939 | 0.50992 | 7147.2545 | 0.51062 | 7157.1152 | 0.51132 | 7166.9758 | 0.51203 | 7176.8364 | 0.51273 | 7186.697 | 0.51344 | 7196.5576 | 0.51414 | 7206.4182 | 0.51485 | 7216.2788 | 0.51555 | 7226.1394 | 0.51626 | 7236 | 0.51696 | 7245.8606 | 0.51767
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 136.9515 | -266774.4788 | 417.9921 | 9251.3 | 1.3968 | 14000 | 9716 | 0.966 | 9867.5818 | 0.72963 | 10004.5333 | 0.73976 | 10141.4848 | 0.74989 | 10278.4364 | 0.76001 | 10415.3879 | 0.77014 | 10552.3394 | 0.78027 | 10689.2909 | 0.79039 | 10826.2424 | 0.80052 | 10963.1939 | 0.81065 | 11100.1455 | 0.82077 | 11237.097 | 0.8309 | 11374.0485 | 0.84103 | 11511 | 0.85115 | 11647.9515 | 0.86128
FMC 12KV | 8071 | 0 | 17380 | 2517.4483 | 17380 | 1.3968 | 22400 | 14976 | 0.99118 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279 | 17380 | 0.78279
FORESTDALE 12KV | 7531 | 0 | 6189.6 | 635.2285 | 6189.6 | 1.3968 | 14000 | 5334 | 0.988 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748 | 6189.6 | 0.44748
FORESTER CR 12KV | 6061 | 0 | 0 | 0 | 1424.2 | 1.3968 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 0 | 9434.9 | 1293.1414 | 9434.9 | 1.3968 | 14000 | 7960 | 1 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392 | 9434.9 | 0.67392
FOURMILE 12 KV | 5041 | 0 | 1719 | 401.4812 | 1719 | 1.3968 | 1680 | 709 | 0.984 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399 | 1719 | 1.0399
FREDONIA 12KV | 4251 | 0 | 2413.5 | 375 | 2413.5 | 1.3968 | 3500 | 1817 | 1 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957 | 2413.5 | 0.68957
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 6.3636 | -12238.9091 | 28.7078 | 587 | 1.3968 | 1500 | 600 | 0.979 | 615.6364 | 0.41923 | 622 | 0.42356 | 628.3636 | 0.42789 | 634.7273 | 0.43223 | 641.0909 | 0.43656 | 647.4545 | 0.4409 | 653.8182 | 0.44523 | 660.1818 | 0.44956 | 666.5455 | 0.4539 | 672.9091 | 0.45823 | 679.2727 | 0.46256 | 685.6364 | 0.4669 | 692 | 0.47123 | 698.3636 | 0.47556
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 0 | 1358.7 | 243.5178 | 1358.7 | 1.3968 | 6250 | 672 | 0.996 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827 | 1358.7 | 0.21827
G E LAMP 12KV | 6591 | 0 | 8579.4 | 500 | 6079.4 | 1.3968 | 14000 | 7949 | 0.99733 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445 | 8579.4 | 0.61445
GARDNER 12KV | 7151 | 0 | 268 | 150 | 193 | 1.3968 | 5250 | 266 | 0.657 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698 | 268 | 0.077698
GARRARD 12 KV | 8901 | 0 | 431.7 | 40.209 | 481.7 | 1.3968 | 3500 | 361 | 0.8126 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179 | 431.7 | 0.15179
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 0.10303 | 353.8424 | 4.5501 | 561.5 | 1.3968 | 1500 | 557 | 0.784 | 561.9636 | 0.47786 | 562.0667 | 0.47795 | 562.1697 | 0.47804 | 562.2727 | 0.47812 | 562.3758 | 0.47821 | 562.4788 | 0.4783 | 562.5818 | 0.47839 | 562.6848 | 0.47847 | 562.7879 | 0.47856 | 562.8909 | 0.47865 | 562.9939 | 0.47874 | 563.097 | 0.47882 | 563.2 | 0.47891 | 563.303 | 0.479
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 0 | 425.5 | 136.4989 | 475.5 | 1.3968 | 7000 | 156 | 0.9659 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932 | 425.5 | 0.062932
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 16.4485 | -29343.5212 | 469.8941 | 3808.4 | 1.3968 | 7000 | 4270 | 0.991 | 3882.4182 | 0.55967 | 3898.8667 | 0.56204 | 3915.3152 | 0.56441 | 3931.7636 | 0.56678 | 3948.2121 | 0.56915 | 3964.6606 | 0.57152 | 3981.1091 | 0.57389 | 3997.5576 | 0.57627 | 4014.0061 | 0.57864 | 4030.4545 | 0.58101 | 4046.903 | 0.58338 | 4063.3515 | 0.58575 | 4079.8 | 0.58812 | 4096.2485 | 0.59049
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 296.9333 | -586599.9333 | 1498.5306 | 11869.2 | 1.3968 | 14000 | 11136 | 0.998 | 13205.4 | 0.94513 | 13502.3333 | 0.96639 | 13799.2667 | 0.98764 | 14096.2 | 1.0089 | 14393.1333 | 1.0301 | 14690.0667 | 1.0514 | 14987 | 1.0726 | 15283.9333 | 1.0939 | 15580.8667 | 1.1151 | 15877.8 | 1.1364 | 16174.7333 | 1.1577 | 16471.6667 | 1.1789 | 16768.6 | 1.2002 | 17065.5333 | 1.2214
GHENT 4KV | 4151 | 36.4182 | -71862.5455 | 227.0698 | 1538.3 | 1.3968 | 10500 | 1409 | 0.999 | 1702.1818 | 0.16227 | 1738.6 | 0.16575 | 1775.0182 | 0.16922 | 1811.4364 | 0.17269 | 1847.8545 | 0.17616 | 1884.2727 | 0.17963 | 1920.6909 | 0.18311 | 1957.1091 | 0.18658 | 1993.5273 | 0.19005 | 2029.9455 | 0.19352 | 2066.3636 | 0.19699 | 2102.7818 | 0.20047 | 2139.2 | 0.20394 | 2175.6182 | 0.20741
GRAHAM 12KV | 65 | 6.3636 | -6503.9091 | 797.428 | 6322 | 1.3968 | 7000 | 5534 | 0.998 | 6350.6364 | 0.90905 | 6357 | 0.90996 | 6363.3636 | 0.91087 | 6369.7273 | 0.91178 | 6376.0909 | 0.9127 | 6382.4545 | 0.91361 | 6388.8182 | 0.91452 | 6395.1818 | 0.91543 | 6401.5455 | 0.91634 | 6407.9091 | 0.91725 | 6414.2727 | 0.91816 | 6420.6364 | 0.91907 | 6427 | 0.91998 | 6433.3636 | 0.92089
GREASY CREEK 12KV | 275 | 0 | 2262.8 | 343.3935 | 2262.8 | 1.3968 | 7000 | 2192 | 0.983 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885 | 2262.8 | 0.32885
GREENSBURG 12KV | 7831 | 0 | 5665.1 | 614.0429 | 5665.1 | 1.3968 | 14000 | 5253 | 1 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465 | 5665.1 | 0.40465
GREENVILLE 12KV | 5761 | 57.3212 | -107250.903 | 1407.5922 | 8280 | 1.3968 | 14000 | 6975 | 1 | 8537.9455 | 0.60985 | 8595.2667 | 0.61395 | 8652.5879 | 0.61804 | 8709.9091 | 0.62214 | 8767.2303 | 0.62623 | 8824.5515 | 0.63033 | 8881.8727 | 0.63442 | 8939.1939 | 0.63851 | 8996.5152 | 0.64261 | 9053.8364 | 0.6467 | 9111.1576 | 0.6508 | 9168.4788 | 0.65489 | 9225.8 | 0.65899 | 9283.1212 | 0.66308
GREENVILLE 4KV | 4801 | 0 | 2668 | 296.5382 | 2668 | 1.3968 | 10500 | 2367 | 1 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541 | 2668 | 0.2541
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 0 | 12048.5 | 1248.2787 | 12048.5 | 1.3968 | 14000 | 10138 | 0.995 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493 | 12048.5 | 0.86493
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 22.6667 | -44055.4667 | 95.3447 | 1629.2 | 1.3968 | 5250 | 1581 | 0.999 | 1731.2 | 0.33008 | 1753.8667 | 0.3344 | 1776.5333 | 0.33873 | 1799.2 | 0.34305 | 1821.8667 | 0.34737 | 1844.5333 | 0.35169 | 1867.2 | 0.35601 | 1889.8667 | 0.36033 | 1912.5333 | 0.36466 | 1935.2 | 0.36898 | 1957.8667 | 0.3733 | 1980.5333 | 0.37762 | 2003.2 | 0.38194 | 2025.8667 | 0.38627
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 0 | 24797.4 | 1095.8599 | 23297.4 | 1.3968 | 39200 | 21636 | 0.99661 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474 | 24797.4 | 0.63474
HALEY 12KV | 6671 | 18.0364 | -27805.2909 | 1256.582 | 8547 | 1.3968 | 14000 | 6749 | 0.99964 | 8628.1636 | 0.61652 | 8646.2 | 0.61781 | 8664.2364 | 0.6191 | 8682.2727 | 0.62038 | 8700.3091 | 0.62167 | 8718.3455 | 0.62296 | 8736.3818 | 0.62425 | 8754.4182 | 0.62554 | 8772.4545 | 0.62683 | 8790.4909 | 0.62812 | 8808.5273 | 0.62941 | 8826.5636 | 0.63069 | 8844.6 | 0.63198 | 8862.6364 | 0.63327
HAMBLIN | 3611 | 120.6 | -231091.4 | 2555.7187 | 11977.9 | 1.3968 | 14000 | 9831 | 0.988 | 12520.6 | 0.90519 | 12641.2 | 0.91391 | 12761.8 | 0.92263 | 12882.4 | 0.93135 | 13003 | 0.94007 | 13123.6 | 0.94879 | 13244.2 | 0.9575 | 13364.8 | 0.96622 | 13485.4 | 0.97494 | 13606 | 0.98366 | 13726.6 | 0.99238 | 13847.2 | 1.0011 | 13967.8 | 1.0098 | 14088.4 | 1.0185
HAMER 12KV | 3142 | 0 | 569.1 | 125 | 694.1 | 1.3968 | 1500 | 346 | 0.973 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993 | 569.1 | 0.38993
HAMER 4KV | 3141 | 32.0424 | -64095.4061 | 121.9819 | 486.1 | 1.3968 | 1500 | 609 | 0.907 | 630.2909 | 0.46328 | 662.3333 | 0.48683 | 694.3758 | 0.51038 | 726.4182 | 0.53393 | 758.4606 | 0.55749 | 790.503 | 0.58104 | 822.5455 | 0.60459 | 854.5879 | 0.62814 | 886.6303 | 0.65169 | 918.6727 | 0.67525 | 950.7152 | 0.6988 | 982.7576 | 0.72235 | 1014.8 | 0.7459 | 1046.8424 | 0.76945
HANSON 12KV | 8691 | 0 | 8969.1 | 834.0078 | 8969.1 | 1.3968 | 22400 | 7932 | 0.997 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161 | 8969.1 | 0.40161
HARLAN 12KV | 5572 | 0 | 10028.8 | 1983.308 | 10028.8 | 1.3968 | 14000 | 7733 | 0.985 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725 | 10028.8 | 0.72725
HARLAN 4KV | 5571 | 0 | 2674.3 | 481.4327 | 2674.3 | 1.3968 | 7000 | 1986 | 0.999 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243 | 2674.3 | 0.38243
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 0 | 4453.4 | 1750 | 6453.4 | 1.3968 | 14000 | 2909 | 0.998 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874 | 4453.4 | 0.31874
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 0 | 11225.3 | 2000 | 9725.3 | 1.3968 | 14000 | 7897 | 0.978 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984 | 11225.3 | 0.81984
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 0 | 8816.7 | 1205.1515 | 8816.7 | 1.3968 | 14000 | 6964 | 0.884 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124 | 8816.7 | 0.7124
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 0 | 2830.8 | 351.8807 | 2830.8 | 1.3968 | 6250 | 2250 | 0.935 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441 | 2830.8 | 0.48441
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 60.7576 | -111325.1939 | 1493.1469 | 11131.7 | 1.3968 | 14000 | 9775 | 1 | 11405.1091 | 0.81465 | 11465.8667 | 0.81899 | 11526.6242 | 0.82333 | 11587.3818 | 0.82767 | 11648.1394 | 0.83201 | 11708.897 | 0.83635 | 11769.6545 | 0.84069 | 11830.4121 | 0.84503 | 11891.1697 | 0.84937 | 11951.9273 | 0.85371 | 12012.6848 | 0.85805 | 12073.4424 | 0.86239 | 12134.2 | 0.86673 | 12194.9576 | 0.87107
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 0 | 2550.4 | 324.5294 | 2550.4 | 1.3968 | 7000 | 2116 | 0.891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891 | 2550.4 | 0.40891
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 65.8667 | -126016.2667 | 841.5425 | 6738 | 1.3968 | 14000 | 6477 | 0.9927 | 7034.4 | 0.50615 | 7100.2667 | 0.51089 | 7166.1333 | 0.51563 | 7232 | 0.52037 | 7297.8667 | 0.52511 | 7363.7333 | 0.52985 | 7429.6 | 0.53459 | 7495.4667 | 0.53933 | 7561.3333 | 0.54407 | 7627.2 | 0.54881 | 7693.0667 | 0.55355 | 7758.9333 | 0.55829 | 7824.8 | 0.56302 | 7890.6667 | 0.56776
HARROGATE 12KV | 8551 | 0 | 2938.7 | 479.0675 | 2938.7 | 1.3968 | 7000 | 2549 | 0.986 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578 | 2938.7 | 0.42578
HARTFORD 4KV | 7361 | 0 | 5531.6 | 429.5861 | 5531.6 | 1.3968 | 10500 | 4553 | 0.999 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735 | 5531.6 | 0.52735
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 0 | 33962.4 | 5450.2937 | 33962.4 | 1.3968 | 37333 | 27840 | 0.99634 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306 | 33962.4 | 0.91306
HIGBY MILL 2 | 7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 12.5152 | -24353.9879 | 148.9313 | 870.3 | 1.3968 | 2000 | 795 | 0.999 | 926.6182 | 0.46377 | 939.1333 | 0.47004 | 951.6485 | 0.4763 | 964.1636 | 0.48256 | 976.6788 | 0.48883 | 989.1939 | 0.49509 | 1001.7091 | 0.50136 | 1014.2242 | 0.50762 | 1026.7394 | 0.51388 | 1039.2545 | 0.52015 | 1051.7697 | 0.52641 | 1064.2848 | 0.53268 | 1076.8 | 0.53894 | 1089.3152 | 0.5452
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 0 | 1442.5 | 750 | 2192.5 | 1.3968 | 14000 | 1104 | 0.57 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076 | 1442.5 | 0.18076
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 0 | 3754.5 | 355.3706 | 3754.5 | 1.3968 | 5250 | 3364 | 0.937 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323 | 3754.5 | 0.76323
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 0 | 9151.2 | 1348.9827 | 9151.2 | 1.3968 | 14000 | 8273 | 0.973 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718 | 9151.2 | 0.6718
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 0 | 1072.5 | 227.9651 | 1072.5 | 1.3968 | 1932 | 764 | 0.968 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348 | 1072.5 | 0.57348
HOOVER 12KV | 8301 | 243 | -468869.1 | 2882.2325 | 19647.4 | 1.3968 | 22400 | 17852 | 1 | 21990.9 | 0.98174 | 22233.9 | 0.99258 | 22476.9 | 1.0034 | 22719.9 | 1.0143 | 22962.9 | 1.0251 | 23205.9 | 1.036 | 23448.9 | 1.0468 | 23691.9 | 1.0577 | 23934.9 | 1.0685 | 24177.9 | 1.0794 | 24420.9 | 1.0902 | 24663.9 | 1.1011 | 24906.9 | 1.1119 | 25149.9 | 1.1228
HOPEWELL 12KV | 5661 | 0 | 12306.7 | 1805.8145 | 12306.7 | 1.3968 | 14000 | 10051 | 0.994 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436 | 12306.7 | 0.88436
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 0 | 9630.2 | 1219.9549 | 9630.2 | 1.3968 | 14000 | 8179 | 1 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787 | 9630.2 | 0.68787
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 0 | 7292.6 | 1007.9129 | 7542.6 | 1.3968 | 14000 | 5679 | 0.973 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535 | 7292.6 | 0.53535
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 42.4182 | -78193.5455 | 795.2556 | 7300.3 | 1.3968 | 14000 | 6756 | 0.998 | 7491.1818 | 0.53616 | 7533.6 | 0.53919 | 7576.0182 | 0.54223 | 7618.4364 | 0.54526 | 7660.8545 | 0.5483 | 7703.2727 | 0.55134 | 7745.6909 | 0.55437 | 7788.1091 | 0.55741 | 7830.5273 | 0.56044 | 7872.9455 | 0.56348 | 7915.3636 | 0.56652 | 7957.7818 | 0.56955 | 8000.2 | 0.57259 | 8042.6182 | 0.57562
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 130.1576 | -248436.1939 | 658.5473 | 13896.4 | 1.3968 | 22400 | 13597 | 0.945 | 14482.1091 | 0.68415 | 14612.2667 | 0.6903 | 14742.4242 | 0.69645 | 14872.5818 | 0.7026 | 15002.7394 | 0.70875 | 15132.897 | 0.71489 | 15263.0545 | 0.72104 | 15393.2121 | 0.72719 | 15523.3697 | 0.73334 | 15653.5273 | 0.73949 | 15783.6848 | 0.74564 | 15913.8424 | 0.75179 | 16044 | 0.75794 | 16174.1576 | 0.76409
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 501.9818 | -995711.6545 | 1657.2654 | 16032.7 | 1.3968 | 22400 | 17345 | 0.847 | 18291.6182 | 0.9641 | 18793.6 | 0.99055 | 19295.5818 | 1.017 | 19797.5636 | 1.0435 | 20299.5455 | 1.0699 | 20801.5273 | 1.0964 | 21303.5091 | 1.1228 | 21805.4909 | 1.1493 | 22307.4727 | 1.1758 | 22809.4545 | 1.2022 | 23311.4364 | 1.2287 | 23813.4182 | 1.2551 | 24315.4 | 1.2816 | 24817.3818 | 1.3081
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 0 | 9931.2 | 1343.9084 | 9931.2 | 1.3968 | 14000 | 9283 | 0.99883 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102 | 9931.2 | 0.7102
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 0 | 10302.2 | 1500 | 9802.2 | 1.3968 | 22400 | 6300 | 0.999 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038 | 10302.2 | 0.46038
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 125 | -239071.9 | 850 | 1365.6 | 1.3968 | 37300 | 13656 | 0.999 | 13428.1 | 0.36036 | 13553.1 | 0.36372 | 13678.1 | 0.36707 | 13803.1 | 0.37043 | 13928.1 | 0.37378 | 14053.1 | 0.37714 | 14178.1 | 0.38049 | 14303.1 | 0.38384 | 14428.1 | 0.3872 | 14553.1 | 0.39055 | 14678.1 | 0.39391 | 14803.1 | 0.39726 | 14928.1 | 0.40062 | 15053.1 | 0.40397
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 34.3576 | -66454.1939 | 288.8702 | 2793.5 | 1.3968 | 4320 | 3074 | 0.9778 | 2948.1091 | 0.69793 | 2982.4667 | 0.70606 | 3016.8242 | 0.71419 | 3051.1818 | 0.72233 | 3085.5394 | 0.73046 | 3119.897 | 0.7386 | 3154.2545 | 0.74673 | 3188.6121 | 0.75486 | 3222.9697 | 0.763 | 3257.3273 | 0.77113 | 3291.6848 | 0.77926 | 3326.0424 | 0.7874 | 3360.4 | 0.79553 | 3394.7576 | 0.80366
I B M 12KV 1 | 6171 | 100.2667 | -189781.4667 | 1157.1043 | 12306 | 1.3968 | 37333 | 11200 | 0.99911 | 12757.2 | 0.34202 | 12857.4667 | 0.34471 | 12957.7333 | 0.34739 | 13058 | 0.35008 | 13158.2667 | 0.35277 | 13258.5333 | 0.35546 | 13358.8 | 0.35815 | 13459.0667 | 0.36084 | 13559.3333 | 0.36352 | 13659.6 | 0.36621 | 13759.8667 | 0.3689 | 13860.1333 | 0.37159 | 13960.4 | 0.37428 | 14060.6667 | 0.37696
I B M 12KV 2 | 6172 | 0 | 19734.2 | 1313.6775 | 19734.2 | 1.3968 | 37333 | 19148 | 0.97533 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197 | 19734.2 | 0.54197
IBM NORTH 12KV | 6581 | 0 | 3449.6 | 756.154 | 5199.6 | 1.3968 | 33600 | 2523 | 0.9528 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775 | 3449.6 | 0.10775
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 0 | 32465.5 | 6929.1374 | 32465.5 | 1.3968 | 37300 | 24000 | 0.9946 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511 | 32465.5 | 0.87511
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 0 | 15600 | 1500 | 6350 | 1.3968 | 14000 | 13500 | 0.999 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154 | 15600 | 1.1154
IRVINE 12KV | 6521 | 0 | 7924.7 | 1004.6236 | 7924.7 | 1.3968 | 14000 | 6618 | 0.999 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662 | 7924.7 | 0.56662
ISLAND 4KV | 4811 | 0 | 2893.6 | 487.2825 | 2893.6 | 1.3968 | 7000 | 2210 | 0.992 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671 | 2893.6 | 0.41671
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 0 | 255.9 | 78.0018 | 355.9 | 1.3968 | 5250 | 132 | 0.5 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486 | 255.9 | 0.097486
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 113.8 | -219421.6 | 685.0703 | 9942.3 | 1.3968 | 14000 | 10231 | 0.9979 | 10454.4 | 0.74832 | 10568.2 | 0.75646 | 10682 | 0.76461 | 10795.8 | 0.77275 | 10909.6 | 0.7809 | 11023.4 | 0.78904 | 11137.2 | 0.79719 | 11251 | 0.80534 | 11364.8 | 0.81348 | 11478.6 | 0.82163 | 11592.4 | 0.82977 | 11706.2 | 0.83792 | 11820 | 0.84606 | 11933.8 | 0.85421
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 99.6303 | -186796.5758 | 1110.8272 | 14008.3 | 1.3968 | 22400 | 14500 | 0.99931 | 14456.6364 | 0.64583 | 14556.2667 | 0.65028 | 14655.897 | 0.65473 | 14755.5273 | 0.65918 | 14855.1576 | 0.66363 | 14954.7879 | 0.66808 | 15054.4182 | 0.67253 | 15154.0485 | 0.67699 | 15253.6788 | 0.68144 | 15353.3091 | 0.68589 | 15452.9394 | 0.69034 | 15552.5697 | 0.69479 | 15652.2 | 0.69924 | 15751.8303 | 0.70369
KAWNEER 12KV | 8851 | 0 | 4164.7 | 258.8921 | 4664.7 | 1.3968 | 14000 | 3586 | 0.968 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731 | 4164.7 | 0.30731
KENTENIA | 4991 | 0 | 7749.1 | 1472.4532 | 8249.1 | 1.3968 | 10500 | 5647 | 0.987 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773 | 7749.1 | 0.74773
KENTON 12KV | 915 | 0 | 12454.8 | 1847.476 | 10954.8 | 1.3968 | 14000 | 8381 | 0.991 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771 | 12454.8 | 0.89771
KENTON 12KV 2 | 916 | 0 | 9627.2 | 1573.8236 | 9627.2 | 1.3968 | 14000 | 9389 | 0.993 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925 | 9627.2 | 0.6925
KEOKEE 4KV | 3181 | 0 | 815.6 | 140.3903 | 815.6 | 1.3968 | 1500 | 577 | 0.988 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034 | 815.6 | 0.55034
KUHLMAN 12KV | 5471 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 1.3968 | 5250 | 516 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNKEL 4KV | 7451 | 14.0545 | -26181.0364 | 185.0259 | 2145.9 | 1.3968 | 7000 | 2405 | 0.98776 | 2209.1455 | 0.3195 | 2223.2 | 0.32153 | 2237.2545 | 0.32357 | 2251.3091 | 0.3256 | 2265.3636 | 0.32763 | 2279.4182 | 0.32967 | 2293.4727 | 0.3317 | 2307.5273 | 0.33373 | 2321.5818 | 0.33576 | 2335.6364 | 0.3378 | 2349.6909 | 0.33983 | 2363.7455 | 0.34186 | 2377.8 | 0.34389 | 2391.8545 | 0.34593
KUTTAWA 12KV | 8521 | 0 | 2320.8 | 307.596 | 2320.8 | 1.3968 | 5250 | 2002 | 0.906 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792 | 2320.8 | 0.48792
KY RIVER 4KV | 7101 | 0 | 4861.8 | 520.161 | 4861.8 | 1.3968 | 14000 | 4370 | 0.9462 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702 | 4861.8 | 0.36702
KY RIVER 12KV | 7102 | 0 | 2994.3 | 411.9697 | 2994.3 | 1.3968 | 7000 | 2475 | 0.97667 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797 | 2994.3 | 0.43797
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 36.4667 | -66525.2667 | 1169.1911 | 6973.3 | 1.3968 | 10500 | 6057 | 1 | 7137.4 | 0.67975 | 7173.8667 | 0.68323 | 7210.3333 | 0.6867 | 7246.8 | 0.69017 | 7283.2667 | 0.69364 | 7319.7333 | 0.69712 | 7356.2 | 0.70059 | 7392.6667 | 0.70406 | 7429.1333 | 0.70754 | 7465.6 | 0.71101 | 7502.0667 | 0.71448 | 7538.5333 | 0.71796 | 7575 | 0.72143 | 7611.4667 | 0.7249
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 328.7576 | -652496.3939 | 1450.854 | 10114.5 | 1.3968 | 14000 | 9348 | 0.989 | 11593.9091 | 0.83735 | 11922.6667 | 0.86109 | 12251.4242 | 0.88483 | 12580.1818 | 0.90858 | 12908.9394 | 0.93232 | 13237.697 | 0.95607 | 13566.4545 | 0.97981 | 13895.2121 | 1.0036 | 14223.9697 | 1.0273 | 14552.7273 | 1.051 | 14881.4848 | 1.0748 | 15210.2424 | 1.0985 | 15539 | 1.1223 | 15867.7576 | 1.146
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 0 | 15587.8 | 1928.1002 | 15587.8 | 1.3968 | 22400 | 12787 | 0.998 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728 | 15587.8 | 0.69728
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 0 | 11091.7 | 1400.3414 | 11091.7 | 1.3968 | 22400 | 8554 | 0.993 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866 | 11091.7 | 0.49866
LAKESHORE 12KV | 8531 | 0 | 27784.4 | 4250 | 34784.4 | 1.3968 | 37333 | 21100 | 0.998 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572 | 27784.4 | 0.74572
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 0 | 18594.4 | 2500 | 7094.4 | 1.3968 | 37300 | 14112 | 0.9974 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981 | 18594.4 | 0.49981
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 0 | 7766.7 | 980.8659 | 7766.7 | 1.3968 | 14000 | 6527 | 1 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476 | 7766.7 | 0.55476
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 0 | 4239.9 | 539.5176 | 4239.9 | 1.3968 | 5250 | 3485 | 0.993 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329 | 4239.9 | 0.81329
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 136 | -246954.2 | 3159.1273 | 25903.8 | 1.3968 | 37333 | 24102 | 0.99861 | 27765.8 | 0.74477 | 27901.8 | 0.74842 | 28037.8 | 0.75207 | 28173.8 | 0.75571 | 28309.8 | 0.75936 | 28445.8 | 0.76301 | 28581.8 | 0.76666 | 28717.8 | 0.7703 | 28853.8 | 0.77395 | 28989.8 | 0.7776 | 29125.8 | 0.78125 | 29261.8 | 0.7849 | 29397.8 | 0.78854 | 29533.8 | 0.79219
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 0 | 27704.1 | 5475.3869 | 26954.1 | 1.3968 | 37333 | 19116 | 0.9876 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514 | 27704.1 | 0.7514
LAUREL GROVE | 3861 | 0 | 693.4 | 157.0863 | 693.4 | 1.3968 | 3500 | 469 | 0.989 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032 | 693.4 | 0.20032
LAWRENCE 12KV | 7011 | 1.697 | -2698.6424 | 105.938 | 721.6 | 1.3968 | 1725 | 580 | 0.995 | 729.2364 | 0.42487 | 730.9333 | 0.42586 | 732.6303 | 0.42685 | 734.3273 | 0.42784 | 736.0242 | 0.42882 | 737.7212 | 0.42981 | 739.4182 | 0.4308 | 741.1152 | 0.43179 | 742.8121 | 0.43278 | 744.5091 | 0.43377 | 746.2061 | 0.43476 | 747.903 | 0.43575 | 749.6 | 0.43673 | 751.297 | 0.43772
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 213.5939 | -416331.2848 | 1857.5418 | 14167.3 | 1.3968 | 22400 | 13518 | 0.991 | 15128.4727 | 0.68151 | 15342.0667 | 0.69113 | 15555.6606 | 0.70076 | 15769.2545 | 0.71038 | 15982.8485 | 0.72 | 16196.4424 | 0.72962 | 16410.0364 | 0.73924 | 16623.6303 | 0.74887 | 16837.2242 | 0.75849 | 17050.8182 | 0.76811 | 17264.4121 | 0.77773 | 17478.0061 | 0.78735 | 17691.6 | 0.79698 | 17905.1939 | 0.8066
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 134 | -246608.6 | 3165.9837 | 22218.4 | 1.3968 | 22400 | 19620 | 1 | 24071.4 | 1.0746 | 24205.4 | 1.0806 | 24339.4 | 1.0866 | 24473.4 | 1.0926 | 24607.4 | 1.0985 | 24741.4 | 1.1045 | 24875.4 | 1.1105 | 25009.4 | 1.1165 | 25143.4 | 1.1225 | 25277.4 | 1.1285 | 25411.4 | 1.1344 | 25545.4 | 1.1404 | 25679.4 | 1.1464 | 25813.4 | 1.1524
LEBANON 12KV | 7882 | 0 | 8692.5 | 1500 | 8692.5 | 1.3968 | 14000 | 5772 | 0.998 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214 | 8692.5 | 0.62214
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 0 | 8933.2 | 1680.1152 | 8933.2 | 1.3968 | 14000 | 6924 | 0.9976 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962 | 8933.2 | 0.63962
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 0 | 8191.4 | 1500 | 2941.4 | 1.3968 | 14000 | 8097 | 0.96 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948 | 8191.4 | 0.60948
LEBANON IND 12KV | 7191 | 0 | 3154.6 | 263.4733 | 3154.6 | 1.3968 | 10500 | 2911 | 0.9934 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243 | 3154.6 | 0.30243
LEBANON JCT | 4231 | 114.9273 | -218576.2182 | 806.8506 | 13059.7 | 1.3968 | 22400 | 12891 | 0.916 | 13576.8727 | 0.66169 | 13691.8 | 0.66729 | 13806.7273 | 0.67289 | 13921.6545 | 0.6785 | 14036.5818 | 0.6841 | 14151.5091 | 0.6897 | 14266.4364 | 0.6953 | 14381.3636 | 0.7009 | 14496.2909 | 0.7065 | 14611.2182 | 0.7121 | 14726.1455 | 0.7177 | 14841.0727 | 0.72331 | 14956 | 0.72891 | 15070.9273 | 0.73451
LEBANON JCT 2 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 153.697 | -299296.4424 | 591.1525 | 10479.8 | 1.3968 | 14000 | 10188 | 0.977 | 11171.4364 | 0.81674 | 11325.1333 | 0.82798 | 11478.8303 | 0.83922 | 11632.5273 | 0.85046 | 11786.2242 | 0.86169 | 11939.9212 | 0.87293 | 12093.6182 | 0.88417 | 12247.3152 | 0.8954 | 12401.0121 | 0.90664 | 12554.7091 | 0.91788 | 12708.4061 | 0.92911 | 12862.103 | 0.94035 | 13015.8 | 0.95159 | 13169.497 | 0.96282
LEBANON WEST 12 | 8741 | 51.8545 | -95025.0364 | 882.7733 | 9487.8 | 1.3968 | 14000 | 8899 | 1 | 9721.1455 | 0.69437 | 9773 | 0.69807 | 9824.8545 | 0.70178 | 9876.7091 | 0.70548 | 9928.5636 | 0.70918 | 9980.4182 | 0.71289 | 10032.2727 | 0.71659 | 10084.1273 | 0.72029 | 10135.9818 | 0.724 | 10187.8364 | 0.7277 | 10239.6909 | 0.73141 | 10291.5455 | 0.73511 | 10343.4 | 0.73881 | 10395.2545 | 0.74252
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 0 | 7255.5 | 584.8881 | 7255.5 | 1.3968 | 14000 | 6238 | 0.99 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348 | 7255.5 | 0.52348
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 0 | 5944.5 | 428.0565 | 5944.5 | 1.3968 | 14000 | 5223 | 1 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461 | 5944.5 | 0.42461
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 750 | -1491751.7 | 2959.8094 | 19123.3 | 1.3968 | 22400 | 18835 | 0.98511 | 23248.3 | 1.0536 | 23998.3 | 1.0875 | 24748.3 | 1.1215 | 25498.3 | 1.1555 | 26248.3 | 1.1895 | 26998.3 | 1.2235 | 27748.3 | 1.2575 | 28498.3 | 1.2915 | 29248.3 | 1.3255 | 29998.3 | 1.3595 | 30748.3 | 1.3934 | 31498.3 | 1.4274 | 32248.3 | 1.4614 | 32998.3 | 1.4954
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 500 | -990105.6 | 1419.0971 | 15394.4 | 1.3968 | 22400 | 17094 | 0.97907 | 19894.4 | 0.90713 | 20394.4 | 0.92993 | 20894.4 | 0.95272 | 21394.4 | 0.97552 | 21894.4 | 0.99832 | 22394.4 | 1.0211 | 22894.4 | 1.0439 | 23394.4 | 1.0667 | 23894.4 | 1.0895 | 24394.4 | 1.1123 | 24894.4 | 1.1351 | 25394.4 | 1.1579 | 25894.4 | 1.1807 | 26394.4 | 1.2035
LEX WATER C 12KV | 6622 | 36.8364 | -59394.4909 | 2275.6715 | 14849.2 | 1.3968 | 22400 | 12211 | 0.953 | 15014.9636 | 0.70337 | 15051.8 | 0.70509 | 15088.6364 | 0.70682 | 15125.4727 | 0.70855 | 15162.3091 | 0.71027 | 15199.1455 | 0.712 | 15235.9818 | 0.71372 | 15272.8182 | 0.71545 | 15309.6545 | 0.71717 | 15346.4909 | 0.7189 | 15383.3273 | 0.72063 | 15420.1636 | 0.72235 | 15457 | 0.72408 | 15493.8364 | 0.7258
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 66.8727 | -119966.9818 | 1880.4187 | 14815 | 1.3968 | 22400 | 12917 | 0.9858 | 15115.9273 | 0.68454 | 15182.8 | 0.68757 | 15249.6727 | 0.6906 | 15316.5455 | 0.69362 | 15383.4182 | 0.69665 | 15450.2909 | 0.69968 | 15517.1636 | 0.70271 | 15584.0364 | 0.70574 | 15650.9091 | 0.70877 | 15717.7818 | 0.71179 | 15784.6545 | 0.71482 | 15851.5273 | 0.71785 | 15918.4 | 0.72088 | 15985.2727 | 0.72391
LEX WATER C 4KV | 6621 | 0 | 2870 | 355.6955 | 2870 | 1.3968 | 10500 | 2386 | 0.85 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157 | 2870 | 0.32157
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 140.2424 | -272804.6061 | 854.7908 | 9854 | 1.3968 | 14000 | 9600 | 0.98923 | 10485.0909 | 0.75709 | 10625.3333 | 0.76721 | 10765.5758 | 0.77734 | 10905.8182 | 0.78747 | 11046.0606 | 0.79759 | 11186.303 | 0.80772 | 11326.5455 | 0.81785 | 11466.7879 | 0.82797 | 11607.0303 | 0.8381 | 11747.2727 | 0.84822 | 11887.5152 | 0.85835 | 12027.7576 | 0.86848 | 12168 | 0.8786 | 12308.2424 | 0.88873
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 0 | 4794.8 | 509.5077 | 4794.8 | 1.3968 | 14000 | 3804 | 0.97615 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085 | 4794.8 | 0.35085
LIBERTY 12KV | 7651 | 0 | 12297.8 | 1787.171 | 12297.8 | 1.3968 | 14000 | 11038 | 0.9994 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894 | 12297.8 | 0.87894
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 0 | 31229.2 | 3367.1893 | 31229.2 | 1.3968 | 37333 | 27100 | 0.99973 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673 | 31229.2 | 0.83673
LIGGETT 12 KV | 5441 | 0 | 251 | 150 | 1101 | 1.3968 | 10500 | 0 | 0.98 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393 | 251 | 0.024393
LIPPS 12KV | 3831 | 0 | 883 | 178.1131 | 883 | 1.3968 | 1680 | 544 | 0.974 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963 | 883 | 0.53963
LIVERMORE 4KV | 7711 | 0 | 2991.2 | 335.4117 | 2991.2 | 1.3968 | 4687 | 2521 | 1 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819 | 2991.2 | 0.63819
LOCKPORT 12KV | 5911 | 23.6545 | -43450.6364 | 654.506 | 4225.1 | 1.3968 | 10500 | 3957 | 0.993 | 4331.5455 | 0.41544 | 4355.2 | 0.4177 | 4378.8545 | 0.41997 | 4402.5091 | 0.42224 | 4426.1636 | 0.42451 | 4449.8182 | 0.42678 | 4473.4727 | 0.42905 | 4497.1273 | 0.43132 | 4520.7818 | 0.43359 | 4544.4364 | 0.43585 | 4568.0909 | 0.43812 | 4591.7455 | 0.44039 | 4615.4 | 0.44266 | 4639.0545 | 0.44493
LONDON 12KV | 935 | 0 | 13534.6 | 1539.6309 | 13534.6 | 1.3968 | 22400 | 11906 | 0.977 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845 | 13534.6 | 0.61845
LONDON 2 12KV | 936 | 350.7636 | -688636.3091 | 2290.9798 | 18327.8 | 1.3968 | 22400 | 16998 | 1 | 19906.2364 | 0.88867 | 20257 | 0.90433 | 20607.7636 | 0.91999 | 20958.5273 | 0.93565 | 21309.2909 | 0.95131 | 21660.0545 | 0.96697 | 22010.8182 | 0.98263 | 22361.5818 | 0.99828 | 22712.3455 | 1.0139 | 23063.1091 | 1.0296 | 23413.8727 | 1.0453 | 23764.6364 | 1.0609 | 24115.4 | 1.0766 | 24466.1636 | 1.0922
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 275 | -536748.5 | 3899.4628 | 15264 | 1.3968 | 37333 | 11136 | 0.99715 | 18751.5 | 0.50371 | 19026.5 | 0.5111 | 19301.5 | 0.51849 | 19576.5 | 0.52587 | 19851.5 | 0.53326 | 20126.5 | 0.54065 | 20401.5 | 0.54804 | 20676.5 | 0.55542 | 20951.5 | 0.56281 | 21226.5 | 0.5702 | 21501.5 | 0.57758 | 21776.5 | 0.58497 | 22051.5 | 0.59236 | 22326.5 | 0.59975
LYNCH 7.2KV | 315 | 0 | 3320.6 | 628.377 | 3320.6 | 1.3968 | 5001 | 2239 | 0.986 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342 | 3320.6 | 0.67342
MACKVILLE 12KV | 5951 | 0 | 966.4 | 183.1686 | 966.4 | 1.3968 | 1932 | 737 | 0.9896 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546 | 966.4 | 0.50546
MADISONVL E 12KV | 6201 | 0 | 0 | 0 | 6902.6 | 1.3968 | 14000 | 5460 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHESTER 12KV | 5341 | 46.3636 | -88753.1091 | 904.6268 | 4692.8 | 1.3968 | 7000 | 3934 | 0.981 | 4901.4364 | 0.71377 | 4947.8 | 0.72052 | 4994.1636 | 0.72727 | 5040.5273 | 0.73402 | 5086.8909 | 0.74077 | 5133.2545 | 0.74753 | 5179.6182 | 0.75428 | 5225.9818 | 0.76103 | 5272.3455 | 0.76778 | 5318.7091 | 0.77453 | 5365.0727 | 0.78128 | 5411.4364 | 0.78804 | 5457.8 | 0.79479 | 5504.1636 | 0.80154
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 0 | 6673.5 | 854.3231 | 6673.5 | 1.3968 | 14000 | 4929 | 0.991 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101 | 6673.5 | 0.48101
MANITOU 4KV | 7021 | 5.2242 | -7925.0606 | 359.3262 | 2604.4 | 1.3968 | 3125 | 2431 | 0.998 | 2627.9091 | 0.84262 | 2633.1333 | 0.84429 | 2638.3576 | 0.84597 | 2643.5818 | 0.84764 | 2648.8061 | 0.84932 | 2654.0303 | 0.85099 | 2659.2545 | 0.85267 | 2664.4788 | 0.85434 | 2669.703 | 0.85602 | 2674.9273 | 0.85769 | 2680.1515 | 0.85937 | 2685.3758 | 0.86104 | 2690.6 | 0.86272 | 2695.8242 | 0.86439
MANNINGTON 4KV | 4371 | 0 | 843.5 | 66.8294 | 843.5 | 1.3968 | 1833 | 752 | 0.951 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388 | 843.5 | 0.48388
MARION 4KV | 4381 | 0 | 3449.4 | 391.4268 | 3449.4 | 1.3968 | 7000 | 2684 | 0.902 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631 | 3449.4 | 0.54631
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 16.6727 | -25109.5818 | 809.4959 | 8494.3 | 1.3968 | 14000 | 7350 | 0.972 | 8569.3273 | 0.62973 | 8586 | 0.63095 | 8602.6727 | 0.63218 | 8619.3455 | 0.6334 | 8636.0182 | 0.63463 | 8652.6909 | 0.63585 | 8669.3636 | 0.63708 | 8686.0364 | 0.6383 | 8702.7091 | 0.63953 | 8719.3818 | 0.64075 | 8736.0545 | 0.64198 | 8752.7273 | 0.6432 | 8769.4 | 0.64443 | 8786.0727 | 0.64565
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 0 | 279.9 | 32.8293 | 279.9 | 1.3968 | 999 | 258 | 0.855 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277 | 279.9 | 0.3277
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 0 | 3606.1 | 318.6301 | 4106.1 | 1.3968 | 10500 | 3145 | 0.995 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516 | 3606.1 | 0.34516
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 30.4909 | -57011.9273 | 397.5712 | 4442.5 | 1.3968 | 14000 | 4248 | 0.983 | 4579.7091 | 0.33278 | 4610.2 | 0.33499 | 4640.6909 | 0.33721 | 4671.1818 | 0.33943 | 4701.6727 | 0.34164 | 4732.1636 | 0.34386 | 4762.6545 | 0.34607 | 4793.1455 | 0.34829 | 4823.6364 | 0.3505 | 4854.1273 | 0.35272 | 4884.6182 | 0.35494 | 4915.1091 | 0.35715 | 4945.6 | 0.35937 | 4976.0909 | 0.36158
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 0 | 4653.6 | 604.5414 | 4653.6 | 1.3968 | 9375 | 3787 | 1 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638 | 4653.6 | 0.49638
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 0 | 13382.7 | 1971.2365 | 13382.7 | 1.3968 | 14000 | 11272 | 0.998 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782 | 13382.7 | 0.95782
MELDRUM 12KV | 6021 | 0 | 7156.6 | 1066.9103 | 7156.6 | 1.3968 | 14000 | 5487 | 0.998 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221 | 7156.6 | 0.51221
METAL/THERM 12KV | 4731 | 46.8121 | -87966.6303 | 414.4133 | 6383.2 | 1.3968 | 14000 | 6169 | 0.992 | 6593.8545 | 0.47479 | 6640.6667 | 0.47816 | 6687.4788 | 0.48153 | 6734.2909 | 0.4849 | 6781.103 | 0.48827 | 6827.9152 | 0.49164 | 6874.7273 | 0.49501 | 6921.5394 | 0.49838 | 6968.3515 | 0.50175 | 7015.1636 | 0.50512 | 7061.9758 | 0.50849 | 7108.7879 | 0.51187 | 7155.6 | 0.51524 | 7202.4121 | 0.51861
MEXICO 4KV | 4401 | 0 | 832.8 | 117.5763 | 832.8 | 1.3968 | 1500 | 666 | 0.985 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365 | 832.8 | 0.56365
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 0 | 2663.3 | 490.1045 | 2663.3 | 1.3968 | 7000 | 2882 | 0.9336 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753 | 2663.3 | 0.40753
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 0 | 2530.3 | 726.4714 | 2530.3 | 1.3968 | 7000 | 3120 | 0.962 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575 | 2530.3 | 0.37575
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 0 | 4451.1 | 1153.2564 | 6401.1 | 1.3968 | 14000 | 2137 | 0.681 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687 | 4451.1 | 0.46687
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 0 | 10270.5 | 1500 | 11020.5 | 1.3968 | 14000 | 7384 | 0.993 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878 | 10270.5 | 0.73878
MIDDLESBORO 2 4 | 7801 | 0 | 6075.3 | 1045.9205 | 6075.3 | 1.3968 | 7000 | 4720 | 0.997 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051 | 6075.3 | 0.87051
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 0 | 6694.7 | 1281.2937 | 6694.7 | 1.3968 | 7000 | 4577 | 0.997 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926 | 6694.7 | 0.95926
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 71.2545 | -136131.6364 | 666.4937 | 7481.9 | 1.3968 | 14000 | 7251 | 0.991 | 7802.5455 | 0.56239 | 7873.8 | 0.56752 | 7945.0545 | 0.57266 | 8016.3091 | 0.57779 | 8087.5636 | 0.58293 | 8158.8182 | 0.58807 | 8230.0727 | 0.5932 | 8301.3273 | 0.59834 | 8372.5818 | 0.60347 | 8443.8364 | 0.60861 | 8515.0909 | 0.61374 | 8586.3455 | 0.61888 | 8657.6 | 0.62402 | 8728.8545 | 0.62915
MIDDLESBRO 1 12KV 2 | 1247 | 0 | 10111.6 | 834.7012 | 10611.6 | 1.3968 | 14000 | 9343 | 0.995 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589 | 10111.6 | 0.72589
MIDWAY 12KV | 7471 | 154 | -298497.2 | 1622.9188 | 12139.8 | 1.3968 | 14000 | 11335 | 0.9932 | 12582.8 | 0.90492 | 12736.8 | 0.916 | 12890.8 | 0.92708 | 13044.8 | 0.93815 | 13198.8 | 0.94923 | 13352.8 | 0.9603 | 13506.8 | 0.97138 | 13660.8 | 0.98245 | 13814.8 | 0.99353 | 13968.8 | 1.0046 | 14122.8 | 1.0157 | 14276.8 | 1.0268 | 14430.8 | 1.0378 | 14584.8 | 1.0489
MILL CREEK 12KV | 8811 | 88.6727 | -174356.5818 | 987.5287 | 4363.3 | 1.3968 | 10500 | 2982 | 0.97 | 4762.3273 | 0.46758 | 4851 | 0.47629 | 4939.6727 | 0.48499 | 5028.3455 | 0.4937 | 5117.0182 | 0.50241 | 5205.6909 | 0.51111 | 5294.3636 | 0.51982 | 5383.0364 | 0.52853 | 5471.7091 | 0.53723 | 5560.3818 | 0.54594 | 5649.0545 | 0.55464 | 5737.7273 | 0.56335 | 5826.4 | 0.57206 | 5915.0727 | 0.58076
MILLERSBURG 4KV | 235 | 0 | 5527 | 696.0389 | 5527 | 1.3968 | 7000 | 4404 | 0.999 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036 | 5527 | 0.79036
MILLWOOD 12KV | 5621 | 0 | 3530.7 | 356.7815 | 3530.7 | 1.3968 | 7000 | 3131 | 0.997 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059 | 3530.7 | 0.5059
MINOR FARM 12KV | 8351 | 0 | 8004.3 | 1095.6206 | 8004.3 | 1.3968 | 14000 | 8514 | 0.923 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943 | 8004.3 | 0.61943
MOORMAN 4KV | 8731 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | 1.3968 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOREHEAD 12KV | 6831 | 0 | 1656.7 | 124.6124 | 1656.7 | 1.3968 | 10500 | 1397 | 0.927 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021 | 1656.7 | 0.17021
MOREHEAD 4KV | 6832 | 80.2727 | -153638.7818 | 1089.9886 | 8150.9 | 1.3968 | 14000 | 7188 | 0.999 | 8512.1273 | 0.60862 | 8592.4 | 0.61436 | 8672.6727 | 0.6201 | 8752.9455 | 0.62584 | 8833.2182 | 0.63158 | 8913.4909 | 0.63732 | 8993.7636 | 0.64305 | 9074.0364 | 0.64879 | 9154.3091 | 0.65453 | 9234.5818 | 0.66027 | 9314.8545 | 0.66601 | 9395.1273 | 0.67175 | 9475.4 | 0.67749 | 9555.6727 | 0.68323
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 52.7273 | -102165.2182 | 243.2922 | 4106.6 | 1.3968 | 10500 | 4626 | 0.979 | 4343.8727 | 0.42258 | 4396.6 | 0.42771 | 4449.3273 | 0.43283 | 4502.0545 | 0.43796 | 4554.7818 | 0.44309 | 4607.5091 | 0.44822 | 4660.2364 | 0.45335 | 4712.9636 | 0.45848 | 4765.6909 | 0.46361 | 4818.4182 | 0.46874 | 4871.1455 | 0.47387 | 4923.8727 | 0.479 | 4976.6 | 0.48413 | 5029.3273 | 0.48926
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 12.6424 | -16119.8061 | 1300.4964 | 9361 | 1.3968 | 10500 | 7798 | 1 | 9417.8909 | 0.89694 | 9430.5333 | 0.89815 | 9443.1758 | 0.89935 | 9455.8182 | 0.90055 | 9468.4606 | 0.90176 | 9481.103 | 0.90296 | 9493.7455 | 0.90417 | 9506.3879 | 0.90537 | 9519.0303 | 0.90657 | 9531.6727 | 0.90778 | 9544.3152 | 0.90898 | 9556.9576 | 0.91019 | 9569.6 | 0.91139 | 9582.2424 | 0.91259
MORGANFIELD 4KV | 45 | 0 | 3370.8 | 361.399 | 3370.8 | 1.3968 | 7000 | 2682 | 0.986 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838 | 3370.8 | 0.48838
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 0 | 4022 | 517.7139 | 4022 | 1.3968 | 10500 | 3078 | 0.957 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026 | 4022 | 0.40026
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 0 | 5687.3 | 460.5916 | 5687.3 | 1.3968 | 14000 | 4856 | 0.976 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623 | 5687.3 | 0.41623
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 0 | 2840.7 | 269.7012 | 2840.7 | 1.3968 | 3750 | 2630 | 1 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752 | 2840.7 | 0.75752
MT STERLING 12KV | 7371 | 0 | 13352.7 | 1977.0314 | 13352.7 | 1.3968 | 14000 | 11126 | 0.975 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822 | 13352.7 | 0.97822
MT TABOR 4KV | 7691 | 0 | 777.6 | 118.7901 | 777.6 | 1.3968 | 6250 | 701 | 0.82769 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032 | 777.6 | 0.15032
MT VERNON 12KV | 5892 | 0 | 7181.3 | 750 | 13181.3 | 1.3968 | 14000 | 6856 | 1 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295 | 7181.3 | 0.51295
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 0 | 6563 | 750 | 563 | 1.3968 | 22400 | 5630 | 0.99621 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411 | 6563 | 0.29411
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 0 | 7227 | 830.816 | 7227 | 1.3968 | 14000 | 5651 | 0.981 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621 | 7227 | 0.52621
MULLINS COAL CO | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 0 | 6708 | 915.7981 | 6708 | 1.3968 | 10500 | 5224 | 0.9996 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911 | 6708 | 0.63911
NELSON 12KV | 6181 | 0 | 1853.7 | 228.5382 | 1853.7 | 1.3968 | 3125 | 1507 | 0.99 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918 | 1853.7 | 0.59918
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 45.1939 | -84933.6848 | 733.1743 | 6154.7 | 1.3968 | 10500 | 5772 | 0.994 | 6358.0727 | 0.60919 | 6403.2667 | 0.61352 | 6448.4606 | 0.61785 | 6493.6545 | 0.62218 | 6538.8485 | 0.62651 | 6584.0424 | 0.63084 | 6629.2364 | 0.63517 | 6674.4303 | 0.6395 | 6719.6242 | 0.64383 | 6764.8182 | 0.64816 | 6810.0121 | 0.65249 | 6855.2061 | 0.65682 | 6900.4 | 0.66115 | 6945.5939 | 0.66548
NEWTOWN 12KV | 7771 | 0 | 13987.7 | 2900.6209 | 13987.7 | 1.3968 | 14000 | 11910 | 0.997 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021 | 13987.7 | 1.0021
NORTON EAST 12KV | 3381 | 0 | 12278.1 | 2426.6708 | 11328.1 | 1.3968 | 14000 | 8870 | 0.995 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141 | 12278.1 | 0.88141
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 0 | 5544.7 | 559.4594 | 5544.7 | 1.3968 | 14000 | 4666 | 0.984 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249 | 5544.7 | 0.40249
OKONITE 12KV | 5401 | 0 | 4378.7 | 500 | 5128.7 | 1.3968 | 14000 | 4740 | 0.964 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444 | 4378.7 | 0.32444
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 225 | -439217.7 | 2314.1526 | 14269.8 | 1.3968 | 22400 | 17487 | 0.981 | 15282.3 | 0.69546 | 15507.3 | 0.7057 | 15732.3 | 0.71594 | 15957.3 | 0.72618 | 16182.3 | 0.73642 | 16407.3 | 0.74666 | 16632.3 | 0.75689 | 16857.3 | 0.76713 | 17082.3 | 0.77737 | 17307.3 | 0.78761 | 17532.3 | 0.79785 | 17757.3 | 0.80809 | 17982.3 | 0.81833 | 18207.3 | 0.82857
ONTON 12KV | 4471 | 0 | 1607 | 246.403 | 1607 | 1.3968 | 1932 | 1198 | 0.986 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359 | 1607 | 0.84359
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 0 | 1374.3 | 214.8206 | 1374.3 | 1.3968 | 4687 | 958 | 1 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322 | 1374.3 | 0.29322
OUTWOOD 12KV | 4482 | 0 | 414 | 34.9535 | 414 | 1.3968 | 999 | 344 | 0.939 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134 | 414 | 0.44134
OVERLAND NORTH | 8771 | 0 | 136.2 | 75 | 1161.2 | 1.3968 | 4200 | 2 | 0.3939 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327 | 136.2 | 0.082327
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 0 | 84.3 | 50 | 224.3 | 1.3968 | 2499 | 36 | 0.755 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468 | 84.3 | 0.04468
OWENTON 4KV | 7051 | 0 | 2921.5 | 409.4707 | 2921.5 | 1.3968 | 3500 | 2143 | 0.999 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555 | 2921.5 | 0.83555
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 0 | 3410 | 626.7927 | 3410 | 1.3968 | 5250 | 2455 | 0.998 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083 | 3410 | 0.65083
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 260 | -517004.6 | 582.5341 | 6525.4 | 1.3968 | 14000 | 6726 | 0.9963 | 8195.4 | 0.58756 | 8455.4 | 0.6062 | 8715.4 | 0.62484 | 8975.4 | 0.64348 | 9235.4 | 0.66212 | 9495.4 | 0.68076 | 9755.4 | 0.6994 | 10015.4 | 0.71804 | 10275.4 | 0.73668 | 10535.4 | 0.75532 | 10795.4 | 0.77396 | 11055.4 | 0.7926 | 11315.4 | 0.81124 | 11575.4 | 0.82988
OXFORD 12KV | 6661 | 601 | -1200969.7 | 3962.9709 | 9845.8 | 1.3968 | 14000 | 11539 | 1 | 13050.3 | 0.93216 | 13651.3 | 0.97509 | 14252.3 | 1.018 | 14853.3 | 1.061 | 15454.3 | 1.1039 | 16055.3 | 1.1468 | 16656.3 | 1.1897 | 17257.3 | 1.2327 | 17858.3 | 1.2756 | 18459.3 | 1.3185 | 19060.3 | 1.3615 | 19661.3 | 1.4044 | 20262.3 | 1.4473 | 20863.3 | 1.4902
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 115 | -223150.4 | 750 | 9382.1 | 1.3968 | 14000 | 7632 | 1 | 9149.6 | 0.65354 | 9264.6 | 0.66176 | 9379.6 | 0.66997 | 9494.6 | 0.67819 | 9609.6 | 0.6864 | 9724.6 | 0.69461 | 9839.6 | 0.70283 | 9954.6 | 0.71104 | 10069.6 | 0.71926 | 10184.6 | 0.72747 | 10299.6 | 0.73569 | 10414.6 | 0.7439 | 10529.6 | 0.75211 | 10644.6 | 0.76033
PAINT LICK 12KV | 7291 | 0 | 2524.7 | 413.1823 | 2524.7 | 1.3968 | 2800 | 2075 | 0.99 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079 | 2524.7 | 0.91079
PARIS 12KV | 8191 | 0 | 7053.6 | 1500 | 9303.6 | 1.3968 | 14000 | 6151 | 0.999 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433 | 7053.6 | 0.50433
PARIS 12KV 2 | 8192 | 0 | 8755.5 | 750 | 3505.5 | 1.3968 | 14000 | 7910 | 1 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539 | 8755.5 | 0.62539
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 0 | 12503.6 | 1382.2289 | 12503.6 | 1.3968 | 22400 | 10356 | 0.983 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785 | 12503.6 | 0.56785
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 0 | 15681.6 | 2123.3398 | 15681.6 | 1.3968 | 22400 | 11808 | 0.9987 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098 | 15681.6 | 0.70098
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 16.4182 | -14782.1455 | 2129.4311 | 18308.7 | 1.3968 | 22400 | 19026 | 0.99709 | 18382.5818 | 0.82305 | 18399 | 0.82378 | 18415.4182 | 0.82452 | 18431.8364 | 0.82525 | 18448.2545 | 0.82599 | 18464.6727 | 0.82672 | 18481.0909 | 0.82746 | 18497.5091 | 0.82819 | 18513.9273 | 0.82893 | 18530.3455 | 0.82966 | 18546.7636 | 0.8304 | 18563.1818 | 0.83113 | 18579.6 | 0.83187 | 18596.0182 | 0.8326
PAYNES ML 12KV | 4501 | 0 | 13750 | 1500 | 0 | 1.3968 | 37300 | 0 | 0.97 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003 | 13750 | 0.38003
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 0 | 2231.4 | 451.3213 | 2231.4 | 1.3968 | 5250 | 1797 | 1 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503 | 2231.4 | 0.42503
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 0 | 0 | 0 | 11740.5 | 1.3968 | 14000 | 9567 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERDUE 12KV | 5961 | 0 | 2091.7 | 250 | 2241.7 | 1.3968 | 7000 | 1878 | 0.998 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941 | 2091.7 | 0.29941
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 0 | 9039.5 | 2659.747 | 7189.5 | 1.3968 | 22400 | 6500 | 0.98972 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774 | 9039.5 | 0.40774
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 0 | 12661 | 1245.2294 | 12661 | 1.3968 | 22400 | 10087 | 0.98004 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674 | 12661 | 0.57674
PINE HILL 12KV | 5921 | 0 | 2397 | 457.2729 | 2397 | 1.3968 | 5250 | 1904 | 0.988 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212 | 2397 | 0.46212
PINEVILLE 12KV | 7221 | 0 | 7916.8 | 1357.6434 | 7916.8 | 1.3968 | 14000 | 5720 | 1 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549 | 7916.8 | 0.56549
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 0 | 9023.1 | 1363.7516 | 9023.1 | 1.3968 | 14000 | 6843 | 0.995 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775 | 9023.1 | 0.64775
POCKET 4KV | 705 | 0 | 501.4 | 100 | 501.4 | 1.3968 | 1500 | 333 | 0.985 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936 | 501.4 | 0.33936
POOLE 4KV | 7181 | 0 | 728.1 | 73.7244 | 728.1 | 1.3968 | 1500 | 599 | 0.95 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095 | 728.1 | 0.51095
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 0 | 11885.7 | 2366.1368 | 12635.7 | 1.3968 | 14000 | 8623 | 1 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898 | 11885.7 | 0.84898
POWDERLY 12KV | 6651 | 47.1636 | -89167.7091 | 489.7715 | 5890.6 | 1.3968 | 14000 | 5656 | 0.985 | 6102.8364 | 0.44256 | 6150 | 0.44598 | 6197.1636 | 0.4494 | 6244.3273 | 0.45282 | 6291.4909 | 0.45624 | 6338.6545 | 0.45966 | 6385.8182 | 0.46308 | 6432.9818 | 0.4665 | 6480.1455 | 0.46992 | 6527.3091 | 0.47334 | 6574.4727 | 0.47676 | 6621.6364 | 0.48018 | 6668.8 | 0.4836 | 6715.9636 | 0.48702
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 6.1576 | -3332.5939 | 320.585 | 9078 | 1.3968 | 14000 | 8624 | 0.99066 | 9105.7091 | 0.65654 | 9111.8667 | 0.65698 | 9118.0242 | 0.65743 | 9124.1818 | 0.65787 | 9130.3394 | 0.65832 | 9136.497 | 0.65876 | 9142.6545 | 0.6592 | 9148.8121 | 0.65965 | 9154.9697 | 0.66009 | 9161.1273 | 0.66054 | 9167.2848 | 0.66098 | 9173.4424 | 0.66142 | 9179.6 | 0.66187 | 9185.7576 | 0.66231
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 0 | 2382.5 | 390.3791 | 2632.5 | 1.3968 | 4687 | 2147 | 1 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832 | 2382.5 | 0.50832
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 79.7091 | -153195.6727 | 913.6756 | 7458 | 1.3968 | 10500 | 6516 | 0.99989 | 7816.6909 | 0.74453 | 7896.4 | 0.75212 | 7976.1091 | 0.75972 | 8055.8182 | 0.76731 | 8135.5273 | 0.7749 | 8215.2364 | 0.78249 | 8294.9455 | 0.79009 | 8374.6545 | 0.79768 | 8454.3636 | 0.80527 | 8534.0727 | 0.81286 | 8613.7818 | 0.82045 | 8693.4909 | 0.82805 | 8773.2 | 0.83564 | 8852.9091 | 0.84323
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 46.7818 | -86654.6545 | 946.253 | 7634.1 | 1.3968 | 10500 | 6564 | 0.98794 | 7844.6182 | 0.75623 | 7891.4 | 0.76074 | 7938.1818 | 0.76525 | 7984.9636 | 0.76976 | 8031.7455 | 0.77427 | 8078.5273 | 0.77878 | 8125.3091 | 0.78329 | 8172.0909 | 0.7878 | 8218.8727 | 0.79231 | 8265.6545 | 0.79682 | 8312.4364 | 0.80133 | 8359.2182 | 0.80584 | 8406 | 0.81035 | 8452.7818 | 0.81486
RACE STREET 12KV | 6643 | 0 | 5151 | 492.1456 | 5151 | 1.3968 | 14000 | 4781 | 0.99615 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935 | 5151 | 0.36935
RADCLIFF 12KV | 6981 | 0 | 9625 | 1917.7839 | 9625 | 1.3968 | 22400 | 7776 | 0.988 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491 | 9625 | 0.43491
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 0 | 7369 | 1847.2984 | 7369 | 1.3968 | 10500 | 5409 | 0.984 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322 | 7369 | 0.71322
RED HOUSE 12KV | 6871 | 0 | 8077 | 750 | 12827 | 1.3968 | 14000 | 6935 | 0.997 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866 | 8077 | 0.57866
REED MINERAL 12KV | 6461 | 0 | 571.4 | 22.036 | 571.4 | 1.3968 | 1500 | 555 | 0.763 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926 | 571.4 | 0.49926
REVELO 12KV | 8941 | 0 | 3295 | 429.7549 | 3295 | 1.3968 | 7000 | 2869 | 0.9969 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218 | 3295 | 0.47218
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 0 | 20709.8 | 2751.3404 | 21459.8 | 1.3968 | 37333 | 17160 | 0.95834 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884 | 20709.8 | 0.57884
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 297.4485 | -573555.5212 | 2568.3803 | 25951.9 | 1.3968 | 39200 | 23616 | 0.99409 | 27290.4182 | 0.70032 | 27587.8667 | 0.70795 | 27885.3152 | 0.71559 | 28182.7636 | 0.72322 | 28480.2121 | 0.73085 | 28777.6606 | 0.73849 | 29075.1091 | 0.74612 | 29372.5576 | 0.75375 | 29670.0061 | 0.76138 | 29967.4545 | 0.76902 | 30264.903 | 0.77665 | 30562.3515 | 0.78428 | 30859.8 | 0.79192 | 31157.2485 | 0.79955
RICHMOND 12KV | 695 | 0 | 10146.8 | 1500 | 18896.8 | 1.3968 | 22400 | 9439 | 0.985 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988 | 10146.8 | 0.45988
RICHMOND 12KV2 | 696 | 44.5818 | -72113.4545 | 2363.2318 | 17741.2 | 1.3968 | 22400 | 14591 | 0.982 | 17941.8182 | 0.81566 | 17986.4 | 0.81768 | 18030.9818 | 0.81971 | 18075.5636 | 0.82174 | 18120.1455 | 0.82376 | 18164.7273 | 0.82579 | 18209.3091 | 0.82782 | 18253.8909 | 0.82984 | 18298.4727 | 0.83187 | 18343.0545 | 0.8339 | 18387.6364 | 0.83592 | 18432.2182 | 0.83795 | 18476.8 | 0.83998 | 18521.3818 | 0.842
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 0 | 15728.7 | 1750 | 13478.7 | 1.3968 | 22400 | 13444 | 0.999 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288 | 15728.7 | 0.70288
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 40.0788 | -71702.497 | 463.5628 | 9076.3 | 1.3968 | 22400 | 8932 | 0.997 | 9256.6545 | 0.41449 | 9296.7333 | 0.41628 | 9336.8121 | 0.41808 | 9376.8909 | 0.41987 | 9416.9697 | 0.42167 | 9457.0485 | 0.42346 | 9497.1273 | 0.42525 | 9537.2061 | 0.42705 | 9577.2848 | 0.42884 | 9617.3636 | 0.43064 | 9657.4424 | 0.43243 | 9697.5212 | 0.43423 | 9737.6 | 0.43602 | 9777.6788 | 0.43782
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 0 | 19008.1 | 2676.7956 | 19008.1 | 1.3968 | 22400 | 16092 | 0.997 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113 | 19008.1 | 0.85113
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 0 | 7590.7 | 1500 | 7590.7 | 1.3968 | 10500 | 5263 | 0.99 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023 | 7590.7 | 0.73023
RICHMOND E 12KV | 8291 | 0 | 18734.1 | 2768.7111 | 18734.1 | 1.3968 | 22400 | 15649 | 0.997 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886 | 18734.1 | 0.83886
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 0 | 13097.5 | 1156.7567 | 13597.5 | 1.3968 | 22400 | 12863 | 0.994 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824 | 13097.5 | 0.58824
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 0 | 14594 | 750 | 2844 | 1.3968 | 37300 | 13728 | 0.998 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204 | 14594 | 0.39204
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 117 | -216564.8 | 2825.0222 | 18248.7 | 1.3968 | 22400 | 15714 | 0.999 | 19775.2 | 0.88371 | 19892.2 | 0.88893 | 20009.2 | 0.89416 | 20126.2 | 0.89939 | 20243.2 | 0.90462 | 20360.2 | 0.90985 | 20477.2 | 0.91508 | 20594.2 | 0.9203 | 20711.2 | 0.92553 | 20828.2 | 0.93076 | 20945.2 | 0.93599 | 21062.2 | 0.94122 | 21179.2 | 0.94645 | 21296.2 | 0.95167
RINEYVILLE RD | 4521 | 0 | 6361.6 | 600 | 3861.6 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 1 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544 | 6361.6 | 0.4544
RIO 12KV | 7591 | 0 | 2363.3 | 264.5465 | 2363.3 | 1.3968 | 3125 | 1966 | 0.999 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701 | 2363.3 | 0.75701
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 0 | 2906.8 | 356.7813 | 2906.8 | 1.3968 | 3125 | 2329 | 0.987 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243 | 2906.8 | 0.94243
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 0 | 285.1 | 51.8598 | 310.1 | 1.3968 | 500 | 212 | 0.97 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784 | 285.1 | 0.58784
ROBBINS 12KV | 8411 | 0 | 2347.4 | 325 | 4097.4 | 1.3968 | 10500 | 1985 | 0.991 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559 | 2347.4 | 0.22559
ROCKWELL 12KV | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 0 | 19989.9 | 2237.7689 | 19989.9 | 1.3968 | 22400 | 17086 | 0.999 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933 | 19989.9 | 0.8933
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 39.3152 | -79133.1879 | 185.4575 | 106.5 | 1.3968 | 1119 | 212 | 0.96 | 283.4182 | 0.26383 | 322.7333 | 0.30043 | 362.0485 | 0.33703 | 401.3636 | 0.37363 | 440.6788 | 0.41022 | 479.9939 | 0.44682 | 519.3091 | 0.48342 | 558.6242 | 0.52002 | 597.9394 | 0.55662 | 637.2545 | 0.59321 | 676.5697 | 0.62981 | 715.8848 | 0.66641 | 755.2 | 0.70301 | 794.5152 | 0.73961
RODBURN 12KV | 905 | 6.9818 | -11334.4545 | 576.4817 | 2737.4 | 1.3968 | 3500 | 2157 | 1 | 2768.8182 | 0.79109 | 2775.8 | 0.79309 | 2782.7818 | 0.79508 | 2789.7636 | 0.79708 | 2796.7455 | 0.79907 | 2803.7273 | 0.80106 | 2810.7091 | 0.80306 | 2817.6909 | 0.80505 | 2824.6727 | 0.80705 | 2831.6545 | 0.80904 | 2838.6364 | 0.81104 | 2845.6182 | 0.81303 | 2852.6 | 0.81503 | 2859.5818 | 0.81702
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 0 | 0 | 0 | 14155.7 | 1.3968 | 22400 | 12156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 39.1576 | -65931.7939 | 1617.9046 | 12990.3 | 1.3968 | 22400 | 11372 | 1 | 13166.5091 | 0.58779 | 13205.6667 | 0.58954 | 13244.8242 | 0.59129 | 13283.9818 | 0.59303 | 13323.1394 | 0.59478 | 13362.297 | 0.59653 | 13401.4545 | 0.59828 | 13440.6121 | 0.60003 | 13479.7697 | 0.60178 | 13518.9273 | 0.60352 | 13558.0848 | 0.60527 | 13597.2424 | 0.60702 | 13636.4 | 0.60877 | 13675.5576 | 0.61052
ROSE HILL 12KV | 3501 | 0 | 7998.9 | 1765.6228 | 7998.9 | 1.3968 | 10500 | 6235 | 1 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618 | 7998.9 | 0.7618
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 0 | 11403 | 2406.6879 | 11403 | 1.3968 | 14000 | 9573 | 0.9994 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499 | 11403 | 0.81499
SALEM 12 KV | 6731 | 0 | 3812 | 531.9148 | 3812 | 1.3968 | 7000 | 2909 | 0.998 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566 | 3812 | 0.54566
SALT LICK 12KV | 7271 | 0 | 4292.5 | 506.3425 | 4292.5 | 1.3968 | 1440 | 3452 | 0.999 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839 | 4292.5 | 2.9839
SALVISA 12KV | 7421 | 0 | 4562.9 | 805.2127 | 4562.9 | 1.3968 | 7000 | 3480 | 0.999 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525 | 4562.9 | 0.6525
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 0 | 4649.3 | 698.7658 | 4649.3 | 1.3968 | 7000 | 3427 | 1 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419 | 4649.3 | 0.66419
SARDIS 12KV | 8721 | 0 | 2321.4 | 232.642 | 2321.4 | 1.3968 | 3125 | 1990 | 0.999 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359 | 2321.4 | 0.74359
SCHOLLS 4KV | 5851 | 0 | 1847.5 | 250.5439 | 2097.5 | 1.3968 | 7000 | 1548 | 0.998 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446 | 1847.5 | 0.26446
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 0 | 4858.9 | 870.8064 | 4858.9 | 1.3968 | 7000 | 4077 | 0.995 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762 | 4858.9 | 0.69762
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 0 | 1919.2 | 400 | 3669.2 | 1.3968 | 7000 | 1411 | 0.9984 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461 | 1919.2 | 0.27461
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 15.3576 | -26236.3939 | 1086.8123 | 4716.8 | 1.3968 | 6250 | 3773 | 0.99984 | 4785.9091 | 0.76587 | 4801.2667 | 0.76833 | 4816.6242 | 0.77079 | 4831.9818 | 0.77324 | 4847.3394 | 0.7757 | 4862.697 | 0.77816 | 4878.0545 | 0.78062 | 4893.4121 | 0.78307 | 4908.7697 | 0.78553 | 4924.1273 | 0.78799 | 4939.4848 | 0.79045 | 4954.8424 | 0.79291 | 4970.2 | 0.79536 | 4985.5576 | 0.79782
SEBREE 4KV | 7871 | 0 | 3012 | 299.4305 | 3012 | 1.3968 | 5250 | 2500 | 0.981 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483 | 3012 | 0.58483
SENTRY 4KV | 4571 | 0 | 458.4 | 63.954 | 458.4 | 1.3968 | 1120 | 342 | 0.973 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064 | 458.4 | 0.42064
SHADRACK 12KV | 6001 | 4.3091 | -1806.6727 | 991.3747 | 6878.3 | 1.3968 | 10500 | 5784 | 1 | 6897.6909 | 0.65692 | 6902 | 0.65733 | 6906.3091 | 0.65774 | 6910.6182 | 0.65815 | 6914.9273 | 0.65856 | 6919.2364 | 0.65897 | 6923.5455 | 0.65939 | 6927.8545 | 0.6598 | 6932.1636 | 0.66021 | 6936.4727 | 0.66062 | 6940.7818 | 0.66103 | 6945.0909 | 0.66144 | 6949.4 | 0.66185 | 6953.7091 | 0.66226
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 0 | 3046.5 | 383.8825 | 3046.5 | 1.3968 | 4200 | 2529 | 0.949 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434 | 3046.5 | 0.76434
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 208.3333 | -411149.1333 | 1201.039 | 8746.7 | 1.3968 | 14000 | 8058 | 1 | 9684.2 | 0.69173 | 9892.5333 | 0.70661 | 10100.8667 | 0.72149 | 10309.2 | 0.73637 | 10517.5333 | 0.75125 | 10725.8667 | 0.76613 | 10934.2 | 0.78101 | 11142.5333 | 0.7959 | 11350.8667 | 0.81078 | 11559.2 | 0.82566 | 11767.5333 | 0.84054 | 11975.8667 | 0.85542 | 12184.2 | 0.8703 | 12392.5333 | 0.88518
SHARON 12KV | 845 | 0 | 11324.9 | 1441.0813 | 11324.9 | 1.3968 | 14000 | 9429 | 1 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892 | 11324.9 | 0.80892
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 0 | 13328.1 | 1607.9089 | 13328.1 | 1.3968 | 14000 | 11883 | 1 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201 | 13328.1 | 0.95201
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 4.9818 | -8322.4545 | 101.9258 | 1718.4 | 1.3968 | 4687 | 1629 | 1 | 1740.8182 | 0.37141 | 1745.8 | 0.37248 | 1750.7818 | 0.37354 | 1755.7636 | 0.3746 | 1760.7455 | 0.37567 | 1765.7273 | 0.37673 | 1770.7091 | 0.37779 | 1775.6909 | 0.37885 | 1780.6727 | 0.37992 | 1785.6545 | 0.38098 | 1790.6364 | 0.38204 | 1795.6182 | 0.38311 | 1800.6 | 0.38417 | 1805.5818 | 0.38523
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 0 | 6900.6 | 1117.0785 | 6900.6 | 1.3968 | 10500 | 5032 | 0.974 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474 | 6900.6 | 0.67474
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 6.3212 | -6864.903 | 943.6133 | 5875.5 | 1.3968 | 7000 | 5190 | 0.997 | 5903.9455 | 0.84596 | 5910.2667 | 0.84686 | 5916.5879 | 0.84777 | 5922.9091 | 0.84868 | 5929.2303 | 0.84958 | 5935.5515 | 0.85049 | 5941.8727 | 0.85139 | 5948.1939 | 0.8523 | 5954.5152 | 0.8532 | 5960.8364 | 0.85411 | 5967.1576 | 0.85502 | 5973.4788 | 0.85592 | 5979.8 | 0.85683 | 5986.1212 | 0.85773
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 0 | 12588.5 | 2498.0776 | 12588.5 | 1.3968 | 22400 | 10876 | 1 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199 | 12588.5 | 0.56199
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 0 | 10961.1 | 1500 | 15961.1 | 1.3968 | 22400 | 9229 | 0.999 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982 | 10961.1 | 0.48982
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 0 | 14744 | 1500 | 5994 | 1.3968 | 22400 | 12366 | 0.99 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486 | 14744 | 0.66486
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 0 | 7883.9 | 411.043 | 7883.9 | 1.3968 | 14000 | 6945 | 1 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314 | 7883.9 | 0.56314
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 0 | 14664.2 | 1878.5712 | 16164.2 | 1.3968 | 22400 | 12344 | 1 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465 | 14664.2 | 0.65465
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 550.0485 | -1099494.9212 | 814.7341 | 9127.8 | 1.3968 | 14000 | 10668 | 0.9961 | 11603.0182 | 0.83203 | 12153.0667 | 0.87147 | 12703.1152 | 0.91092 | 13253.1636 | 0.95036 | 13803.2121 | 0.9898 | 14353.2606 | 1.0292 | 14903.3091 | 1.0687 | 15453.3576 | 1.1081 | 16003.4061 | 1.1476 | 16553.4545 | 1.187 | 17103.503 | 1.2265 | 17653.5515 | 1.2659 | 18203.6 | 1.3053 | 18753.6485 | 1.3448
SIMMONS 4KV | 2125 | 0 | 288 | 17.5659 | 288 | 1.3968 | 1680 | 269 | 0.9738 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604 | 288 | 0.17604
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 35.8364 | -65605.0909 | 219.3572 | 6623.1 | 1.3968 | 10500 | 6700 | 0.982 | 6784.3636 | 0.65797 | 6820.2 | 0.66145 | 6856.0364 | 0.66492 | 6891.8727 | 0.6684 | 6927.7091 | 0.67188 | 6963.5455 | 0.67535 | 6999.3818 | 0.67883 | 7035.2182 | 0.6823 | 7071.0545 | 0.68578 | 7106.8909 | 0.68925 | 7142.7273 | 0.69273 | 7178.5636 | 0.6962 | 7214.4 | 0.69968 | 7250.2364 | 0.70316
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 0 | 8537.5 | 1080.25 | 8537.5 | 1.3968 | 14000 | 7651 | 0.989 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166 | 8537.5 | 0.6166
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 0 | 4106 | 521.4508 | 4106 | 1.3968 | 7000 | 3400 | 0.999 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716 | 4106 | 0.58716
SMITH BROS MINES | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 0 | 2781.5 | 273.0449 | 2781.5 | 1.3968 | 6250 | 2632 | 0.996 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683 | 2781.5 | 0.44683
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 0 | 3719.2 | 523.8836 | 3719.2 | 1.3968 | 14000 | 3055 | 1 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566 | 3719.2 | 0.26566
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 23.0121 | -35910.8303 | 1301.877 | 10470.1 | 1.3968 | 14000 | 9636 | 0.988 | 10573.6545 | 0.76443 | 10596.6667 | 0.7661 | 10619.6788 | 0.76776 | 10642.6909 | 0.76943 | 10665.703 | 0.77109 | 10688.7152 | 0.77275 | 10711.7273 | 0.77442 | 10734.7394 | 0.77608 | 10757.7515 | 0.77774 | 10780.7636 | 0.77941 | 10803.7758 | 0.78107 | 10826.7879 | 0.78273 | 10849.8 | 0.7844 | 10872.8121 | 0.78606
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 0 | 181.5 | 100 | 2281.5 | 1.3968 | 7000 | 125 | 1 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929 | 181.5 | 0.025929
SOMERSET S 12KV | 5461 | 0 | 6996.2 | 1038.1264 | 6996.2 | 1.3968 | 14000 | 5956 | 1 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973 | 6996.2 | 0.49973
SONORA 12KV | 8451 | 0 | 7252.8 | 828.7885 | 7252.8 | 1.3968 | 10500 | 6463 | 1 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074 | 7252.8 | 0.69074
SPARTA 12KV | 7851 | 0 | 2091.9 | 241.0237 | 2091.9 | 1.3968 | 3125 | 1639 | 0.966 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297 | 2091.9 | 0.69297
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 12.4909 | -20545.5273 | 1065.9237 | 4629.9 | 1.3968 | 7000 | 4974 | 0.996 | 4686.1091 | 0.67213 | 4698.6 | 0.67392 | 4711.0909 | 0.67572 | 4723.5818 | 0.67751 | 4736.0727 | 0.6793 | 4748.5636 | 0.68109 | 4761.0545 | 0.68288 | 4773.5455 | 0.68467 | 4786.0364 | 0.68647 | 4798.5273 | 0.68826 | 4811.0182 | 0.69005 | 4823.5091 | 0.69184 | 4836 | 0.69363 | 4848.4909 | 0.69542
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 2.2727 | -2588.1818 | 205.5725 | 1992.5 | 1.3968 | 7000 | 1747 | 0.931 | 2002.7273 | 0.30731 | 2005 | 0.30766 | 2007.2727 | 0.30801 | 2009.5455 | 0.30835 | 2011.8182 | 0.3087 | 2014.0909 | 0.30905 | 2016.3636 | 0.3094 | 2018.6364 | 0.30975 | 2020.9091 | 0.3101 | 2023.1818 | 0.31045 | 2025.4545 | 0.3108 | 2027.7273 | 0.31114 | 2030 | 0.31149 | 2032.2727 | 0.31184
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 0 | 1891.5 | 225.8621 | 1891.5 | 1.3968 | 7000 | 1666 | 1 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021 | 1891.5 | 0.27021
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 126.9273 | -248165.6182 | 523.5465 | 7656.3 | 1.3968 | 10500 | 7572 | 0.998 | 8227.4727 | 0.78514 | 8354.4 | 0.79725 | 8481.3273 | 0.80936 | 8608.2545 | 0.82148 | 8735.1818 | 0.83359 | 8862.1091 | 0.8457 | 8989.0364 | 0.85781 | 9115.9636 | 0.86993 | 9242.8909 | 0.88204 | 9369.8182 | 0.89415 | 9496.7455 | 0.90626 | 9623.6727 | 0.91838 | 9750.6 | 0.93049 | 9877.5273 | 0.9426
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 0 | 7583.2 | 508.5193 | 7583.2 | 1.3968 | 14000 | 7062 | 0.999 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422 | 7583.2 | 0.5422
ST CHARLES | 3461 | 0 | 1579 | 285.507 | 1754 | 1.3968 | 3500 | 1151 | 0.996 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295 | 1579 | 0.45295
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 0 | 4468.8 | 736.5272 | 4468.8 | 1.3968 | 4687 | 3594 | 1 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345 | 4468.8 | 0.95345
ST PAUL 12KV | 1165 | 0 | 11900.1 | 1850 | 11900.1 | 1.3968 | 22400 | 8415 | 0.974 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544 | 11900.1 | 0.54544
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 0 | 6618.3 | 1134.5031 | 6618.3 | 1.3968 | 22400 | 4971 | 0.995 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694 | 6618.3 | 0.29694
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 136.0182 | -263936.3455 | 1651.6236 | 10208.3 | 1.3968 | 14000 | 8513 | 0.999 | 10820.3818 | 0.77366 | 10956.4 | 0.78338 | 11092.4182 | 0.79311 | 11228.4364 | 0.80283 | 11364.4545 | 0.81256 | 11500.4727 | 0.82228 | 11636.4909 | 0.83201 | 11772.5091 | 0.84174 | 11908.5273 | 0.85146 | 12044.5455 | 0.86119 | 12180.5636 | 0.87091 | 12316.5818 | 0.88064 | 12452.6 | 0.89036 | 12588.6182 | 0.90009
STANFORD 12KV | 8481 | 60.3212 | -112200.103 | 1652.6128 | 9377.3 | 1.3968 | 14000 | 8029 | 0.992 | 9648.7455 | 0.69475 | 9709.0667 | 0.6991 | 9769.3879 | 0.70344 | 9829.7091 | 0.70778 | 9890.0303 | 0.71213 | 9950.3515 | 0.71647 | 10010.6727 | 0.72081 | 10070.9939 | 0.72516 | 10131.3152 | 0.7295 | 10191.6364 | 0.73384 | 10251.9576 | 0.73819 | 10312.2788 | 0.74253 | 10372.6 | 0.74688 | 10432.9212 | 0.75122
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 0 | 7825 | 916.4798 | 8375 | 1.3968 | 14000 | 6693 | 1 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893 | 7825 | 0.55893
STINK CR | 5381 | 0 | 5603.5 | 835.5732 | 5603.5 | 1.3968 | 7000 | 4556 | 0.998 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021 | 5603.5 | 0.8021
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 0 | 17050 | 1500 | 23550 | 1.3968 | 37333 | 16728 | 0.99761 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779 | 17050 | 0.45779
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 0 | 12042.2 | 1500 | 2792.2 | 1.3968 | 37300 | 10296 | 0.95 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984 | 12042.2 | 0.33984
STONEY GAP | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 0 | 1394.4 | 290.5241 | 1394.4 | 1.3968 | 1767 | 880 | 0.9829 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286 | 1394.4 | 0.80286
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 0 | 1053.9 | 130.1763 | 1053.9 | 1.3968 | 2580 | 905 | 0.926 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113 | 1053.9 | 0.44113
STURGIS 12KV | 5082 | 0 | 4779.7 | 624.8961 | 4779.7 | 1.3968 | 7000 | 3859 | 1 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281 | 4779.7 | 0.68281
STURGIS 4KV | 5081 | 0 | 2699.1 | 575 | 2699.1 | 1.3968 | 5250 | 1961 | 0.98 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461 | 2699.1 | 0.52461
SUNOCO 12KV | 8651 | 0 | 1797.6 | 142.8916 | 1797.6 | 1.3968 | 3500 | 1460 | 0.993 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722 | 1797.6 | 0.51722
SUNSET 2 4KV | 8612 | 0 | 439.1 | 73.978 | 439.1 | 1.3968 | 575 | 326 | 0.97 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727 | 439.1 | 0.78727
SYLVANIA 12KV | 7662 | 0 | 13127.6 | 2033.1541 | 13877.6 | 1.3968 | 22400 | 10247 | 1 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605 | 13127.6 | 0.58605
SYLVANIA 4KV | 7661 | 68.3455 | -135929.3636 | 126.4145 | 1820.9 | 1.3968 | 3500 | 1991 | 0.997 | 2128.4545 | 0.60996 | 2196.8 | 0.62955 | 2265.1455 | 0.64913 | 2333.4909 | 0.66872 | 2401.8364 | 0.6883 | 2470.1818 | 0.70789 | 2538.5273 | 0.72748 | 2606.8727 | 0.74706 | 2675.2182 | 0.76665 | 2743.5636 | 0.78623 | 2811.9091 | 0.80582 | 2880.2545 | 0.82541 | 2948.6 | 0.84499 | 3016.9455 | 0.86458
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 0 | 10528.7 | 1823.4838 | 10528.7 | 1.3968 | 14000 | 8703 | 0.994 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659 | 10528.7 | 0.75659
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 80.5576 | -160464.7939 | 829.0698 | 1899 | 1.3968 | 5600 | 2431 | 0.9491 | 2261.5091 | 0.4255 | 2342.0667 | 0.44066 | 2422.6242 | 0.45581 | 2503.1818 | 0.47097 | 2583.7394 | 0.48613 | 2664.297 | 0.50128 | 2744.8545 | 0.51644 | 2825.4121 | 0.5316 | 2905.9697 | 0.54675 | 2986.5273 | 0.56191 | 3067.0848 | 0.57707 | 3147.6424 | 0.59222 | 3228.2 | 0.60738 | 3308.7576 | 0.62254
TOMS CRK | 3691 | 94.5879 | -184217.5697 | 326.7529 | 6424.3 | 1.3968 | 10500 | 7203 | 0.932 | 6849.9455 | 0.69997 | 6944.5333 | 0.70964 | 7039.1212 | 0.71931 | 7133.7091 | 0.72897 | 7228.297 | 0.73864 | 7322.8848 | 0.7483 | 7417.4727 | 0.75797 | 7512.0606 | 0.76763 | 7606.6485 | 0.7773 | 7701.2364 | 0.78696 | 7795.8242 | 0.79663 | 7890.4121 | 0.8063 | 7985 | 0.81596 | 8079.5879 | 0.82563
TOTZ 12KV | 6561 | 0 | 1388.9 | 56.5179 | 1388.9 | 1.3968 | 1725 | 1331 | 0.978 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327 | 1388.9 | 0.82327
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 0 | 12694.9 | 468.3147 | 12694.9 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.9945 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559 | 12694.9 | 0.4559
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 0 | 12686 | 428.8593 | 12686 | 1.3968 | 28000 | 12466 | 0.9945 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558 | 12686 | 0.45558
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 0 | 12986.2 | 432.044 | 12986.2 | 1.3968 | 28000 | 12790 | 0.9945 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636 | 12986.2 | 0.46636
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 0 | 5104 | 498.1301 | 5104 | 1.3968 | 28000 | 5881 | 0.9945 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329 | 5104 | 0.18329
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 0 | 17041.6 | 2241.3275 | 17041.6 | 1.3968 | 28000 | 12910 | 0.9945 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199 | 17041.6 | 0.61199
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 0 | 6379.9 | 479.1181 | 5429.9 | 1.3968 | 28000 | 6470 | 0.9945 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911 | 6379.9 | 0.22911
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 0 | 10502.7 | 1500 | 2002.7 | 1.3968 | 28000 | 12447 | 0.9945 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717 | 10502.7 | 0.37717
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 47.9697 | -84191.8242 | 1184.1609 | 12491.1 | 1.3968 | 22400 | 11851 | 0.98059 | 12706.9636 | 0.57851 | 12754.9333 | 0.58069 | 12802.903 | 0.58287 | 12850.8727 | 0.58506 | 12898.8424 | 0.58724 | 12946.8121 | 0.58943 | 12994.7818 | 0.59161 | 13042.7515 | 0.59379 | 13090.7212 | 0.59598 | 13138.6909 | 0.59816 | 13186.6606 | 0.60035 | 13234.6303 | 0.60253 | 13282.6 | 0.60471 | 13330.5697 | 0.6069
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 89.0182 | -173662.5455 | 581.7543 | 5753.6 | 1.3968 | 14000 | 5400 | 0.99248 | 6154.1818 | 0.44291 | 6243.2 | 0.44932 | 6332.2182 | 0.45573 | 6421.2364 | 0.46213 | 6510.2545 | 0.46854 | 6599.2727 | 0.47495 | 6688.2909 | 0.48135 | 6777.3091 | 0.48776 | 6866.3273 | 0.49417 | 6955.3455 | 0.50057 | 7044.3636 | 0.50698 | 7133.3818 | 0.51339 | 7222.4 | 0.51979 | 7311.4182 | 0.5262
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 0 | 2050.9 | 279.1212 | 2050.9 | 1.3968 | 4687 | 1526 | 1 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757 | 2050.9 | 0.43757
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 2.6061 | -4743.9152 | 98.5952 | 508.6 | 1.3968 | 6250 | 426 | 0.983 | 520.3273 | 0.084692 | 522.9333 | 0.085116 | 525.5394 | 0.08554 | 528.1455 | 0.085965 | 530.7515 | 0.086389 | 533.3576 | 0.086813 | 535.9636 | 0.087237 | 538.5697 | 0.087661 | 541.1758 | 0.088086 | 543.7818 | 0.08851 | 546.3879 | 0.088934 | 548.9939 | 0.089358 | 551.6 | 0.089782 | 554.2061 | 0.090206
U K SCOTT 12KV | 4751 | 0 | 12137.3 | 2150 | 12137.3 | 1.3968 | 37333 | 11570 | 0.9999 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514 | 12137.3 | 0.32514
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 0 | 5367.7 | 1500 | 5367.7 | 1.3968 | 14000 | 4107 | 0.9999 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345 | 5367.7 | 0.38345
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 56.6788 | -103195.297 | 1563.0273 | 11040.8 | 1.3968 | 37333 | 11040 | 0.96923 | 11295.8545 | 0.31218 | 11352.5333 | 0.31374 | 11409.2121 | 0.31531 | 11465.8909 | 0.31687 | 11522.5697 | 0.31844 | 11579.2485 | 0.32001 | 11635.9273 | 0.32157 | 11692.6061 | 0.32314 | 11749.2848 | 0.32471 | 11805.9636 | 0.32627 | 11862.6424 | 0.32784 | 11919.3212 | 0.32941 | 11976 | 0.33097 | 12032.6788 | 0.33254
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 150 | -289598.3 | 1540.7539 | 11226.7 | 1.3968 | 37300 | 10008 | 0.91156 | 13401.7 | 0.39416 | 13551.7 | 0.39857 | 13701.7 | 0.40298 | 13851.7 | 0.40739 | 14001.7 | 0.4118 | 14151.7 | 0.41621 | 14301.7 | 0.42063 | 14451.7 | 0.42504 | 14601.7 | 0.42945 | 14751.7 | 0.43386 | 14901.7 | 0.43827 | 15051.7 | 0.44268 | 15201.7 | 0.4471 | 15351.7 | 0.45151
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 225 | -446436.5 | 750 | 3801 | 1.3968 | 28000 | 6841 | 0.9999 | 8063.5 | 0.28801 | 8288.5 | 0.29605 | 8513.5 | 0.30408 | 8738.5 | 0.31212 | 8963.5 | 0.32016 | 9188.5 | 0.32819 | 9413.5 | 0.33623 | 9638.5 | 0.34427 | 9863.5 | 0.3523 | 10088.5 | 0.36034 | 10313.5 | 0.36838 | 10538.5 | 0.37641 | 10763.5 | 0.38445 | 10988.5 | 0.39249
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 57.0909 | -102967.9273 | 1408.7546 | 12098.8 | 1.3968 | 14000 | 10898 | 1 | 12355.7091 | 0.88255 | 12412.8 | 0.88663 | 12469.8909 | 0.89071 | 12526.9818 | 0.89478 | 12584.0727 | 0.89886 | 12641.1636 | 0.90294 | 12698.2545 | 0.90702 | 12755.3455 | 0.9111 | 12812.4364 | 0.91517 | 12869.5273 | 0.91925 | 12926.6182 | 0.92333 | 12983.7091 | 0.92741 | 13040.8 | 0.93149 | 13097.8909 | 0.93556
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 0 | 2276.8 | 750 | 3526.8 | 1.3968 | 14000 | 2389 | 0.914 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793 | 2276.8 | 0.17793
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 0 | 3379 | 354.944 | 3379 | 1.3968 | 5250 | 3012 | 0.997 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556 | 3379 | 0.64556
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | -160.3515 | 326866.2788 | 428.3567 | 3677.8 | 1.3968 | 14000 | 2431 | 0.95 | 2956.2182 | 0.22227 | 2795.8667 | 0.21022 | 2635.5152 | 0.19816 | 2475.1636 | 0.1861 | 2314.8121 | 0.17405 | 2154.4606 | 0.16199 | 1994.1091 | 0.14993 | 1833.7576 | 0.13788 | 1673.4061 | 0.12582 | 1513.0545 | 0.11376 | 1352.703 | 0.10171 | 1192.3515 | 0.08965 | 1032 | 0.077594 | 871.6485 | 0.065537
VERDA 12KV | 8791 | 0 | 5231.1 | 836.6751 | 5231.1 | 1.3968 | 14000 | 3732 | 0.964 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876 | 5231.1 | 0.3876
VERSAILES W 12KV | 5221 | 0 | 18550 | 2251.8639 | 19300 | 1.3968 | 22400 | 15051 | 0.994 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312 | 18550 | 0.83312
VERSAILLES 4KV | 7721 | 0 | 4230.8 | 520.0374 | 4230.8 | 1.3968 | 6250 | 3552 | 0.966 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075 | 4230.8 | 0.70075
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 0 | 12209.1 | 2833.4321 | 16459.1 | 1.3968 | 22400 | 16311 | 1 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505 | 12209.1 | 0.54505
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 117.7758 | -218742.9394 | 1797.3939 | 18634.1 | 1.3968 | 22400 | 17993 | 0.995 | 19164.0909 | 0.85984 | 19281.8667 | 0.86512 | 19399.6424 | 0.87041 | 19517.4182 | 0.87569 | 19635.1939 | 0.88098 | 19752.9697 | 0.88626 | 19870.7455 | 0.89154 | 19988.5212 | 0.89683 | 20106.297 | 0.90211 | 20224.0727 | 0.9074 | 20341.8485 | 0.91268 | 20459.6242 | 0.91797 | 20577.4 | 0.92325 | 20695.1758 | 0.92853
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 225 | -432938.3 | 2500 | 35299.2 | 1.3968 | 39200 | 15912 | 0.99969 | 21561.7 | 0.55021 | 21786.7 | 0.55595 | 22011.7 | 0.5617 | 22236.7 | 0.56744 | 22461.7 | 0.57318 | 22686.7 | 0.57892 | 22911.7 | 0.58466 | 23136.7 | 0.5904 | 23361.7 | 0.59615 | 23586.7 | 0.60189 | 23811.7 | 0.60763 | 24036.7 | 0.61337 | 24261.7 | 0.61911 | 24486.7 | 0.62485
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 150 | -282134.2 | 2500 | 3940.8 | 1.3968 | 37300 | 16512 | 0.994 | 20865.8 | 0.56278 | 21015.8 | 0.56683 | 21165.8 | 0.57087 | 21315.8 | 0.57492 | 21465.8 | 0.57896 | 21615.8 | 0.58301 | 21765.8 | 0.58706 | 21915.8 | 0.5911 | 22065.8 | 0.59515 | 22215.8 | 0.59919 | 22365.8 | 0.60324 | 22515.8 | 0.60728 | 22665.8 | 0.61133 | 22815.8 | 0.61538
VINE GROVE 4KV | 6081 | 0 | 4175.2 | 436.2146 | 4175.2 | 1.3968 | 7000 | 3675 | 0.998 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765 | 4175.2 | 0.59765
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 340.7515 | -679468.6788 | 380.5984 | 7316 | 1.3968 | 14000 | 8500 | 0.99 | 8849.3818 | 0.63848 | 9190.1333 | 0.66307 | 9530.8848 | 0.68765 | 9871.6364 | 0.71224 | 10212.3879 | 0.73682 | 10553.1394 | 0.76141 | 10893.8909 | 0.786 | 11234.6424 | 0.81058 | 11575.3939 | 0.83517 | 11916.1455 | 0.85975 | 12256.897 | 0.88434 | 12597.6485 | 0.90892 | 12938.4 | 0.93351 | 13279.1515 | 0.95809
VINE ST 4KV 1 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 2311.2 | 1.3968 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 0 | 298 | 41.6857 | 298 | 1.3968 | 3500 | 268 | 0.958 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876 | 298 | 0.088876
WACO 12KV | 8571 | 0 | 8670.6 | 1419.0086 | 8670.6 | 1.3968 | 14000 | 7430 | 1 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933 | 8670.6 | 0.61933
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 0 | 12670.8 | 2080.8683 | 12670.8 | 1.3968 | 14000 | 10788 | 0.998 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687 | 12670.8 | 0.90687
WARSAW 4KV | 4411 | 0 | 4268.8 | 587.8749 | 4268.8 | 1.3968 | 5250 | 3555 | 0.996 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637 | 4268.8 | 0.81637
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 19.2667 | -36359.0667 | 185.6086 | 2472.9 | 1.3968 | 14000 | 2270 | 0.974 | 2559.6 | 0.18771 | 2578.8667 | 0.18912 | 2598.1333 | 0.19053 | 2617.4 | 0.19195 | 2636.6667 | 0.19336 | 2655.9333 | 0.19477 | 2675.2 | 0.19619 | 2694.4667 | 0.1976 | 2713.7333 | 0.19901 | 2733 | 0.20043 | 2752.2667 | 0.20184 | 2771.5333 | 0.20325 | 2790.8 | 0.20466 | 2810.0667 | 0.20608
WAYNESBURG | 5731 | 0 | 4213.2 | 382.3686 | 4213.2 | 1.3968 | 7000 | 3925 | 0.98 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417 | 4213.2 | 0.61417
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 0 | 683.9 | 250 | 2183.9 | 1.3968 | 2147 | 244 | 0.746 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699 | 683.9 | 0.42699
WEDONIA 12KV | 6961 | 0 | 7037.5 | 896.3338 | 7037.5 | 1.3968 | 7000 | 5331 | 0.988 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176 | 7037.5 | 1.0176
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 0 | 700.9 | 70.7021 | 700.9 | 1.3968 | 1500 | 594 | 0.845 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298 | 700.9 | 0.55298
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 0 | 11089.9 | 1500 | 14589.9 | 1.3968 | 22400 | 9400 | 0.987 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161 | 11089.9 | 0.50161
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 0 | 5943 | 1500 | 2943 | 1.3968 | 22400 | 5800 | 0.99561 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648 | 5943 | 0.26648
WEST HIGH 12KV | 5161 | 150 | -290859.8 | 875.8276 | 9065.2 | 1.3968 | 14000 | 12547 | 0.99997 | 12140.2 | 0.86718 | 12290.2 | 0.8779 | 12440.2 | 0.88861 | 12590.2 | 0.89933 | 12740.2 | 0.91004 | 12890.2 | 0.92076 | 13040.2 | 0.93147 | 13190.2 | 0.94219 | 13340.2 | 0.9529 | 13490.2 | 0.96362 | 13640.2 | 0.97433 | 13790.2 | 0.98505 | 13940.2 | 0.99576 | 14090.2 | 1.0065
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 100 | -188968.5 | 945.2787 | 8081.5 | 1.3968 | 14000 | 7718 | 0.97 | 13031.5 | 0.95961 | 13131.5 | 0.96697 | 13231.5 | 0.97434 | 13331.5 | 0.9817 | 13431.5 | 0.98906 | 13531.5 | 0.99643 | 13631.5 | 1.0038 | 13731.5 | 1.0112 | 13831.5 | 1.0185 | 13931.5 | 1.0259 | 14031.5 | 1.0332 | 14131.5 | 1.0406 | 14231.5 | 1.048 | 14331.5 | 1.0553
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 0 | 13773.1 | 1500 | 9523.1 | 1.3968 | 22400 | 9971 | 0.9485 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826 | 13773.1 | 0.64826
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 0 | 13650.7 | 1500 | 9400.7 | 1.3968 | 22400 | 9914 | 0.9485 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249 | 13650.7 | 0.64249
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 0 | 13328.2 | 1500 | 9578.2 | 1.3968 | 22400 | 10040 | 0.9485 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732 | 13328.2 | 0.62732
WHITE OAK 12KV | 3651 | 0 | 1504.8 | 212.3063 | 1504.8 | 1.3968 | 3500 | 1051 | 0.981 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827 | 1504.8 | 0.43827
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 0 | 4578.6 | 625.4445 | 4578.6 | 1.3968 | 7000 | 3558 | 0.999 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474 | 4578.6 | 0.65474
WHITE SULPHUR 12KV | 4621 | 125 | -238687.5 | 1500 | 0 | 1.3968 | 37330 | 0 | 0.99 | 13812.5 | 0.37375 | 13937.5 | 0.37713 | 14062.5 | 0.38051 | 14187.5 | 0.3839 | 14312.5 | 0.38728 | 14437.5 | 0.39066 | 14562.5 | 0.39404 | 14687.5 | 0.39742 | 14812.5 | 0.40081 | 14937.5 | 0.40419 | 15062.5 | 0.40757 | 15187.5 | 0.41095 | 15312.5 | 0.41434 | 15437.5 | 0.41772
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 0 | 7625.8 | 1342.6484 | 7625.8 | 1.3968 | 10500 | 6336 | 0.9931 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131 | 7625.8 | 0.73131
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 0.95152 | 5256.9212 | 349.3561 | 7174.7 | 1.3968 | 14000 | 7357 | 0.8924 | 7178.9818 | 0.57461 | 7179.9333 | 0.57469 | 7180.8848 | 0.57477 | 7181.8364 | 0.57484 | 7182.7879 | 0.57492 | 7183.7394 | 0.57499 | 7184.6909 | 0.57507 | 7185.6424 | 0.57515 | 7186.5939 | 0.57522 | 7187.5455 | 0.5753 | 7188.497 | 0.57537 | 7189.4485 | 0.57545 | 7190.4 | 0.57553 | 7191.3515 | 0.5756
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 0 | 2533.1 | 171.1896 | 2533.1 | 1.3968 | 7000 | 2195 | 0.979 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963 | 2533.1 | 0.36963
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 125 | -231001.7 | 2500 | 19435.8 | 1.3968 | 37300 | 14515 | 0.99476 | 21498.3 | 0.5794 | 21623.3 | 0.58277 | 21748.3 | 0.58614 | 21873.3 | 0.58951 | 21998.3 | 0.59287 | 22123.3 | 0.59624 | 22248.3 | 0.59961 | 22373.3 | 0.60298 | 22498.3 | 0.60635 | 22623.3 | 0.60972 | 22748.3 | 0.61309 | 22873.3 | 0.61646 | 22998.3 | 0.61983 | 23123.3 | 0.62319
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 175 | -328721.7 | 2500 | 21240.8 | 1.3968 | 37300 | 15955 | 0.99961 | 24778.3 | 0.66456 | 24953.3 | 0.66925 | 25128.3 | 0.67395 | 25303.3 | 0.67864 | 25478.3 | 0.68333 | 25653.3 | 0.68803 | 25828.3 | 0.69272 | 26003.3 | 0.69741 | 26178.3 | 0.70211 | 26353.3 | 0.7068 | 26528.3 | 0.71149 | 26703.3 | 0.71619 | 26878.3 | 0.72088 | 27053.3 | 0.72558
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 0 | 5024.2 | 442.4608 | 5024.2 | 1.3968 | 10500 | 4281 | 0.9903 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318 | 5024.2 | 0.48318
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 0 | 10138.7 | 1255.4167 | 10138.7 | 1.3968 | 14000 | 8490 | 0.99 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151 | 10138.7 | 0.73151
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 0 | 3348.4 | 310.7183 | 3348.4 | 1.3968 | 7000 | 2832 | 0.994 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123 | 3348.4 | 0.48123
WILMORE 12KV | 6772 | 0 | 10778.9 | 1350 | 12528.9 | 1.3968 | 14000 | 9153 | 0.998 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146 | 10778.9 | 0.77146
WILMORE 4KV | 6771 | 0 | 1402.4 | 125 | 1652.4 | 1.3968 | 3500 | 1291 | 0.942 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536 | 1402.4 | 0.42536
WINCHESTER 4KV | 1995 | 73.7818 | -145519.8545 | 509.2333 | 3187.4 | 1.3968 | 6250 | 4140 | 0.997 | 3519.4182 | 0.5648 | 3593.2 | 0.57664 | 3666.9818 | 0.58848 | 3740.7636 | 0.60032 | 3814.5455 | 0.61216 | 3888.3273 | 0.624 | 3962.1091 | 0.63584 | 4035.8909 | 0.64769 | 4109.6727 | 0.65953 | 4183.4545 | 0.67137 | 4257.2364 | 0.68321 | 4331.0182 | 0.69505 | 4404.8 | 0.70689 | 4478.5818 | 0.71873
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 0 | 11908.8 | 1020.2104 | 11908.8 | 1.3968 | 22400 | 12197 | 0.895 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401 | 11908.8 | 0.59401
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 0 | 2737.8 | 570.2464 | 2737.8 | 1.3968 | 7000 | 2279 | 0.999 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151 | 2737.8 | 0.39151
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 7.097 | -4166.4424 | 1702.1027 | 10137.5 | 1.3968 | 14000 | 8688 | 1 | 10169.4364 | 0.72639 | 10176.5333 | 0.7269 | 10183.6303 | 0.7274 | 10190.7273 | 0.72791 | 10197.8242 | 0.72842 | 10204.9212 | 0.72892 | 10212.0182 | 0.72943 | 10219.1152 | 0.72994 | 10226.2121 | 0.73044 | 10233.3091 | 0.73095 | 10240.4061 | 0.73146 | 10247.503 | 0.73196 | 10254.6 | 0.73247 | 10261.697 | 0.73298
WISE 12KV | 3371 | 0 | 17732.7 | 2500 | 17732.7 | 1.3968 | 22400 | 12816 | 0.995 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562 | 17732.7 | 0.79562
WOODLAKE 4KV | 4341 | 41.6 | -82949.6 | 194.4603 | 895.2 | 1.3968 | 3125 | 1132 | 0.9794 | 1082.4 | 0.35365 | 1124 | 0.36725 | 1165.6 | 0.38084 | 1207.2 | 0.39443 | 1248.8 | 0.40802 | 1290.4 | 0.42161 | 1332 | 0.43521 | 1373.6 | 0.4488 | 1415.2 | 0.46239 | 1456.8 | 0.47598 | 1498.4 | 0.48957 | 1540 | 0.50317 | 1581.6 | 0.51676 | 1623.2 | 0.53035
WOODLAWN 12KV | 5131 | 0 | 8450 | 1398.919 | 8450 | 1.3968 | 14000 | 6457 | 0.993 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783 | 8450 | 0.60783
YELLOW RCK N 7.2 | 5841 | 0 | 301 | 37.9141 | 301 | 1.3968 | 333 | 245 | 0.97 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186 | 301 | 0.93186
ZION 12KV | 6401 | 0 | 3441.9 | 460.9159 | 3441.9 | 1.3968 | 7000 | 2696 | 0.991 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617 | 3441.9 | 0.49617
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 125 | -237987.5 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | - | 1 | 14512.5 | 0.38876 | 14637.5 | 0.39211 | 14762.5 | 0.39546 | 14887.5 | 0.39881 | 15012.5 | 0.40216 | 15137.5 | 0.4055 | 15262.5 | 0.40885 | 15387.5 | 0.4122 | 15512.5 | 0.41555 | 15637.5 | 0.4189 | 15762.5 | 0.42225 | 15887.5 | 0.4256 | 16012.5 | 0.42894 | 16137.5 | 0.43229
[6 empty] | #N/A | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 90-10 Winter
W | [7 empty] | 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032
Transformer | Number | x | b | SE | Avg | T | kVA Capacity | Act kW | pf | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 0 | 13486.7 | 850 | 14236.7 | 1.3968 | 22400 | 10940 | 0.997 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706 | 14673.993 | 0.65706
ADAMS 12KV | 1085 | 433 | -853164.1 | 3161.4708 | 18047.4 | 1.3968 | 22400 | 16506 | 0.99998 | 25911.8907 | 1.1568 | 26344.8907 | 1.1761 | 26777.8907 | 1.1955 | 27210.8907 | 1.2148 | 27643.8907 | 1.2341 | 28076.8907 | 1.2535 | 28509.8907 | 1.2728 | 28942.8907 | 1.2921 | 29375.8907 | 1.3114 | 29808.8907 | 1.3308 | 30241.8907 | 1.3501 | 30674.8907 | 1.3694 | 31107.8907 | 1.3888 | 31540.8907 | 1.4081
ADDINGTON | 3761 | 0 | 2364.8 | 450 | 2364.8 | 1.3968 | 5250 | 1554 | 0.993 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418 | 2993.3669 | 0.57418
AIR Gas | 4311 | 16.3091 | -23414.4727 | 273.3182 | 9456.5 | 1.3968 | 22400 | 9977 | 0.9896 | 9911.6659 | 0.44714 | 9927.975 | 0.44787 | 9944.2841 | 0.44861 | 9960.5932 | 0.44934 | 9976.9023 | 0.45008 | 9993.2114 | 0.45081 | 10009.5205 | 0.45155 | 10025.8296 | 0.45229 | 10042.1387 | 0.45302 | 10058.4477 | 0.45376 | 10074.7568 | 0.45449 | 10091.0659 | 0.45523 | 10107.375 | 0.45596 | 10123.6841 | 0.4567
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 0 | 3539.4 | 538.9633 | 3539.4 | 1.3968 | 6441 | 2674 | 1 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639 | 4292.2322 | 0.66639
AISIN 12KV | 4111 | 313.9697 | -624796.0242 | 292.0468 | 8009.9 | 1.3968 | 14000 | 9078 | 0.969 | 9830.6991 | 0.72466 | 10144.6688 | 0.7478 | 10458.6385 | 0.77094 | 10772.6082 | 0.79409 | 11086.5779 | 0.81723 | 11400.5476 | 0.84038 | 11714.5173 | 0.86352 | 12028.487 | 0.88666 | 12342.4567 | 0.90981 | 12656.4264 | 0.93295 | 12970.3961 | 0.9561 | 13284.3658 | 0.97924 | 13598.3355 | 1.0024 | 13912.3052 | 1.0255
ALEXANDER 12KV | 4021 | 125 | -238048.2 | 3598.1092 | 23389.3 | 1.3968 | 22400 | 21859 | 0.998 | 19477.6941 | 0.87128 | 19602.6941 | 0.87687 | 19727.6941 | 0.88247 | 19852.6941 | 0.88806 | 19977.6941 | 0.89365 | 20102.6941 | 0.89924 | 20227.6941 | 0.90483 | 20352.6941 | 0.91042 | 20477.6941 | 0.91601 | 20602.6941 | 0.92161 | 20727.6941 | 0.9272 | 20852.6941 | 0.93279 | 20977.6941 | 0.93838 | 21102.6941 | 0.94397
ALVA 12 KV | 5031 | 0 | 60.5 | 50 | 635.5 | 1.3968 | 7000 | 17 | 1 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862 | 130.3408 | 0.01862
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 0 | 7936 | 1000 | 9686 | 1.3968 | 14000 | 5812 | 0.996 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931 | 9332.8153 | 0.66931
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 0 | 9037.3 | 850 | 3437.3 | 1.3968 | 22400 | 7893 | 0.998 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737 | 10224.593 | 0.45737
APPALACHIA 4KV | 3701 | 0 | 7579.6 | 1471.1535 | 7579.6 | 1.3968 | 10500 | 5155 | 0.9902 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666 | 9634.5297 | 0.92666
APPOLO | 6321 | 0 | 143.1 | 15 | 128.1 | 1.3968 | 3500 | 147 | 0.781 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015 | 164.0522 | 0.060015
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 20.1515 | -40146.2788 | 337.077 | 469.1 | 1.3968 | 3500 | 634 | 0.872 | 1030.6161 | 0.33769 | 1050.7676 | 0.34429 | 1070.9191 | 0.35089 | 1091.0706 | 0.35749 | 1111.2221 | 0.3641 | 1131.3736 | 0.3707 | 1151.5252 | 0.3773 | 1171.6767 | 0.3839 | 1191.8282 | 0.39051 | 1211.9797 | 0.39711 | 1232.1312 | 0.40371 | 1252.2827 | 0.41032 | 1272.4343 | 0.41692 | 1292.5858 | 0.42352
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 1 | 6495.4 | 1140.6132 | 8260.9 | 1.3968 | 14000 | 7928 | 0.99174 | 10108.626 | 0.72806 | 10109.626 | 0.72813 | 10110.626 | 0.7282 | 10111.626 | 0.72827 | 10112.626 | 0.72834 | 10113.626 | 0.72842 | 10114.626 | 0.72849 | 10115.626 | 0.72856 | 10116.626 | 0.72863 | 10117.626 | 0.7287 | 10118.626 | 0.72878 | 10119.626 | 0.72885 | 10120.626 | 0.72892 | 10121.626 | 0.72899
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 7.1939 | -8436.2848 | 805.2688 | 6063.1 | 1.3968 | 14000 | 5178 | 0.99715 | 7220.2846 | 0.51721 | 7227.4785 | 0.51773 | 7234.6725 | 0.51824 | 7241.8664 | 0.51876 | 7249.0603 | 0.51927 | 7256.2543 | 0.51979 | 7263.4482 | 0.5203 | 7270.6422 | 0.52082 | 7277.8361 | 0.52133 | 7285.03 | 0.52185 | 7292.224 | 0.52236 | 7299.4179 | 0.52288 | 7306.6119 | 0.52339 | 7313.8058 | 0.52391
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 12 | -14323.2 | 1493.7519 | 9412.8 | 1.3968 | 14000 | 7680 | 0.99346 | 12003.2955 | 0.86302 | 12015.2955 | 0.86388 | 12027.2955 | 0.86475 | 12039.2955 | 0.86561 | 12051.2955 | 0.86647 | 12063.2955 | 0.86734 | 12075.2955 | 0.8682 | 12087.2955 | 0.86906 | 12099.2955 | 0.86992 | 12111.2955 | 0.87079 | 12123.2955 | 0.87165 | 12135.2955 | 0.87251 | 12147.2955 | 0.87338 | 12159.2955 | 0.87424
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 100.3576 | -200300.1939 | 449.87 | 1970.5 | 1.3968 | 6250 | 2422 | 0.8984 | 3050.4944 | 0.54328 | 3150.8519 | 0.56115 | 3251.2095 | 0.57902 | 3351.5671 | 0.5969 | 3451.9247 | 0.61477 | 3552.2822 | 0.63264 | 3652.6398 | 0.65051 | 3752.9974 | 0.66839 | 3853.355 | 0.68626 | 3953.7125 | 0.70413 | 4054.0701 | 0.72201 | 4154.4277 | 0.73988 | 4254.7853 | 0.75775 | 4355.1428 | 0.77563
ATOKA 12KV | 7311 | 0 | 4823.3 | 748.2403 | 4823.3 | 1.3968 | 14000 | 4051 | 0.999 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959 | 5868.4535 | 0.41959
AUGUSTA 12KV | 7731 | 0 | 8227 | 626.7002 | 8227 | 1.3968 | 14000 | 7212 | 0.997 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213 | 9102.3845 | 0.65213
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 0 | 4544.8 | 250 | 4094.8 | 1.3968 | 10500 | 4516 | 0.9731 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898 | 4894.0038 | 0.47898
BAILEY CR 12KV | 5641 | 0 | 1850.8 | 329.6566 | 1850.8 | 1.3968 | 3500 | 1322 | 0.984 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711 | 2311.2693 | 0.6711
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 150 | -293218.8 | 1044.6557 | 11356.2 | 1.3968 | 22400 | 12892 | 0.9675 | 11240.391 | 0.51866 | 11390.391 | 0.52558 | 11540.391 | 0.5325 | 11690.391 | 0.53942 | 11840.391 | 0.54635 | 11990.391 | 0.55327 | 12140.391 | 0.56019 | 12290.391 | 0.56711 | 12440.391 | 0.57403 | 12590.391 | 0.58095 | 12740.391 | 0.58787 | 12890.391 | 0.59479 | 13040.391 | 0.60172 | 13190.391 | 0.60864
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 25 | -40313 | 532.2355 | 10074.5 | 1.3968 | 22400 | 9232 | 0.9675 | 10930.4347 | 0.50436 | 10955.4347 | 0.50551 | 10980.4347 | 0.50666 | 11005.4347 | 0.50782 | 11030.4347 | 0.50897 | 11055.4347 | 0.51013 | 11080.4347 | 0.51128 | 11105.4347 | 0.51243 | 11130.4347 | 0.51359 | 11155.4347 | 0.51474 | 11180.4347 | 0.51589 | 11205.4347 | 0.51705 | 11230.4347 | 0.5182 | 11255.4347 | 0.51935
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 107.0727 | -207335.7818 | 798.2555 | 8469.3 | 1.3968 | 22400 | 7875 | 0.9675 | 10066.1428 | 0.46448 | 10173.2155 | 0.46942 | 10280.2883 | 0.47436 | 10387.361 | 0.4793 | 10494.4337 | 0.48424 | 10601.5065 | 0.48918 | 10708.5792 | 0.49412 | 10815.6519 | 0.49906 | 10922.7246 | 0.504 | 11029.7974 | 0.50894 | 11136.8701 | 0.51388 | 11243.9428 | 0.51882 | 11351.0155 | 0.52376 | 11458.0883 | 0.5287
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 0 | 1697.3 | 132.3117 | 1697.3 | 1.3968 | 4200 | 1449 | 1 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812 | 1882.115 | 0.44812
BARLOW 12KV | 1955 | 0 | 5429 | 560.4001 | 5429 | 1.3968 | 10500 | 4666 | 1 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916 | 6211.7754 | 0.5916
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 2.6 | -5068.2 | 30.5598 | 172.1 | 1.3968 | 334 | 140 | 0.986 | 226.4864 | 0.68773 | 229.0864 | 0.69563 | 231.6864 | 0.70352 | 234.2864 | 0.71142 | 236.8864 | 0.71931 | 239.4864 | 0.72721 | 242.0864 | 0.7351 | 244.6864 | 0.743 | 247.2864 | 0.75089 | 249.8864 | 0.75879 | 252.4864 | 0.76668 | 255.0864 | 0.77458 | 257.6864 | 0.78247 | 260.2864 | 0.79037
BARTON 12KV | 8281 | 100 | -192741.6 | 850 | 5058.4 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0.985 | 10445.693 | 0.47343 | 10545.693 | 0.47796 | 10645.693 | 0.48249 | 10745.693 | 0.48702 | 10845.693 | 0.49156 | 10945.693 | 0.49609 | 11045.693 | 0.50062 | 11145.693 | 0.50515 | 11245.693 | 0.50969 | 11345.693 | 0.51422 | 11445.693 | 0.51875 | 11545.693 | 0.52328 | 11645.693 | 0.52781 | 11745.693 | 0.53235
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 11.6727 | -21177.9818 | 115.4034 | 2348.4 | 1.3968 | 7000 | 2330 | 0.957 | 2562.1245 | 0.38246 | 2573.7972 | 0.38421 | 2585.47 | 0.38595 | 2597.1427 | 0.38769 | 2608.8154 | 0.38943 | 2620.4881 | 0.39118 | 2632.1609 | 0.39292 | 2643.8336 | 0.39466 | 2655.5063 | 0.3964 | 2667.1791 | 0.39815 | 2678.8518 | 0.39989 | 2690.5245 | 0.40163 | 2702.1972 | 0.40337 | 2713.87 | 0.40512
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 0 | 3582.8 | 473.0473 | 3582.8 | 1.3968 | 7000 | 2908 | 0.993 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105 | 4243.5597 | 0.6105
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 3.9697 | -1013.8242 | 740.856 | 6987.1 | 1.3968 | 14000 | 6296 | 0.984 | 8039.8026 | 0.58361 | 8043.7723 | 0.5839 | 8047.742 | 0.58419 | 8051.7117 | 0.58447 | 8055.6814 | 0.58476 | 8059.6511 | 0.58505 | 8063.6208 | 0.58534 | 8067.5905 | 0.58563 | 8071.5602 | 0.58591 | 8075.5299 | 0.5862 | 8079.4996 | 0.58649 | 8083.4693 | 0.58678 | 8087.439 | 0.58707 | 8091.4087 | 0.58736
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 0 | 3656.9 | 247.0627 | 3656.9 | 1.3968 | 14000 | 3444 | 0.981 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139 | 4002.0009 | 0.29139
BEDFORD 12KV | 4221 | 0 | 4338.8 | 667.2213 | 4338.8 | 1.3968 | 5250 | 3456 | 0.9991 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049 | 5270.7849 | 1.0049
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 0 | 1863.9 | 261.0485 | 1863.9 | 1.3968 | 7000 | 1502 | 0.99 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158 | 2228.5366 | 0.32158
BEECHMONT 4KV | 6431 | 10.7333 | -17968.5333 | 403.0196 | 3664.5 | 1.3968 | 5001 | 3191 | 0.994 | 4275.7439 | 0.86014 | 4286.4772 | 0.8623 | 4297.2106 | 0.86446 | 4307.9439 | 0.86662 | 4318.6772 | 0.86878 | 4329.4106 | 0.87093 | 4340.1439 | 0.87309 | 4350.8772 | 0.87525 | 4361.6106 | 0.87741 | 4372.3439 | 0.87957 | 4383.0772 | 0.88173 | 4393.8106 | 0.88389 | 4404.5439 | 0.88605 | 4415.2772 | 0.88821
BELT LINE 12KV | 5261 | 0 | 17125.2 | 1961.8057 | 16125.2 | 1.3968 | 22400 | 13219 | 0.99976 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706 | 19865.4802 | 0.88706
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 0 | 46.4 | 3.4077 | 46.4 | 1.3968 | 600 | 45 | 0.896 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163 | 51.1599 | 0.095163
BEVIER 4KV | 1425 | 0 | 1074 | 139.9404 | 1074 | 1.3968 | 1725 | 753 | 0.988 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486 | 1269.4709 | 0.74486
BIG STONE 12KV | 3012 | 0 | 8757.9 | 1530.3543 | 8757.9 | 1.3968 | 14000 | 6601 | 0.999 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903 | 10895.5223 | 0.77903
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 0 | 10907.4 | 1614.8929 | 10907.4 | 1.3968 | 14000 | 8696 | 1 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022 | 13163.1071 | 0.94022
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 0 | 8759.8 | 1651.7953 | 8759.8 | 1.3968 | 14000 | 6480 | 1 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905 | 11067.0529 | 0.7905
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 225 | -438638.8 | 1500 | 11348.7 | 1.3968 | 28000 | 13392 | 0.993 | 17956.423 | 0.64582 | 18181.423 | 0.65391 | 18406.423 | 0.66201 | 18631.423 | 0.6701 | 18856.423 | 0.67819 | 19081.423 | 0.68628 | 19306.423 | 0.69438 | 19531.423 | 0.70247 | 19756.423 | 0.71056 | 19981.423 | 0.71865 | 20206.423 | 0.72675 | 20431.423 | 0.73484 | 20656.423 | 0.74293 | 20881.423 | 0.75102
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 0 | 35.1 | 6.3057 | 35.1 | 1.3968 | 383 | 23 | 0.97 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819 | 43.9079 | 0.11819
BLACK MT 7.2D | 5771 | 0 | 69.3 | 25 | 102.3 | 1.3968 | 990 | 66 | 0.9998 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529 | 104.2204 | 0.10529
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 0 | 45.7 | 9.1921 | 65.7 | 1.3968 | 1932 | 49 | 0.957 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661 | 58.5396 | 0.031661
BOND 12KV | 1585 | 0 | 14953.6 | 2446.3356 | 14953.6 | 1.3968 | 22400 | 10963 | 0.999 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094 | 18370.679 | 0.82094
BOND 2 12KV | 1586 | 0 | 7808.4 | 1235.6693 | 7808.4 | 1.3968 | 22400 | 5543 | 0.996 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735 | 9534.4018 | 0.42735
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 0 | 1938.9 | 320.4365 | 1938.9 | 1.3968 | 3500 | 1624 | 0.998 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322 | 2386.4906 | 0.68322
BOONE AVE 12KV | 6331 | 0 | 21288.8 | 2979.7712 | 20038.8 | 1.3968 | 22400 | 16848 | 0.998 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385 | 25450.99 | 1.1385
BOONESBORO PARK | 4321 | 8.1091 | -12948.2727 | 453.7281 | 3395.6 | 1.3968 | 10500 | 3767 | 0.959 | 4065.8652 | 0.40378 | 4073.9743 | 0.40459 | 4082.0834 | 0.40539 | 4090.1925 | 0.4062 | 4098.3016 | 0.407 | 4106.4107 | 0.40781 | 4114.5198 | 0.40861 | 4122.6289 | 0.40942 | 4130.738 | 0.41022 | 4138.8471 | 0.41103 | 4146.9562 | 0.41183 | 4155.0652 | 0.41264 | 4163.1743 | 0.41344 | 4171.2834 | 0.41425
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 184.4424 | -366618.4061 | 875.6079 | 5125.3 | 1.3968 | 22400 | 7163 | 1 | 7178.3535 | 0.32046 | 7362.7959 | 0.3287 | 7547.2383 | 0.33693 | 7731.6807 | 0.34516 | 7916.1232 | 0.3534 | 8100.5656 | 0.36163 | 8285.008 | 0.36987 | 8469.4504 | 0.3781 | 8653.8929 | 0.38633 | 8838.3353 | 0.39457 | 9022.7777 | 0.4028 | 9207.2201 | 0.41104 | 9391.6626 | 0.41927 | 9576.105 | 0.4275
BRODHEAD 12KV | 8491 | 86.2788 | -169100.897 | 777.2916 | 4794 | 1.3968 | 5250 | 5380 | 0.999 | 6267.9873 | 1.1951 | 6354.2661 | 1.2115 | 6440.5449 | 1.228 | 6526.8237 | 1.2444 | 6613.1025 | 1.2609 | 6699.3813 | 1.2773 | 6785.6601 | 1.2938 | 6871.9388 | 1.3103 | 6958.2176 | 1.3267 | 7044.4964 | 1.3432 | 7130.7752 | 1.3596 | 7217.054 | 1.3761 | 7303.3328 | 1.3925 | 7389.6116 | 1.409
BROMLEY 12KV | 295 | 7.9273 | -10987.4182 | 906.6705 | 4990 | 1.3968 | 6250 | 3963 | 1 | 6292.124 | 1.0067 | 6300.0513 | 1.008 | 6307.9785 | 1.0093 | 6315.9058 | 1.0105 | 6323.8331 | 1.0118 | 6331.7604 | 1.0131 | 6339.6876 | 1.0144 | 6347.6149 | 1.0156 | 6355.5422 | 1.0169 | 6363.4695 | 1.0182 | 6371.3967 | 1.0194 | 6379.324 | 1.0207 | 6387.2513 | 1.022 | 6395.1785 | 1.0232
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 0 | 319.8 | 69.0708 | 379.8 | 1.3968 | 500 | 247 | 0.9877 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293 | 416.2792 | 0.84293
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 0 | 18692.3 | 4049.5303 | 19192.3 | 1.3968 | 22400 | 13018 | 0.99202 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957 | 24348.7459 | 1.0957
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 0 | 18421.8 | 4791.8482 | 18671.8 | 1.3968 | 22400 | 14092 | 0.996 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257 | 25115.127 | 1.1257
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 0 | 21916.7 | 4513.0133 | 20166.7 | 1.3968 | 22400 | 16165 | 0.998 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624 | 28220.5461 | 1.2624
BUCHANAN 4KV | 8471 | 4.5576 | -4108.9939 | 798.146 | 5076.8 | 1.3968 | 14000 | 4480 | 0.99779 | 6212.1716 | 0.44471 | 6216.7292 | 0.44504 | 6221.2868 | 0.44536 | 6225.8443 | 0.44569 | 6230.4019 | 0.44602 | 6234.9595 | 0.44634 | 6239.5171 | 0.44667 | 6244.0746 | 0.447 | 6248.6322 | 0.44732 | 6253.1898 | 0.44765 | 6257.7474 | 0.44797 | 6262.3049 | 0.4483 | 6266.8625 | 0.44863 | 6271.4201 | 0.44895
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 0 | 13296.4 | 2375.1119 | 13296.4 | 1.3968 | 14000 | 10581 | 1 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867 | 16613.9927 | 1.1867
BURNSIDE 12KV | 5701 | 13.2788 | -18611.697 | 833.5082 | 8151.7 | 1.3968 | 14000 | 7538 | 1 | 9375.7115 | 0.66969 | 9388.9903 | 0.67064 | 9402.2691 | 0.67159 | 9415.5479 | 0.67254 | 9428.8267 | 0.67349 | 9442.1055 | 0.67444 | 9455.3843 | 0.67538 | 9468.6631 | 0.67633 | 9481.9418 | 0.67728 | 9495.2206 | 0.67823 | 9508.4994 | 0.67918 | 9521.7782 | 0.68013 | 9535.057 | 0.68108 | 9548.3358 | 0.68202
BUTLER 12 KV | 5121 | 57.6121 | -111677.2303 | 376.3342 | 4440 | 1.3968 | 5600 | 4308 | 0.997 | 5224.924 | 0.93583 | 5282.5361 | 0.94615 | 5340.1482 | 0.95647 | 5397.7603 | 0.96679 | 5455.3724 | 0.9771 | 5512.9846 | 0.98742 | 5570.5967 | 0.99774 | 5628.2088 | 1.0081 | 5685.8209 | 1.0184 | 5743.433 | 1.0287 | 5801.0452 | 1.039 | 5858.6573 | 1.0493 | 5916.2694 | 1.0597 | 5973.8815 | 1.07
CALHOUN 4KV | 7971 | 0 | 2589.6 | 246.1849 | 2589.6 | 1.3968 | 4687 | 2186 | 0.995 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902 | 2933.4749 | 0.62902
CALLOWAY 12KV | 8821 | 0 | 8347.4 | 1251.4994 | 8847.4 | 1.3968 | 10500 | 7252 | 0.977 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411 | 10095.5136 | 0.98411
CAMARGO 12KV | 8051 | 296.8545 | -584724.2364 | 1520.0795 | 13586.1 | 1.3968 | 14000 | 12977 | 0.985 | 17045.2158 | 1.2361 | 17342.0704 | 1.2576 | 17638.9249 | 1.2791 | 17935.7795 | 1.3006 | 18232.634 | 1.3222 | 18529.4886 | 1.3437 | 18826.3431 | 1.3652 | 19123.1977 | 1.3867 | 19420.0522 | 1.4083 | 19716.9067 | 1.4298 | 20013.7613 | 1.4513 | 20310.6158 | 1.4729 | 20607.4704 | 1.4944 | 20904.3249 | 1.5159
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 0 | 8418.2 | 809.2114 | 8418.2 | 1.3968 | 14000 | 7569 | 1 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204 | 9548.5189 | 0.68204
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 0 | 5757.1 | 756.0978 | 5757.1 | 1.3968 | 14000 | 4637 | 1 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666 | 6813.2289 | 0.48666
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 0 | 4541.3 | 700.8211 | 4541.3 | 1.3968 | 5250 | 3629 | 0.9958 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559 | 5520.2176 | 1.0559
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 0 | 9251.6 | 906.8792 | 9251.6 | 1.3968 | 22400 | 7933 | 0.989 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479 | 10518.3427 | 0.47479
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 0 | 2377.9 | 186.9749 | 2377.9 | 1.3968 | 22400 | 1906 | 0.971 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133 | 2639.0694 | 0.12133
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 0 | 7790.1 | 389.9249 | 7790.1 | 1.3968 | 22400 | 7247 | 0.994 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433 | 8334.753 | 0.37433
CARLISLE 4KV | 6861 | 0 | 1789.1 | 225.5 | 1789.1 | 1.3968 | 3125 | 1418 | 0.81 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124 | 2104.0819 | 0.83124
CARLISLE 12KV | 6862 | 0 | 9276.1 | 1137.7744 | 9276.1 | 1.3968 | 10500 | 7871 | 1 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348 | 10865.3607 | 1.0348
CARNTOWN 12KV | 2235 | 0 | 13601.5 | 1716.9787 | 13601.5 | 1.3968 | 22400 | 10748 | 0.989 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222 | 15999.8022 | 0.72222
CARON 12KV | 7211 | 0 | 14261 | 750 | 15011 | 1.3968 | 22400 | 12787 | 0.996 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616 | 15308.6115 | 0.68616
CARROLLTON 4KV | 675 | 2.8061 | -2116.5152 | 358.5707 | 3539.1 | 1.3968 | 5250 | 3009 | 0.998 | 4052.5842 | 0.77347 | 4055.3903 | 0.774 | 4058.1964 | 0.77454 | 4061.0024 | 0.77507 | 4063.8085 | 0.77561 | 4066.6146 | 0.77615 | 4069.4206 | 0.77668 | 4072.2267 | 0.77722 | 4075.0327 | 0.77775 | 4077.8388 | 0.77829 | 4080.6449 | 0.77882 | 4083.4509 | 0.77936 | 4086.257 | 0.77989 | 4089.063 | 0.78043
CARROLLTON 12KV | 676 | 34.103 | -57979.5576 | 1200.1723 | 10755.1 | 1.3968 | 14000 | 9291 | 0.998 | 12584.9827 | 0.90073 | 12619.0857 | 0.90317 | 12653.1887 | 0.90561 | 12687.2917 | 0.90805 | 12721.3948 | 0.91049 | 12755.4978 | 0.91293 | 12789.6008 | 0.91537 | 12823.7039 | 0.91781 | 12857.8069 | 0.92026 | 12891.9099 | 0.9227 | 12926.013 | 0.92514 | 12960.116 | 0.92758 | 12994.219 | 0.93002 | 13028.322 | 0.93246
CATRONS CR 12KV | 8831 | 0 | 2461.2 | 602.8488 | 2911.2 | 1.3968 | 10500 | 1676 | 1 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146 | 3303.2684 | 0.3146
CAWOOD 12KV | 7071 | 0 | 5250.9 | 915.9163 | 5600.9 | 1.3968 | 14000 | 3966 | 0.985 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355 | 6530.2659 | 0.47355
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 0 | 1227 | 232.401 | 1302 | 1.3968 | 3000 | 1030 | 1 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721 | 1551.6213 | 0.51721
CENTERTN S 4KV | 6821 | 0 | 1691.2 | 217.5865 | 1691.2 | 1.3968 | 4687 | 1329 | 0.976 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614 | 1995.1282 | 0.43614
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 0 | 6446.8 | 1127.7234 | 6446.8 | 1.3968 | 14000 | 4689 | 0.998 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415 | 8022.0213 | 0.57415
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 87.4303 | -170075.7758 | 599.3529 | 6140 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 1 | 7370.6217 | 0.52647 | 7458.052 | 0.53272 | 7545.4823 | 0.53896 | 7632.9126 | 0.54521 | 7720.3429 | 0.55145 | 7807.7732 | 0.5577 | 7895.2035 | 0.56394 | 7982.6338 | 0.57019 | 8070.0641 | 0.57643 | 8157.4944 | 0.58268 | 8244.9247 | 0.58892 | 8332.355 | 0.59517 | 8419.7853 | 0.60141 | 8507.2156 | 0.60766
CERRO-SALEM | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 0 | 781.9 | 93.3078 | 781.9 | 1.3968 | 1680 | 634 | 0.998 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408 | 912.2337 | 0.54408
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 0 | 2.4 | 1.5807 | 2.4 | 1.3968 | 167 | 4 | 1 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592 | 4.6079 | 0.027592
CIMARRON 7.5Y | 5481 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLARKSON 12KV | 5971 | 0 | 4479.4 | 504.9228 | 4479.4 | 1.3968 | 7000 | 3813 | 0.998 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215 | 5184.6839 | 0.74215
CLAXTON 4KV | 7081 | 2.3818 | -3947.8545 | 111.062 | 852.7 | 1.3968 | 2300 | 733 | 0.988 | 1018.5512 | 0.44823 | 1020.933 | 0.44928 | 1023.3149 | 0.45032 | 1025.6967 | 0.45137 | 1028.0785 | 0.45242 | 1030.4603 | 0.45347 | 1032.8421 | 0.45452 | 1035.224 | 0.45556 | 1037.6058 | 0.45661 | 1039.9876 | 0.45766 | 1042.3694 | 0.45871 | 1044.7512 | 0.45976 | 1047.133 | 0.4608 | 1049.5149 | 0.46185
CLAY 4KV | 6891 | 0 | 3455 | 437.1847 | 3655 | 1.3968 | 5250 | 2613 | 1 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441 | 4065.6663 | 0.77441
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 0 | 20074.8 | 3683.2289 | 27574.8 | 1.3968 | 37333 | 24576 | 0.99604 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821 | 25219.5905 | 0.67821
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 96 | -174293.4 | 2991.8311 | 17944.6 | 1.3968 | 22400 | 14924 | 1 | 23805.6356 | 1.0628 | 23901.6356 | 1.067 | 23997.6356 | 1.0713 | 24093.6356 | 1.0756 | 24189.6356 | 1.0799 | 24285.6356 | 1.0842 | 24381.6356 | 1.0885 | 24477.6356 | 1.0928 | 24573.6356 | 1.097 | 24669.6356 | 1.1013 | 24765.6356 | 1.1056 | 24861.6356 | 1.1099 | 24957.6356 | 1.1142 | 25053.6356 | 1.1185
CLINTON 12KV | 5811 | 8.8242 | -13365.2606 | 524.2256 | 4420 | 1.3968 | 8400 | 4058 | 1 | 5191.9555 | 0.61809 | 5200.7797 | 0.61914 | 5209.6039 | 0.62019 | 5218.4282 | 0.62124 | 5227.2524 | 0.62229 | 5236.0767 | 0.62334 | 5244.9009 | 0.62439 | 5253.7252 | 0.62544 | 5262.5494 | 0.62649 | 5271.3736 | 0.62754 | 5280.1979 | 0.62859 | 5289.0221 | 0.62965 | 5297.8464 | 0.6307 | 5306.6706 | 0.63175
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 0 | 4775.9 | 914.823 | 4775.9 | 1.3968 | 7000 | 3370 | 0.995 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917 | 6053.7388 | 0.86917
COLUMBIA 12KV | 7841 | 0 | 8050.3 | 1113.8265 | 8050.3 | 1.3968 | 14000 | 6486 | 1 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615 | 9606.1099 | 0.68615
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 0 | 5865.4 | 768.4207 | 5865.4 | 1.3968 | 14000 | 4931 | 1 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562 | 6938.7418 | 0.49562
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 0 | 10060.4 | 1158.1538 | 10060.4 | 1.3968 | 22400 | 8536 | 0.998 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239 | 11678.127 | 0.52239
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 0 | 6539.1 | 1175.671 | 7664.1 | 1.3968 | 14000 | 5085 | 0.972 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121 | 8181.2952 | 0.60121
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 125 | -245519.9 | 500 | 6417.6 | 1.3968 | 10500 | 7476 | 0.915 | 7678.5077 | 0.79922 | 7803.5077 | 0.81223 | 7928.5077 | 0.82524 | 8053.5077 | 0.83825 | 8178.5077 | 0.85126 | 8303.5077 | 0.86427 | 8428.5077 | 0.87728 | 8553.5077 | 0.89029 | 8678.5077 | 0.90331 | 8803.5077 | 0.91632 | 8928.5077 | 0.92933 | 9053.5077 | 0.94234 | 9178.5077 | 0.95535 | 9303.5077 | 0.96836
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.95 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195 | 3750 | 0.28195
CORNING GLASS 12 KV #8251 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 912.8 | 1.3968 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 0 | 4274.6 | 968.7495 | 4274.6 | 1.3968 | 28000 | 2720 | 0.7778 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841 | 5627.7641 | 0.25841
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 0 | 5444.6 | 936.1329 | 4694.6 | 1.3968 | 28000 | 4105 | 0.7778 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004 | 6752.2047 | 0.31004
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 0 | 955.5 | 381.8117 | 955.5 | 1.3968 | 5250 | 0 | 0.8041 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267 | 1488.8205 | 0.35267
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 1.3968 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 0 | 596.6 | 227.0809 | 596.6 | 1.3968 | 1610 | 813 | 0.7778 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971 | 913.79 | 0.72971
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 0 | 3200.6 | 553.1873 | 3200.6 | 1.3968 | 37330 | 2399 | 0.978 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883 | 3973.3004 | 0.10883
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 500 | -995742.2 | 1060.7261 | 11257.8 | 1.3968 | 22400 | 13156 | 0.928 | 15739.4384 | 0.75717 | 16239.4384 | 0.78122 | 16739.4384 | 0.80528 | 17239.4384 | 0.82933 | 17739.4384 | 0.85338 | 18239.4384 | 0.87744 | 18739.4384 | 0.90149 | 19239.4384 | 0.92554 | 19739.4384 | 0.9496 | 20239.4384 | 0.97365 | 20739.4384 | 0.9977 | 21239.4384 | 1.0218 | 21739.4384 | 1.0458 | 22239.4384 | 1.0699
CORYDON 4KV | 125 | 0 | 2971.9 | 375.249 | 2971.9 | 1.3968 | 4687 | 2233 | 1 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459 | 3496.0535 | 0.7459
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 0 | 3341.9 | 576.7726 | 3341.9 | 1.3968 | 7000 | 2758 | 0.99 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849 | 4147.5448 | 0.59849
CRITICAL FK 12KV | 3641 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 1.3968 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CROCKETT 12KV | 5191 | 0 | 562.1 | 175 | 762.1 | 1.3968 | 1680 | 492 | 0.886 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186 | 806.5427 | 0.54186
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 0 | 366.9 | 150 | 1516.9 | 1.3968 | 7000 | 171 | 0.665 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383 | 576.4223 | 0.12383
CROFTON 4KV | 7701 | 0 | 2844.6 | 268.3699 | 2844.6 | 1.3968 | 4687 | 2487 | 0.991 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313 | 3219.4632 | 0.69313
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 1.0242 | -1534.0606 | 71.0981 | 530.3 | 1.3968 | 1250 | 452 | 0.98 | 634.22 | 0.51773 | 635.2443 | 0.51857 | 636.2685 | 0.5194 | 637.2928 | 0.52024 | 638.317 | 0.52108 | 639.3413 | 0.52191 | 640.3655 | 0.52275 | 641.3897 | 0.52358 | 642.414 | 0.52442 | 643.4382 | 0.52526 | 644.4625 | 0.52609 | 645.4867 | 0.52693 | 646.511 | 0.52776 | 647.5352 | 0.5286
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 0 | 5550 | 639.7404 | 5550 | 1.3968 | 7000 | 4940 | 1 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051 | 6443.5992 | 0.92051
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 0 | 3622.5 | 405.6474 | 3622.5 | 1.3968 | 6250 | 3099 | 0.999 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093 | 4189.1145 | 0.67093
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 0 | 9464.2 | 1101.5112 | 9464.2 | 1.3968 | 14000 | 8018 | 0.997 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828 | 11002.8077 | 0.78828
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 0 | 5060.7 | 574.0322 | 5060.7 | 1.3968 | 14000 | 4251 | 0.977 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861 | 5862.517 | 0.42861
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 6.5212 | -12391.903 | 135.3791 | 751.6 | 1.3968 | 2001 | 643 | 1 | 970.045 | 0.48478 | 976.5663 | 0.48804 | 983.0875 | 0.4913 | 989.6087 | 0.49456 | 996.1299 | 0.49782 | 1002.6511 | 0.50108 | 1009.1723 | 0.50433 | 1015.6935 | 0.50759 | 1022.2147 | 0.51085 | 1028.736 | 0.51411 | 1035.2572 | 0.51737 | 1041.7784 | 0.52063 | 1048.2996 | 0.52389 | 1054.8208 | 0.52715
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 0 | 1257.7 | 248.9823 | 1257.7 | 1.3968 | 1500 | 1103 | 0.985 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866 | 1605.4823 | 1.0866
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 0 | 10021.3 | 667.8976 | 10021.3 | 1.3968 | 22400 | 9245 | 0.988 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497 | 10954.2297 | 0.49497
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 0 | 1318.9 | 121.5175 | 1318.9 | 1.3968 | 6250 | 1183 | 0.984 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205 | 1488.6375 | 0.24205
DANVILLE E 12KV | 8342 | 0 | 17523 | 2362.9743 | 17023 | 1.3968 | 22400 | 14515 | 1 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963 | 20823.6386 | 0.92963
DANVILLE E 4KV | 8341 | 5.9152 | -10287.5879 | 171.1534 | 1634.4 | 1.3968 | 7000 | 1519 | 0.98 | 1900.0878 | 0.27698 | 1906.003 | 0.27784 | 1911.9181 | 0.27871 | 1917.8333 | 0.27957 | 1923.7484 | 0.28043 | 1929.6636 | 0.28129 | 1935.5787 | 0.28215 | 1941.4939 | 0.28302 | 1947.409 | 0.28388 | 1953.3242 | 0.28474 | 1959.2393 | 0.2856 | 1965.1545 | 0.28647 | 1971.0696 | 0.28733 | 1976.9848 | 0.28819
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 0 | 8979.1 | 482.9515 | 8979.1 | 1.3968 | 22400 | 8057 | 0.968 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522 | 9653.6941 | 0.44522
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 0 | 12191 | 600 | 12191 | 1.3968 | 22400 | 11297 | 0.99 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753 | 13029.0892 | 0.58753
DANVILLE N 12KV | 2045 | 0 | 8584.7 | 1459.9941 | 8584.7 | 1.3968 | 14000 | 7367 | 1 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886 | 10624.0421 | 0.75886
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 0 | 4066.2 | 204.3792 | 4066.2 | 1.3968 | 22400 | 3920 | 1 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427 | 4351.68 | 0.19427
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 0 | 5327.9 | 1007.5265 | 5327.9 | 1.3968 | 14000 | 4072 | 1 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109 | 6735.2285 | 0.48109
DAWSON 12KV | 7641 | 0 | 4677.6 | 618.225 | 4677.6 | 1.3968 | 6250 | 4002 | 0.985 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008 | 5541.1461 | 0.90008
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 0 | 1600.9 | 250 | 1600.9 | 1.3968 | 14000 | 1273 | 1 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929 | 1950.1038 | 0.13929
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 28.7394 | -56054.4485 | 364.066 | 1869.8 | 1.3968 | 6250 | 1584 | 0.948 | 2507.6603 | 0.42323 | 2536.3996 | 0.42808 | 2565.139 | 0.43293 | 2593.8784 | 0.43779 | 2622.6178 | 0.44264 | 2651.3572 | 0.44749 | 2680.0966 | 0.45234 | 2708.836 | 0.45719 | 2737.5754 | 0.46204 | 2766.3148 | 0.46689 | 2795.0542 | 0.47174 | 2823.7936 | 0.47659 | 2852.533 | 0.48144 | 2881.2724 | 0.48629
DAYHOIT 12KV | 4031 | 0 | 6683.5 | 1654.6273 | 6683.5 | 1.3968 | 10500 | 4380 | 0.989 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617 | 8994.7087 | 0.86617
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 0 | 6624.2 | 979.4778 | 9874.2 | 1.3968 | 14000 | 5620 | 0.987 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784 | 7992.3495 | 0.5784
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 0 | 1228.4 | 175 | 878.4 | 1.3968 | 14000 | 1284 | 0.731 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392 | 1472.8427 | 0.14392
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 0 | 1229.3 | 225 | 1479.3 | 1.3968 | 7000 | 946 | 0.988 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319 | 1543.5834 | 0.22319
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 95.1697 | -181659.6242 | 877.7622 | 10154.9 | 1.3968 | 14000 | 9838 | 0.986 | 11809.2353 | 0.85549 | 11904.405 | 0.86239 | 11999.5747 | 0.86928 | 12094.7444 | 0.87618 | 12189.9141 | 0.88307 | 12285.0838 | 0.88997 | 12380.2535 | 0.89686 | 12475.4232 | 0.90375 | 12570.5929 | 0.91065 | 12665.7626 | 0.91754 | 12760.9323 | 0.92444 | 12856.102 | 0.93133 | 12951.2717 | 0.93823 | 13046.4414 | 0.94512
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 26.7515 | -38854.4788 | 1163.2886 | 15063.2 | 1.3968 | 28000 | 14127 | 0.9293 | 16808.4811 | 0.64598 | 16835.2327 | 0.647 | 16861.9842 | 0.64803 | 16888.7357 | 0.64906 | 16915.4872 | 0.65009 | 16942.2387 | 0.65112 | 16968.9902 | 0.65214 | 16995.7418 | 0.65317 | 17022.4933 | 0.6542 | 17049.2448 | 0.65523 | 17075.9963 | 0.65626 | 17102.7478 | 0.65729 | 17129.4993 | 0.65831 | 17156.2508 | 0.65934
DENHAM ST 12KV | 7901 | 61.2121 | -115118.8303 | 856.6533 | 8254.2 | 1.3968 | 14000 | 7275 | 0.998 | 9726.2409 | 0.69612 | 9787.453 | 0.7005 | 9848.6652 | 0.70489 | 9909.8773 | 0.70927 | 9971.0894 | 0.71365 | 10032.3015 | 0.71803 | 10093.5137 | 0.72241 | 10154.7258 | 0.72679 | 10215.9379 | 0.73117 | 10277.15 | 0.73555 | 10338.3621 | 0.73993 | 10399.5743 | 0.74432 | 10460.7864 | 0.7487 | 10521.9985 | 0.75308
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 0 | 13246.2 | 1394.8712 | 13246.2 | 1.3968 | 22400 | 11405 | 0.998 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969 | 15194.5774 | 0.67969
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 0 | 5632.8 | 144.3108 | 5632.8 | 1.3968 | 10500 | 5242 | 0.986 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354 | 5834.3755 | 0.56354
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 0 | 465.5 | 65.9066 | 465.5 | 1.3968 | 1440 | 371 | 0.97 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917 | 557.5594 | 0.39917
DIXIANA 12KV | 3102 | 77.4182 | -153974.1455 | 220.9382 | 2062.2 | 1.3968 | 4687 | 2334 | 0.886 | 2719.1917 | 0.6548 | 2796.6099 | 0.67345 | 2874.0281 | 0.69209 | 2951.4463 | 0.71073 | 3028.8645 | 0.72938 | 3106.2827 | 0.74802 | 3183.7008 | 0.76666 | 3261.119 | 0.7853 | 3338.5372 | 0.80395 | 3415.9554 | 0.82259 | 3493.3736 | 0.84123 | 3570.7917 | 0.85988 | 3648.2099 | 0.87852 | 3725.6281 | 0.89716
DIXIANA 4KV | 3101 | 0 | 2846.4 | 125 | 2846.4 | 1.3968 | 5600 | 2655 | 0.97 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615 | 3021.0019 | 0.55615
DIXON 12KV | 5021 | 0 | 2210.2 | 174.2693 | 2210.2 | 1.3968 | 5250 | 1968 | 0.998 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829 | 2453.622 | 0.46829
DONERAIL 12KV | 8321 | 0 | 13646.6 | 1502.0462 | 12896.6 | 1.3968 | 14000 | 11050 | 1 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246 | 15744.6811 | 1.1246
DORCHESTER 12KV | 726 | 0 | 10089 | 1693.8022 | 10089 | 1.3968 | 14000 | 8191 | 1 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964 | 12454.9288 | 0.88964
DOW CORNING 12KV | 8951 | 0 | 3821.2 | 212.2275 | 4021.2 | 1.3968 | 14000 | 3577 | 0.958 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701 | 4117.6427 | 0.30701
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 0 | 6527.8 | 950 | 6527.8 | 1.3968 | 14000 | 4746 | 0.993 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501 | 7854.7745 | 0.56501
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 0 | 3139 | 365.2698 | 3139 | 1.3968 | 4687 | 2527 | 0.996 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171 | 3649.2144 | 0.78171
DWINA 12KV | 3111 | 0 | 1817.9 | 304.1079 | 1817.9 | 1.3968 | 3500 | 1301 | 0.997 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269 | 2242.6825 | 0.64269
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 2.2848 | -4273.0121 | 43.0381 | 332.1 | 1.3968 | 767 | 318 | 0.97 | 402.4981 | 0.541 | 404.7829 | 0.54407 | 407.0678 | 0.54714 | 409.3526 | 0.55021 | 411.6375 | 0.55328 | 413.9223 | 0.55635 | 416.2071 | 0.55943 | 418.492 | 0.5625 | 420.7768 | 0.56557 | 423.0617 | 0.56864 | 425.3465 | 0.57171 | 427.6314 | 0.57478 | 429.9162 | 0.57785 | 432.2011 | 0.58092
EARLINGTON 4KV | 5681 | 0 | 0 | 0 | 938.2 | 1.3968 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EARLINGTON 12KV | 55 | 10.8667 | -15237.0667 | 725.2734 | 6664.7 | 1.3968 | 14000 | 5852 | 0.998 | 7726.673 | 0.55301 | 7737.5397 | 0.55379 | 7748.4063 | 0.55457 | 7759.273 | 0.55534 | 7770.1397 | 0.55612 | 7781.0063 | 0.5569 | 7791.873 | 0.55768 | 7802.7397 | 0.55846 | 7813.6063 | 0.55923 | 7824.473 | 0.56001 | 7835.3397 | 0.56079 | 7846.2063 | 0.56157 | 7857.073 | 0.56234 | 7867.9397 | 0.56312
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 0 | 8581.3 | 1594.8667 | 9831.3 | 1.3968 | 14000 | 6398 | 0.98 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783 | 10809.0342 | 0.78783
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 0 | 3994.8 | 388.897 | 3994.8 | 1.3968 | 5250 | 3810 | 1 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438 | 4538.0173 | 0.86438
EAST STONE 12KV | 3581 | 0 | 6478.3 | 1265.1764 | 6478.3 | 1.3968 | 10500 | 4912 | 0.99 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322 | 8245.5178 | 0.79322
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 0 | 9736.6 | 1822.2953 | 9236.6 | 1.3968 | 14000 | 6877 | 1 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729 | 12282.0099 | 0.87729
EASTLAND | 8121 | 0 | 6792.8 | 669.2938 | 6792.8 | 1.3968 | 22400 | 5918 | 0.97223 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484 | 7727.6798 | 0.35484
EASTVIEW 12KV | 7381 | 0 | 7157.8 | 1007.906 | 7157.8 | 1.3968 | 14000 | 6238 | 0.994 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553 | 8565.6586 | 0.61553
ECHOLS 12KV | 4791 | 0 | 1355.4 | 166.3325 | 1355.4 | 1.3968 | 1725 | 1042 | 1 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043 | 1587.7358 | 0.92043
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 25.2 | -43027.6 | 780.2403 | 7763 | 1.3968 | 14000 | 6869 | 1 | 8966.2516 | 0.64045 | 8991.4516 | 0.64225 | 9016.6516 | 0.64405 | 9041.8516 | 0.64585 | 9067.0516 | 0.64765 | 9092.2516 | 0.64945 | 9117.4516 | 0.65125 | 9142.6516 | 0.65305 | 9167.8516 | 0.65485 | 9193.0516 | 0.65665 | 9218.2516 | 0.65845 | 9243.4516 | 0.66025 | 9268.6516 | 0.66205 | 9293.8516 | 0.66385
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 27.5939 | -51201.8848 | 589.0363 | 4413.7 | 1.3968 | 14000 | 3659 | 0.988 | 5360.6477 | 0.38755 | 5388.2416 | 0.38955 | 5415.8356 | 0.39154 | 5443.4295 | 0.39354 | 5471.0235 | 0.39553 | 5498.6174 | 0.39753 | 5526.2113 | 0.39952 | 5553.8053 | 0.40152 | 5581.3992 | 0.40351 | 5608.9932 | 0.40551 | 5636.5871 | 0.4075 | 5664.181 | 0.4095 | 5691.775 | 0.41149 | 5719.3689 | 0.41349
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 0 | 13206.1 | 2855.3989 | 13206.1 | 1.3968 | 22400 | 14184 | 0.997 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992 | 17194.5649 | 0.76992
EMINENCE 12KV | 1975 | 0 | 6924 | 696.0402 | 6924 | 1.3968 | 14000 | 5869 | 0.996 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628 | 7896.2396 | 0.56628
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 0 | 9879 | 1589.951 | 8379 | 1.3968 | 14000 | 7188 | 0.99 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301 | 12099.8678 | 0.87301
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 106 | -197133.4 | 3275.4407 | 15009.6 | 1.3968 | 22400 | 12488 | 0.997 | 21561.7858 | 0.96548 | 21667.7858 | 0.97022 | 21773.7858 | 0.97497 | 21879.7858 | 0.97972 | 21985.7858 | 0.98446 | 22091.7858 | 0.98921 | 22197.7858 | 0.99395 | 22303.7858 | 0.9987 | 22409.7858 | 1.0034 | 22515.7858 | 1.0082 | 22621.7858 | 1.0129 | 22727.7858 | 1.0177 | 22833.7858 | 1.0224 | 22939.7858 | 1.0272
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 7.0606 | -14085.5515 | 179.2945 | 145.1 | 1.3968 | 999 | 39 | 0.795 | 427.314 | 0.53804 | 434.3746 | 0.54693 | 441.4352 | 0.55582 | 448.4958 | 0.56471 | 455.5564 | 0.5736 | 462.617 | 0.58249 | 469.6776 | 0.59138 | 476.7383 | 0.60027 | 483.7989 | 0.60916 | 490.8595 | 0.61805 | 497.9201 | 0.62694 | 504.9807 | 0.63583 | 512.0413 | 0.64472 | 519.1019 | 0.65361
ETOWN 2 12KV | 7671 | 266.0848 | -523001.4121 | 2503.2443 | 13292.6 | 1.3968 | 22400 | 12150 | 0.986 | 17986.5518 | 0.81437 | 18252.6367 | 0.82642 | 18518.7215 | 0.83847 | 18784.8064 | 0.85051 | 19050.8912 | 0.86256 | 19316.9761 | 0.87461 | 19583.0609 | 0.88666 | 19849.1458 | 0.8987 | 20115.2306 | 0.91075 | 20381.3155 | 0.9228 | 20647.4003 | 0.93485 | 20913.4852 | 0.94689 | 21179.57 | 0.95894 | 21445.6549 | 0.97099
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 0 | 16393.4 | 1365.7831 | 16393.4 | 1.3968 | 22400 | 13813 | 0.991 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444 | 18301.1467 | 0.82444
ETOWN 3 12KV | 8092 | 65.2485 | -125247.3212 | 592.409 | 6261 | 1.3968 | 22400 | 5812 | 0.97 | 7382.1041 | 0.33975 | 7447.3526 | 0.34275 | 7512.6011 | 0.34576 | 7577.8496 | 0.34876 | 7643.0981 | 0.35176 | 7708.3466 | 0.35477 | 7773.5951 | 0.35777 | 7838.8435 | 0.36077 | 7904.092 | 0.36377 | 7969.3405 | 0.36678 | 8034.589 | 0.36978 | 8099.8375 | 0.37278 | 8165.086 | 0.37579 | 8230.3344 | 0.37879
ETOWN 3 4KV | 8091 | 0 | 752.6 | 278.3082 | 302.6 | 1.3968 | 10500 | 1051 | 0.965 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264 | 1141.3451 | 0.11264
ETOWN 4 12KV | 8111 | 0 | 17090.9 | 1718.8155 | 17090.9 | 1.3968 | 22400 | 15066 | 0.993 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763 | 19491.7679 | 0.8763
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 0 | 6553.7 | 537.0993 | 6553.7 | 1.3968 | 13750 | 5484 | 1 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119 | 7303.9285 | 0.53119
ETOWN W 12 KV | 6361 | 2.6545 | 10851.1636 | 989.3183 | 16201.4 | 1.3968 | 22400 | 14530 | 0.994 | 17595.2404 | 0.79024 | 17597.8949 | 0.79036 | 17600.5494 | 0.79048 | 17603.204 | 0.7906 | 17605.8585 | 0.79072 | 17608.5131 | 0.79084 | 17611.1676 | 0.79096 | 17613.8222 | 0.79108 | 17616.4767 | 0.7912 | 17619.1313 | 0.79132 | 17621.7858 | 0.79144 | 17624.4404 | 0.79155 | 17627.0949 | 0.79167 | 17629.7494 | 0.79179
EVARTS 12KV | 805 | 0 | 7114.8 | 1341.1403 | 7114.8 | 1.3968 | 10500 | 5322 | 0.991 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379 | 8988.1253 | 0.86379
EWINGTON 12 KV | 5391 | 0 | 11156.1 | 750 | 11156.1 | 1.3968 | 14000 | 9405 | 0.993 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784 | 12203.7115 | 0.87784
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 0 | 12136.4 | 752.2786 | 12636.4 | 1.3968 | 22400 | 11101 | 0.986 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707 | 13187.1942 | 0.59707
EXETER 4KV | 3411 | 0 | 903.9 | 135.163 | 903.9 | 1.3968 | 2000 | 762 | 0.992 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075 | 1092.6978 | 0.55075
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 33.8788 | -60104.697 | 1862.1965 | 8178 | 1.3968 | 14000 | 6204 | 1 | 10931.5991 | 0.78083 | 10965.4779 | 0.78325 | 10999.3567 | 0.78567 | 11033.2355 | 0.78809 | 11067.1143 | 0.79051 | 11100.9931 | 0.79293 | 11134.8719 | 0.79535 | 11168.7507 | 0.79777 | 11202.6294 | 0.80019 | 11236.5082 | 0.80261 | 11270.387 | 0.80503 | 11304.2658 | 0.80745 | 11338.1446 | 0.80987 | 11372.0234 | 0.81229
FARISTON 12KV | 8431 | 168.4727 | -333291.7818 | 844.1981 | 6265 | 1.3968 | 7000 | 6192 | 1 | 8202.3161 | 1.1718 | 8370.7888 | 1.1958 | 8539.2616 | 1.2199 | 8707.7343 | 1.244 | 8876.207 | 1.268 | 9044.6798 | 1.2921 | 9213.1525 | 1.3162 | 9381.6252 | 1.3402 | 9550.0979 | 1.3643 | 9718.5707 | 1.3884 | 9887.0434 | 1.4124 | 10055.5161 | 1.4365 | 10223.9888 | 1.4606 | 10392.4616 | 1.4846
FARMERS 12KV | 1755 | 0 | 4411.7 | 909.6756 | 4411.7 | 1.3968 | 10500 | 3685 | 1 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118 | 5682.3488 | 0.54118
FERGUSON | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 97.7091 | -191625.8727 | 357.5218 | 5306.8 | 1.3968 | 14000 | 5400 | 0.915 | 6245.8828 | 0.48758 | 6343.5919 | 0.49521 | 6441.301 | 0.50283 | 6539.0101 | 0.51046 | 6636.7192 | 0.51809 | 6734.4283 | 0.52572 | 6832.1374 | 0.53334 | 6929.8464 | 0.54097 | 7027.5555 | 0.5486 | 7125.2646 | 0.55623 | 7222.9737 | 0.56385 | 7320.6828 | 0.57148 | 7418.3919 | 0.57911 | 7516.101 | 0.58674
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 4.697 | -9362.6424 | 18.917 | 104.1 | 1.3968 | 373 | 107 | 0.97 | 151.6599 | 0.41917 | 156.3569 | 0.43215 | 161.0539 | 0.44513 | 165.7508 | 0.45812 | 170.4478 | 0.4711 | 175.1448 | 0.48408 | 179.8417 | 0.49706 | 184.5387 | 0.51004 | 189.2357 | 0.52303 | 193.9327 | 0.53601 | 198.6296 | 0.54899 | 203.3266 | 0.56197 | 208.0236 | 0.57495 | 212.7205 | 0.58793
FINCHVILLE 12KV | 205 | 37.8606 | -73152.3515 | 506.3806 | 3155.7 | 1.3968 | 4687 | 2850 | 1 | 4033.3929 | 0.86055 | 4071.2535 | 0.86863 | 4109.1141 | 0.8767 | 4146.9747 | 0.88478 | 4184.8353 | 0.89286 | 4222.6959 | 0.90094 | 4260.5565 | 0.90902 | 4298.4171 | 0.91709 | 4336.2778 | 0.92517 | 4374.1384 | 0.93325 | 4411.999 | 0.94133 | 4449.8596 | 0.9494 | 4487.7202 | 0.95748 | 4525.5808 | 0.96556
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 9.8606 | -12800.7515 | 599.6083 | 7073.3 | 1.3968 | 14000 | 6293 | 0.9998 | 7955.2147 | 0.56834 | 7965.0753 | 0.56905 | 7974.9359 | 0.56975 | 7984.7965 | 0.57046 | 7994.6571 | 0.57116 | 8004.5178 | 0.57187 | 8014.3784 | 0.57257 | 8024.239 | 0.57327 | 8034.0996 | 0.57398 | 8043.9602 | 0.57468 | 8053.8208 | 0.57539 | 8063.6814 | 0.57609 | 8073.542 | 0.5768 | 8083.4026 | 0.5775
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 136.9515 | -266774.4788 | 417.9921 | 9251.3 | 1.3968 | 14000 | 9716 | 0.966 | 10451.4396 | 0.77281 | 10588.3911 | 0.78293 | 10725.3427 | 0.79306 | 10862.2942 | 0.80319 | 10999.2457 | 0.81331 | 11136.1972 | 0.82344 | 11273.1487 | 0.83357 | 11410.1002 | 0.84369 | 11547.0518 | 0.85382 | 11684.0033 | 0.86395 | 11820.9548 | 0.87407 | 11957.9063 | 0.8842 | 12094.8578 | 0.89433 | 12231.8093 | 0.90445
FMC 12KV | 8071 | 0 | 17380 | 2517.4483 | 17380 | 1.3968 | 22400 | 14976 | 0.99118 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117 | 20896.4103 | 0.94117
FORESTDALE 12KV | 7531 | 0 | 6189.6 | 635.2285 | 6189.6 | 1.3968 | 14000 | 5334 | 0.988 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163 | 7076.897 | 0.51163
FORESTER CR 12KV | 6061 | 0 | 0 | 0 | 1424.2 | 1.3968 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 0 | 9434.9 | 1293.1414 | 9434.9 | 1.3968 | 14000 | 7960 | 1 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294 | 11241.1797 | 0.80294
FOURMILE 12 KV | 5041 | 0 | 1719 | 401.4812 | 1719 | 1.3968 | 1680 | 709 | 0.984 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791 | 2279.7951 | 1.3791
FREDONIA 12KV | 4251 | 0 | 2413.5 | 375 | 2413.5 | 1.3968 | 3500 | 1817 | 1 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923 | 2937.3057 | 0.83923
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 6.3636 | -12238.9091 | 28.7078 | 587 | 1.3968 | 1500 | 600 | 0.979 | 655.7358 | 0.44653 | 662.0995 | 0.45087 | 668.4631 | 0.4552 | 674.8267 | 0.45953 | 681.1904 | 0.46387 | 687.554 | 0.4682 | 693.9176 | 0.47253 | 700.2813 | 0.47687 | 706.6449 | 0.4812 | 713.0086 | 0.48554 | 719.3722 | 0.48987 | 725.7358 | 0.4942 | 732.0995 | 0.49854 | 738.4631 | 0.50287
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 0 | 1358.7 | 243.5178 | 1358.7 | 1.3968 | 6250 | 672 | 0.996 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291 | 1698.8494 | 0.27291
G E LAMP 12KV | 6591 | 0 | 8579.4 | 500 | 6079.4 | 1.3968 | 14000 | 7949 | 0.99733 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447 | 9277.8077 | 0.66447
GARDNER 12KV | 7151 | 0 | 268 | 150 | 193 | 1.3968 | 5250 | 266 | 0.657 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844 | 477.5223 | 0.13844
GARRARD 12 KV | 8901 | 0 | 431.7 | 40.209 | 481.7 | 1.3968 | 3500 | 361 | 0.8126 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154 | 487.8646 | 0.17154
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 0.10303 | 353.8424 | 4.5501 | 561.5 | 1.3968 | 1500 | 557 | 0.784 | 568.3192 | 0.48326 | 568.4223 | 0.48335 | 568.5253 | 0.48344 | 568.6283 | 0.48353 | 568.7313 | 0.48362 | 568.8344 | 0.4837 | 568.9374 | 0.48379 | 569.0404 | 0.48388 | 569.1435 | 0.48397 | 569.2465 | 0.48405 | 569.3495 | 0.48414 | 569.4526 | 0.48423 | 569.5556 | 0.48432 | 569.6586 | 0.4844
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 0 | 425.5 | 136.4989 | 475.5 | 1.3968 | 7000 | 156 | 0.9659 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131 | 616.1637 | 0.091131
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 16.4485 | -29343.5212 | 469.8941 | 3808.4 | 1.3968 | 7000 | 4270 | 0.991 | 4538.7735 | 0.65428 | 4555.222 | 0.65666 | 4571.6704 | 0.65903 | 4588.1189 | 0.6614 | 4604.5674 | 0.66377 | 4621.0159 | 0.66614 | 4637.4644 | 0.66851 | 4653.9129 | 0.67088 | 4670.3613 | 0.67325 | 4686.8098 | 0.67562 | 4703.2583 | 0.678 | 4719.7068 | 0.68037 | 4736.1553 | 0.68274 | 4752.6038 | 0.68511
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 296.9333 | -586599.9333 | 1498.5306 | 11869.2 | 1.3968 | 14000 | 11136 | 0.998 | 15298.5705 | 1.0949 | 15595.5038 | 1.1162 | 15892.4372 | 1.1374 | 16189.3705 | 1.1587 | 16486.3038 | 1.18 | 16783.2372 | 1.2012 | 17080.1705 | 1.2225 | 17377.1038 | 1.2437 | 17674.0372 | 1.265 | 17970.9705 | 1.2862 | 18267.9038 | 1.3075 | 18564.8372 | 1.3287 | 18861.7705 | 1.35 | 19158.7038 | 1.3712
GHENT 4KV | 4151 | 36.4182 | -71862.5455 | 227.0698 | 1538.3 | 1.3968 | 10500 | 1409 | 0.999 | 2019.3564 | 0.19251 | 2055.7746 | 0.19598 | 2092.1928 | 0.19946 | 2128.611 | 0.20293 | 2165.0292 | 0.2064 | 2201.4473 | 0.20987 | 2237.8655 | 0.21334 | 2274.2837 | 0.21682 | 2310.7019 | 0.22029 | 2347.1201 | 0.22376 | 2383.5383 | 0.22723 | 2419.9564 | 0.2307 | 2456.3746 | 0.23417 | 2492.7928 | 0.23765
GRAHAM 12KV | 65 | 6.3636 | -6503.9091 | 797.428 | 6322 | 1.3968 | 7000 | 5534 | 0.998 | 7464.496 | 1.0685 | 7470.8596 | 1.0694 | 7477.2232 | 1.0703 | 7483.5869 | 1.0712 | 7489.9505 | 1.0721 | 7496.3142 | 1.073 | 7502.6778 | 1.074 | 7509.0414 | 1.0749 | 7515.4051 | 1.0758 | 7521.7687 | 1.0767 | 7528.1323 | 1.0776 | 7534.496 | 1.0785 | 7540.8596 | 1.0794 | 7547.2232 | 1.0803
GREASY CREEK 12KV | 275 | 0 | 2262.8 | 343.3935 | 2262.8 | 1.3968 | 7000 | 2192 | 0.983 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856 | 2742.4574 | 0.39856
GREENSBURG 12KV | 7831 | 0 | 5665.1 | 614.0429 | 5665.1 | 1.3968 | 14000 | 5253 | 1 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591 | 6522.8045 | 0.46591
GREENVILLE 12KV | 5761 | 57.3212 | -107250.903 | 1407.5922 | 8280 | 1.3968 | 14000 | 6975 | 1 | 10504.0918 | 0.75029 | 10561.413 | 0.75439 | 10618.7342 | 0.75848 | 10676.0554 | 0.76258 | 10733.3766 | 0.76667 | 10790.6978 | 0.77076 | 10848.019 | 0.77486 | 10905.3402 | 0.77895 | 10962.6615 | 0.78305 | 11019.9827 | 0.78714 | 11077.3039 | 0.79124 | 11134.6251 | 0.79533 | 11191.9463 | 0.79942 | 11249.2675 | 0.80352
GREENVILLE 4KV | 4801 | 0 | 2668 | 296.5382 | 2668 | 1.3968 | 10500 | 2367 | 1 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354 | 3082.209 | 0.29354
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 0 | 12048.5 | 1248.2787 | 12048.5 | 1.3968 | 14000 | 10138 | 0.995 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901 | 13792.1148 | 0.9901
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 22.6667 | -44055.4667 | 95.3447 | 1629.2 | 1.3968 | 5250 | 1581 | 0.999 | 1864.379 | 0.35548 | 1887.0456 | 0.3598 | 1909.7123 | 0.36412 | 1932.379 | 0.36844 | 1955.0456 | 0.37276 | 1977.7123 | 0.37708 | 2000.379 | 0.38141 | 2023.0456 | 0.38573 | 2045.7123 | 0.39005 | 2068.379 | 0.39437 | 2091.0456 | 0.39869 | 2113.7123 | 0.40301 | 2136.379 | 0.40734 | 2159.0456 | 0.41166
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 0 | 24797.4 | 1095.8599 | 23297.4 | 1.3968 | 39200 | 21636 | 0.99661 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392 | 26328.1139 | 0.67392
HALEY 12KV | 6671 | 18.0364 | -27805.2909 | 1256.582 | 8547 | 1.3968 | 14000 | 6749 | 0.99964 | 10383.3766 | 0.74194 | 10401.4129 | 0.74322 | 10419.4493 | 0.74451 | 10437.4857 | 0.7458 | 10455.522 | 0.74709 | 10473.5584 | 0.74838 | 10491.5947 | 0.74967 | 10509.6311 | 0.75096 | 10527.6675 | 0.75225 | 10545.7038 | 0.75353 | 10563.7402 | 0.75482 | 10581.7766 | 0.75611 | 10599.8129 | 0.7574 | 10617.8493 | 0.75869
HAMBLIN | 3611 | 120.6 | -231091.4 | 2555.7187 | 11977.9 | 1.3968 | 14000 | 9831 | 0.988 | 16090.467 | 1.1633 | 16211.067 | 1.172 | 16331.667 | 1.1807 | 16452.267 | 1.1894 | 16572.867 | 1.1982 | 16693.467 | 1.2069 | 16814.067 | 1.2156 | 16934.667 | 1.2243 | 17055.267 | 1.233 | 17175.867 | 1.2417 | 17296.467 | 1.2505 | 17417.067 | 1.2592 | 17537.667 | 1.2679 | 17658.267 | 1.2766
HAMER 12KV | 3142 | 0 | 569.1 | 125 | 694.1 | 1.3968 | 1500 | 346 | 0.973 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956 | 743.7019 | 0.50956
HAMER 4KV | 3141 | 32.0424 | -64095.4061 | 121.9819 | 486.1 | 1.3968 | 1500 | 609 | 0.907 | 800.6772 | 0.58852 | 832.7196 | 0.61207 | 864.762 | 0.63562 | 896.8044 | 0.65917 | 928.8468 | 0.68272 | 960.8893 | 0.70628 | 992.9317 | 0.72983 | 1024.9741 | 0.75338 | 1057.0165 | 0.77693 | 1089.059 | 0.80048 | 1121.1014 | 0.82404 | 1153.1438 | 0.84759 | 1185.1862 | 0.87114 | 1217.2287 | 0.89469
HANSON 12KV | 8691 | 0 | 8969.1 | 834.0078 | 8969.1 | 1.3968 | 22400 | 7932 | 0.997 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377 | 10134.0548 | 0.45377
HARLAN 12KV | 5572 | 0 | 10028.8 | 1983.308 | 10028.8 | 1.3968 | 14000 | 7733 | 0.985 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814 | 12799.115 | 0.92814
HARLAN 4KV | 5571 | 0 | 2674.3 | 481.4327 | 2674.3 | 1.3968 | 7000 | 1986 | 0.999 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859 | 3346.7725 | 0.47859
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 0 | 4453.4 | 1750 | 6453.4 | 1.3968 | 14000 | 2909 | 0.998 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369 | 6897.8268 | 0.49369
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 0 | 11225.3 | 2000 | 9725.3 | 1.3968 | 14000 | 7897 | 0.978 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239 | 14018.9306 | 1.0239
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 0 | 8816.7 | 1205.1515 | 8816.7 | 1.3968 | 14000 | 6964 | 0.884 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842 | 10500.0741 | 0.84842
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 0 | 2830.8 | 351.8807 | 2830.8 | 1.3968 | 6250 | 2250 | 0.935 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852 | 3322.3123 | 0.56852
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 60.7576 | -111325.1939 | 1493.1469 | 11131.7 | 1.3968 | 14000 | 9775 | 1 | 13490.7595 | 0.96363 | 13551.5171 | 0.96797 | 13612.2747 | 0.97231 | 13673.0322 | 0.97665 | 13733.7898 | 0.98098 | 13794.5474 | 0.98532 | 13855.305 | 0.98966 | 13916.0625 | 0.994 | 13976.8201 | 0.99834 | 14037.5777 | 1.0027 | 14098.3353 | 1.007 | 14159.0928 | 1.0114 | 14219.8504 | 1.0157 | 14280.608 | 1.02
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 0 | 2550.4 | 324.5294 | 2550.4 | 1.3968 | 7000 | 2116 | 0.891 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159 | 3003.7077 | 0.48159
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 65.8667 | -126016.2667 | 841.5425 | 6738 | 1.3968 | 14000 | 6477 | 0.9927 | 8209.8795 | 0.59073 | 8275.7461 | 0.59547 | 8341.6128 | 0.60021 | 8407.4795 | 0.60495 | 8473.3461 | 0.60969 | 8539.2128 | 0.61443 | 8605.0795 | 0.61917 | 8670.9461 | 0.62391 | 8736.8128 | 0.62865 | 8802.6795 | 0.63339 | 8868.5461 | 0.63813 | 8934.4128 | 0.64287 | 9000.2795 | 0.6476 | 9066.1461 | 0.65234
HARROGATE 12KV | 8551 | 0 | 2938.7 | 479.0675 | 2938.7 | 1.3968 | 7000 | 2549 | 0.986 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273 | 3607.8689 | 0.52273
HARTFORD 4KV | 7361 | 0 | 5531.6 | 429.5861 | 5531.6 | 1.3968 | 10500 | 4553 | 0.999 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455 | 6131.6525 | 0.58455
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 0 | 33962.4 | 5450.2937 | 33962.4 | 1.3968 | 37333 | 27840 | 0.99634 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177 | 41575.4537 | 1.1177
HIGBY MILL 2 | 7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 12.5152 | -24353.9879 | 148.9313 | 870.3 | 1.3968 | 2000 | 795 | 0.999 | 1134.6477 | 0.56789 | 1147.1628 | 0.57416 | 1159.678 | 0.58042 | 1172.1931 | 0.58668 | 1184.7083 | 0.59295 | 1197.2234 | 0.59921 | 1209.7386 | 0.60547 | 1222.2537 | 0.61174 | 1234.7689 | 0.618 | 1247.284 | 0.62427 | 1259.7992 | 0.63053 | 1272.3143 | 0.63679 | 1284.8295 | 0.64306 | 1297.3446 | 0.64932
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 0 | 1442.5 | 750 | 2192.5 | 1.3968 | 14000 | 1104 | 0.57 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204 | 2490.1115 | 0.31204
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 0 | 3754.5 | 355.3706 | 3754.5 | 1.3968 | 5250 | 3364 | 0.937 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413 | 4250.887 | 0.86413
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 0 | 9151.2 | 1348.9827 | 9151.2 | 1.3968 | 14000 | 8273 | 0.973 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012 | 11035.4797 | 0.81012
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 0 | 1072.5 | 227.9651 | 1072.5 | 1.3968 | 1932 | 764 | 0.968 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374 | 1390.9251 | 0.74374
HOOVER 12KV | 8301 | 243 | -468869.1 | 2882.2325 | 19647.4 | 1.3968 | 22400 | 17852 | 1 | 26016.8464 | 1.1615 | 26259.8464 | 1.1723 | 26502.8464 | 1.1832 | 26745.8464 | 1.194 | 26988.8464 | 1.2049 | 27231.8464 | 1.2157 | 27474.8464 | 1.2266 | 27717.8464 | 1.2374 | 27960.8464 | 1.2483 | 28203.8464 | 1.2591 | 28446.8464 | 1.2699 | 28689.8464 | 1.2808 | 28932.8464 | 1.2916 | 29175.8464 | 1.3025
HOPEWELL 12KV | 5661 | 0 | 12306.7 | 1805.8145 | 12306.7 | 1.3968 | 14000 | 10051 | 0.994 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656 | 14829.0893 | 1.0656
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 0 | 9630.2 | 1219.9549 | 9630.2 | 1.3968 | 14000 | 8179 | 1 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959 | 11334.2517 | 0.80959
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 0 | 7292.6 | 1007.9129 | 7542.6 | 1.3968 | 14000 | 5679 | 0.973 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871 | 8700.4681 | 0.63871
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 42.4182 | -78193.5455 | 795.2556 | 7300.3 | 1.3968 | 14000 | 6756 | 0.998 | 8602.007 | 0.61566 | 8644.4252 | 0.6187 | 8686.8434 | 0.62173 | 8729.2616 | 0.62477 | 8771.6797 | 0.6278 | 8814.0979 | 0.63084 | 8856.5161 | 0.63388 | 8898.9343 | 0.63691 | 8941.3525 | 0.63995 | 8983.7706 | 0.64298 | 9026.1888 | 0.64602 | 9068.607 | 0.64906 | 9111.0252 | 0.65209 | 9153.4434 | 0.65513
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 130.1576 | -248436.1939 | 658.5473 | 13896.4 | 1.3968 | 22400 | 13597 | 0.945 | 15401.978 | 0.72761 | 15532.1356 | 0.73376 | 15662.2932 | 0.7399 | 15792.4508 | 0.74605 | 15922.6083 | 0.7522 | 16052.7659 | 0.75835 | 16182.9235 | 0.7645 | 16313.0811 | 0.77065 | 16443.2386 | 0.7768 | 16573.3962 | 0.78295 | 16703.5538 | 0.78909 | 16833.7114 | 0.79524 | 16963.8689 | 0.80139 | 17094.0265 | 0.80754
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 501.9818 | -995711.6545 | 1657.2654 | 16032.7 | 1.3968 | 22400 | 17345 | 0.847 | 20606.5119 | 1.0861 | 21108.4937 | 1.1126 | 21610.4756 | 1.139 | 22112.4574 | 1.1655 | 22614.4392 | 1.1919 | 23116.421 | 1.2184 | 23618.4028 | 1.2449 | 24120.3847 | 1.2713 | 24622.3665 | 1.2978 | 25124.3483 | 1.3242 | 25626.3301 | 1.3507 | 26128.3119 | 1.3771 | 26630.2937 | 1.4036 | 27132.2756 | 1.4301
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 0 | 9931.2 | 1343.9084 | 9931.2 | 1.3968 | 14000 | 9283 | 0.99883 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444 | 11808.3918 | 0.84444
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 0 | 10302.2 | 1500 | 9802.2 | 1.3968 | 22400 | 6300 | 0.999 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401 | 12397.423 | 0.55401
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 125 | -239071.9 | 850 | 1365.6 | 1.3968 | 37300 | 13656 | 0.999 | 14615.393 | 0.39223 | 14740.393 | 0.39558 | 14865.393 | 0.39893 | 14990.393 | 0.40229 | 15115.393 | 0.40564 | 15240.393 | 0.409 | 15365.393 | 0.41235 | 15490.393 | 0.41571 | 15615.393 | 0.41906 | 15740.393 | 0.42242 | 15865.393 | 0.42577 | 15990.393 | 0.42913 | 16115.393 | 0.43248 | 16240.393 | 0.43584
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 34.3576 | -66454.1939 | 288.8702 | 2793.5 | 1.3968 | 4320 | 3074 | 0.9778 | 3351.6074 | 0.79345 | 3385.965 | 0.80158 | 3420.3226 | 0.80972 | 3454.6801 | 0.81785 | 3489.0377 | 0.82598 | 3523.3953 | 0.83412 | 3557.7529 | 0.84225 | 3592.1104 | 0.85039 | 3626.468 | 0.85852 | 3660.8256 | 0.86665 | 3695.1832 | 0.87479 | 3729.5407 | 0.88292 | 3763.8983 | 0.89105 | 3798.2559 | 0.89919
I B M 12KV 1 | 6171 | 100.2667 | -189781.4667 | 1157.1043 | 12306 | 1.3968 | 37333 | 11200 | 0.99911 | 14373.4609 | 0.38535 | 14473.7276 | 0.38804 | 14573.9943 | 0.39073 | 14674.2609 | 0.39341 | 14774.5276 | 0.3961 | 14874.7943 | 0.39879 | 14975.0609 | 0.40148 | 15075.3276 | 0.40417 | 15175.5943 | 0.40686 | 15275.8609 | 0.40954 | 15376.1276 | 0.41223 | 15476.3943 | 0.41492 | 15576.6609 | 0.41761 | 15676.9276 | 0.4203
I B M 12KV 2 | 6172 | 0 | 19734.2 | 1313.6775 | 19734.2 | 1.3968 | 37333 | 19148 | 0.97533 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236 | 21569.1648 | 0.59236
IBM NORTH 12KV | 6581 | 0 | 3449.6 | 756.154 | 5199.6 | 1.3968 | 33600 | 2523 | 0.9528 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074 | 4505.8075 | 0.14074
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 0 | 32465.5 | 6929.1374 | 32465.5 | 1.3968 | 37300 | 24000 | 0.9946 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136 | 42144.2252 | 1.136
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 0 | 15600 | 1500 | 6350 | 1.3968 | 14000 | 13500 | 0.999 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652 | 17695.223 | 1.2652
IRVINE 12KV | 6521 | 0 | 7924.7 | 1004.6236 | 7924.7 | 1.3968 | 14000 | 6618 | 0.999 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695 | 9327.9737 | 0.66695
ISLAND 4KV | 4811 | 0 | 2893.6 | 487.2825 | 2893.6 | 1.3968 | 7000 | 2210 | 0.992 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472 | 3574.2436 | 0.51472
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 0 | 255.9 | 78.0018 | 355.9 | 1.3968 | 5250 | 132 | 0.5 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899 | 364.8542 | 0.13899
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 113.8 | -219421.6 | 685.0703 | 9942.3 | 1.3968 | 14000 | 10231 | 0.9979 | 11411.3167 | 0.81681 | 11525.1167 | 0.82496 | 11638.9167 | 0.8331 | 11752.7167 | 0.84125 | 11866.5167 | 0.84939 | 11980.3167 | 0.85754 | 12094.1167 | 0.86568 | 12207.9167 | 0.87383 | 12321.7167 | 0.88198 | 12435.5167 | 0.89012 | 12549.3167 | 0.89827 | 12663.1167 | 0.90641 | 12776.9167 | 0.91456 | 12890.7167 | 0.9227
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 99.6303 | -186796.5758 | 1110.8272 | 14008.3 | 1.3968 | 22400 | 14500 | 0.99931 | 16008.2568 | 0.71515 | 16107.8871 | 0.7196 | 16207.5174 | 0.72405 | 16307.1477 | 0.7285 | 16406.778 | 0.73295 | 16506.4083 | 0.7374 | 16606.0386 | 0.74185 | 16705.6689 | 0.7463 | 16805.2992 | 0.75075 | 16904.9296 | 0.7552 | 17004.5599 | 0.75965 | 17104.1902 | 0.76411 | 17203.8205 | 0.76856 | 17303.4508 | 0.77301
KAWNEER 12KV | 8851 | 0 | 4164.7 | 258.8921 | 4664.7 | 1.3968 | 14000 | 3586 | 0.968 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334 | 4526.3245 | 0.334
KENTENIA | 4991 | 0 | 7749.1 | 1472.4532 | 8249.1 | 1.3968 | 10500 | 5647 | 0.987 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619 | 9805.8451 | 0.94619
KENTON 12KV | 915 | 0 | 12454.8 | 1847.476 | 10954.8 | 1.3968 | 14000 | 8381 | 0.991 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837 | 15035.3828 | 1.0837
KENTON 12KV 2 | 916 | 0 | 9627.2 | 1573.8236 | 9627.2 | 1.3968 | 14000 | 9389 | 0.993 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064 | 11825.5408 | 0.85064
KEOKEE 4KV | 3181 | 0 | 815.6 | 140.3903 | 815.6 | 1.3968 | 1500 | 577 | 0.988 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266 | 1011.6994 | 0.68266
KUHLMAN 12KV | 5471 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 1.3968 | 5250 | 516 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUNKEL 4KV | 7451 | 14.0545 | -26181.0364 | 185.0259 | 2145.9 | 1.3968 | 7000 | 2405 | 0.98776 | 2467.5925 | 0.35688 | 2481.647 | 0.35891 | 2495.7015 | 0.36095 | 2509.7561 | 0.36298 | 2523.8106 | 0.36501 | 2537.8652 | 0.36704 | 2551.9197 | 0.36908 | 2565.9743 | 0.37111 | 2580.0288 | 0.37314 | 2594.0834 | 0.37517 | 2608.1379 | 0.37721 | 2622.1925 | 0.37924 | 2636.247 | 0.38127 | 2650.3015 | 0.38331
KUTTAWA 12KV | 8521 | 0 | 2320.8 | 307.596 | 2320.8 | 1.3968 | 5250 | 2002 | 0.906 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825 | 2750.4548 | 0.57825
KY RIVER 4KV | 7101 | 0 | 4861.8 | 520.161 | 4861.8 | 1.3968 | 14000 | 4370 | 0.9462 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187 | 5588.3688 | 0.42187
KY RIVER 12KV | 7102 | 0 | 2994.3 | 411.9697 | 2994.3 | 1.3968 | 7000 | 2475 | 0.97667 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214 | 3569.7455 | 0.52214
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 1.3968 | 14000 | 0 | 0.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 36.4667 | -66525.2667 | 1169.1911 | 6973.3 | 1.3968 | 10500 | 6057 | 1 | 8770.544 | 0.83529 | 8807.0107 | 0.83876 | 8843.4773 | 0.84224 | 8879.944 | 0.84571 | 8916.4107 | 0.84918 | 8952.8773 | 0.85265 | 8989.344 | 0.85613 | 9025.8107 | 0.8596 | 9062.2773 | 0.86307 | 9098.744 | 0.86655 | 9135.2107 | 0.87002 | 9171.6773 | 0.87349 | 9208.144 | 0.87697 | 9244.6107 | 0.88044
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 328.7576 | -652496.3939 | 1450.854 | 10114.5 | 1.3968 | 14000 | 9348 | 0.989 | 13620.4842 | 0.98371 | 13949.2418 | 1.0075 | 14277.9994 | 1.0312 | 14606.7569 | 1.0549 | 14935.5145 | 1.0787 | 15264.2721 | 1.1024 | 15593.0297 | 1.1262 | 15921.7872 | 1.1499 | 16250.5448 | 1.1737 | 16579.3024 | 1.1974 | 16908.06 | 1.2212 | 17236.8175 | 1.2449 | 17565.5751 | 1.2686 | 17894.3327 | 1.2924
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 0 | 15587.8 | 1928.1002 | 15587.8 | 1.3968 | 22400 | 12787 | 0.998 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775 | 18280.9999 | 0.81775
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 0 | 11091.7 | 1400.3414 | 11091.7 | 1.3968 | 22400 | 8554 | 0.993 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659 | 13047.7182 | 0.58659
LAKESHORE 12KV | 8531 | 0 | 27784.4 | 4250 | 34784.4 | 1.3968 | 37333 | 21100 | 0.998 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506 | 33720.8651 | 0.90506
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 0 | 18594.4 | 2500 | 7094.4 | 1.3968 | 37300 | 14112 | 0.9974 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367 | 22086.4383 | 0.59367
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 0 | 7766.7 | 980.8659 | 7766.7 | 1.3968 | 14000 | 6527 | 1 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263 | 9136.7885 | 0.65263
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 0 | 4239.9 | 539.5176 | 4239.9 | 1.3968 | 5250 | 3485 | 0.993 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785 | 4993.5065 | 0.95785
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 136 | -246954.2 | 3159.1273 | 25903.8 | 1.3968 | 37333 | 24102 | 0.99861 | 32178.5173 | 0.86313 | 32314.5173 | 0.86678 | 32450.5173 | 0.87043 | 32586.5173 | 0.87408 | 32722.5173 | 0.87772 | 32858.5173 | 0.88137 | 32994.5173 | 0.88502 | 33130.5173 | 0.88867 | 33266.5173 | 0.89232 | 33402.5173 | 0.89596 | 33538.5173 | 0.89961 | 33674.5173 | 0.90326 | 33810.5173 | 0.90691 | 33946.5173 | 0.91056
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 0 | 27704.1 | 5475.3869 | 26954.1 | 1.3968 | 37333 | 19116 | 0.9876 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883 | 35352.2042 | 0.95883
LAUREL GROVE | 3861 | 0 | 693.4 | 157.0863 | 693.4 | 1.3968 | 3500 | 469 | 0.989 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371 | 912.8206 | 0.26371
LAWRENCE 12KV | 7011 | 1.697 | -2698.6424 | 105.938 | 721.6 | 1.3968 | 1725 | 580 | 0.995 | 877.2121 | 0.51108 | 878.9091 | 0.51207 | 880.6061 | 0.51306 | 882.303 | 0.51405 | 884 | 0.51504 | 885.697 | 0.51603 | 887.394 | 0.51702 | 889.0909 | 0.51801 | 890.7879 | 0.51899 | 892.4849 | 0.51998 | 894.1818 | 0.52097 | 895.8788 | 0.52196 | 897.5758 | 0.52295 | 899.2727 | 0.52394
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 213.5939 | -416331.2848 | 1857.5418 | 14167.3 | 1.3968 | 22400 | 13518 | 0.991 | 17723.1156 | 0.7984 | 17936.7095 | 0.80802 | 18150.3034 | 0.81764 | 18363.8974 | 0.82726 | 18577.4913 | 0.83688 | 18791.0853 | 0.84651 | 19004.6792 | 0.85613 | 19218.2731 | 0.86575 | 19431.8671 | 0.87537 | 19645.461 | 0.88499 | 19859.055 | 0.89462 | 20072.6489 | 0.90424 | 20286.2428 | 0.91386 | 20499.8368 | 0.92348
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 134 | -246608.6 | 3165.9837 | 22218.4 | 1.3968 | 22400 | 19620 | 1 | 28493.6946 | 1.272 | 28627.6946 | 1.278 | 28761.6946 | 1.284 | 28895.6946 | 1.29 | 29029.6946 | 1.296 | 29163.6946 | 1.302 | 29297.6946 | 1.3079 | 29431.6946 | 1.3139 | 29565.6946 | 1.3199 | 29699.6946 | 1.3259 | 29833.6946 | 1.3319 | 29967.6946 | 1.3378 | 30101.6946 | 1.3438 | 30235.6946 | 1.3498
LEBANON 12KV | 7882 | 0 | 8692.5 | 1500 | 8692.5 | 1.3968 | 14000 | 5772 | 0.998 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721 | 10787.723 | 0.7721
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 0 | 8933.2 | 1680.1152 | 8933.2 | 1.3968 | 14000 | 6924 | 0.9976 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765 | 11280.0107 | 0.80765
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 0 | 8191.4 | 1500 | 2941.4 | 1.3968 | 14000 | 8097 | 0.96 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537 | 10286.623 | 0.76537
LEBANON IND 12KV | 7191 | 0 | 3154.6 | 263.4733 | 3154.6 | 1.3968 | 10500 | 2911 | 0.9934 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772 | 3522.6236 | 0.33772
LEBANON JCT | 4231 | 114.9273 | -218576.2182 | 806.8506 | 13059.7 | 1.3968 | 22400 | 12891 | 0.916 | 14703.894 | 0.71662 | 14818.8213 | 0.72222 | 14933.7485 | 0.72782 | 15048.6758 | 0.73342 | 15163.6031 | 0.73902 | 15278.5304 | 0.74463 | 15393.4576 | 0.75023 | 15508.3849 | 0.75583 | 15623.3122 | 0.76143 | 15738.2395 | 0.76703 | 15853.1667 | 0.77263 | 15968.094 | 0.77823 | 16083.0213 | 0.78383 | 16197.9485 | 0.78944
LEBANON JCT 2 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 153.697 | -299296.4424 | 591.1525 | 10479.8 | 1.3968 | 14000 | 10188 | 0.977 | 11997.1672 | 0.87711 | 12150.8642 | 0.88835 | 12304.5611 | 0.89959 | 12458.2581 | 0.91082 | 12611.9551 | 0.92206 | 12765.652 | 0.9333 | 12919.349 | 0.94453 | 13073.046 | 0.95577 | 13226.743 | 0.96701 | 13380.4399 | 0.97825 | 13534.1369 | 0.98948 | 13687.8339 | 1.0007 | 13841.5308 | 1.012 | 13995.2278 | 1.0232
LEBANON WEST 12 | 8741 | 51.8545 | -95025.0364 | 882.7733 | 9487.8 | 1.3968 | 14000 | 8899 | 1 | 10954.2167 | 0.78244 | 11006.0713 | 0.78615 | 11057.9258 | 0.78985 | 11109.7804 | 0.79356 | 11161.6349 | 0.79726 | 11213.4895 | 0.80096 | 11265.344 | 0.80467 | 11317.1986 | 0.80837 | 11369.0531 | 0.81208 | 11420.9076 | 0.81578 | 11472.7622 | 0.81948 | 11524.6167 | 0.82319 | 11576.4713 | 0.82689 | 11628.3258 | 0.83059
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 0 | 7255.5 | 584.8881 | 7255.5 | 1.3968 | 14000 | 6238 | 0.99 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243 | 8072.4806 | 0.58243
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 0 | 5944.5 | 428.0565 | 5944.5 | 1.3968 | 14000 | 5223 | 1 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732 | 6542.4159 | 0.46732
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 750 | -1491751.7 | 2959.8094 | 19123.3 | 1.3968 | 22400 | 18835 | 0.98511 | 27382.6071 | 1.2409 | 28132.6071 | 1.2749 | 28882.6071 | 1.3089 | 29632.6071 | 1.3429 | 30382.6071 | 1.3769 | 31132.6071 | 1.4109 | 31882.6071 | 1.4448 | 32632.6071 | 1.4788 | 33382.6071 | 1.5128 | 34132.6071 | 1.5468 | 34882.6071 | 1.5808 | 35632.6071 | 1.6148 | 36382.6071 | 1.6488 | 37132.6071 | 1.6828
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 500 | -990105.6 | 1419.0971 | 15394.4 | 1.3968 | 22400 | 17094 | 0.97907 | 21876.6166 | 0.99751 | 22376.6166 | 1.0203 | 22876.6166 | 1.0431 | 23376.6166 | 1.0659 | 23876.6166 | 1.0887 | 24376.6166 | 1.1115 | 24876.6166 | 1.1343 | 25376.6166 | 1.1571 | 25876.6166 | 1.1799 | 26376.6166 | 1.2027 | 26876.6166 | 1.2255 | 27376.6166 | 1.2483 | 27876.6166 | 1.2711 | 28376.6166 | 1.2939
LEX WATER C 12KV | 6622 | 36.8364 | -59394.4909 | 2275.6715 | 14849.2 | 1.3968 | 22400 | 12211 | 0.953 | 18193.6565 | 0.85227 | 18230.4929 | 0.854 | 18267.3292 | 0.85572 | 18304.1656 | 0.85745 | 18341.0019 | 0.85918 | 18377.8383 | 0.8609 | 18414.6747 | 0.86263 | 18451.511 | 0.86435 | 18488.3474 | 0.86608 | 18525.1838 | 0.8678 | 18562.0201 | 0.86953 | 18598.8565 | 0.87126 | 18635.6929 | 0.87298 | 18672.5292 | 0.87471
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 66.8727 | -119966.9818 | 1880.4187 | 14815 | 1.3968 | 22400 | 12917 | 0.9858 | 17742.525 | 0.80349 | 17809.3977 | 0.80651 | 17876.2704 | 0.80954 | 17943.1431 | 0.81257 | 18010.0159 | 0.8156 | 18076.8886 | 0.81863 | 18143.7613 | 0.82166 | 18210.6341 | 0.82469 | 18277.5068 | 0.82771 | 18344.3795 | 0.83074 | 18411.2522 | 0.83377 | 18478.125 | 0.8368 | 18544.9977 | 0.83983 | 18611.8704 | 0.84286
LEX WATER C 4KV | 6621 | 0 | 2870 | 355.6955 | 2870 | 1.3968 | 10500 | 2386 | 0.85 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724 | 3366.8409 | 0.37724
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 140.2424 | -272804.6061 | 854.7908 | 9854 | 1.3968 | 14000 | 9600 | 0.98923 | 11679.0759 | 0.8433 | 11819.3183 | 0.85343 | 11959.5607 | 0.86355 | 12099.8031 | 0.87368 | 12240.0455 | 0.88381 | 12380.288 | 0.89393 | 12520.5304 | 0.90406 | 12660.7728 | 0.91418 | 12801.0152 | 0.92431 | 12941.2577 | 0.93444 | 13081.5001 | 0.94456 | 13221.7425 | 0.95469 | 13361.9849 | 0.96482 | 13502.2274 | 0.97494
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 0 | 4794.8 | 509.5077 | 4794.8 | 1.3968 | 14000 | 3804 | 0.97615 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293 | 5506.4882 | 0.40293
LIBERTY 12KV | 7651 | 0 | 12297.8 | 1787.171 | 12297.8 | 1.3968 | 14000 | 11038 | 0.9994 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574 | 14794.1479 | 1.0574
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 0 | 31229.2 | 3367.1893 | 31229.2 | 1.3968 | 37333 | 27100 | 0.99973 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275 | 35932.5415 | 0.96275
LIGGETT 12 KV | 5441 | 0 | 251 | 150 | 1101 | 1.3968 | 10500 | 0 | 0.98 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754 | 460.5223 | 0.044754
LIPPS 12KV | 3831 | 0 | 883 | 178.1131 | 883 | 1.3968 | 1680 | 544 | 0.974 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167 | 1131.7911 | 0.69167
LIVERMORE 4KV | 7711 | 0 | 2991.2 | 335.4117 | 2991.2 | 1.3968 | 4687 | 2521 | 1 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815 | 3459.7082 | 0.73815
LOCKPORT 12KV | 5911 | 23.6545 | -43450.6364 | 654.506 | 4225.1 | 1.3968 | 10500 | 3957 | 0.993 | 5245.7695 | 0.50312 | 5269.424 | 0.50539 | 5293.0786 | 0.50766 | 5316.7331 | 0.50993 | 5340.3877 | 0.51219 | 5364.0422 | 0.51446 | 5387.6968 | 0.51673 | 5411.3513 | 0.519 | 5435.0058 | 0.52127 | 5458.6604 | 0.52354 | 5482.3149 | 0.52581 | 5505.9695 | 0.52807 | 5529.624 | 0.53034 | 5553.2786 | 0.53261
LONDON 12KV | 935 | 0 | 13534.6 | 1539.6309 | 13534.6 | 1.3968 | 22400 | 11906 | 0.977 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672 | 15685.18 | 0.71672
LONDON 2 12KV | 936 | 350.7636 | -688636.3091 | 2290.9798 | 18327.8 | 1.3968 | 22400 | 16998 | 1 | 23106.312 | 1.0315 | 23457.0757 | 1.0472 | 23807.8393 | 1.0628 | 24158.6029 | 1.0785 | 24509.3666 | 1.0942 | 24860.1302 | 1.1098 | 25210.8938 | 1.1255 | 25561.6575 | 1.1411 | 25912.4211 | 1.1568 | 26263.1847 | 1.1725 | 26613.9484 | 1.1881 | 26964.712 | 1.2038 | 27315.4757 | 1.2194 | 27666.2393 | 1.2351
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 275 | -536748.5 | 3899.4628 | 15264 | 1.3968 | 37333 | 11136 | 0.99715 | 24198.3293 | 0.65003 | 24473.3293 | 0.65742 | 24748.3293 | 0.6648 | 25023.3293 | 0.67219 | 25298.3293 | 0.67958 | 25573.3293 | 0.68696 | 25848.3293 | 0.69435 | 26123.3293 | 0.70174 | 26398.3293 | 0.70913 | 26673.3293 | 0.71651 | 26948.3293 | 0.7239 | 27223.3293 | 0.73129 | 27498.3293 | 0.73867 | 27773.3293 | 0.74606
LYNCH 7.2KV | 315 | 0 | 3320.6 | 628.377 | 3320.6 | 1.3968 | 5001 | 2239 | 0.986 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142 | 4198.3267 | 0.85142
MACKVILLE 12KV | 5951 | 0 | 966.4 | 183.1686 | 966.4 | 1.3968 | 1932 | 737 | 0.9896 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928 | 1222.2528 | 0.63928
MADISONVL E 12KV | 6201 | 0 | 0 | 0 | 6902.6 | 1.3968 | 14000 | 5460 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHESTER 12KV | 5341 | 46.3636 | -88753.1091 | 904.6268 | 4692.8 | 1.3968 | 7000 | 3934 | 0.981 | 6165.0329 | 0.89778 | 6211.3965 | 0.90453 | 6257.7602 | 0.91128 | 6304.1238 | 0.91803 | 6350.4874 | 0.92478 | 6396.8511 | 0.93154 | 6443.2147 | 0.93829 | 6489.5783 | 0.94504 | 6535.942 | 0.95179 | 6582.3056 | 0.95854 | 6628.6692 | 0.96529 | 6675.0329 | 0.97204 | 6721.3965 | 0.9788 | 6767.7602 | 0.98555
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 0 | 6673.5 | 854.3231 | 6673.5 | 1.3968 | 14000 | 4929 | 0.991 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702 | 7866.8316 | 0.56702
MANITOU 4KV | 7021 | 5.2242 | -7925.0606 | 359.3262 | 2604.4 | 1.3968 | 3125 | 2431 | 0.998 | 3129.8215 | 1.0035 | 3135.0457 | 1.0052 | 3140.27 | 1.0069 | 3145.4942 | 1.0086 | 3150.7184 | 1.0103 | 3155.9427 | 1.0119 | 3161.1669 | 1.0136 | 3166.3912 | 1.0153 | 3171.6154 | 1.017 | 3176.8397 | 1.0186 | 3182.0639 | 1.0203 | 3187.2881 | 1.022 | 3192.5124 | 1.0237 | 3197.7366 | 1.0253
MANNINGTON 4KV | 4371 | 0 | 843.5 | 66.8294 | 843.5 | 1.3968 | 1833 | 752 | 0.951 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744 | 936.8483 | 0.53744
MARION 4KV | 4381 | 0 | 3449.4 | 391.4268 | 3449.4 | 1.3968 | 7000 | 2684 | 0.902 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329 | 3996.1509 | 0.6329
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 16.6727 | -25109.5818 | 809.4959 | 8494.3 | 1.3968 | 14000 | 7350 | 0.972 | 9700.0435 | 0.71282 | 9716.7163 | 0.71404 | 9733.389 | 0.71527 | 9750.0617 | 0.71649 | 9766.7344 | 0.71772 | 9783.4072 | 0.71895 | 9800.0799 | 0.72017 | 9816.7526 | 0.7214 | 9833.4253 | 0.72262 | 9850.0981 | 0.72385 | 9866.7708 | 0.72507 | 9883.4435 | 0.7263 | 9900.1163 | 0.72752 | 9916.789 | 0.72875
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 0 | 279.9 | 32.8293 | 279.9 | 1.3968 | 999 | 258 | 0.855 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138 | 325.7565 | 0.38138
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 0 | 3606.1 | 318.6301 | 4106.1 | 1.3968 | 10500 | 3145 | 0.995 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776 | 4051.1673 | 0.38776
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 30.4909 | -57011.9273 | 397.5712 | 4442.5 | 1.3968 | 14000 | 4248 | 0.983 | 5135.0426 | 0.37313 | 5165.5335 | 0.37535 | 5196.0244 | 0.37756 | 5226.5153 | 0.37978 | 5257.0062 | 0.38199 | 5287.4971 | 0.38421 | 5317.988 | 0.38643 | 5348.4789 | 0.38864 | 5378.9698 | 0.39086 | 5409.4608 | 0.39307 | 5439.9517 | 0.39529 | 5470.4426 | 0.3975 | 5500.9335 | 0.39972 | 5531.4244 | 0.40193
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 0 | 4653.6 | 604.5414 | 4653.6 | 1.3968 | 9375 | 3787 | 1 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646 | 5498.0327 | 0.58646
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 0 | 13382.7 | 1971.2365 | 13382.7 | 1.3968 | 14000 | 11272 | 0.998 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549 | 16136.1533 | 1.1549
MELDRUM 12KV | 6021 | 0 | 7156.6 | 1066.9103 | 7156.6 | 1.3968 | 14000 | 5487 | 0.998 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887 | 8646.8766 | 0.61887
METAL/THERM 12KV | 4731 | 46.8121 | -87966.6303 | 414.4133 | 6383.2 | 1.3968 | 14000 | 6169 | 0.992 | 7172.7134 | 0.51647 | 7219.5255 | 0.51984 | 7266.3377 | 0.52321 | 7313.1498 | 0.52658 | 7359.9619 | 0.52995 | 7406.774 | 0.53332 | 7453.5861 | 0.53669 | 7500.3983 | 0.54006 | 7547.2104 | 0.54343 | 7594.0225 | 0.5468 | 7640.8346 | 0.55018 | 7687.6467 | 0.55355 | 7734.4589 | 0.55692 | 7781.271 | 0.56029
MEXICO 4KV | 4401 | 0 | 832.8 | 117.5763 | 832.8 | 1.3968 | 1500 | 666 | 0.985 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481 | 997.0323 | 0.67481
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 0 | 2663.3 | 490.1045 | 2663.3 | 1.3968 | 7000 | 2882 | 0.9336 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229 | 3347.8854 | 0.51229
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 0 | 2530.3 | 726.4714 | 2530.3 | 1.3968 | 7000 | 3120 | 0.962 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644 | 3545.0463 | 0.52644
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 0 | 4451.1 | 1153.2564 | 6401.1 | 1.3968 | 14000 | 2137 | 0.681 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583 | 6061.9862 | 0.63583
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 0 | 10270.5 | 1500 | 11020.5 | 1.3968 | 14000 | 7384 | 0.993 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949 | 12365.723 | 0.88949
MIDDLESBORO 2 4 | 7801 | 0 | 6075.3 | 1045.9205 | 6075.3 | 1.3968 | 7000 | 4720 | 0.997 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798 | 7536.2577 | 1.0798
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 0 | 6694.7 | 1281.2937 | 6694.7 | 1.3968 | 7000 | 4577 | 0.997 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157 | 8484.4306 | 1.2157
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 71.2545 | -136131.6364 | 666.4937 | 7481.9 | 1.3968 | 14000 | 7251 | 0.991 | 8733.5141 | 0.62949 | 8804.7686 | 0.63462 | 8876.0232 | 0.63976 | 8947.2777 | 0.6449 | 9018.5323 | 0.65003 | 9089.7868 | 0.65517 | 9161.0414 | 0.6603 | 9232.2959 | 0.66544 | 9303.5505 | 0.67057 | 9374.805 | 0.67571 | 9446.0595 | 0.68085 | 9517.3141 | 0.68598 | 9588.5686 | 0.69112 | 9659.8232 | 0.69625
MIDDLESBRO 1 12KV 2 | 1247 | 0 | 10111.6 | 834.7012 | 10611.6 | 1.3968 | 14000 | 9343 | 0.995 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959 | 11277.5233 | 0.80959
MIDWAY 12KV | 7471 | 154 | -298497.2 | 1622.9188 | 12139.8 | 1.3968 | 14000 | 11335 | 0.9932 | 14849.7178 | 1.068 | 15003.7178 | 1.079 | 15157.7178 | 1.0901 | 15311.7178 | 1.1012 | 15465.7178 | 1.1123 | 15619.7178 | 1.1233 | 15773.7178 | 1.1344 | 15927.7178 | 1.1455 | 16081.7178 | 1.1566 | 16235.7178 | 1.1676 | 16389.7178 | 1.1787 | 16543.7178 | 1.1898 | 16697.7178 | 1.2009 | 16851.7178 | 1.2119
MILL CREEK 12KV | 8811 | 88.6727 | -174356.5818 | 987.5287 | 4363.3 | 1.3968 | 10500 | 2982 | 0.97 | 6141.7224 | 0.60302 | 6230.3951 | 0.61172 | 6319.0679 | 0.62043 | 6407.7406 | 0.62914 | 6496.4133 | 0.63784 | 6585.0861 | 0.64655 | 6673.7588 | 0.65525 | 6762.4315 | 0.66396 | 6851.1042 | 0.67267 | 6939.777 | 0.68137 | 7028.4497 | 0.69008 | 7117.1224 | 0.69878 | 7205.7951 | 0.70749 | 7294.4679 | 0.7162
MILLERSBURG 4KV | 235 | 0 | 5527 | 696.0389 | 5527 | 1.3968 | 7000 | 4404 | 0.999 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939 | 6499.2378 | 0.92939
MILLWOOD 12KV | 5621 | 0 | 3530.7 | 356.7815 | 3530.7 | 1.3968 | 7000 | 3131 | 0.997 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731 | 4029.0578 | 0.57731
MINOR FARM 12KV | 8351 | 0 | 8004.3 | 1095.6206 | 8004.3 | 1.3968 | 14000 | 8514 | 0.923 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786 | 9534.6796 | 0.73786
MOORMAN 4KV | 8731 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | 1.3968 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOREHEAD 12KV | 6831 | 0 | 1656.7 | 124.6124 | 1656.7 | 1.3968 | 10500 | 1397 | 0.927 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809 | 1830.7606 | 0.18809
MOREHEAD 4KV | 6832 | 80.2727 | -153638.7818 | 1089.9886 | 8150.9 | 1.3968 | 14000 | 7188 | 0.999 | 10034.64 | 0.71748 | 10114.9127 | 0.72322 | 10195.1855 | 0.72896 | 10275.4582 | 0.7347 | 10355.7309 | 0.74044 | 10436.0036 | 0.74618 | 10516.2764 | 0.75191 | 10596.5491 | 0.75765 | 10676.8218 | 0.76339 | 10757.0945 | 0.76913 | 10837.3673 | 0.77487 | 10917.64 | 0.78061 | 10997.9127 | 0.78635 | 11078.1855 | 0.79209
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 52.7273 | -102165.2182 | 243.2922 | 4106.6 | 1.3968 | 10500 | 4626 | 0.979 | 4683.707 | 0.45564 | 4736.4343 | 0.46077 | 4789.1615 | 0.46589 | 4841.8888 | 0.47102 | 4894.6161 | 0.47615 | 4947.3434 | 0.48128 | 5000.0706 | 0.48641 | 5052.7979 | 0.49154 | 5105.5252 | 0.49667 | 5158.2525 | 0.5018 | 5210.9797 | 0.50693 | 5263.707 | 0.51206 | 5316.4343 | 0.51719 | 5369.1615 | 0.52232
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 12.6424 | -16119.8061 | 1300.4964 | 9361 | 1.3968 | 10500 | 7798 | 1 | 11234.4442 | 1.0699 | 11247.0867 | 1.0712 | 11259.7291 | 1.0724 | 11272.3715 | 1.0736 | 11285.0139 | 1.0748 | 11297.6564 | 1.076 | 11310.2988 | 1.0772 | 11322.9412 | 1.0784 | 11335.5836 | 1.0796 | 11348.2261 | 1.0808 | 11360.8685 | 1.082 | 11373.5109 | 1.0832 | 11386.1533 | 1.0844 | 11398.7958 | 1.0856
MORGANFIELD 4KV | 45 | 0 | 3370.8 | 361.399 | 3370.8 | 1.3968 | 7000 | 2682 | 0.986 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152 | 3875.6077 | 0.56152
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 0 | 4022 | 517.7139 | 4022 | 1.3968 | 10500 | 3078 | 0.957 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222 | 4745.1507 | 0.47222
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 0 | 5687.3 | 460.5916 | 5687.3 | 1.3968 | 14000 | 4856 | 0.976 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331 | 6330.6614 | 0.46331
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 0 | 2840.7 | 269.7012 | 2840.7 | 1.3968 | 3750 | 2630 | 1 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798 | 3217.4228 | 0.85798
MT STERLING 12KV | 7371 | 0 | 13352.7 | 1977.0314 | 13352.7 | 1.3968 | 14000 | 11126 | 0.975 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805 | 16114.2477 | 1.1805
MT TABOR 4KV | 7691 | 0 | 777.6 | 118.7901 | 777.6 | 1.3968 | 6250 | 701 | 0.82769 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239 | 943.5279 | 0.18239
MT VERNON 12KV | 5892 | 0 | 7181.3 | 750 | 13181.3 | 1.3968 | 14000 | 6856 | 1 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778 | 8228.9115 | 0.58778
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 0 | 6563 | 750 | 563 | 1.3968 | 22400 | 5630 | 0.99621 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105 | 7610.6115 | 0.34105
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 0 | 7227 | 830.816 | 7227 | 1.3968 | 14000 | 5651 | 0.981 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071 | 8387.4965 | 0.61071
MULLINS COAL CO | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 0 | 6708 | 915.7981 | 6708 | 1.3968 | 10500 | 5224 | 0.9996 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099 | 7987.2008 | 0.76099
NELSON 12KV | 6181 | 0 | 1853.7 | 228.5382 | 1853.7 | 1.3968 | 3125 | 1507 | 0.99 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236 | 2172.9257 | 0.70236
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 45.1939 | -84933.6848 | 733.1743 | 6154.7 | 1.3968 | 10500 | 5772 | 0.994 | 7382.1818 | 0.70731 | 7427.3758 | 0.71164 | 7472.5697 | 0.71597 | 7517.7636 | 0.7203 | 7562.9576 | 0.72463 | 7608.1515 | 0.72896 | 7653.3455 | 0.73329 | 7698.5394 | 0.73762 | 7743.7333 | 0.74195 | 7788.9273 | 0.74628 | 7834.1212 | 0.75061 | 7879.3152 | 0.75494 | 7924.5091 | 0.75927 | 7969.703 | 0.7636
NEWTOWN 12KV | 7771 | 0 | 13987.7 | 2900.6209 | 13987.7 | 1.3968 | 14000 | 11910 | 0.997 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924 | 18039.3316 | 1.2924
NORTON EAST 12KV | 3381 | 0 | 12278.1 | 2426.6708 | 11328.1 | 1.3968 | 14000 | 8870 | 0.995 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247 | 15667.711 | 1.1247
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 0 | 5544.7 | 559.4594 | 5544.7 | 1.3968 | 14000 | 4666 | 0.984 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922 | 6326.1614 | 0.45922
OKONITE 12KV | 5401 | 0 | 4378.7 | 500 | 5128.7 | 1.3968 | 14000 | 4740 | 0.964 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619 | 5077.1077 | 0.37619
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 225 | -439217.7 | 2314.1526 | 14269.8 | 1.3968 | 22400 | 17487 | 0.981 | 18514.7437 | 0.84256 | 18739.7437 | 0.8528 | 18964.7437 | 0.86304 | 19189.7437 | 0.87328 | 19414.7437 | 0.88352 | 19639.7437 | 0.89376 | 19864.7437 | 0.90399 | 20089.7437 | 0.91423 | 20314.7437 | 0.92447 | 20539.7437 | 0.93471 | 20764.7437 | 0.94495 | 20989.7437 | 0.95519 | 21214.7437 | 0.96543 | 21439.7437 | 0.97567
ONTON 12KV | 4471 | 0 | 1607 | 246.403 | 1607 | 1.3968 | 1932 | 1198 | 0.986 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243 | 1951.1795 | 1.0243
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 0 | 1374.3 | 214.8206 | 1374.3 | 1.3968 | 4687 | 958 | 1 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724 | 1674.3647 | 0.35724
OUTWOOD 12KV | 4482 | 0 | 414 | 34.9535 | 414 | 1.3968 | 999 | 344 | 0.939 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338 | 462.8235 | 0.49338
OVERLAND NORTH | 8771 | 0 | 136.2 | 75 | 1161.2 | 1.3968 | 4200 | 2 | 0.3939 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565 | 240.9611 | 0.14565
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 0 | 84.3 | 50 | 224.3 | 1.3968 | 2499 | 36 | 0.755 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697 | 154.1408 | 0.081697
OWENTON 4KV | 7051 | 0 | 2921.5 | 409.4707 | 2921.5 | 1.3968 | 3500 | 2143 | 0.999 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913 | 3493.4549 | 0.99913
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 0 | 3410 | 626.7927 | 3410 | 1.3968 | 5250 | 2455 | 0.998 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792 | 4285.5136 | 0.81792
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 260 | -517004.6 | 582.5341 | 6525.4 | 1.3968 | 14000 | 6726 | 0.9963 | 9009.0925 | 0.6459 | 9269.0925 | 0.66454 | 9529.0925 | 0.68318 | 9789.0925 | 0.70182 | 10049.0925 | 0.72046 | 10309.0925 | 0.7391 | 10569.0925 | 0.75774 | 10829.0925 | 0.77638 | 11089.0925 | 0.79502 | 11349.0925 | 0.81366 | 11609.0925 | 0.8323 | 11869.0925 | 0.85094 | 12129.0925 | 0.86958 | 12389.0925 | 0.88822
OXFORD 12KV | 6661 | 601 | -1200969.7 | 3962.9709 | 9845.8 | 1.3968 | 14000 | 11539 | 1 | 18585.8385 | 1.3276 | 19186.8385 | 1.3705 | 19787.8385 | 1.4134 | 20388.8385 | 1.4563 | 20989.8385 | 1.4993 | 21590.8385 | 1.5422 | 22191.8385 | 1.5851 | 22792.8385 | 1.6281 | 23393.8385 | 1.671 | 23994.8385 | 1.7139 | 24595.8385 | 1.7568 | 25196.8385 | 1.7998 | 25797.8385 | 1.8427 | 26398.8385 | 1.8856
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 115 | -223150.4 | 750 | 9382.1 | 1.3968 | 14000 | 7632 | 1 | 10197.2115 | 0.72837 | 10312.2115 | 0.73659 | 10427.2115 | 0.7448 | 10542.2115 | 0.75302 | 10657.2115 | 0.76123 | 10772.2115 | 0.76944 | 10887.2115 | 0.77766 | 11002.2115 | 0.78587 | 11117.2115 | 0.79409 | 11232.2115 | 0.8023 | 11347.2115 | 0.81052 | 11462.2115 | 0.81873 | 11577.2115 | 0.82694 | 11692.2115 | 0.83516
PAINT LICK 12KV | 7291 | 0 | 2524.7 | 413.1823 | 2524.7 | 1.3968 | 2800 | 2075 | 0.99 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119 | 3101.8394 | 1.119
PARIS 12KV | 8191 | 0 | 7053.6 | 1500 | 9303.6 | 1.3968 | 14000 | 6151 | 0.999 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414 | 9148.823 | 0.65414
PARIS 12KV 2 | 8192 | 0 | 8755.5 | 750 | 3505.5 | 1.3968 | 14000 | 7910 | 1 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022 | 9803.1115 | 0.70022
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 0 | 12503.6 | 1382.2289 | 12503.6 | 1.3968 | 22400 | 10356 | 0.983 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553 | 14434.3185 | 0.65553
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 0 | 15681.6 | 2123.3398 | 15681.6 | 1.3968 | 22400 | 11808 | 0.9987 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356 | 18647.5135 | 0.83356
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 16.4182 | -14782.1455 | 2129.4311 | 18308.7 | 1.3968 | 22400 | 19026 | 0.99709 | 21357.0037 | 0.95622 | 21373.4219 | 0.95696 | 21389.8401 | 0.95769 | 21406.2583 | 0.95843 | 21422.6765 | 0.95916 | 21439.0947 | 0.9599 | 21455.5128 | 0.96063 | 21471.931 | 0.96137 | 21488.3492 | 0.9621 | 21504.7674 | 0.96284 | 21521.1856 | 0.96357 | 21537.6037 | 0.96431 | 21554.0219 | 0.96504 | 21570.4401 | 0.96578
PAYNES ML 12KV | 4501 | 0 | 13750 | 1500 | 0 | 1.3968 | 37300 | 0 | 0.97 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794 | 15845.223 | 0.43794
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 0 | 2231.4 | 451.3213 | 2231.4 | 1.3968 | 5250 | 1797 | 1 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511 | 2861.8125 | 0.54511
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 0 | 0 | 0 | 11740.5 | 1.3968 | 14000 | 9567 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERDUE 12KV | 5961 | 0 | 2091.7 | 250 | 2241.7 | 1.3968 | 7000 | 1878 | 0.998 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494 | 2440.9038 | 0.3494
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 0 | 9039.5 | 2659.747 | 7189.5 | 1.3968 | 22400 | 6500 | 0.98972 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532 | 12754.6754 | 0.57532
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 0 | 12661 | 1245.2294 | 12661 | 1.3968 | 22400 | 10087 | 0.98004 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597 | 14400.3555 | 0.65597
PINE HILL 12KV | 5921 | 0 | 2397 | 457.2729 | 2397 | 1.3968 | 5250 | 1904 | 0.988 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526 | 3035.7258 | 0.58526
PINEVILLE 12KV | 7221 | 0 | 7916.8 | 1357.6434 | 7916.8 | 1.3968 | 14000 | 5720 | 1 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094 | 9813.1771 | 0.70094
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 0 | 9023.1 | 1363.7516 | 9023.1 | 1.3968 | 14000 | 6843 | 0.995 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449 | 10928.0091 | 0.78449
POCKET 4KV | 705 | 0 | 501.4 | 100 | 501.4 | 1.3968 | 1500 | 333 | 0.985 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339 | 641.0815 | 0.4339
POOLE 4KV | 7181 | 0 | 728.1 | 73.7244 | 728.1 | 1.3968 | 1500 | 599 | 0.95 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321 | 831.0794 | 0.58321
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 0 | 11885.7 | 2366.1368 | 12635.7 | 1.3968 | 14000 | 8623 | 1 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851 | 15190.7561 | 1.0851
POWDERLY 12KV | 6651 | 47.1636 | -89167.7091 | 489.7715 | 5890.6 | 1.3968 | 14000 | 5656 | 0.985 | 6786.9566 | 0.49217 | 6834.1203 | 0.49559 | 6881.2839 | 0.49901 | 6928.4476 | 0.50243 | 6975.6112 | 0.50585 | 7022.7748 | 0.50927 | 7069.9385 | 0.51269 | 7117.1021 | 0.51611 | 7164.2657 | 0.51953 | 7211.4294 | 0.52295 | 7258.593 | 0.52637 | 7305.7566 | 0.52979 | 7352.9203 | 0.53321 | 7400.0839 | 0.53663
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 6.1576 | -3332.5939 | 320.585 | 9078 | 1.3968 | 14000 | 8624 | 0.99066 | 9553.5071 | 0.68883 | 9559.6647 | 0.68927 | 9565.8223 | 0.68971 | 9571.9799 | 0.69016 | 9578.1374 | 0.6906 | 9584.295 | 0.69105 | 9590.4526 | 0.69149 | 9596.6102 | 0.69193 | 9602.7677 | 0.69238 | 9608.9253 | 0.69282 | 9615.0829 | 0.69327 | 9621.2405 | 0.69371 | 9627.398 | 0.69415 | 9633.5556 | 0.6946
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 0 | 2382.5 | 390.3791 | 2632.5 | 1.3968 | 4687 | 2147 | 1 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466 | 2927.7875 | 0.62466
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 79.7091 | -153195.6727 | 913.6756 | 7458 | 1.3968 | 10500 | 6516 | 0.99989 | 9092.927 | 0.86609 | 9172.6361 | 0.87368 | 9252.3452 | 0.88128 | 9332.0543 | 0.88887 | 9411.7634 | 0.89646 | 9491.4724 | 0.90405 | 9571.1815 | 0.91165 | 9650.8906 | 0.91924 | 9730.5997 | 0.92683 | 9810.3088 | 0.93442 | 9890.0179 | 0.94201 | 9969.727 | 0.94961 | 10049.4361 | 0.9572 | 10129.1452 | 0.96479
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 46.7818 | -86654.6545 | 946.253 | 7634.1 | 1.3968 | 10500 | 6564 | 0.98794 | 9166.3589 | 0.88365 | 9213.1407 | 0.88816 | 9259.9225 | 0.89267 | 9306.7044 | 0.89718 | 9353.4862 | 0.90169 | 9400.268 | 0.9062 | 9447.0498 | 0.9107 | 9493.8316 | 0.91521 | 9540.6135 | 0.91972 | 9587.3953 | 0.92423 | 9634.1771 | 0.92874 | 9680.9589 | 0.93325 | 9727.7407 | 0.93776 | 9774.5225 | 0.94227
RACE STREET 12KV | 6643 | 0 | 5151 | 492.1456 | 5151 | 1.3968 | 14000 | 4781 | 0.99615 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864 | 5838.4365 | 0.41864
RADCLIFF 12KV | 6981 | 0 | 9625 | 1917.7839 | 9625 | 1.3968 | 22400 | 7776 | 0.988 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595 | 12303.79 | 0.55595
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 0 | 7369 | 1847.2984 | 7369 | 1.3968 | 10500 | 5409 | 0.984 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296 | 9949.3347 | 0.96296
RED HOUSE 12KV | 6871 | 0 | 8077 | 750 | 12827 | 1.3968 | 14000 | 6935 | 0.997 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372 | 9124.6115 | 0.65372
REED MINERAL 12KV | 6461 | 0 | 571.4 | 22.036 | 571.4 | 1.3968 | 1500 | 555 | 0.763 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615 | 602.1803 | 0.52615
REVELO 12KV | 8941 | 0 | 3295 | 429.7549 | 3295 | 1.3968 | 7000 | 2869 | 0.9969 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582 | 3895.2882 | 0.5582
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 0 | 20709.8 | 2751.3404 | 21459.8 | 1.3968 | 37333 | 17160 | 0.95834 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626 | 24552.9144 | 0.68626
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 297.4485 | -573555.5212 | 2568.3803 | 25951.9 | 1.3968 | 39200 | 23616 | 0.99409 | 30877.9711 | 0.79238 | 31175.4196 | 0.80002 | 31472.8681 | 0.80765 | 31770.3166 | 0.81528 | 32067.7651 | 0.82291 | 32365.2136 | 0.83055 | 32662.662 | 0.83818 | 32960.1105 | 0.84581 | 33257.559 | 0.85345 | 33555.0075 | 0.86108 | 33852.456 | 0.86871 | 34149.9045 | 0.87635 | 34447.353 | 0.88398 | 34744.8014 | 0.89161
RICHMOND 12KV | 695 | 0 | 10146.8 | 1500 | 18896.8 | 1.3968 | 22400 | 9439 | 0.985 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484 | 12242.023 | 0.55484
RICHMOND 12KV2 | 696 | 44.5818 | -72113.4545 | 2363.2318 | 17741.2 | 1.3968 | 22400 | 14591 | 0.982 | 21242.8166 | 0.96572 | 21287.3984 | 0.96775 | 21331.9802 | 0.96978 | 21376.562 | 0.9718 | 21421.1439 | 0.97383 | 21465.7257 | 0.97586 | 21510.3075 | 0.97788 | 21554.8893 | 0.97991 | 21599.4711 | 0.98194 | 21644.053 | 0.98396 | 21688.6348 | 0.98599 | 21733.2166 | 0.98802 | 21777.7984 | 0.99004 | 21822.3802 | 0.99207
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 0 | 15728.7 | 1750 | 13478.7 | 1.3968 | 22400 | 13444 | 0.999 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211 | 18173.1268 | 0.81211
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 40.0788 | -71702.497 | 463.5628 | 9076.3 | 1.3968 | 22400 | 8932 | 0.997 | 9904.1661 | 0.44348 | 9944.2449 | 0.44528 | 9984.3237 | 0.44707 | 10024.4025 | 0.44886 | 10064.4813 | 0.45066 | 10104.5601 | 0.45245 | 10144.6389 | 0.45425 | 10184.7176 | 0.45604 | 10224.7964 | 0.45784 | 10264.8752 | 0.45963 | 10304.954 | 0.46143 | 10345.0328 | 0.46322 | 10385.1116 | 0.46502 | 10425.1904 | 0.46681
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 0 | 19008.1 | 2676.7956 | 19008.1 | 1.3968 | 22400 | 16092 | 0.997 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186 | 22747.0891 | 1.0186
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 0 | 7590.7 | 1500 | 7590.7 | 1.3968 | 10500 | 5263 | 0.99 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179 | 9685.923 | 0.93179
RICHMOND E 12KV | 8291 | 0 | 18734.1 | 2768.7111 | 18734.1 | 1.3968 | 22400 | 15649 | 0.997 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012 | 22601.4781 | 1.012
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 0 | 13097.5 | 1156.7567 | 13597.5 | 1.3968 | 22400 | 12863 | 0.994 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081 | 14713.2755 | 0.66081
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 0 | 14594 | 750 | 2844 | 1.3968 | 37300 | 13728 | 0.998 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019 | 15641.6115 | 0.42019
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 117 | -216564.8 | 2825.0222 | 18248.7 | 1.3968 | 22400 | 15714 | 0.999 | 23721.2343 | 1.06 | 23838.2343 | 1.0653 | 23955.2343 | 1.0705 | 24072.2343 | 1.0757 | 24189.2343 | 1.081 | 24306.2343 | 1.0862 | 24423.2343 | 1.0914 | 24540.2343 | 1.0966 | 24657.2343 | 1.1019 | 24774.2343 | 1.1071 | 24891.2343 | 1.1123 | 25008.2343 | 1.1176 | 25125.2343 | 1.1228 | 25242.2343 | 1.128
RINEYVILLE RD | 4521 | 0 | 6361.6 | 600 | 3861.6 | 1.3968 | 14000 | 5524 | 1 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426 | 7199.6892 | 0.51426
RIO 12KV | 7591 | 0 | 2363.3 | 264.5465 | 2363.3 | 1.3968 | 3125 | 1966 | 0.999 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538 | 2732.8225 | 0.87538
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 0 | 2906.8 | 356.7813 | 2906.8 | 1.3968 | 3125 | 2329 | 0.987 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104 | 3405.1576 | 1.104
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 0 | 285.1 | 51.8598 | 310.1 | 1.3968 | 500 | 212 | 0.97 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719 | 357.5386 | 0.73719
ROBBINS 12KV | 8411 | 0 | 2347.4 | 325 | 4097.4 | 1.3968 | 10500 | 1985 | 0.991 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922 | 2801.365 | 0.26922
ROCKWELL 12KV | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 0 | 19989.9 | 2237.7689 | 19989.9 | 1.3968 | 22400 | 17086 | 0.999 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033 | 23115.6498 | 1.033
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 39.3152 | -79133.1879 | 185.4575 | 106.5 | 1.3968 | 1119 | 212 | 0.96 | 542.468 | 0.50498 | 581.7832 | 0.54158 | 621.0983 | 0.57817 | 660.4135 | 0.61477 | 699.7286 | 0.65137 | 739.0438 | 0.68797 | 778.3589 | 0.72457 | 817.6741 | 0.76117 | 856.9892 | 0.79776 | 896.3044 | 0.83436 | 935.6195 | 0.87096 | 974.9347 | 0.90756 | 1014.2498 | 0.94416 | 1053.565 | 0.98075
RODBURN 12KV | 905 | 6.9818 | -11334.4545 | 576.4817 | 2737.4 | 1.3968 | 3500 | 2157 | 1 | 3574.0566 | 1.0212 | 3581.0384 | 1.0232 | 3588.0202 | 1.0251 | 3595.0021 | 1.0271 | 3601.9839 | 1.0291 | 3608.9657 | 1.0311 | 3615.9475 | 1.0331 | 3622.9293 | 1.0351 | 3629.9111 | 1.0371 | 3636.893 | 1.0391 | 3643.8748 | 1.0411 | 3650.8566 | 1.0431 | 3657.8384 | 1.0451 | 3664.8202 | 1.0471
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 0 | 0 | 0 | 14155.7 | 1.3968 | 22400 | 12156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 39.1576 | -65931.7939 | 1617.9046 | 12990.3 | 1.3968 | 22400 | 11372 | 1 | 15426.4231 | 0.68868 | 15465.5806 | 0.69043 | 15504.7382 | 0.69218 | 15543.8958 | 0.69392 | 15583.0534 | 0.69567 | 15622.2109 | 0.69742 | 15661.3685 | 0.69917 | 15700.5261 | 0.70092 | 15739.6837 | 0.70266 | 15778.8413 | 0.70441 | 15817.9988 | 0.70616 | 15857.1564 | 0.70791 | 15896.314 | 0.70966 | 15935.4716 | 0.7114
ROSE HILL 12KV | 3501 | 0 | 7998.9 | 1765.6228 | 7998.9 | 1.3968 | 10500 | 6235 | 1 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668 | 10465.149 | 0.99668
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 0 | 11403 | 2406.6879 | 11403 | 1.3968 | 14000 | 9573 | 0.9994 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553 | 14764.6985 | 1.0553
SALEM 12 KV | 6731 | 0 | 3812 | 531.9148 | 3812 | 1.3968 | 7000 | 2909 | 0.998 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202 | 4554.9868 | 0.65202
SALT LICK 12KV | 7271 | 0 | 4292.5 | 506.3425 | 4292.5 | 1.3968 | 1440 | 3452 | 0.999 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755 | 4999.7669 | 3.4755
SALVISA 12KV | 7421 | 0 | 4562.9 | 805.2127 | 4562.9 | 1.3968 | 7000 | 3480 | 0.999 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333 | 5687.6334 | 0.81333
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 0 | 4649.3 | 698.7658 | 4649.3 | 1.3968 | 7000 | 3427 | 1 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362 | 5625.3468 | 0.80362
SARDIS 12KV | 8721 | 0 | 2321.4 | 232.642 | 2321.4 | 1.3968 | 3125 | 1990 | 0.999 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768 | 2646.3579 | 0.84768
SCHOLLS 4KV | 5851 | 0 | 1847.5 | 250.5439 | 2097.5 | 1.3968 | 7000 | 1548 | 0.998 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455 | 2197.4636 | 0.31455
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 0 | 4858.9 | 870.8064 | 4858.9 | 1.3968 | 7000 | 4077 | 0.995 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225 | 6075.2557 | 0.87225
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 0 | 1919.2 | 400 | 3669.2 | 1.3968 | 7000 | 1411 | 0.9984 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456 | 2477.9261 | 0.35456
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 15.3576 | -26236.3939 | 1086.8123 | 4716.8 | 1.3968 | 6250 | 3773 | 0.99984 | 6303.9851 | 1.0088 | 6319.3427 | 1.0113 | 6334.7003 | 1.0137 | 6350.0579 | 1.0162 | 6365.4154 | 1.0186 | 6380.773 | 1.0211 | 6396.1306 | 1.0235 | 6411.4882 | 1.026 | 6426.8457 | 1.0285 | 6442.2033 | 1.0309 | 6457.5609 | 1.0334 | 6472.9185 | 1.0358 | 6488.276 | 1.0383 | 6503.6336 | 1.0408
SEBREE 4KV | 7871 | 0 | 3012 | 299.4305 | 3012 | 1.3968 | 5250 | 2500 | 0.981 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604 | 3430.2492 | 0.66604
SENTRY 4KV | 4571 | 0 | 458.4 | 63.954 | 458.4 | 1.3968 | 1120 | 342 | 0.973 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262 | 547.7319 | 0.50262
SHADRACK 12KV | 6001 | 4.3091 | -1806.6727 | 991.3747 | 6878.3 | 1.3968 | 10500 | 5784 | 1 | 8282.4583 | 0.78881 | 8286.7673 | 0.78922 | 8291.0764 | 0.78963 | 8295.3855 | 0.79004 | 8299.6946 | 0.79045 | 8304.0037 | 0.79086 | 8308.3128 | 0.79127 | 8312.6219 | 0.79168 | 8316.931 | 0.79209 | 8321.2401 | 0.7925 | 8325.5492 | 0.79291 | 8329.8583 | 0.79332 | 8334.1673 | 0.79373 | 8338.4764 | 0.79414
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 0 | 3046.5 | 383.8825 | 3046.5 | 1.3968 | 4200 | 2529 | 0.949 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887 | 3582.7129 | 0.89887
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 208.3333 | -411149.1333 | 1201.039 | 8746.7 | 1.3968 | 14000 | 8058 | 1 | 11361.8296 | 0.81156 | 11570.163 | 0.82644 | 11778.4963 | 0.84132 | 11986.8296 | 0.8562 | 12195.163 | 0.87108 | 12403.4963 | 0.88596 | 12611.8296 | 0.90084 | 12820.163 | 0.91573 | 13028.4963 | 0.93061 | 13236.8296 | 0.94549 | 13445.163 | 0.96037 | 13653.4963 | 0.97525 | 13861.8296 | 0.99013 | 14070.163 | 1.005
SHARON 12KV | 845 | 0 | 11324.9 | 1441.0813 | 11324.9 | 1.3968 | 14000 | 9429 | 1 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527 | 13337.8244 | 0.9527
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 0 | 13328.1 | 1607.9089 | 13328.1 | 1.3968 | 14000 | 11883 | 1 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124 | 15574.0518 | 1.1124
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 4.9818 | -8322.4545 | 101.9258 | 1718.4 | 1.3968 | 4687 | 1629 | 1 | 1883.1896 | 0.40179 | 1888.1715 | 0.40285 | 1893.1533 | 0.40392 | 1898.1351 | 0.40498 | 1903.1169 | 0.40604 | 1908.0987 | 0.4071 | 1913.0805 | 0.40817 | 1918.0624 | 0.40923 | 1923.0442 | 0.41029 | 1928.026 | 0.41136 | 1933.0078 | 0.41242 | 1937.9896 | 0.41348 | 1942.9715 | 0.41454 | 1947.9533 | 0.41561
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 0 | 6900.6 | 1117.0785 | 6900.6 | 1.3968 | 10500 | 5032 | 0.974 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732 | 8460.9524 | 0.82732
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 6.3212 | -6864.903 | 943.6133 | 5875.5 | 1.3968 | 7000 | 5190 | 0.997 | 7221.9989 | 1.0348 | 7228.3201 | 1.0357 | 7234.6413 | 1.0366 | 7240.9625 | 1.0375 | 7247.2838 | 1.0384 | 7253.605 | 1.0393 | 7259.9262 | 1.0403 | 7266.2474 | 1.0412 | 7272.5686 | 1.0421 | 7278.8898 | 1.043 | 7285.211 | 1.0439 | 7291.5322 | 1.0448 | 7297.8535 | 1.0457 | 7304.1747 | 1.0466
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 0 | 12588.5 | 2498.0776 | 12588.5 | 1.3968 | 22400 | 10876 | 1 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776 | 16077.853 | 0.71776
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 0 | 10961.1 | 1500 | 15961.1 | 1.3968 | 22400 | 9229 | 0.999 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346 | 13056.323 | 0.58346
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 0 | 14744 | 1500 | 5994 | 1.3968 | 22400 | 12366 | 0.99 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934 | 16839.223 | 0.75934
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 0 | 7883.9 | 411.043 | 7883.9 | 1.3968 | 14000 | 6945 | 1 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415 | 8458.0512 | 0.60415
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 0 | 14664.2 | 1878.5712 | 16164.2 | 1.3968 | 22400 | 12344 | 1 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718 | 17288.217 | 0.7718
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 550.0485 | -1099494.9212 | 814.7341 | 9127.8 | 1.3968 | 14000 | 10668 | 0.9961 | 12741.0513 | 0.91364 | 13291.0997 | 0.95308 | 13841.1482 | 0.99252 | 14391.1967 | 1.032 | 14941.2452 | 1.0714 | 15491.2937 | 1.1109 | 16041.3422 | 1.1503 | 16591.3907 | 1.1897 | 17141.4391 | 1.2292 | 17691.4876 | 1.2686 | 18241.5361 | 1.3081 | 18791.5846 | 1.3475 | 19341.6331 | 1.387 | 19891.6816 | 1.4264
SIMMONS 4KV | 2125 | 0 | 288 | 17.5659 | 288 | 1.3968 | 1680 | 269 | 0.9738 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104 | 312.5364 | 0.19104
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 35.8364 | -65605.0909 | 219.3572 | 6623.1 | 1.3968 | 10500 | 6700 | 0.982 | 7090.7651 | 0.68769 | 7126.6015 | 0.69116 | 7162.4379 | 0.69464 | 7198.2742 | 0.69812 | 7234.1106 | 0.70159 | 7269.947 | 0.70507 | 7305.7833 | 0.70854 | 7341.6197 | 0.71202 | 7377.4561 | 0.71549 | 7413.2924 | 0.71897 | 7449.1288 | 0.72244 | 7484.9651 | 0.72592 | 7520.8015 | 0.7294 | 7556.6379 | 0.73287
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 0 | 8537.5 | 1080.25 | 8537.5 | 1.3968 | 14000 | 7651 | 0.989 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558 | 10046.4097 | 0.72558
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 0 | 4106 | 521.4508 | 4106 | 1.3968 | 7000 | 3400 | 0.999 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132 | 4834.3705 | 0.69132
SMITH BROS MINES | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 0 | 2781.5 | 273.0449 | 2781.5 | 1.3968 | 6250 | 2632 | 0.996 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081 | 3162.8934 | 0.5081
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 0 | 3719.2 | 523.8836 | 3719.2 | 1.3968 | 14000 | 3055 | 1 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793 | 4450.9686 | 0.31793
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 23.0121 | -35910.8303 | 1301.877 | 10470.1 | 1.3968 | 14000 | 9636 | 0.988 | 12392.1363 | 0.8959 | 12415.1484 | 0.89757 | 12438.1606 | 0.89923 | 12461.1727 | 0.90089 | 12484.1848 | 0.90256 | 12507.1969 | 0.90422 | 12530.209 | 0.90589 | 12553.2212 | 0.90755 | 12576.2333 | 0.90921 | 12599.2454 | 0.91088 | 12622.2575 | 0.91254 | 12645.2696 | 0.9142 | 12668.2818 | 0.91587 | 12691.2939 | 0.91753
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 0 | 181.5 | 100 | 2281.5 | 1.3968 | 7000 | 125 | 1 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883 | 321.1815 | 0.045883
SOMERSET S 12KV | 5461 | 0 | 6996.2 | 1038.1264 | 6996.2 | 1.3968 | 14000 | 5956 | 1 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331 | 8446.2709 | 0.60331
SONORA 12KV | 8451 | 0 | 7252.8 | 828.7885 | 7252.8 | 1.3968 | 10500 | 6463 | 1 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801 | 8410.4645 | 0.801
SPARTA 12KV | 7851 | 0 | 2091.9 | 241.0237 | 2091.9 | 1.3968 | 3125 | 1639 | 0.966 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449 | 2428.5656 | 0.80449
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 12.4909 | -20545.5273 | 1065.9237 | 4629.9 | 1.3968 | 7000 | 4974 | 0.996 | 6175.0077 | 0.88569 | 6187.4986 | 0.88748 | 6199.9895 | 0.88927 | 6212.4804 | 0.89106 | 6224.9713 | 0.89285 | 6237.4622 | 0.89464 | 6249.9531 | 0.89644 | 6262.444 | 0.89823 | 6274.9349 | 0.90002 | 6287.4258 | 0.90181 | 6299.9168 | 0.9036 | 6312.4077 | 0.90539 | 6324.8986 | 0.90719 | 6337.3895 | 0.90898
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 2.2727 | -2588.1818 | 205.5725 | 1992.5 | 1.3968 | 7000 | 1747 | 0.931 | 2289.8741 | 0.35137 | 2292.1468 | 0.35172 | 2294.4195 | 0.35207 | 2296.6922 | 0.35242 | 2298.965 | 0.35276 | 2301.2377 | 0.35311 | 2303.5104 | 0.35346 | 2305.7832 | 0.35381 | 2308.0559 | 0.35416 | 2310.3286 | 0.35451 | 2312.6013 | 0.35486 | 2314.8741 | 0.35521 | 2317.1468 | 0.35555 | 2319.4195 | 0.3559
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 0 | 1891.5 | 225.8621 | 1891.5 | 1.3968 | 7000 | 1666 | 1 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528 | 2206.9877 | 0.31528
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 126.9273 | -248165.6182 | 523.5465 | 7656.3 | 1.3968 | 10500 | 7572 | 0.998 | 8958.7704 | 0.85493 | 9085.6977 | 0.86704 | 9212.625 | 0.87915 | 9339.5523 | 0.89126 | 9466.4795 | 0.90338 | 9593.4068 | 0.91549 | 9720.3341 | 0.9276 | 9847.2613 | 0.93971 | 9974.1886 | 0.95183 | 10101.1159 | 0.96394 | 10228.0432 | 0.97605 | 10354.9704 | 0.98816 | 10481.8977 | 1.0003 | 10608.825 | 1.0124
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 0 | 7583.2 | 508.5193 | 7583.2 | 1.3968 | 14000 | 7062 | 0.999 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299 | 8293.5076 | 0.59299
ST CHARLES | 3461 | 0 | 1579 | 285.507 | 1754 | 1.3968 | 3500 | 1151 | 0.996 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736 | 1977.8006 | 0.56736
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 0 | 4468.8 | 736.5272 | 4468.8 | 1.3968 | 4687 | 3594 | 1 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729 | 5497.5925 | 1.1729
ST PAUL 12KV | 1165 | 0 | 11900.1 | 1850 | 11900.1 | 1.3968 | 22400 | 8415 | 0.974 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388 | 14484.2083 | 0.66388
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 0 | 6618.3 | 1134.5031 | 6618.3 | 1.3968 | 22400 | 4971 | 0.995 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805 | 8202.9914 | 0.36805
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 136.0182 | -263936.3455 | 1651.6236 | 10208.3 | 1.3968 | 14000 | 8513 | 0.999 | 13127.3949 | 0.93861 | 13263.4131 | 0.94833 | 13399.4313 | 0.95806 | 13535.4495 | 0.96779 | 13671.4677 | 0.97751 | 13807.4859 | 0.98724 | 13943.504 | 0.99696 | 14079.5222 | 1.0067 | 14215.5404 | 1.0164 | 14351.5586 | 1.0261 | 14487.5768 | 1.0359 | 14623.5949 | 1.0456 | 14759.6131 | 1.0553 | 14895.6313 | 1.065
STANFORD 12KV | 8481 | 60.3212 | -112200.103 | 1652.6128 | 9377.3 | 1.3968 | 14000 | 8029 | 0.992 | 11957.1403 | 0.86097 | 12017.4615 | 0.86531 | 12077.7827 | 0.86966 | 12138.1039 | 0.874 | 12198.4251 | 0.87834 | 12258.7463 | 0.88269 | 12319.0675 | 0.88703 | 12379.3887 | 0.89137 | 12439.71 | 0.89572 | 12500.0312 | 0.90006 | 12560.3524 | 0.9044 | 12620.6736 | 0.90875 | 12680.9948 | 0.91309 | 12741.316 | 0.91743
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 0 | 7825 | 916.4798 | 8375 | 1.3968 | 14000 | 6693 | 1 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037 | 9105.153 | 0.65037
STINK CR | 5381 | 0 | 5603.5 | 835.5732 | 5603.5 | 1.3968 | 7000 | 4556 | 0.998 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917 | 6770.6414 | 0.96917
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 0 | 17050 | 1500 | 23550 | 1.3968 | 37333 | 16728 | 0.99761 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405 | 19145.223 | 0.51405
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 0 | 12042.2 | 1500 | 2792.2 | 1.3968 | 37300 | 10296 | 0.95 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897 | 14137.423 | 0.39897
STONEY GAP | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 0 | 1394.4 | 290.5241 | 1394.4 | 1.3968 | 1767 | 880 | 0.9829 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365 | 1800.2085 | 1.0365
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 0 | 1053.9 | 130.1763 | 1053.9 | 1.3968 | 2580 | 905 | 0.926 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724 | 1235.7323 | 0.51724
STURGIS 12KV | 5082 | 0 | 4779.7 | 624.8961 | 4779.7 | 1.3968 | 7000 | 3859 | 1 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751 | 5652.5644 | 0.80751
STURGIS 4KV | 5081 | 0 | 2699.1 | 575 | 2699.1 | 1.3968 | 5250 | 1961 | 0.98 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071 | 3502.2688 | 0.68071
SUNOCO 12KV | 8651 | 0 | 1797.6 | 142.8916 | 1797.6 | 1.3968 | 3500 | 1460 | 0.993 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465 | 1997.1932 | 0.57465
SUNSET 2 4KV | 8612 | 0 | 439.1 | 73.978 | 439.1 | 1.3968 | 575 | 326 | 0.97 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254 | 542.4336 | 0.97254
SYLVANIA 12KV | 7662 | 0 | 13127.6 | 2033.1541 | 13877.6 | 1.3968 | 22400 | 10247 | 1 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284 | 15967.5408 | 0.71284
SYLVANIA 4KV | 7661 | 68.3455 | -135929.3636 | 126.4145 | 1820.9 | 1.3968 | 3500 | 1991 | 0.997 | 2305.0323 | 0.66056 | 2373.3777 | 0.68015 | 2441.7232 | 0.69973 | 2510.0687 | 0.71932 | 2578.4141 | 0.73891 | 2646.7596 | 0.75849 | 2715.105 | 0.77808 | 2783.4505 | 0.79766 | 2851.7959 | 0.81725 | 2920.1414 | 0.83684 | 2988.4868 | 0.85642 | 3056.8323 | 0.87601 | 3125.1777 | 0.89559 | 3193.5232 | 0.91518
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 0 | 10528.7 | 1823.4838 | 10528.7 | 1.3968 | 14000 | 8703 | 0.994 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962 | 13075.7701 | 0.93962
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 80.5576 | -160464.7939 | 829.0698 | 1899 | 1.3968 | 5600 | 2431 | 0.9491 | 3419.5665 | 0.64339 | 3500.1241 | 0.65854 | 3580.6817 | 0.6737 | 3661.2393 | 0.68886 | 3741.7968 | 0.70401 | 3822.3544 | 0.71917 | 3902.912 | 0.73433 | 3983.4696 | 0.74948 | 4064.0271 | 0.76464 | 4144.5847 | 0.7798 | 4225.1423 | 0.79495 | 4305.6999 | 0.81011 | 4386.2574 | 0.82527 | 4466.815 | 0.84042
TOMS CRK | 3691 | 94.5879 | -184217.5697 | 326.7529 | 6424.3 | 1.3968 | 10500 | 7203 | 0.932 | 7306.3589 | 0.74661 | 7400.9468 | 0.75628 | 7495.5346 | 0.76594 | 7590.1225 | 0.77561 | 7684.7104 | 0.78528 | 7779.2983 | 0.79494 | 7873.8862 | 0.80461 | 7968.474 | 0.81427 | 8063.0619 | 0.82394 | 8157.6498 | 0.8336 | 8252.2377 | 0.84327 | 8346.8256 | 0.85294 | 8441.4134 | 0.8626 | 8536.0013 | 0.87227
TOTZ 12KV | 6561 | 0 | 1388.9 | 56.5179 | 1388.9 | 1.3968 | 1725 | 1331 | 0.978 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007 | 1467.8451 | 0.87007
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 0 | 12694.9 | 468.3147 | 12694.9 | 1.3968 | 28000 | 12500 | 0.9945 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939 | 13349.0491 | 0.47939
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 0 | 12686 | 428.8593 | 12686 | 1.3968 | 28000 | 12466 | 0.9945 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709 | 13285.0373 | 0.47709
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 0 | 12986.2 | 432.044 | 12986.2 | 1.3968 | 28000 | 12790 | 0.9945 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803 | 13589.6856 | 0.48803
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 0 | 5104 | 498.1301 | 5104 | 1.3968 | 28000 | 5881 | 0.9945 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828 | 5799.7957 | 0.20828
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 0 | 17041.6 | 2241.3275 | 17041.6 | 1.3968 | 28000 | 12910 | 0.9945 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442 | 20172.3205 | 0.72442
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 0 | 6379.9 | 479.1181 | 5429.9 | 1.3968 | 28000 | 6470 | 0.9945 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315 | 7049.1394 | 0.25315
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 0 | 10502.7 | 1500 | 2002.7 | 1.3968 | 28000 | 12447 | 0.9945 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241 | 12597.923 | 0.45241
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 47.9697 | -84191.8242 | 1184.1609 | 12491.1 | 1.3968 | 22400 | 11851 | 0.98059 | 14361.0177 | 0.65381 | 14408.9874 | 0.65599 | 14456.9571 | 0.65818 | 14504.9268 | 0.66036 | 14552.8965 | 0.66255 | 14600.8662 | 0.66473 | 14648.8359 | 0.66691 | 14696.8056 | 0.6691 | 14744.7753 | 0.67128 | 14792.745 | 0.67347 | 14840.7147 | 0.67565 | 14888.6844 | 0.67783 | 14936.6541 | 0.68002 | 14984.6238 | 0.6822
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 89.0182 | -173662.5455 | 581.7543 | 5753.6 | 1.3968 | 14000 | 5400 | 0.99248 | 6966.7852 | 0.5014 | 7055.8034 | 0.5078 | 7144.8215 | 0.51421 | 7233.8397 | 0.52062 | 7322.8579 | 0.52702 | 7411.8761 | 0.53343 | 7500.8943 | 0.53984 | 7589.9125 | 0.54624 | 7678.9306 | 0.55265 | 7767.9488 | 0.55906 | 7856.967 | 0.56546 | 7945.9852 | 0.57187 | 8035.0034 | 0.57828 | 8124.0215 | 0.58468
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 0 | 2050.9 | 279.1212 | 2050.9 | 1.3968 | 4687 | 1526 | 1 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076 | 2440.7807 | 0.52076
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 2.6061 | -4743.9152 | 98.5952 | 508.6 | 1.3968 | 6250 | 426 | 0.983 | 658.0465 | 0.10711 | 660.6526 | 0.10753 | 663.2587 | 0.10796 | 665.8647 | 0.10838 | 668.4708 | 0.10881 | 671.0769 | 0.10923 | 673.6829 | 0.10965 | 676.289 | 0.11008 | 678.895 | 0.1105 | 681.5011 | 0.11093 | 684.1072 | 0.11135 | 686.7132 | 0.11177 | 689.3193 | 0.1122 | 691.9253 | 0.11262
U K SCOTT 12KV | 4751 | 0 | 12137.3 | 2150 | 12137.3 | 1.3968 | 37333 | 11570 | 0.9999 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559 | 15140.4529 | 0.40559
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 0 | 5367.7 | 1500 | 5367.7 | 1.3968 | 14000 | 4107 | 0.9999 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312 | 7462.923 | 0.53312
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 56.6788 | -103195.297 | 1563.0273 | 11040.8 | 1.3968 | 37333 | 11040 | 0.96923 | 13479.1151 | 0.37251 | 13535.7938 | 0.37408 | 13592.4726 | 0.37565 | 13649.1514 | 0.37721 | 13705.8302 | 0.37878 | 13762.509 | 0.38034 | 13819.1878 | 0.38191 | 13875.8666 | 0.38348 | 13932.5454 | 0.38504 | 13989.2241 | 0.38661 | 14045.9029 | 0.38818 | 14102.5817 | 0.38974 | 14159.2605 | 0.39131 | 14215.9393 | 0.39288
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 150 | -289598.3 | 1540.7539 | 11226.7 | 1.3968 | 37300 | 10008 | 0.91156 | 15553.8487 | 0.45745 | 15703.8487 | 0.46186 | 15853.8487 | 0.46628 | 16003.8487 | 0.47069 | 16153.8487 | 0.4751 | 16303.8487 | 0.47951 | 16453.8487 | 0.48392 | 16603.8487 | 0.48833 | 16753.8487 | 0.49275 | 16903.8487 | 0.49716 | 17053.8487 | 0.50157 | 17203.8487 | 0.50598 | 17353.8487 | 0.51039 | 17503.8487 | 0.5148
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 225 | -446436.5 | 750 | 3801 | 1.3968 | 28000 | 6841 | 0.9999 | 9111.1115 | 0.32543 | 9336.1115 | 0.33347 | 9561.1115 | 0.3415 | 9786.1115 | 0.34954 | 10011.1115 | 0.35758 | 10236.1115 | 0.36561 | 10461.1115 | 0.37365 | 10686.1115 | 0.38169 | 10911.1115 | 0.38972 | 11136.1115 | 0.39776 | 11361.1115 | 0.40579 | 11586.1115 | 0.41383 | 11811.1115 | 0.42187 | 12036.1115 | 0.4299
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 57.0909 | -102967.9273 | 1408.7546 | 12098.8 | 1.3968 | 14000 | 10898 | 1 | 14323.479 | 1.0231 | 14380.5699 | 1.0272 | 14437.6609 | 1.0313 | 14494.7518 | 1.0353 | 14551.8427 | 1.0394 | 14608.9336 | 1.0435 | 14666.0245 | 1.0476 | 14723.1154 | 1.0517 | 14780.2063 | 1.0557 | 14837.2972 | 1.0598 | 14894.3881 | 1.0639 | 14951.479 | 1.068 | 15008.5699 | 1.072 | 15065.6609 | 1.0761
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 0 | 2276.8 | 750 | 3526.8 | 1.3968 | 14000 | 2389 | 0.914 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598 | 3324.4115 | 0.2598
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 0 | 3379 | 354.944 | 3379 | 1.3968 | 5250 | 3012 | 0.997 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028 | 3874.7913 | 0.74028
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | -160.3515 | 326866.2788 | 428.3567 | 3677.8 | 1.3968 | 14000 | 2431 | 0.95 | 3554.5533 | 0.26726 | 3394.2018 | 0.2552 | 3233.8503 | 0.24315 | 3073.4988 | 0.23109 | 2913.1473 | 0.21903 | 2752.7957 | 0.20698 | 2592.4442 | 0.19492 | 2432.0927 | 0.18286 | 2271.7412 | 0.17081 | 2111.3897 | 0.15875 | 1951.0382 | 0.14669 | 1790.6867 | 0.13464 | 1630.3351 | 0.12258 | 1469.9836 | 0.11053
VERDA 12KV | 8791 | 0 | 5231.1 | 836.6751 | 5231.1 | 1.3968 | 14000 | 3732 | 0.964 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742 | 6399.7806 | 0.4742
VERSAILES W 12KV | 5221 | 0 | 18550 | 2251.8639 | 19300 | 1.3968 | 22400 | 15051 | 0.994 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439 | 21695.438 | 0.97439
VERSAILLES 4KV | 7721 | 0 | 4230.8 | 520.0374 | 4230.8 | 1.3968 | 6250 | 3552 | 0.966 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107 | 4957.1962 | 0.82107
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 0 | 12209.1 | 2833.4321 | 16459.1 | 1.3968 | 22400 | 16311 | 1 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174 | 16166.8814 | 0.72174
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 117.7758 | -218742.9394 | 1797.3939 | 18634.1 | 1.3968 | 22400 | 17993 | 0.995 | 21674.7182 | 0.97248 | 21792.494 | 0.97777 | 21910.2697 | 0.98305 | 22028.0455 | 0.98834 | 22145.8213 | 0.99362 | 22263.597 | 0.99891 | 22381.3728 | 1.0042 | 22499.1485 | 1.0095 | 22616.9243 | 1.0148 | 22734.7 | 1.02 | 22852.4758 | 1.0253 | 22970.2516 | 1.0306 | 23088.0273 | 1.0359 | 23205.8031 | 1.0412
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 225 | -432938.3 | 2500 | 35299.2 | 1.3968 | 39200 | 15912 | 0.99969 | 25053.7383 | 0.63932 | 25278.7383 | 0.64506 | 25503.7383 | 0.65081 | 25728.7383 | 0.65655 | 25953.7383 | 0.66229 | 26178.7383 | 0.66803 | 26403.7383 | 0.67377 | 26628.7383 | 0.67951 | 26853.7383 | 0.68526 | 27078.7383 | 0.691 | 27303.7383 | 0.69674 | 27528.7383 | 0.70248 | 27753.7383 | 0.70822 | 27978.7383 | 0.71396
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 150 | -282134.2 | 2500 | 3940.8 | 1.3968 | 37300 | 16512 | 0.994 | 24357.8383 | 0.65697 | 24507.8383 | 0.66101 | 24657.8383 | 0.66506 | 24807.8383 | 0.6691 | 24957.8383 | 0.67315 | 25107.8383 | 0.6772 | 25257.8383 | 0.68124 | 25407.8383 | 0.68529 | 25557.8383 | 0.68933 | 25707.8383 | 0.69338 | 25857.8383 | 0.69742 | 26007.8383 | 0.70147 | 26157.8383 | 0.70552 | 26307.8383 | 0.70956
VINE GROVE 4KV | 6081 | 0 | 4175.2 | 436.2146 | 4175.2 | 1.3968 | 7000 | 3675 | 0.998 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487 | 4784.5112 | 0.68487
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 340.7515 | -679468.6788 | 380.5984 | 7316 | 1.3968 | 14000 | 8500 | 0.99 | 9381.0076 | 0.67684 | 9721.7591 | 0.70143 | 10062.5106 | 0.72601 | 10403.2621 | 0.7506 | 10744.0136 | 0.77518 | 11084.7651 | 0.79977 | 11425.5166 | 0.82435 | 11766.2682 | 0.84894 | 12107.0197 | 0.87352 | 12447.7712 | 0.89811 | 12788.5227 | 0.92269 | 13129.2742 | 0.94728 | 13470.0257 | 0.97186 | 13810.7772 | 0.99645
VINE ST 4KV 1 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 2311.2 | 1.3968 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 0 | 298 | 41.6857 | 298 | 1.3968 | 3500 | 268 | 0.958 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624 | 356.2272 | 0.10624
WACO 12KV | 8571 | 0 | 8670.6 | 1419.0086 | 8670.6 | 1.3968 | 14000 | 7430 | 1 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091 | 10652.693 | 0.76091
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 0 | 12670.8 | 2080.8683 | 12670.8 | 1.3968 | 14000 | 10788 | 0.998 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149 | 15577.3887 | 1.1149
WARSAW 4KV | 4411 | 0 | 4268.8 | 587.8749 | 4268.8 | 1.3968 | 5250 | 3555 | 0.996 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341 | 5089.9527 | 0.97341
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 19.2667 | -36359.0667 | 185.6086 | 2472.9 | 1.3968 | 14000 | 2270 | 0.974 | 2818.861 | 0.20672 | 2838.1277 | 0.20813 | 2857.3943 | 0.20955 | 2876.661 | 0.21096 | 2895.9277 | 0.21237 | 2915.1943 | 0.21379 | 2934.461 | 0.2152 | 2953.7277 | 0.21661 | 2972.9943 | 0.21803 | 2992.261 | 0.21944 | 3011.5277 | 0.22085 | 3030.7943 | 0.22226 | 3050.061 | 0.22368 | 3069.3277 | 0.22509
WAYNESBURG | 5731 | 0 | 4213.2 | 382.3686 | 4213.2 | 1.3968 | 7000 | 3925 | 0.98 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203 | 4747.2983 | 0.69203
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 0 | 683.9 | 250 | 2183.9 | 1.3968 | 2147 | 244 | 0.746 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502 | 1033.1038 | 0.64502
WEDONIA 12KV | 6961 | 0 | 7037.5 | 896.3338 | 7037.5 | 1.3968 | 7000 | 5331 | 0.988 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986 | 8289.5127 | 1.1986
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 0 | 700.9 | 70.7021 | 700.9 | 1.3968 | 1500 | 594 | 0.845 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089 | 799.6578 | 0.63089
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 0 | 11089.9 | 1500 | 14589.9 | 1.3968 | 22400 | 9400 | 0.987 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637 | 13185.123 | 0.59637
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 0 | 5943 | 1500 | 2943 | 1.3968 | 22400 | 5800 | 0.99561 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043 | 8038.223 | 0.36043
WEST HIGH 12KV | 5161 | 150 | -290859.8 | 875.8276 | 9065.2 | 1.3968 | 14000 | 12547 | 0.99997 | 13363.5694 | 0.95457 | 13513.5694 | 0.96529 | 13663.5694 | 0.976 | 13813.5694 | 0.98672 | 13963.5694 | 0.99743 | 14113.5694 | 1.0081 | 14263.5694 | 1.0189 | 14413.5694 | 1.0296 | 14563.5694 | 1.0403 | 14713.5694 | 1.051 | 14863.5694 | 1.0617 | 15013.5694 | 1.0724 | 15163.5694 | 1.0831 | 15313.5694 | 1.0939
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 100 | -188968.5 | 945.2787 | 8081.5 | 1.3968 | 14000 | 7718 | 0.97 | 14351.8798 | 1.0568 | 14451.8798 | 1.0642 | 14551.8798 | 1.0716 | 14651.8798 | 1.0789 | 14751.8798 | 1.0863 | 14851.8798 | 1.0937 | 14951.8798 | 1.101 | 15051.8798 | 1.1084 | 15151.8798 | 1.1157 | 15251.8798 | 1.1231 | 15351.8798 | 1.1305 | 15451.8798 | 1.1378 | 15551.8798 | 1.1452 | 15651.8798 | 1.1526
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 0 | 13773.1 | 1500 | 9523.1 | 1.3968 | 22400 | 9971 | 0.9485 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687 | 15868.323 | 0.74687
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 0 | 13650.7 | 1500 | 9400.7 | 1.3968 | 22400 | 9914 | 0.9485 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111 | 15745.923 | 0.74111
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 0 | 13328.2 | 1500 | 9578.2 | 1.3968 | 22400 | 10040 | 0.9485 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593 | 15423.423 | 0.72593
WHITE OAK 12KV | 3651 | 0 | 1504.8 | 212.3063 | 1504.8 | 1.3968 | 3500 | 1051 | 0.981 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464 | 1801.3526 | 0.52464
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 0 | 4578.6 | 625.4445 | 4578.6 | 1.3968 | 7000 | 3558 | 0.999 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967 | 5452.2304 | 0.77967
WHITE SULPHUR 12KV | 4621 | 125 | -238687.5 | 1500 | 0 | 1.3968 | 37330 | 0 | 0.99 | 15907.723 | 0.43044 | 16032.723 | 0.43382 | 16157.723 | 0.43721 | 16282.723 | 0.44059 | 16407.723 | 0.44397 | 16532.723 | 0.44735 | 16657.723 | 0.45074 | 16782.723 | 0.45412 | 16907.723 | 0.4575 | 17032.723 | 0.46088 | 17157.723 | 0.46427 | 17282.723 | 0.46765 | 17407.723 | 0.47103 | 17532.723 | 0.47441
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 0 | 7625.8 | 1342.6484 | 7625.8 | 1.3968 | 10500 | 6336 | 0.9931 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117 | 9501.2319 | 0.91117
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 0.95152 | 5256.9212 | 349.3561 | 7174.7 | 1.3968 | 14000 | 7357 | 0.8924 | 7666.9677 | 0.61367 | 7667.9193 | 0.61375 | 7668.8708 | 0.61382 | 7669.8223 | 0.6139 | 7670.7738 | 0.61398 | 7671.7253 | 0.61405 | 7672.6768 | 0.61413 | 7673.6284 | 0.6142 | 7674.5799 | 0.61428 | 7675.5314 | 0.61436 | 7676.4829 | 0.61443 | 7677.4344 | 0.61451 | 7678.3859 | 0.61459 | 7679.3374 | 0.61466
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 0 | 2533.1 | 171.1896 | 2533.1 | 1.3968 | 7000 | 2195 | 0.979 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453 | 2772.2202 | 0.40453
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 125 | -231001.7 | 2500 | 19435.8 | 1.3968 | 37300 | 14515 | 0.99476 | 24990.3383 | 0.67351 | 25115.3383 | 0.67688 | 25240.3383 | 0.68025 | 25365.3383 | 0.68362 | 25490.3383 | 0.68699 | 25615.3383 | 0.69036 | 25740.3383 | 0.69373 | 25865.3383 | 0.69709 | 25990.3383 | 0.70046 | 26115.3383 | 0.70383 | 26240.3383 | 0.7072 | 26365.3383 | 0.71057 | 26490.3383 | 0.71394 | 26615.3383 | 0.71731
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 175 | -328721.7 | 2500 | 21240.8 | 1.3968 | 37300 | 15955 | 0.99961 | 28270.3383 | 0.75822 | 28445.3383 | 0.76291 | 28620.3383 | 0.7676 | 28795.3383 | 0.7723 | 28970.3383 | 0.77699 | 29145.3383 | 0.78168 | 29320.3383 | 0.78638 | 29495.3383 | 0.79107 | 29670.3383 | 0.79576 | 29845.3383 | 0.80046 | 30020.3383 | 0.80515 | 30195.3383 | 0.80985 | 30370.3383 | 0.81454 | 30545.3383 | 0.81923
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 0 | 5024.2 | 442.4608 | 5024.2 | 1.3968 | 10500 | 4281 | 0.9903 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262 | 5642.236 | 0.54262
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 0 | 10138.7 | 1255.4167 | 10138.7 | 1.3968 | 14000 | 8490 | 0.99 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803 | 11892.2853 | 0.85803
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 0 | 3348.4 | 310.7183 | 3348.4 | 1.3968 | 7000 | 2832 | 0.994 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361 | 3782.4161 | 0.54361
WILMORE 12KV | 6772 | 0 | 10778.9 | 1350 | 12528.9 | 1.3968 | 14000 | 9153 | 0.998 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643 | 12664.6007 | 0.90643
WILMORE 4KV | 6771 | 0 | 1402.4 | 125 | 1652.4 | 1.3968 | 3500 | 1291 | 0.942 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831 | 1577.0019 | 0.47831
WINCHESTER 4KV | 1995 | 73.7818 | -145519.8545 | 509.2333 | 3187.4 | 1.3968 | 6250 | 4140 | 0.997 | 4230.7231 | 0.67895 | 4304.5049 | 0.69079 | 4378.2867 | 0.70263 | 4452.0685 | 0.71447 | 4525.8503 | 0.72631 | 4599.6321 | 0.73816 | 4673.414 | 0.75 | 4747.1958 | 0.76184 | 4820.9776 | 0.77368 | 4894.7594 | 0.78552 | 4968.5412 | 0.79736 | 5042.3231 | 0.8092 | 5116.1049 | 0.82104 | 5189.8867 | 0.83288
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 0 | 11908.8 | 1020.2104 | 11908.8 | 1.3968 | 22400 | 12197 | 0.895 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651 | 13333.8455 | 0.6651
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 0 | 2737.8 | 570.2464 | 2737.8 | 1.3968 | 7000 | 2279 | 0.999 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541 | 3534.3289 | 0.50541
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 7.097 | -4166.4424 | 1702.1027 | 10137.5 | 1.3968 | 14000 | 8688 | 1 | 12546.9595 | 0.89621 | 12554.0565 | 0.89672 | 12561.1534 | 0.89723 | 12568.2504 | 0.89773 | 12575.3474 | 0.89824 | 12582.4443 | 0.89875 | 12589.5413 | 0.89925 | 12596.6383 | 0.89976 | 12603.7353 | 0.90027 | 12610.8322 | 0.90077 | 12617.9292 | 0.90128 | 12625.0262 | 0.90179 | 12632.1231 | 0.90229 | 12639.2201 | 0.9028
WISE 12KV | 3371 | 0 | 17732.7 | 2500 | 17732.7 | 1.3968 | 22400 | 12816 | 0.995 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229 | 21224.7383 | 0.95229
WOODLAKE 4KV | 4341 | 41.6 | -82949.6 | 194.4603 | 895.2 | 1.3968 | 3125 | 1132 | 0.9794 | 1354.0251 | 0.4424 | 1395.6251 | 0.45599 | 1437.2251 | 0.46959 | 1478.8251 | 0.48318 | 1520.4251 | 0.49677 | 1562.0251 | 0.51036 | 1603.6251 | 0.52395 | 1645.2251 | 0.53755 | 1686.8251 | 0.55114 | 1728.4251 | 0.56473 | 1770.0251 | 0.57832 | 1811.6251 | 0.59191 | 1853.2251 | 0.60551 | 1894.8251 | 0.6191
WOODLAWN 12KV | 5131 | 0 | 8450 | 1398.919 | 8450 | 1.3968 | 14000 | 6457 | 0.993 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838 | 10404.0314 | 0.74838
YELLOW RCK N 7.2 | 5841 | 0 | 301 | 37.9141 | 301 | 1.3968 | 333 | 245 | 0.97 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958 | 353.9589 | 1.0958
ZION 12KV | 6401 | 0 | 3441.9 | 460.9159 | 3441.9 | 1.3968 | 7000 | 2696 | 0.991 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897 | 4085.7144 | 0.58897
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 125 | -237987.5 | 750 | 0 | 1.3968 | 37330 | 0 | 1 | 15560.1115 | 0.41683 | 15685.1115 | 0.42017 | 15810.1115 | 0.42352 | 15935.1115 | 0.42687 | 16060.1115 | 0.43022 | 16185.1115 | 0.43357 | 16310.1115 | 0.43692 | 16435.1115 | 0.44027 | 16560.1115 | 0.44361 | 16685.1115 | 0.44696 | 16810.1115 | 0.45031 | 16935.1115 | 0.45366 | 17060.1115 | 0.45701 | 17185.1115 | 0.46036