## N-0
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
41.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
88.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.09 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
751.61 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 46.8 | 108.28 | 460
787.75 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 34.08 | -45.49 | 223
988.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 76.44 | 265
1048.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 64.94 | 265
1238.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -6.31 | -129.88 | -208
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1570.64 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -19.1 | 76.96 | -223
1805.17 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -14.17 | 68.73 | -187
1846.59 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.31 | 110.51 | 227
1947.68 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
2160.05 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.33 | -1124.77 | -1240
2212 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 11.64 | 7.48 | 265
2281.25 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -7.82 | 3.38 | -175
2342.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -8.26 | 6.58 | -187
2543.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.83 | 13.18 | 187
2635.15 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 12.21 | 124.13 | 446
2750.87 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | -92.29 | 1195
3227.24 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.18 | -40.7 | -208
4510.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -9.86 | -422.14 | -867
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4799.57 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.15 | -502.65 | -1134
5531.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.64 | 84.96 | -227
5816.11 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.12 | -312.66 | -1134
6340.93 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 5.63 | -69.93 | 287
6520.44 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 12.4 | 127.55 | 936
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
8032.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -8.81 | -159.21 | -867
8617.12 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -11.22 | 10.72 | -956
10383.08 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.13 | -232.85 | -765
10399.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | 6 | 238.89 | 863
10697.59 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.15 | -5 | 867
13568.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.26 | 148.98 | 1134
13628.44 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 16.75 | -895.16 | 1388
13852.16 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.43 | -33.77 | 1134
14421.95 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 9.54 | -229.75 | 1146
14601.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.03 | -107.61 | -1134
14662.53 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -16.79 | 1073.22 | -1388
16383.82 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 15.24 | -1110.67 | 1386
16756.98 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.37 | -269.11 | 1134
17742.08 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.78 | -8.33 | 1195
17748.16 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.43 | -124.53 | 1016
19254.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -8.49 | 500.49 | -1134

## N-1 NRIS
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
40.01 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -0.01 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:CENTER 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4450 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4440 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:PRAIRIE3:4470 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P55:345:XEL:RRK | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:RRK-RCR_Dup1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:XEL:8P20 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:XEL:REDROCK3:8P20 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:RCR-RRK 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:GRE:RRK-RCR 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:REDROCK4:ROCKCR4:1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:RCR-RRK_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:REDROCK4:ROCKCR4:1_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:115:XEL:8P21 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:230:XEL:7P2 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:118:MP:LFK-INF 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:118:MP:LFK-INF_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:161:ITCM:HAZLTON3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:138:ATC:MilwaukeeCo:2-3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6632 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P14:138:ATC:67:ELLINWOD:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN4:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:BUTTRNT4:4 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6631 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Ellinwood:W-101 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC-DPC:N-153:KIE69:LANCASTE:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:61451:CORNEL2:RANGELIN:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:ELLINWOD:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:GLENVIEW_2:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK6:6 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:862 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB23:69:ATC:Hillside:690-S | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:B6 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Stiles:64452 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB24:69:ATC:WestTowne:1-2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041690J1169GEN-041691J1169PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041691J1169PAD-041692J1169COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041692J1169COL-041693J1169SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041693J1169SUB-603009GRANT7C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041710J1171GEN-041711J1171PADC1 | 100 | -3.37 | 40
77 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -9 | 72
81.08 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -9.08 | 72
85.53 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -13.53 | 72
85.6 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -13.6 | 72
87.73 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 100 | -15.73 | 72
87.73 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -15.73 | 72
87.81 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 100 | -15.81 | 72
87.81 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -15.81 | 72
89.11 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 100 | -17.11 | 72
89.19 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 100 | -17.19 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 100.00 -19.09 72.00 91.09 Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB22:69:ALTW:ADAMS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:ALBERS-1:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:20341:MAES:CTYLM1:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:6740:PEAVY:NORDIC:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:HW22L21:HIWAY22B2:MORGANB2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-15:BRANCHRVB3:FORSTJTB2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:Y-43:BLO69:HIE69:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:R-18:HGHFALS:CALDRON:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:U-99:SANDSTON:HGHFALS:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:ASPY31:ASPEN_69:PINE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:G-HMS21:HOLMES:CHALKHL:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P21:138:ATC:823:LINCOLN4:OCCRK-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P14:138:ATC:67:ELLINWOD:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:7-138:ATC:PETNWELL:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:2-69:ATC:CHALKHILLS:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:14-69:ATC:CUSTER:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:4-69:ATC:ESHDR34:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:4-115:ATC:GFF:GSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:7-69:ATC:SANDSTONE:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:WERWL61:WERNERW:HIWAY22B1:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:X-11b:WAU138:J986:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:J1253:GENTIE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-8:ROCKYRNB8:ARPINB3:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-1:EDGBUS1:SFL345B2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:BHS-LINE-1:HIGHLAND:BADGER_HOLW:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:OAKRIDGE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:PETENWEL:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:PULLIAMNTH:NORTH | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN4:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:KAU_CEN:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:FREEMAN:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:INGALLS:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:B-RIDGE:G4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CEDAR_RIDGE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CTYLM2:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:DAR138:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:DEPERE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:BAIN4:4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:WernerWest:BTL3-4:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Morgan:BS14 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:FoxRiver:1-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:FoxRiver:2-3:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Morgan:BS34:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:PointBeach:121:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041690J1169GEN-041691J1169PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MRES:ALEXMRES3:3325 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:PRAIRIE3:4470 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:StMartins:3025 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:SugarCreek:WHIG53 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -19.17 | 72
151.88 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340153MEADCO2-3405665MEADEC2 | 100 | -51.88 | 100
151.88 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340153MEADCO2-3405665MEADEC1 | 100 | -51.88 | 100
228.68 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -16.77 | 100
228.68 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 51.06 | -16.77 | 100
229.52 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -17.2 | 100
233.92 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 51.06 | -19.45 | 100
236.19 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 51.06 | -20.61 | 100
237.2 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -16.08 | 100
237.2 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 48.94 | -16.08 | 100
237.61 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -21.34 | 100
238.03 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -16.48 | 100
239.13 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -22.11 | 100
242.14 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -23.65 | 100
242.25 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -23.7 | 100
242.44 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 48.94 | -18.64 | 100
243.3 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 51.06 | -24.24 | 100
244.34 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -24.77 | 100
244.34 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 51.06 | -24.77 | 100
244.7 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 48.94 | -19.75 | 100
245.44 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340110SHAMROCKRD-340111BUTTERMFALC1 | 51.06 | -25.33 | 100
245.5 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340038BATTLTWN-340042ANDYVL2C1 | 51.06 | -25.36 | 100
245.73 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 51.06 | -25.48 | 100
246.13 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -20.45 | 100
247.65 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -21.19 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:JNC:FSR | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6853:BDMRT1:NAPP5:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6862:NAPP6:APPLHLS:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:7021:WAUKSH2:MERLHLS:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:811:OCCRK-2:RACINE4:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
250.66 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -22.66 | 100
250.76 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -22.71 | 100
251.82 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 48.94 | -23.23 | 100
252.86 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -23.74 | 100
252.86 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 48.94 | -23.74 | 100
253.96 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340110SHAMROCKRD-340111BUTTERMFALC1 | 48.94 | -24.28 | 100
254.02 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340038BATTLTWN-340042ANDYVL2C1 | 48.94 | -24.31 | 100
254.25 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 48.94 | -24.42 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:JNC:FSR | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6853:BDMRT1:NAPP5:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6862:NAPP6:APPLHLS:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:7021:WAUKSH2:MERLHLS:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:811:OCCRK-2:RACINE4:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
308.96 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 64.28 | 24.39 | 223
309.43 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 64.28 | 24.09 | 223
471.01 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | 150 | 420
482.09 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | 143.65 | 420
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
488.21 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 35.67 | 114.84 | 289
488.38 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | 76.36 | 420
488.68 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 35.67 | 114.67 | 289
510.32 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 64.28 | -105.05 | 223
520.46 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 35.67 | 103.34 | 289
520.93 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 35.67 | 103.17 | 289
539.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | 150.47 | 460
544.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | 76.83 | 460
549.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 42.63 | -11.23 | 223
551.05 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | 144.12 | 460
561.53 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 42.63 | -16.39 | 223
597.2 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -44.32 | 24.66 | -240
597.7 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -44.32 | 24.88 | -240
613.68 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | 77.59 | 420
619.9 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | 64.58 | 420
626.01 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | 109.6 | 420
630.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | 118.27 | 420
637.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | 122.04 | 420
637.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | 121.76 | 420
647.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.8 | 420
647.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | 116.8 | 420
648.76 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.41 | 420
649.3 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | 115.49 | 420
650.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | 115.15 | 420
651.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | 115.3 | 420
652.06 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | 114.86 | 420
652.69 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | 114.57 | 420
653.21 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 114.33 | 420
655.46 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | 113.97 | 420
655.5 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 113.25 | 420
656.94 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 112.58 | 420
658.47 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 111.86 | 420
658.87 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | 111.68 | 420
658.87 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 111.68 | 420
659.99 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | 107.35 | 420
660.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | 99.21 | 420
660.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | 110.95 | 420
661.36 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 110.51 | 420
661.51 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 110.44 | 420
661.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 110.39 | 420
661.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | 109.85 | 420
661.89 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.26 | 420
661.89 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.26 | 420
661.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | 110.25 | 420
662.67 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 109.9 | 420
662.67 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 109.9 | 420
662.68 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | 109.89 | 420
662.81 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | 109.83 | 420
662.84 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | 109.82 | 420
662.93 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | 109.77 | 420
663.73 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 109.4 | 420
663.73 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | 109.4 | 420
663.86 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 109.34 | 420
664.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | 109.22 | 420
664.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 46.8 | 109.22 | 420
664.19 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | 46.8 | 109.19 | 420
664.26 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 46.8 | 109.15 | 420
664.46 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.06 | 420
664.64 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 108.98 | 420
664.85 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | 108.88 | 420
664.86 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 108.87 420.00 665.52 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 108.56 420.00 665.54 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 108.56 420.00 665.59 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | 108.53 | 420
665.65 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 108.50 420.00 665.70 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 108.48 420.00 665.73 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | 108.46 | 420
665.76 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | 108.45 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | 108.42 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | 108.4 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | 108.4 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | 108.39 | 420
665.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | 108.38 | 420
665.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | 108.38 | 420
665.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | 108.38 | 420
665.95 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | 108.36 | 420
665.96 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | 108.36 | 420
665.97 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | 108.35 | 420
665.97 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | 108.35 | 420
666.05 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 108.32 420.00 666.05 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 46.80 108.32 420.00 666.09 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 108.30 420.00 666.09 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 108.30 420.00 666.10 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | 108.29 | 420
666.08 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | 108.3 | 420
666.1 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | 108.29 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | 108.28 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | 108.28 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.15 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | 108.27 | 420
666.16 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 108.26 420.00 666.17 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 108.26 420.00 666.18 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | 108.25 | 420
666.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | 108.26 | 420
666.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | 108.26 | 420
666.19 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | 108.25 | 420
666.2 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | 108.25 | 420
666.2 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | 108.25 | 420
666.21 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 108.24 420.00 666.22 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 108.24 420.00 666.23 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 108.23 420.00 666.23 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.23 420.00 666.25 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 108.22 420.00 666.25 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | 108.22 | 420
666.25 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | 108.22 | 420
666.25 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | 108.22 | 420
666.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | 108.2 | 420
666.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | 108.19 | 420
666.35 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | 108.18 | 420
666.36 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | 108.17 | 420
666.4 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | 108.15 | 420
666.4 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | 108.15 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | 108.14 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | 108.14 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | 108.13 | 420
666.47 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | 108.12 | 420
666.48 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | 108.11 | 420
666.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | 108.11 | 420
666.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | 108.11 | 420
666.51 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | 108.1 | 420
666.52 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | 108.09 | 420
666.53 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.09 | 420
666.53 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.09 | 420
666.54 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | 108.09 | 420
666.55 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | 108.08 | 420
666.56 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | 108.08 | 420
666.57 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | 108.07 | 420
666.57 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | 108.07 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | 108.05 | 420
684.52 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | 78.06 | 460
687.62 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 35.67 | 43.71 | 289
688.85 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | 65.04 | 460
702.66 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 34.43 | -18.95 | 223
705.74 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | 110.07 | 460
711.98 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 42.64 | -80.59 | 223
713.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | 118.74 | 460
719.87 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 35.67 | 32.21 | 289
721.7 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | 122.51 | 460
721.79 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | 122.23 | 460
732.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 117.27 | 460
732.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | 117.27 | 460
732.78 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -35.69 | 38.56 | -223
733.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.88 | 460
733.24 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -35.69 | 38.72 | -223
733.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | 115.96 | 460
734.95 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | 115.61 | 460
735.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | 115.77 | 460
736.54 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | 115.33 | 460
737.17 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | 115.04 | 460
737.68 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 114.79 | 460
739.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 113.72 | 460
740.13 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | 114.44 | 460
741.41 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 113.05 | 460
741.89 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | 99.68 | 460
742.58 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 34.05 | -29.82 | 223
742.95 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 112.33 | 460
743.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | 112.15 | 460
743.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 112.15 | 460
743.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | 107.82 | 460
745.12 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | 111.42 | 460
745.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 110.98 | 460
745.98 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 110.91 | 460
746.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 110.86 | 460
746.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | 110.32 | 460
746.37 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.73 | 460
746.37 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.73 | 460
746.38 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | 110.72 | 460
747.15 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 110.37 | 460
747.15 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 110.37 | 460
747.16 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | 110.36 | 460
747.29 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | 110.3 | 460
747.32 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | 110.29 | 460
747.41 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | 110.24 | 460
748.21 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 109.87 | 460
748.21 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | 109.87 | 460
748.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 109.81 | 460
748.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | 109.68 | 460
748.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 46.8 | 109.68 | 460
748.66 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | 46.8 | 109.66 | 460
748.74 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 46.8 | 109.62 | 460
748.94 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.53 | 460
749.12 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 109.44 | 460
749.14 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.44 | 460
749.32 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | 109.35 | 460
749.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 109.34 460.00 750.00 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 109.03 460.00 750.01 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 109.03 460.00 750.07 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | 109 | 460
750.13 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 108.97 460.00 750.18 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 108.95 460.00 750.21 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | 108.93 | 460
750.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | 108.92 | 460
750.3 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | 108.89 | 460
750.3 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | 108.89 | 460
750.31 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | 108.89 | 460
750.31 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | 108.89 | 460
750.35 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | 108.87 | 460
750.35 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | 108.87 | 460
750.36 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | 108.86 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | 108.85 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | 108.85 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | 108.85 | 460
750.43 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | 108.83 | 460
750.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | 108.82 | 460
750.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | 108.83 | 460
750.45 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | 108.82 | 460
750.53 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 108.78 460.00 750.53 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 46.80 108.78 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 108.77 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 108.76 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | 108.76 | 460
750.55 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | 108.77 | 460
750.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | 108.76 | 460
750.59 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | 108.75 | 460
750.59 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.63 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | 108.74 | 460
750.64 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 108.73 460.00 750.65 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 108.73 460.00 750.66 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | 108.72 | 460
750.65 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | 108.73 | 460
750.65 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | 108.73 | 460
750.66 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | 108.72 | 460
750.67 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | 108.72 | 460
750.67 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | 108.72 | 460
750.69 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 108.71 460.00 750.69 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 108.71 460.00 750.70 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 108.70 460.00 750.70 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.70 460.00 750.72 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 108.69 460.00 750.72 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 46.8 | 108.69 | 460
750.78 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | 108.67 | 460
750.79 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | 108.66 | 460
750.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | 108.64 | 460
750.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | 108.64 | 460
750.88 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | 108.62 | 460
750.88 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | 108.62 | 460
750.9 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | 108.6 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | 108.6 | 460
750.94 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | 108.59 | 460
750.96 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | 108.58 | 460
750.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | 108.58 | 460
750.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | 108.58 | 460
750.98 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | 108.57 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | 108.56 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.56 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.56 | 460
751.01 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | 108.56 | 460
751.03 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | 108.55 | 460
751.03 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | 108.55 | 460
751.04 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | 108.54 | 460
751.05 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | 108.53 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | 108.53 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | 108.52 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | 108.52 | 460
751.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | 108.52 | 460
751.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 46.8 | 108.52 | 460
751.1 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | 108.52 | 460
751.1 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 46.8 | 108.52 | 460
756.8 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 34.13 | -35.32 | 223
760.01 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 34.08 | -36.03 | 223
761.5 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 34.11 | -36.75 | 223
765.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 34.05 | -37.55 | 223
765.72 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 29.59 | 62.41 | 289
768.89 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -39.06 | 223
768.89 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 34.08 | -39.06 | 223
769.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -39.34 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-340803J753SUBC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340800J753GEN-340801J753PADC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340801J753PAD-340802J753COLC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340802J753COL-340803J753SUBC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_340800J753GENUPV | 34.08 | -40.13 | 223
773.21 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_340576WILSONU1 | 34.08 | -40.53 | 223
774.08 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 34.08 | -40.83 | 223
775.35 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340576WILSON-3405535WLSNBRC1 | 34.08 | -41.26 | 223
776.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 34.08 | -41.59 | 223
777.47 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 34.08 | -41.98 | 223
777.74 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 34.08 | -42.08 | 223
778.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 34.11 | -42.59 | 223
778.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 34.11 | -42.59 | 223
779.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -42.59 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 34.08 | -42.89 | 223
781.04 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -28.89 | 34.65 | -191
781.18 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 34.02 | -42.78 | 223
781.55 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -28.89 | 34.8 | -191
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.59 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 34.08 | -43.39 | 223
781.59 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 34.1 | -43.55 | 223
781.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 34.08 | -43.4 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.23 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 34.08 | -43.61 | 223
782.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 34.08 | -43.63 | 223
782.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -43.64 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | 34.08 | -43.71 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | 34.08 | -43.71 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | 34.08 | -43.71 | 223
784.06 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 34.08 | -44.23 | 223
784.06 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 34.08 -44.23 223.00 784.84 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 34.08 -44.50 223.00 784.97 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 34.08 -44.54 223.00 785.03 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 34.08 | -44.56 | 223
784.84 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 34.08 | -44.5 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 34.08 | -44.65 | 223
785.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 34.08 | -44.65 | 223
785.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 34.08 | -44.66 | 223
785.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 34.08 | -44.66 | 223
785.39 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 34.08 -44.68 223.00 785.40 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 34.08 | -44.68 | 223
785.4 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 34.08 | -44.69 | 223
785.48 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 34.08 | -44.71 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 34.08 -44.72 223.00 785.49 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 34.08 | -44.72 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 34.08 | -44.72 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 34.08 | -44.72 | 223
785.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 34.08 | -44.74 | 223
785.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 34.08 -44.74 223.00 785.67 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 34.08 | -44.78 | 223
785.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 34.08 | -44.76 | 223
785.75 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 34.08 -44.81 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 34.08 -44.87 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 34.08 -44.87 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 34.08 -44.87 223.00 785.94 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 34.08 -44.87 223.00 785.97 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 34.08 | -44.88 | 223
785.98 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 34.08 -44.88 223.00 786.01 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 34.08 -44.90 223.00 786.01 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 34.08 | -44.9 | 223
786.01 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 34.08 | -44.9 | 223
786.02 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 34.08 -44.90 223.00 786.03 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 34.08 -44.90 223.00 786.08 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 34.08 -44.92 223.00 786.08 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 34.08 -44.92 223.00 786.09 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 34.08 -44.92 223.00 786.09 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 34.08 -44.92 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 34.08 -44.93 223.00 786.12 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 34.08 | -44.93 | 223
786.05 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 34.08 | -44.91 | 223
786.05 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 34.08 | -44.91 | 223
786.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | 34.08 | -44.94 | 223
786.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 34.08 | -44.94 | 223
786.27 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 34.08 | -44.99 | 223
786.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 34.08 | -44.99 | 223
786.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 34.08 | -45 | 223
786.31 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 34.08 | -45.01 | 223
786.32 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 34.08 | -45 | 223
786.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 34.08 | -45.01 | 223
786.39 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 34.08 | -45.03 | 223
786.41 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 34.08 | -45.03 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 34.08 | -45.05 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.04 | 223
786.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 34.08 | -45.09 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 34.08 | -45.08 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 34.08 | -45.08 | 223
786.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 34.08 | -45.11 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 34.08 | -45.1 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 34.08 | -45.11 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 34.08 | -45.11 | 223
786.64 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.66 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 34.08 | -45.12 | 223
786.7 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 34.08 | -45.13 | 223
786.7 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.13 | 223
786.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 34.08 | -45.13 | 223
786.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 34.08 | -45.13 | 223
789.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 7.89 | 71.69 | 134
790.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 7.89 | 71.64 | 134
804.6 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 29.59 | 50.9 | 289
808.89 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -44.32 | 118.47 | -240
810.08 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -14.38 | -148.55 | -265
810.64 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -14.38 | -148.47 | -265
932.06 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -35.69 | 109.69 | -223
969.52 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 18.29 | 111.66 | 289
977.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 23.13 | 62.82 | 289
988.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 76.44 | 265
988.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 76.44 | 265
988.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 76.44 | 265
999.49 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -28.89 | 97.77 | -191
1000.99 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 18.62 | 102.57 | 289
1011.69 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -28.69 | 50.23 | -240
1022.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 7.89 | 53.35 | 134
1024.85 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -28.69 | 54 | -240
1027.45 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 23.13 | 51.32 | 289
1032.17 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -30.07 | 70.4 | -240
1032.41 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 18.29 | 100.16 | 289
1043.92 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 20.29 | 77.22 | 289
1045.61 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | 18.9 | 91.36 | 289
1048.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 64.94 | 265
1048.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 64.94 | 265
1048.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 19.08 | 64.94 | 265
1050.6 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -14.38 | -113.98 | -265
1060.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -29.61 | 90.99 | -223
1062.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 18.62 | 91.06 | 289
1076.52 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 18.99 | 84.59 | 289
1082.82 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 19.08 | 82.44 | 289
1085.87 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 19.08 | 81.85 | 289
1085.87 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 19.08 | 81.85 | 289
1087.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 18.54 | 87.32 | 289
1087.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 18.54 | 87.32 | 289
1088.6 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 81.33 | 289
1089.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 19.08 | 81.07 | 289
1089.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 19.08 | 81.07 | 289
1089.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 19.08 | 81.07 | 289
1089.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 19.08 | 81.07 | 289
1090.81 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | 19.08 | 80.91 | 289
1090.81 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | 19.08 | 80.91 | 289
1090.81 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | 19.08 | 80.91 | 289
1090.81 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 80.91 | 289
1092.05 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 19.08 | 80.68 | 289
1092.26 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | 19.08 | 80.63 | 289
1092.4 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 19.76 | 73.11 | 289
1092.63 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | 19.08 | 80.56 | 289
1092.63 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | 19.08 | 80.56 | 289
1092.63 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | 19.08 | 80.56 | 289
1092.63 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 80.56 | 289
1092.63 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | 19.08 | 80.56 | 289
1094.93 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 18.99 | 81.09 | 289
1095.1 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | 19.08 | 80.09 | 289
1095.1 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | 19.08 | 80.09 | 289
1095.1 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | 19.08 | 80.09 | 289
1095.33 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 19.08 | 80.05 | 289
1095.34 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 19.08 | 80.05 | 289
1096.16 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 19.08 | 79.89 | 289
1096.42 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 19.41 | 76.17 | 289
1096.52 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 19 | 80.62 | 289
1097.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | 19.08 | 79.72 | 289
1097.59 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | 19.08 | 79.62 | 289
1098.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 19.22 | 77.9 | 289
1098.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047036J1703SUB-047037J1703POIC1 | 19.08 | 79.46 | 289
1100.54 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 19.08 | 79.06 | 289
1100.63 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 20.29 | 65.71 | 289
1101.43 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046190J1619GEN-046192J1619PADC1 | 19.08 | 78.89 | 289
1101.43 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046191J1619GEN1-046193J1619PADC1 | 19.08 | 78.89 | 289
1101.43 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046192J1619PAD-046194J1619COLC1 | 19.08 | 78.89 | 289
1106.47 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | 18.9 | 79.86 | 289
1108.1 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 19.08 77.61 289.00 1108.10 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 19.08 77.61 289.00 1109.79 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 19.08 77.29 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 19.08 77.27 289.00 1109.91 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 19.08 77.27 289.00 1109.97 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 19.08 77.26 289.00 1109.97 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 19.08 77.26 289.00 1110.01 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 19.08 77.25 289.00 1110.02 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 19.08 77.25 289.00 1110.02 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 19.08 77.25 289.00 1110.10 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 19.08 | 77.23 | 289
1108.61 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 19.08 | 77.52 | 289
1108.69 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 19.08 | 77.5 | 289
1109.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 19.08 | 77.42 | 289
1109.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 19.08 | 77.39 | 289
1109.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 19.08 | 77.39 | 289
1109.45 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 19.08 | 77.36 | 289
1109.79 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 19.08 | 77.29 | 289
1109.91 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 19.08 | 77.27 | 289
1109.91 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 19.08 | 77.27 | 289
1109.91 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 19.08 | 77.27 | 289
1109.91 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 19.08 | 77.27 | 289
1109.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 19.08 | 77.26 | 289
1110.47 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 19.08 | 77.16 | 289
1110.47 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 19.08 | 77.16 | 289
1110.53 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 19.08 | 77.15 | 289
1110.53 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 19.08 | 77.15 | 289
1110.57 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 19.08 | 77.14 | 289
1110.66 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 19.08 | 77.13 | 289
1110.66 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 19.08 | 77.13 | 289
1110.66 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 19.08 | 77.12 | 289
1110.7 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 19.08 77.12 289.00 1110.88 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 19.08 | 77.08 | 289
1110.7 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 19.08 | 77.12 | 289
1110.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 19.08 | 77.11 | 289
1110.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 19.08 | 77.11 | 289
1110.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 19.08 | 77.11 | 289
1110.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 19.08 | 77.11 | 289
1110.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 19.08 | 77.09 | 289
1110.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 19.08 77.08 289.00 1110.88 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 19.08 | 77.08 | 289
1110.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 19.08 | 77.08 | 289
1110.89 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 19.08 | 77.08 | 289
1110.89 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 19.08 | 77.08 | 289
1111.01 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 19.08 77.06 289.00 1111.01 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 19.08 | 77.06 | 289
1111.01 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 19.08 77.06 289.00 1111.29 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 19.08 | 77 | 289
1111.21 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 19.08 | 77.02 | 289
1111.32 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 19.08 77.00 289.00 1111.32 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 19.08 77.00 289.00 1111.32 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 19.08 77.00 289.00 1111.32 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 19.08 77.00 289.00 1111.34 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 19.08 | 76.99 | 289
1111.33 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 19.08 | 77 | 289
1111.35 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 19.08 | 76.99 | 289
1111.35 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 19.08 76.99 289.00 1111.35 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 19.08 76.99 289.00 1111.43 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 19.08 76.98 289.00 1111.44 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 19.08 76.98 289.00 1111.44 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 19.08 76.98 289.00 1111.49 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 19.08 76.97 289.00 1111.50 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 19.08 76.97 289.00 1111.50 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 19.08 76.97 289.00 1111.50 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 19.08 76.97 289.00 1111.50 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 19.08 76.97 289.00 1111.50 Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 19.08 | 76.96 | 289
1111.36 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 19.08 | 76.99 | 289
1111.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 19.08 | 76.99 | 289
1111.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 19.08 | 76.99 | 289
1111.41 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 19.08 | 76.98 | 289
1111.42 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 19.08 | 76.98 | 289
1111.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 19.08 | 76.98 | 289
1111.45 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 19.08 | 76.98 | 289
1111.45 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 19.08 | 76.97 | 289
1111.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 19.08 | 76.97 | 289
1111.47 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 19.08 | 76.97 | 289
1111.47 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 19.08 | 76.97 | 289
1111.48 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.48 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 19.08 | 76.97 | 289
1111.5 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 19.08 | 76.97 | 289
1111.56 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 19.08 | 76.95 | 289
1111.56 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 19.08 | 76.95 | 289
1111.56 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 19.08 | 76.95 | 289
1111.56 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 19.08 | 76.95 | 289
1111.7 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 19.08 76.93 289.00 1168.40 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 19.08 | 66.11 | 289
1118.76 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 14.38 | 129.18 | 290
1119.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 14.38 | 129.1 | 290
1125.7 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -14.48 | -12.02 | -175
1126.16 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -14.48 | -11.96 | -175
1137.1 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 18.99 | 73.09 | 289
1143.13 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 19.08 | 70.93 | 289
1146.17 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 19.08 | 70.35 | 289
1146.17 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 19.08 | 70.35 | 289
1148.9 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 69.83 | 289
1149.9 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 18.54 | 75.81 | 289
1149.9 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 18.54 | 75.81 | 289
1150.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 19.08 | 69.57 | 289
1150.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 19.08 | 69.57 | 289
1150.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 19.08 | 69.57 | 289
1150.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 19.08 | 69.57 | 289
1150.61 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 19.76 | 61.61 | 289
1151.11 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | 19.08 | 69.41 | 289
1151.11 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | 19.08 | 69.41 | 289
1151.11 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | 19.08 | 69.41 | 289
1151.11 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 69.41 | 289
1152.35 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 19.08 | 69.17 | 289
1152.56 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | 19.08 | 69.13 | 289
1152.94 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | 19.08 | 69.06 | 289
1152.94 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | 19.08 | 69.06 | 289
1152.94 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | 19.08 | 69.06 | 289
1152.94 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | 19.08 | 69.06 | 289
1152.94 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | 19.08 | 69.06 | 289
1155.4 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | 19.08 | 68.59 | 289
1155.4 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | 19.08 | 68.59 | 289
1155.4 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | 19.08 | 68.59 | 289
1155.51 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 18.99 | 69.59 | 289
1155.64 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 19.08 | 68.55 | 289
1155.64 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 19.08 | 68.55 | 289
1155.69 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 19.41 | 64.67 | 289
1156.47 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 19.08 | 68.39 | 289
1157.06 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 19 | 69.12 | 289
1157.34 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | 19.08 | 68.22 | 289
1157.89 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | 19.08 | 68.12 | 289
1158.23 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 19.22 | 66.39 | 289
1158.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047036J1703SUB-047037J1703POIC1 | 19.08 | 67.95 | 289
1160.85 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 19.08 | 67.55 | 289
1161.73 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046190J1619GEN-046192J1619PADC1 | 19.08 | 67.38 | 289
1161.73 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046191J1619GEN1-046193J1619PADC1 | 19.08 | 67.38 | 289
1161.73 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046192J1619PAD-046194J1619COLC1 | 19.08 | 67.38 | 289
1168.4 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 19.08 | 66.11 | 289
1168.92 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 19.08 | 66.01 | 289
1168.99 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 19.08 | 66 | 289
1169.42 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 19.08 | 65.91 | 289
1169.57 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 19.08 | 65.89 | 289
1169.57 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 19.08 | 65.89 | 289
1169.75 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 19.08 | 65.85 | 289
1170.09 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 19.08 | 65.79 | 289
1170.09 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 19.08 | 65.79 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 19.08 | 65.76 | 289
1170.21 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 19.08 | 65.76 | 289
1170.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 19.08 | 65.75 | 289
1170.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 19.08 | 65.75 | 289
1170.27 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 19.08 | 65.75 | 289
1170.31 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 19.08 | 65.75 | 289
1170.32 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 19.08 | 65.74 | 289
1170.32 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 19.08 | 65.74 | 289
1170.4 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 19.08 65.73 289.00 1170.77 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 19.08 65.66 289.00 1170.77 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 19.08 65.66 289.00 1171.00 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 19.08 | 65.62 | 289
1170.83 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 19.08 | 65.65 | 289
1170.83 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 19.08 | 65.65 | 289
1170.87 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 19.08 | 65.64 | 289
1170.96 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 19.08 | 65.62 | 289
1170.96 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 19.08 | 65.62 | 289
1170.97 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 19.08 | 65.62 | 289
1171 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 19.08 | 65.61 | 289
1171.03 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 19.08 | 65.61 | 289
1171.03 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 19.08 | 65.61 | 289
1171.03 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 19.08 | 65.61 | 289
1171.03 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 19.08 | 65.61 | 289
1171.15 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 19.08 | 65.58 | 289
1171.18 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 19.08 65.58 289.00 1171.18 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 19.08 | 65.58 | 289
1171.18 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 19.08 65.58 289.00 1171.31 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 19.08 | 65.55 | 289
1171.18 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 19.08 | 65.58 | 289
1171.19 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 19.08 | 65.58 | 289
1171.19 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 19.08 | 65.58 | 289
1171.31 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 19.08 65.55 289.00 1171.32 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 19.08 | 65.55 | 289
1171.51 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 19.08 | 65.52 | 289
1171.59 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 19.08 65.50 289.00 1171.62 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 19.08 | 65.5 | 289
1171.62 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 19.08 | 65.5 | 289
1171.62 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 19.08 | 65.5 | 289
1171.62 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 19.08 | 65.5 | 289
1171.63 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 19.08 | 65.49 | 289
1171.65 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 19.08 65.49 289.00 1171.66 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 19.08 65.49 289.00 1171.66 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 19.08 | 65.49 | 289
1171.66 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 19.08 | 65.49 | 289
1171.66 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 19.08 | 65.49 | 289
1171.69 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 19.08 | 65.48 | 289
1171.69 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 19.08 | 65.48 | 289
1171.72 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 19.08 | 65.48 | 289
1171.73 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 19.08 | 65.48 | 289
1171.73 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 19.08 | 65.48 | 289
1171.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.74 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.75 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.75 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.76 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 19.08 | 65.47 | 289
1171.77 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.77 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.77 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.77 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 19.08 | 65.47 | 289
1171.79 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 19.08 | 65.46 | 289
1171.79 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 19.08 | 65.46 | 289
1171.79 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 19.08 | 65.46 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 19.08 | 65.46 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 19.08 | 65.46 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 19.08 | 65.46 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 19.08 | 65.46 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 19.08 65.46 289.00 1171.86 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 19.08 65.45 289.00 1171.86 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 19.08 65.45 289.00 1171.86 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 19.08 65.45 289.00 1171.86 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 19.08 65.45 289.00 1172.00 Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 19.08 | 65.42 | 289
1171.8 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 19.08 | 65.46 | 289
1173.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -15.43 | -9.99 | -191
1173.89 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -15.43 | -9.92 | -191
1188.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -28.69 | 101.01 | -240
1227.8 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -22.88 | 40.95 | -240
1238.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -6.31 | -129.88 | -208
1238.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -6.31 | -129.88 | -208
1238.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -6.31 | -129.88 | -208
1241.45 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -24.06 | 58.71 | -240
1272.03 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -20.84 | 74.05 | -191
1293.96 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046386J1638SUB-3405585SKILMANC1 | -19.1 | 24.12 | -223
1314.48 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 19.95 | 26.71 | 289
1314.9 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 19.95 | 26.63 | 289
1320.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -13.88 | 8.22 | -175
1322.81 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -14.48 | 16.51 | -175
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1348.26 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -18.25 | 55.03 | -191
1353.2 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -18.97 | 65.64 | -191
1353.63 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -22.16 | 60 | -240
1354.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -23.15 | 90.58 | -223
1359.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 14.38 | 94.6 | 290
1364.52 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -22.43 | 66.05 | -240
1364.52 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -22.43 | 66.05 | -240
1372.45 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -15.43 | 20.71 | -191
1376.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -22.43 | 68.84 | -240
1378.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -17.79 | 54.23 | -191
1379.71 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -22.43 | 69.45 | -240
1381.91 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -22.42 | 69.77 | -240
1384.58 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -22.37 | 69.71 | -240
1386.62 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -22.43 | 71.01 | -240
1386.62 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 71.01 | -240
1386.98 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -22.43 | 71.09 | -240
1386.98 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -22.43 | 71.09 | -240
1387.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 71.19 | -240
1389.48 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | -22.43 | 71.65 | -240
1389.82 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -22.31 | 70.11 | -240
1390.48 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -22.43 | 71.87 | -240
1391.1 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -17.79 | 56.41 | -191
1391.11 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | -22.43 | 72.01 | -240
1391.91 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -22.43 | 72.19 | -240
1391.99 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -22.43 | 72.21 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | -22.43 | 72.52 | -240
1393.38 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 12.35 | 25.94 | 198
1393.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -22.45 | 72.89 | -240
1393.6 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -22.43 | 72.57 | -240
1393.82 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 12.35 | 25.89 | 198
1394.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -22.43 | 72.7 | -240
1394.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -22.43 | 72.76 | -240
1395.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -22.37 | 72.11 | -240
1395.63 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | -22.43 | 73.02 | -240
1396.79 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | -22.43 | 73.28 | -240
1396.79 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | -22.43 | 73.28 | -240
1396.94 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -22.43 | 73.32 | -240
1397.02 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | -22.43 | 73.34 | -240
1397.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 73.37 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.49 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -22.43 | 73.44 | -240
1397.84 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | -22.43 | 73.52 | -240
1404.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -22.43 74.95 -240.00 1404.19 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -22.43 74.95 -240.00 1404.29 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -22.43 74.97 -240.00 1404.32 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -22.43 | 74.97 | -240
1404.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -22.43 74.98 -240.00 1404.34 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -22.43 74.98 -240.00 1404.35 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -22.43 | 74.99 | -240
1404.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -22.43 | 74.99 | -240
1404.66 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -22.43 | 75.05 | -240
1404.82 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -22.43 75.09 -240.00 1404.83 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -22.43 | 75.09 | -240
1404.87 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -22.43 75.10 -240.00 1404.89 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -22.43 | 75.1 | -240
1404.92 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -22.43 | 75.11 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.99 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -22.43 75.12 -240.00 1405.07 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -22.43 75.14 -240.00 1405.14 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -22.43 75.16 -240.00 1405.19 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -22.43 | 75.17 | -240
1405.08 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -22.43 | 75.14 | -240
1405.12 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -22.43 | 75.15 | -240
1405.13 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.13 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.14 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -22.43 | 75.16 | -240
1405.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -22.43 | 75.17 | -240
1405.2 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -22.43 | 75.17 | -240
1405.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -22.43 75.18 -240.00 1405.24 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 -22.43 75.18 -240.00 1405.27 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.24 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -22.43 | 75.18 | -240
1405.26 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -22.43 | 75.18 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -22.43 | 75.19 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1_Dup1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.3 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.3 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -22.43 75.20 -240.00 1405.31 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.31 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N85 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:BRCKNGCO3:8X37 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -22.43 75.20 -240.00 1405.33 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -22.43 | 75.2 | -240
1405.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:MPC:BISON -22.43 75.20 -240.00 1405.36 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -22.43 75.21 -240.00 1405.36 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -22.43 75.21 -240.00 1405.37 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:CNC | -22.43 | 75.21 | -240
1405.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:STEEPBKLK3:BKR1 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8M54 -22.43 75.21 -240.00 1405.38 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M53 -22.43 75.21 -240.00 1405.38 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M54 -22.43 75.21 -240.00 1564.49 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -19.1 | 75.78 | -223
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.39 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.39 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.4 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.4 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.45 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Edgewater:2523-S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -22.43 | 75.23 | -240
1405.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:North_Creek:3-1 | -22.43 | 75.23 | -240
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046385J1638COL-046386J1638SUBC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046380J1638GEN-046382J1638PADC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046381J1638GEN1-046383J1638PADC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046382J1638PAD-046384J1638COLC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046383J1638PAD-046385J1638COLC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046384J1638COL-046386J1638SUBC1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046380J1638GENU1 | -19.1 | 50.54 | -223
1432.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046381J1638GEN1U1 | -19.1 | 50.54 | -223
1445.64 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -18.31 | 41.74 | -223
1468.57 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -18.65 | 50.83 | -223
1473.18 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.31 | 76.18 | -223
1489.48 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 21.01 | -23.99 | 289
1493.02 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 19.95 | -8.92 | 289
1506.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -18.92 | 62.03 | -223
1532.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -19.78 | 80.29 | -223
1535.07 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -19.01 | 68.81 | -223
1539.24 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -19.1 | 70.96 | -223
1542.29 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -19.1 | 71.54 | -223
1542.29 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -19.1 | 71.54 | -223
1543.57 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -17.79 | 83.59 | -191
1544.97 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -19.43 | 77.23 | -223
1545.01 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | -19.1 | 72.06 | -223
1546.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | -19.1 | 72.33 | -223
1546.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | -19.1 | 72.33 | -223
1546.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | -19.1 | 72.33 | -223
1546.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | -19.1 | 72.33 | -223
1547.22 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | -19.1 | 72.49 | -223
1547.22 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | -19.1 | 72.49 | -223
1547.22 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | -19.1 | 72.49 | -223
1547.22 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | -19.1 | 72.49 | -223
1548.46 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -19.1 | 72.72 | -223
1548.67 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -19.1 | 72.76 | -223
1549.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | -19.1 | 72.83 | -223
1549.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | -19.1 | 72.83 | -223
1549.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | -19.1 | 72.83 | -223
1549.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | -19.1 | 72.83 | -223
1549.04 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | -19.1 | 72.83 | -223
1551.38 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -19.24 | 75.5 | -223
1551.5 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -19.1 | 73.3 | -223
1551.5 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -19.1 | 73.3 | -223
1551.5 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -19.1 | 73.3 | -223
1551.74 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -19.1 | 73.35 | -223
1551.74 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -19.1 | 73.35 | -223
1552.57 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -19.1 | 73.51 | -223
1553.44 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -19.1 | 73.67 | -223
1553.45 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -19.01 | 72.31 | -223
1553.99 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -19.1 | 73.78 | -223
1564.49 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -19.1 | 75.78 | -223
1565.01 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -19.1 | 75.88 | -223
1565.08 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -19.1 | 75.9 | -223
1565.51 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -19.1 | 75.98 | -223
1565.66 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -19.1 | 76.01 | -223
1565.66 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -19.1 | 76.01 | -223
1565.84 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -19.1 | 76.04 | -223
1566.18 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -19.1 | 76.11 | -223
1566.18 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -19.1 | 76.11 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -19.1 | 76.13 | -223
1566.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -19.1 | 76.13 | -223
1566.36 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -19.1 | 76.14 | -223
1566.36 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -19.1 | 76.14 | -223
1566.36 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -19.1 | 76.14 | -223
1566.4 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -19.1 | 76.15 | -223
1566.41 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -19.1 | 76.15 | -223
1566.41 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -19.1 | 76.15 | -223
1566.49 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -19.10 76.17 -223.00 1566.86 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -19.10 76.24 -223.00 1566.86 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -19.10 76.24 -223.00 1567.09 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -19.1 | 76.28 | -223
1566.92 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -19.1 | 76.25 | -223
1566.92 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -19.1 | 76.25 | -223
1566.96 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -19.1 | 76.26 | -223
1567.05 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -19.1 | 76.27 | -223
1567.05 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -19.1 | 76.27 | -223
1567.05 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -19.1 | 76.27 | -223
1567.09 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -19.1 | 76.28 | -223
1567.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -19.1 | 76.29 | -223
1567.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -19.1 | 76.29 | -223
1567.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -19.1 | 76.29 | -223
1567.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -19.1 | 76.29 | -223
1567.24 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -19.1 | 76.31 | -223
1567.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -19.10 76.31 -223.00 1567.27 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -19.1 | 76.32 | -223
1567.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -19.10 76.32 -223.00 1567.40 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -19.1 | 76.34 | -223
1567.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -19.1 | 76.32 | -223
1567.28 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -19.1 | 76.32 | -223
1567.28 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -19.1 | 76.32 | -223
1567.4 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -19.10 76.34 -223.00 1567.40 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -19.1 | 76.34 | -223
1567.6 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -19.1 | 76.38 | -223
1567.68 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -19.10 76.39 -223.00 1567.71 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -19.1 | 76.4 | -223
1567.71 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -19.1 | 76.4 | -223
1567.71 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -19.1 | 76.4 | -223
1567.71 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -19.1 | 76.4 | -223
1567.71 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -19.1 | 76.4 | -223
1567.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -19.10 76.40 -223.00 1567.74 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -19.10 76.41 -223.00 1567.74 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -19.1 | 76.41 | -223
1567.74 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -19.1 | 76.41 | -223
1567.75 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -19.1 | 76.41 | -223
1567.77 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -19.1 | 76.41 | -223
1567.77 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -19.1 | 76.41 | -223
1567.8 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -19.1 | 76.42 | -223
1567.81 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -19.1 | 76.42 | -223
1567.82 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -19.1 | 76.42 | -223
1567.83 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -19.1 | 76.42 | -223
1567.83 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -19.1 | 76.42 | -223
1567.83 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -19.1 | 76.42 | -223
1567.84 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -19.1 | 76.42 | -223
1567.84 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -19.1 | 76.42 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.85 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.87 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.87 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -19.1 | 76.43 | -223
1567.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.88 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -19.1 | 76.43 | -223
1567.89 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -19.10 76.43 -223.00 1567.95 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -19.10 76.44 -223.00 1567.95 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -19.10 76.44 -223.00 1567.95 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -19.10 76.44 -223.00 1567.95 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -19.10 76.44 -223.00 1568.09 Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -19.1 | 76.47 | -223
1567.89 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -19.1 | 76.43 | -223
1567.91 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -19.1 | 76.44 | -223
1568.12 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:GRE:GRE-WSTCLD7:100WB6 | -19.1 | 76.48 | -223
1584.81 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 12.35 | 2.3 | 198
1590.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -8.41 | -131.24 | -265
1595.52 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -12.93 | -58.63 | -265
1596.12 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -12.93 | -58.55 | -265
1621.47 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -15.3 | 57.16 | -191
1623.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -10.36 | -6.81 | -175
1637.92 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -10.36 | -5.27 | -175
1680 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -10.51 | 1.65 | -175
1715.25 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -10.9 | -4 | -191
1726.19 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -14.33 | 56.36 | -191
1729.85 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -10.9 | -2.4 | -191
1762.46 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -11.11 | 4.75 | -191
1771.39 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -7.38 | -134.2 | -265
1773.78 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 17.46 | 136.27 | 446
1774.08 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 17.46 | 136.22 | 446
1780.18 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -7.38 | -133.55 | -265
1783.12 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -13.99 | 58.4 | -191
1791.61 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -14.17 | 62.8 | -191
1791.61 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -14.17 | 62.8 | -191
1797.64 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -14.15 | 63.44 | -191
1804.2 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -14.17 | 64.59 | -191
1805.17 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -14.17 | 68.73 | -187
1805.17 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -14.17 | 68.73 | -187
1805.17 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -14.17 | 68.73 | -187
1806.99 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -14.17 | 64.98 | -191
1814.13 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -14.17 | 65.99 | -191
1814.13 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -14.17 | 65.99 | -191
1814.97 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -14.17 | 66.11 | -191
1816.38 | Line 4POND CREEK (324300) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -7.89 | -27.72 | -171
1816.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | -14.17 | 66.38 | -191
1816.93 | Line 4POND CREEK (324300) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -7.89 | -27.68 | -171
1818.53 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | -14.17 | 66.62 | -191
1819.44 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -14.17 | 66.75 | -191
1820.82 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | -14.17 | 66.94 | -191
1821.73 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -10.37 | 13.82 | -175
1821.73 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -14.17 | 67.07 | -191
1823.18 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | -14.17 | 67.28 | -191
1823.95 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -14.15 | 67.06 | -191
1824.28 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | -14.17 | 67.43 | -191
1824.28 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | -14.17 | 67.43 | -191
1824.51 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | -14.17 | 67.47 | -191
1824.72 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | -14.17 | 67.49 | -191
1825.99 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -14.18 | 67.85 | -191
1826.67 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -14.17 | 67.77 | -191
1827.63 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340041UNIONSTC1 | -14.17 | 67.91 | -191
1827.77 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | -14.17 | 67.93 | -191
1827.87 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | -14.17 | 67.94 | -191
1828.95 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | -14.17 | 68.09 | -191
1828.97 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -14.17 | 68.22 | -191
1829.01 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -14.15 | 67.77 | -191
1829.14 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046870J1687GEN-046871J1687PADC1 | -14.17 | 68.12 | -191
1829.14 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046871J1687PAD-046872J1687COLC1 | -14.17 | 68.12 | -191
1829.14 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046872J1687COL-046873J1687SUBC1 | -14.17 | 68.12 | -191
1829.14 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046873J1687SUB-24846907DCTRS1C1 | -14.17 | 68.12 | -191
1829.14 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046870J1687GENU1 | -14.17 | 68.12 | -191
1829.68 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -14.17 | 68.2 | -191
1829.69 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -14.17 | 68.3 | -191
1829.79 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -14.17 | 68.21 | -191
1830 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | -14.17 | 68.24 | -191
1830 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -14.17 | 68.24 | -191
1830.01 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | -14.17 | 68.24 | -191
1830.63 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -14.17 | 68.33 | -191
1830.71 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -14.17 68.34 -191.00 1831.40 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -14.17 | 68.44 | -191
1831.4 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -14.17 | 68.44 | -191
1831.43 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -14.17 | 68.45 | -191
1831.43 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -14.17 | 68.45 | -191
1831.48 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -14.17 68.45 -191.00 1831.51 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -14.17 68.46 -191.00 1831.54 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -14.17 | 68.46 | -191
1831.54 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -14.17 68.46 -191.00 1831.56 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -14.17 68.46 -191.00 1831.57 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -14.17 | 68.47 | -191
1831.58 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -14.17 | 68.47 | -191
1831.58 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -14.17 68.47 -191.00 1831.59 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -14.17 68.47 -191.00 1831.59 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -14.17 68.47 -191.00 1831.59 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -14.17 68.47 -191.00 1831.65 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -14.17 68.48 -191.00 1831.66 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -14.17 68.48 -191.00 1831.66 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -14.17 68.48 -191.00 1831.66 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -14.17 | 68.48 | -191
1831.71 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -14.17 | 68.49 | -191
1831.8 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -14.17 | 68.5 | -191
1831.81 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -14.17 | 68.5 | -191
1831.81 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -14.17 | 68.5 | -191
1831.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -14.17 | 68.51 | -191
1831.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -14.17 | 68.51 | -191
1831.87 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -14.17 | 68.51 | -191
1831.91 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -14.17 | 68.51 | -191
1831.91 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -14.17 | 68.51 | -191
1831.95 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -14.17 | 68.52 | -191
1831.98 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -14.17 | 68.52 | -191
1832.02 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -14.17 | 68.53 | -191
1832.09 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -14.17 | 68.54 | -191
1832.09 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:TER -14.17 68.54 -191.00 1832.13 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -14.17 68.54 -191.00 1832.14 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -14.17 68.55 -191.00 1832.15 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:RLK -14.17 68.55 -191.00 1832.16 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -14.17 68.55 -191.00 1832.16 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -14.17 68.55 -191.00 1832.16 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -14.17 68.55 -191.00 1832.17 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -14.17 68.55 -191.00 1832.19 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -14.17 68.55 -191.00 1832.25 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -14.17 68.56 -191.00 1832.26 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -14.17 68.56 -191.00 1832.28 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -14.17 68.57 -191.00 1832.30 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -14.17 68.57 -191.00 1832.31 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P51:230:GRE:ELR -14.17 68.57 -191.00 1832.31 Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -14.17 | 68.57 | -191
1832.17 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -14.17 | 68.55 | -191
1832.27 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -14.17 | 68.56 | -191
1832.33 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -14.17 | 68.57 | -191
1832.43 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -14.17 | 68.59 | -191
1832.43 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -14.17 | 68.59 | -191
1832.52 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -14.17 | 68.6 | -191
1832.59 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -14.17 | 68.61 | -191
1832.59 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -14.17 | 68.61 | -191
1832.59 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -14.17 | 68.61 | -191
1832.61 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -14.17 | 68.61 | -191
1832.61 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -14.17 | 68.61 | -191
1832.67 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -14.17 | 68.62 | -191
1832.7 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -6.99 | -136.84 | -265
1832.72 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -14.17 | 68.63 | -191
1832.72 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -14.17 | 68.63 | -191
1832.72 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -14.17 | 68.63 | -191
1832.76 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -14.17 | 68.63 | -191
1832.77 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -14.17 | 68.63 | -191
1832.77 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.77 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.77 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.78 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.8 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -14.17 | 68.64 | -191
1832.8 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -14.17 | 68.64 | -191
1832.82 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.82 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.82 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -14.17 | 68.64 | -191
1832.83 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -14.17 | 68.64 | -191
1832.84 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -14.17 | 68.65 | -191
1832.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.85 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.86 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -14.17 | 68.65 | -191
1832.87 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -14.17 | 68.65 | -191
1832.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -14.17 | 68.65 | -191
1832.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -14.17 | 68.65 | -191
1832.88 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -14.17 | 68.65 | -191
1832.89 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -14.17 | 68.65 | -191
1832.89 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -14.17 | 68.65 | -191
1832.89 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | -14.17 | 68.65 | -191
1846.59 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.31 | 110.51 | 227
1846.59 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.31 | 110.51 | 227
1846.59 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.31 | 110.51 | 227
1852.34 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -12.93 | -25.41 | -265
1874.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | -123.74 | 1195
1889.31 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -7.39 | -125.47 | -265
1902.57 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 17.46 | 113.78 | 446
1911.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -10.91 | 17.42 | -191
1918.43 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4POND CREEK (324300) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -7.89 | -27.67 | -179
1918.97 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4POND CREEK (324300) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -7.89 | -27.63 | -179
1927.45 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8.11 | -18.67 | -175
1930.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 9.49 | 14.88 | 198
1947.68 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1947.68 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -19.71 | -750.08 | -1134
1954.86 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 13.93 | 16.65 | 289
1958.83 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -6.92 | -129.39 | -265
1964.77 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 13.93 | 15.27 | 289
2048.85 | Line 4POND CREEK (324300) TO 4TIP TOP (324311) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -7.89 | -9.39 | -171
2053.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8.55 | -15.4 | -191
2061.98 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -6.3 | -135.18 | -265
2062.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -6.31 | -134.87 | -265
2066.57 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -6.18 | -137.28 | -265
2073.6 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 8.58 | 20.16 | 198
2084.26 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -6.21 | -135.59 | -265
2085.86 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 8.58 | 19.11 | 198
2087.62 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 11.81 | 42.39 | 289
2087.82 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 13.93 | -1.93 | 289
2090.93 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 12.7 | 180.54 | 446
2095.67 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.33 | -132.36 | -265
2097.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -6.31 | -132.66 | -265
2097.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -6.31 | -132.66 | -265
2099.48 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -6.31 | -132.56 | -265
2100.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -8.27 | -1.23 | -175
2101.97 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -6.31 | -132.4 | -265
2103.64 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -6.31 | -132.3 | -265
2111.16 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -6.31 | -131.82 | -265
2114.09 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -6.31 | -131.64 | -265
2116.71 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | -6.3 | -131.65 | -265
2117.6 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 8.41 | 111.86 | 290
2122.11 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -6.31 | -131.13 | -265
2122.11 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -6.31 | -131.13 | -265
2122.98 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -6.31 | -131.08 | -265
2123.8 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.33 | -130.57 | -265
2124.5 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | -6.31 | -130.98 | -265
2126.23 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | -6.31 | -130.87 | -265
2127.56 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -6.31 | -130.79 | -265
2128.64 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | -6.31 | -130.72 | -265
2128.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.31 | -130.7 | -265
2128.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.31 | -130.7 | -265
2129.84 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -6.31 | -130.64 | -265
2129.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -6.31 | -130.64 | -265
2129.94 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -6.31 | -130.64 | -265
2130.84 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.31 | -130.58 | -265
2130.84 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.31 | -130.58 | -265
2131.33 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -6.31 | -130.55 | -265
2131.35 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -6.31 -130.55 -265.00 2134.47 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.31 -130.35 -265.00 2134.57 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:115:GRE:BRV -6.31 -130.35 -265.00 2134.85 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -6.31 | -130.33 | -265
2131.39 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | -6.31 | -130.55 | -265
2131.41 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -6.31 | -130.55 | -265
2131.69 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 15.64 | 112.64 | 446
2132.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -6.31 | -130.5 | -265
2132.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -6.31 | -130.5 | -265
2132.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | -6.31 | -130.49 | -265
2132.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | -6.31 | -130.49 | -265
2132.52 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | -6.31 | -130.48 | -265
2132.97 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | -6.31 | -130.45 | -265
2133.14 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.33 | -129.98 | -265
2133.71 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.33 | -129.94 | -265
2134.45 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -6.31 | -130.35 | -265
2134.73 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -6.31 | -130.34 | -265
2135.05 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -6.31 | -130.32 | -265
2135.1 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -6.31 -130.31 -265.00 2135.30 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.31 -130.30 -265.00 2135.49 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -6.31 | -130.29 | -265
2135.48 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -6.31 | -130.29 | -265
2135.6 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -6.31 | -130.28 | -265
2135.84 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.31 | -130.27 | -265
2135.88 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -6.31 | -130.26 | -265
2135.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -6.31 | -130.26 | -265
2135.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -6.31 | -130.26 | -265
2136.13 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -6.31 | -130.25 | -265
2136.14 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -6.31 | -130.25 | -265
2136.14 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -6.31 | -130.25 | -265
2136.26 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -6.31 | -130.24 | -265
2136.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -6.31 | -130.24 | -265
2136.45 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -6.31 | -130.23 | -265
2136.47 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -6.31 | -130.23 | -265
2136.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -6.31 | -130.22 | -265
2136.63 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.31 | -130.22 | -265
2136.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:TER -6.31 -130.20 -265.00 2136.90 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:115:XEL:TER -6.31 -130.20 -265.00 2137.08 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:RLK -6.31 -130.19 -265.00 2137.09 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -6.31 -130.19 -265.00 2137.22 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -6.31 -130.18 -265.00 2137.24 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -6.31 -130.18 -265.00 2137.25 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -6.31 -130.18 -265.00 2137.27 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -6.31 -130.18 -265.00 2137.27 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -6.31 -130.18 -265.00 2137.59 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -6.31 -130.16 -265.00 2137.60 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -6.31 -130.16 -265.00 2137.66 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -6.31 -130.15 -265.00 2137.80 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -6.31 -130.14 -265.00 2137.80 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -6.31 | -130.14 | -265
2136.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -6.31 | -130.2 | -265
2137.09 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.31 | -130.19 | -265
2137.09 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.31 | -130.19 | -265
2137.55 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -6.31 | -130.16 | -265
2137.71 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.31 | -130.15 | -265
2137.76 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.31 | -130.15 | -265
2137.8 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -6.31 | -130.14 | -265
2137.81 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -6.31 | -130.14 | -265
2137.82 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -6.31 | -130.14 | -265
2137.82 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -6.31 | -130.14 | -265
2137.83 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -6.31 | -130.14 | -265
2137.87 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -6.31 | -130.14 | -265
2137.93 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -6.31 | -130.13 | -265
2137.93 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -6.31 | -130.13 | -265
2137.93 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -6.31 | -130.13 | -265
2137.97 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -6.31 | -130.13 | -265
2138.04 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -6.31 | -130.13 | -265
2138.05 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -6.31 | -130.13 | -265
2138.05 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -6.31 | -130.13 | -265
2138.07 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -6.31 -130.13 -265.00 2138.12 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -6.31 -130.12 -265.00 2138.13 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -6.31 -130.12 -265.00 2138.13 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -6.31 -130.12 -265.00 2138.13 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -6.31 -130.12 -265.00 2160.05 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -5.33 -1124.77 -1240.00 2212.00 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case 11.64 7.48 265.00 2273.67 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -7.82 | 2.79 | -175
2138.19 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -6.31 | -130.12 | -265
2138.2 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -6.31 | -130.12 | -265
2138.2 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -6.31 | -130.12 | -265
2138.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -6.31 | -130.12 | -265
2138.27 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -6.31 | -130.11 | -265
2138.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.31 | -130.11 | -265
2138.35 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -6.31 | -130.11 | -265
2138.56 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -6.31 | -130.09 | -265
2138.56 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -6.31 | -130.09 | -265
2138.6 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -6.31 | -130.09 | -265
2138.62 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -6.31 | -130.09 | -265
2138.67 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -6.31 | -130.09 | -265
2138.67 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.31 | -130.09 | -265
2138.69 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.31 | -130.09 | -265
2138.95 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -6.31 | -130.07 | -265
2139.01 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -6.31 | -130.07 | -265
2139.03 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.04 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.06 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -6.31 | -130.06 | -265
2139.1 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -6.31 | -130.06 | -265
2139.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -6.31 | -130.06 | -265
2139.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.16 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.16 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -6.31 | -130.06 | -265
2139.18 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -6.31 | -130.06 | -265
2139.19 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -6.31 | -130.06 | -265
2139.21 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -6.31 | -130.05 | -265
2139.21 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -6.31 | -130.05 | -265
2139.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -6.31 | -130.05 | -265
2139.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -6.31 | -130.05 | -265
2139.26 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -6.31 | -130.05 | -265
2139.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -6.31 | -130.05 | -265
2139.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -6.31 | -130.05 | -265
2150.89 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4POND CREEK (324300) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -7.89 | -9.34 | -179
2160.05 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.33 | -1124.77 | -1240
2160.05 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.33 | -1124.77 | -1240
2166.16 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 6.74 | 51.92 | 198
2169.08 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 13.36 | -0.88 | 289
2172.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | -50.1 | 1195
2180.96 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 11.72 | 33.35 | 289
2183.12 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | -56.45 | 1195
2198.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -8.76 | 1.56 | -191
2212 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 11.64 | 7.48 | 265
2212 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 11.64 | 7.48 | 265
2228.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -7.82 | -0.75 | -175
2228.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -7.82 | -0.75 | -175
2233.76 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -7.65 | -4.01 | -175
2238 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 8.58 | 6.02 | 198
2240.99 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -7.82 | 0.23 | -175
2240.99 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -7.82 | 0.23 | -175
2241.76 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -7.82 | 0.29 | -175
2242.85 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -7.78 | -0.59 | -175
2245.21 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -7.74 | -1.24 | -175
2245.56 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -7.82 | 0.59 | -175
2245.56 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -7.82 | 0.59 | -175
2245.56 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -7.82 | 0.59 | -175
2245.6 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -7.82 | 0.59 | -175
2246.25 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -7.82 | 0.65 | -175
2249.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | -7.82 | 0.86 | -175
2249.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | -7.82 | 0.86 | -175
2249.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | -7.82 | 0.86 | -175
2249.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | -7.82 | 0.86 | -175
2251.6 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -7.82 | 1.06 | -175
2253.12 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -7.82 | 1.18 | -175
2254.02 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -7.82 | 1.25 | -175
2254.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | -7.82 | 1.28 | -175
2255.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -7.82 | 1.39 | -175
2256.71 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | -7.82 | 1.46 | -175
2256.71 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | -7.82 | 1.46 | -175
2256.71 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | -7.82 | 1.46 | -175
2256.71 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | -7.82 | 1.46 | -175
2256.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -7.84 | 1.84 | -175
2258.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | -7.82 | 1.61 | -175
2258.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | -7.82 | 1.61 | -175
2258.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | -7.82 | 1.61 | -175
2258.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | -7.82 | 1.61 | -175
2258.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | -7.82 | 1.61 | -175
2259.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | -7.82 | 1.65 | -175
2259.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | -7.82 | 1.65 | -175
2259.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | -7.82 | 1.65 | -175
2259.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | -7.82 | 1.65 | -175
2259.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | -7.82 | 1.65 | -175
2259.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | -7.82 | 1.71 | -175
2259.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042271J1227PAD-042272J1227COLC1 | -7.82 | 1.71 | -175
2259.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_042272J1227COL-042273J1227SUBC1 | -7.82 | 1.71 | -175
2272.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -7.82 | 2.7 | -175
2272.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -7.82 | 2.73 | -175
2273.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -7.82 | 2.77 | -175
2273.67 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -7.82 | 2.79 | -175
2273.7 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -7.82 | 2.79 | -175
2273.7 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -7.82 | 2.79 | -175
2274 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -7.82 | 2.81 | -175
2275.49 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -7.82 | 2.93 | -175
2275.49 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -7.82 | 2.93 | -175
2275.49 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -7.82 | 2.93 | -175
2275.49 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -7.82 | 2.93 | -175
2275.54 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -7.82 | 2.94 | -175
2275.58 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -7.82 | 2.94 | -175
2275.65 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -7.82 | 2.94 | -175
2275.66 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -7.82 | 2.94 | -175
2275.66 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -7.82 | 2.94 | -175
2275.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.69 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.78 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -7.82 | 2.95 | -175
2275.88 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -7.82 | 2.96 | -175
2275.88 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -7.82 | 2.96 | -175
2275.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -7.82 | 2.97 | -175
2275.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -7.82 | 2.97 | -175
2276.03 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -7.82 | 2.97 | -175
2276.03 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -7.82 | 2.97 | -175
2276.29 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -7.82 | 2.99 | -175
2276.32 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -7.82 | 3 | -175
2276.33 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -7.82 | 3 | -175
2276.33 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -7.82 | 3 | -175
2276.35 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -7.82 | 3 | -175
2276.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -7.82 3.00 -175.00 2276.59 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -7.82 3.02 -175.00 2276.59 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -7.82 3.02 -175.00 2276.82 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -7.82 | 3.04 | -175
2276.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -7.82 | 3 | -175
2276.64 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -7.82 | 3.02 | -175
2276.64 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -7.82 | 3.02 | -175
2276.7 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -7.82 | 3.03 | -175
2276.77 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -7.82 | 3.03 | -175
2276.77 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -7.82 | 3.03 | -175
2276.8 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -7.82 | 3.03 | -175
2276.95 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -7.82 | 3.05 | -175
2276.95 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -7.82 | 3.05 | -175
2276.95 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -7.82 | 3.05 | -175
2276.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -7.82 | 3.05 | -175
2276.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -7.82 | 3.05 | -175
2276.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -7.82 | 3.05 | -175
2277.02 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -7.82 | 3.05 | -175
2277.02 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -7.82 | 3.05 | -175
2277.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -7.82 | 3.05 | -175
2277.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -7.82 3.06 -175.00 2277.46 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -7.82 | 3.09 | -175
2277.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -7.82 | 3.06 | -175
2277.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -7.82 | 3.06 | -175
2277.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -7.82 | 3.06 | -175
2277.14 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -7.82 | 3.06 | -175
2277.14 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -7.82 | 3.06 | -175
2277.21 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -7.82 | 3.07 | -175
2277.28 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -7.82 | 3.07 | -175
2277.47 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -7.82 3.09 -175.00 2277.55 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -7.82 | 3.09 | -175
2277.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -7.82 3.10 -175.00 2277.61 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -7.82 3.10 -175.00 2277.61 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -7.82 3.10 -175.00 2277.61 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -7.82 | 3.1 | -175
2277.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -7.82 | 3.1 | -175
2277.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -7.82 3.10 -175.00 2277.61 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -7.82 | 3.1 | -175
2277.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -7.82 | 3.1 | -175
2277.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -7.82 3.10 -175.00 2277.68 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -7.82 3.10 -175.00 2277.71 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -7.82 | 3.11 | -175
2277.77 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -7.82 | 3.11 | -175
2277.77 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -7.82 | 3.11 | -175
2277.81 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -7.82 | 3.11 | -175
2277.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -7.82 3.12 -175.00 2277.85 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -7.82 3.12 -175.00 2277.85 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -7.82 3.12 -175.00 2277.85 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -7.82 3.12 -175.00 2277.85 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -7.82 3.12 -175.00 2277.86 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -7.82 3.12 -175.00 2278.10 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -7.82 3.14 -175.00 2278.10 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -7.82 | 3.14 | -175
2278.11 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -7.82 3.14 -175.00 2278.12 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G -7.82 3.14 -175.00 2278.12 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 -7.82 3.14 -175.00 2278.12 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4HARDINSBURG (324260) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 -7.82 3.14 -175.00 2342.84 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] Base Case -8.26 6.58 -187.00 2384.82 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -8.26 | 6.05 | -191
2288.8 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 12.32 | 6.93 | 289
2315.57 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 11.58 | 20.87 | 289
2320.58 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | -135.53 | 1195
2335.83 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 11.62 | 17.61 | 289
2341.15 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 11.71 | 14.95 | 289
2342.57 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -8.26 | 2.56 | -191
2342.57 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -8.26 | 2.56 | -191
2342.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -8.26 | 6.58 | -187
2342.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -8.26 | 6.58 | -187
2347.02 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 11.71 | 14.15 | 289
2347.02 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 11.71 | 14.15 | 289
2350.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -8.1 | -0.5 | -191
2350.86 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -8.26 | 3.24 | -191
2350.86 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -8.26 | 3.24 | -191
2354.75 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -8.26 | 3.57 | -191
2354.97 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_340576WILSONU1 | 11.64 | 14.83 | 289
2355.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -8.18 | 1.6 | -191
2355.84 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -8.22 | 2.65 | -191
2356.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 46.8 | 92.26 | 1195
2358.3 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -8.26 | 3.86 | -191
2358.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -8.26 | 3.87 | -191
2358.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -8.26 | 3.87 | -191
2358.4 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -8.26 | 3.87 | -191
2359.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -8.26 | 3.92 | -191
2361.27 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | -122.51 | 1195
2362.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | -8.26 | 4.18 | -191
2362.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | -8.26 | 4.18 | -191
2362.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | -8.26 | 4.18 | -191
2362.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | -8.26 | 4.18 | -191
2363.03 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -8.26 | 4.25 | -191
2363.53 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 11.64 | 13.83 | 289
2363.86 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -8.26 | 4.32 | -191
2364.27 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340576WILSON-3405535WLSNBRC1 | 11.64 | 13.75 | 289
2365.72 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -8.26 | 4.47 | -191
2366.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -8.26 | 4.52 | -191
2367.15 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | -8.26 | 4.59 | -191
2367.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -8.28 | 5.04 | -191
2369.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | -8.26 | 4.76 | -191
2369.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | -8.26 | 4.76 | -191
2369.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | -8.26 | 4.76 | -191
2369.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | -8.26 | 4.76 | -191
2370.68 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_25362010ABB345-3405627REIDC1 | 11.62 | 13.62 | 289
2370.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | -8.26 | 4.89 | -191
2370.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | -8.26 | 4.89 | -191
2370.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | -8.26 | 4.89 | -191
2370.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | -8.26 | 4.89 | -191
2370.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | -8.26 | 4.89 | -191
2370.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | -8.26 | 4.9 | -191
2370.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | -8.26 | 4.9 | -191
2370.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | -8.26 | 4.9 | -191
2370.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | -8.26 | 4.9 | -191
2370.94 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | -8.26 | 4.9 | -191
2371.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | -8.26 | 4.95 | -191
2371.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042271J1227PAD-042272J1227COLC1 | -8.26 | 4.95 | -191
2372.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 7.38 | 114.82 | 290
2372.93 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 11.64 | 12.74 | 289
2375.23 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 11.64 | 12.47 | 289
2376.53 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 6.72 | 38.41 | 198
2381.09 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 7.38 | 114.18 | 290
2383.47 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -8.26 | 5.94 | -191
2383.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -8.26 | 5.98 | -191
2384.03 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 11.64 | 11.45 | 289
2384.03 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 11.64 | 11.45 | 289
2384.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -8.26 | 6 | -191
2384.57 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -8.26 | 6.03 | -191
2384.58 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -8.26 | 6.03 | -191
2384.82 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -8.26 | 6.05 | -191
2384.92 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -8.26 | 6.06 | -191
2386.09 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -8.26 | 6.16 | -191
2386.09 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -8.26 | 6.16 | -191
2386.1 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -8.26 | 6.16 | -191
2386.1 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -8.26 | 6.16 | -191
2386.15 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -8.26 | 6.16 | -191
2386.21 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -8.26 | 6.16 | -191
2386.31 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -8.26 | 6.17 | -191
2386.31 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -8.26 | 6.17 | -191
2386.31 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -8.26 | 6.17 | -191
2386.31 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -8.26 | 6.17 | -191
2386.44 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -8.26 | 6.18 | -191
2386.44 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -8.26 | 6.18 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -8.26 | 6.2 | -191
2386.61 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -8.26 | 6.2 | -191
2386.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -8.26 | 6.2 | -191
2386.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -8.26 | 6.2 | -191
2386.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -8.26 | 6.21 | -191
2386.74 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -8.26 | 6.21 | -191
2386.85 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -8.26 | 6.22 | -191
2386.88 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -8.26 | 6.22 | -191
2386.88 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -8.26 | 6.22 | -191
2386.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -8.26 | 6.22 | -191
2386.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -8.26 | 6.22 | -191
2386.95 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -8.26 | 6.23 | -191
2387.01 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -8.26 | 6.23 | -191
2387.09 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -8.26 | 6.24 | -191
2387.09 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 11.71 | 9.56 | 289
2387.12 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -8.26 | 6.24 | -191
2387.14 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -8.26 | 6.24 | -191
2387.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -8.26 | 6.24 | -191
2387.19 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -8.26 6.24 -191.00 2387.29 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -8.26 6.25 -191.00 2387.29 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -8.26 6.25 -191.00 2387.47 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -8.26 | 6.27 | -191
2387.24 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -8.26 | 6.25 | -191
2387.24 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -8.26 | 6.25 | -191
2387.29 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -8.26 | 6.25 | -191
2387.42 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -8.26 | 6.26 | -191
2387.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -8.26 | 6.27 | -191
2387.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -8.26 | 6.27 | -191
2387.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -8.26 | 6.27 | -191
2387.44 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -8.26 | 6.27 | -191
2387.44 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -8.26 | 6.27 | -191
2387.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -8.26 | 6.27 | -191
2387.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -8.26 | 6.27 | -191
2387.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -8.26 | 6.27 | -191
2387.56 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -8.26 | 6.28 | -191
2387.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -8.26 | 6.28 | -191
2387.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -8.26 | 6.28 | -191
2387.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -8.26 | 6.28 | -191
2387.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -8.26 | 6.28 | -191
2387.7 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -8.26 6.29 -191.00 2388.10 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -8.26 | 6.32 | -191
2387.72 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -8.26 | 6.29 | -191
2388.05 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 11.54 | 13.44 | 289
2388.11 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -8.26 6.32 -191.00 2388.15 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -8.26 6.33 -191.00 2388.15 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -8.26 6.33 -191.00 2388.15 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -8.26 | 6.33 | -191
2388.15 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -8.26 | 6.33 | -191
2388.16 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -8.26 6.33 -191.00 2388.16 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -8.26 | 6.33 | -191
2388.22 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -8.26 | 6.33 | -191
2388.22 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -8.26 6.33 -191.00 2388.22 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -8.26 6.33 -191.00 2388.23 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -8.26 | 6.33 | -191
2388.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -8.26 6.33 -191.00 2388.25 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -8.26 | 6.33 | -191
2388.29 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -8.26 | 6.34 | -191
2388.29 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -8.26 | 6.34 | -191
2388.34 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -8.26 | 6.34 | -191
2388.35 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -8.26 6.34 -191.00 2388.36 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -8.26 6.34 -191.00 2388.36 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -8.26 6.34 -191.00 2388.36 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -8.26 6.34 -191.00 2388.36 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -8.26 6.34 -191.00 2388.38 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -8.26 6.34 -191.00 2388.56 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -8.26 6.36 -191.00 2388.56 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -8.26 | 6.36 | -191
2388.42 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 11.64 | 10.94 | 289
2388.58 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -8.26 6.36 -191.00 2388.59 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G -8.26 6.36 -191.00 2388.59 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 -8.26 6.36 -191.00 2404.07 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 11.64 9.12 289.00 2404.07 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 11.64 | 9.11 | 289
2392.43 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045830J1583GEN-045831J1583PADC1 | 11.64 | 10.47 | 289
2392.43 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045831J1583PAD-045832J1583COLC1 | 11.64 | 10.47 | 289
2392.43 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045832J1583COL-045833J1583SUBC1 | 11.64 | 10.47 | 289
2392.43 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045833J1583SUB-045834J1583POIC1 | 11.64 | 10.47 | 289
2392.43 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_045830J1583GENU1 | 11.64 | 10.47 | 289
2394.31 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 11.64 | 10.25 | 289
2394.67 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 11.64 | 10.21 | 289
2394.67 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 11.64 | 10.21 | 289
2395 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 11.64 | 10.17 | 289
2395.11 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 11.64 | 10.16 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046320J1632GEN-046322J1632PADC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046321J1632GEN1-046323J1632PADC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046322J1632PAD-046324J1632COLC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046323J1632PAD-046325J1632COLC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046324J1632COL-046326J1632SUBC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046325J1632COL-046326J1632SUBC1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046320J1632GENU1 | 11.64 | 10.11 | 289
2395.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046321J1632GEN1U1 | 11.64 | 10.11 | 289
2396.46 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 11.64 | 10 | 289
2396.58 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 11.64 | 9.99 | 289
2397.37 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 11.64 | 9.9 | 289
2399.01 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | 11.64 | 9.7 | 289
2406.49 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 11.64 | 8.81 | 289
2406.49 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 11.64 | 8.81 | 289
2407.05 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 11.64 | 8.76 | 289
2407.27 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 11.64 8.74 289.00 2408.51 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 11.64 | 8.6 | 289
2407.88 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 11.64 | 8.64 | 289
2408.54 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 11.64 8.59 289.00 2408.71 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 11.64 8.56 289.00 2408.71 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 11.64 8.56 289.00 2408.71 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 11.64 8.56 289.00 2408.71 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 11.64 8.56 289.00 2408.71 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 11.64 8.56 289.00 2408.72 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 11.64 8.56 289.00 2408.72 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 11.64 8.56 289.00 2408.72 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 11.64 8.56 289.00 2408.80 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 11.64 8.55 289.00 2408.80 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 11.64 8.55 289.00 2408.88 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 11.64 8.54 289.00 2408.88 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 11.64 8.54 289.00 2408.90 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 11.64 | 8.55 | 289
2408.67 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 11.64 | 8.56 | 289
2408.72 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 11.64 | 8.56 | 289
2408.72 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 11.64 | 8.56 | 289
2408.72 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 11.64 | 8.56 | 289
2408.9 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 11.64 8.55 289.00 2409.26 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 11.64 | 8.51 | 289
2409.53 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 11.64 | 8.48 | 289
2409.53 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 11.64 | 8.48 | 289
2410.02 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 11.64 | 8.42 | 289
2410.07 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | 11.64 | 8.38 | 289
2410.07 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 11.64 | 8.38 | 289
2410.07 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 11.64 | 8.36 | 289
2410.1 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 11.64 | 8.38 | 289
2410.12 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 11.64 | 8.38 | 289
2410.13 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 11.64 | 8.36 | 289
2410.33 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 11.64 8.39 289.00 2410.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 11.64 8.34 289.00 2410.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 11.64 8.34 289.00 2410.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 11.64 8.34 289.00 2410.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 11.64 8.34 289.00 2410.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 11.64 8.34 289.00 2410.51 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 11.64 | 8.34 | 289
2410.36 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 11.64 | 8.34 | 289
2410.58 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 11.64 8.36 289.00 2410.60 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre | 11.64 | 8.33 | 289
2410.7 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 12.7 | 139.83 | 446
2410.75 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 11.64 8.30 289.00 2410.83 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 11.64 8.33 289.00 2410.83 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 11.64 8.33 289.00 2410.83 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 11.64 8.33 289.00 2410.86 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 11.64 8.32 289.00 2411.31 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 11.64 | 8.27 | 289
2410.81 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 11.64 | 8.28 | 289
2411.21 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 11.64 | 8.27 | 289
2411.34 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 11.64 | 8.22 | 289
2411.39 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 11.64 8.26 289.00 2411.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 11.64 8.25 289.00 2411.50 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 11.64 8.25 289.00 2411.53 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 11.64 8.25 289.00 2411.53 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 11.64 | 8.25 | 289
2411.53 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 11.64 | 8.25 | 289
2411.6 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 11.64 8.24 289.00 2411.60 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 11.64 8.24 289.00 2411.60 Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 11.64 8.24 289.00 2543.79 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] Base Case 6.83 13.18 187.00 2614.38 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 12.22 126.56 446.00 2616.15 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 12.22 | 126.34 | 446
2411.92 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 11.64 | 8.16 | 289
2412.32 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 11.64 | 8.15 | 289
2412.8 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 11.64 | 8.05 | 289
2412.94 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 11.64 | 8.05 | 289
2413.04 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 11.64 | 8.06 | 289
2413.04 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 11.64 | 8.06 | 289
2413.11 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 11.64 | 8.02 | 289
2413.2 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 11.64 | 8.01 | 289
2413.49 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 11.64 | 7.98 | 289
2413.49 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 11.64 | 7.98 | 289
2413.5 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 11.64 | 7.98 | 289
2413.5 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 11.64 | 7.98 | 289
2413.68 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | 11.64 | 7.97 | 289
2413.76 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 11.64 | 7.98 | 289
2413.77 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 11.64 | 7.94 | 289
2413.88 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 11.64 | 7.93 | 289
2414.04 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 11.64 | 7.95 | 289
2414.05 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 11.64 | 7.95 | 289
2414.11 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S_GD | 11.64 | 7.92 | 289
2414.14 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | 11.64 | 7.91 | 289
2414.17 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 11.64 | 7.9 | 289
2414.18 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S | 11.64 | 7.92 | 289
2414.25 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | 11.64 | 7.91 | 289
2414.27 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 11.64 | 7.89 | 289
2414.29 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 11.64 | 7.92 | 289
2414.37 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | 11.64 | 7.88 | 289
2414.46 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 11.64 | 7.91 | 289
2414.46 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 11.64 | 7.91 | 289
2414.47 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | 11.64 | 7.88 | 289
2414.47 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | 11.64 | 7.88 | 289
2414.47 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 11.64 | 7.9 | 289
2414.49 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 11.64 | 7.89 | 289
2414.5 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 11.64 | 7.9 | 289
2435.22 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 11.48 | 166.5 | 446
2467.24 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 6.99 | 117.47 | 290
2490.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 7.39 | 106.09 | 290
2491.14 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 12.21 | 141.72 | 446
2507.65 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 6.15 | 43.72 | 198
2516.86 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 12.7 | 126.28 | 446
2518.83 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 12.91 | 120.74 | 446
2523.28 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 12.7 | 125.47 | 446
2524.2 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 12.68 | 125.99 | 446
2526.4 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 12.68 | 125.71 | 446
2536.64 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 12.21 | 136.16 | 446
2539.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 6.48 | 33.35 | 198
2543.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.83 | 13.18 | 187
2543.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | 6.83 | 13.18 | 187
2553.74 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 12.68 | 122.23 | 446
2557.83 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 12.21 | 133.58 | 446
2562.38 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 12.21 | 133.02 | 446
2563.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045830J1583GEN-045831J1583PADC1 | 12.21 | 132.9 | 446
2563.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045831J1583PAD-045832J1583COLC1 | 12.21 | 132.9 | 446
2563.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045832J1583COL-045833J1583SUBC1 | 12.21 | 132.9 | 446
2563.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045833J1583SUB-045834J1583POIC1 | 12.21 | 132.9 | 446
2563.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_045830J1583GENU1 | 12.21 | 132.9 | 446
2565.41 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 12.21 | 132.65 | 446
2568.6 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 6.91 | 20.5 | 198
2573.02 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 12.28 | 130.1 | 446
2575.21 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 12.21 | 131.45 | 446
2582.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_25362010ABB345-3405627REIDC1 | 6.79 | 22.57 | 198
2591.67 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 12.27 | 128.09 | 446
2592.59 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | -90.5 | 1195
2593.43 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 12.42 | 123.97 | 446
2595.81 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 12.21 | 128.94 | 446
2595.81 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 12.21 | 128.94 | 446
2599.79 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 6.92 | 110.02 | 290
2600.01 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_040331J1034GEN-040333J1034PADC1 | 12.21 | 128.42 | 446
2600.01 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040333J1034PAD-040334J1033COLC1 | 12.21 | 128.42 | 446
2600.01 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_040334J1033COL-040336J1033SUBC1 | 12.21 | 128.42 | 446
2600.01 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040336J1033SUB-040337J1033POIC1 | 12.21 | 128.42 | 446
2601.67 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | 12.21 | 128.22 | 446
2602.41 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 12.21 | 128.13 | 446
2603.27 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 12.21 | 128.03 | 446
2603.27 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 12.21 | 128.03 | 446
2604.19 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | 12.21 | 127.91 | 446
2604.19 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | 12.21 | 127.91 | 446
2604.19 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | 12.21 | 127.91 | 446
2604.19 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | 12.21 | 127.91 | 446
2604.19 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | 12.21 | 127.91 | 446
2604.38 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 12.21 | 127.89 | 446
2604.61 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 12.21 | 127.86 | 446
2604.68 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 12.21 | 127.85 | 446
2605.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_040870J1087GEN-040871J1087PADC1 | 12.21 | 127.79 | 446
2605.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040871J1087PAD-040872J1087COLC1 | 12.21 | 127.79 | 446
2605.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_040872J1087COL-040873J1087SUBC1 | 12.21 | 127.79 | 446
2605.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_042992J1299COL-040873J1087SUBC1 | 12.21 | 127.79 | 446
2605.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_042990J1299GEN-042991J1299PADC1 | 12.21 | 127.79 | 446
2613.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_340576WILSONU1 | 6.83 | 19.38 | 198
2614.31 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 12.22 | 126.51 | 446
2614.38 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 12.22 | 126.56 | 446
2614.46 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 12.22 | 126.55 | 446
2614.49 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 12.22 | 126.55 | 446
2614.5 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 12.22 | 126.49 | 446
2615.24 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 12.22 | 126.44 | 446
2616.25 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 12.22 | 126.28 | 446
2616.99 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 12.22 | 126.25 | 446
2617.27 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 12.22 | 126.17 | 446
2617.6 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 12.21 | 126.28 | 446
2617.6 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 12.21 126.27 446.00 2617.78 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 12.22 126.17 446.00 2617.78 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 12.22 126.17 446.00 2617.78 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 12.22 126.17 446.00 2617.78 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 12.22 126.17 446.00 2617.78 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 12.22 126.17 446.00 2617.81 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 12.22 | 126.17 | 446
2618.41 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 12.22 | 126.11 | 446
2618.42 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 12.22 | 126.1 | 446
2618.68 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre 12.22 126.06 446.00 2619.08 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 12.22 126.07 446.00 2619.36 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 12.22 | 126.04 | 446
2618.94 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 12.22 | 125.99 | 446
2620.28 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 12.21 125.95 446.00 2620.37 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 12.21 | 125.94 | 446
2620.83 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 12.22 125.80 446.00 2620.87 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | 12.22 | 125.79 | 446
2620.9 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 12.21 125.87 446.00 2620.90 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 12.21 | 125.87 | 446
2621.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | 12.22 | 125.74 | 446
2621.55 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | 12.22 | 125.71 | 446
2621.55 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 12.22 | 125.71 | 446
2621.55 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 12.22 | 125.71 | 446
2621.55 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | 12.22 | 125.71 | 446
2621.55 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | 12.22 | 125.71 | 446
2621.63 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 12.22 | 125.65 | 446
2621.77 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 12.22 | 125.65 | 446
2621.77 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | 12.22 | 125.65 | 446
2621.83 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 12.22 | 125.64 | 446
2621.88 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 12.21 125.74 446.00 2623.07 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL 12.22 125.50 446.00 2623.07 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 12.22 125.50 446.00 2623.11 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL 12.22 125.49 446.00 2623.14 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL 12.22 125.49 446.00 2623.14 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 12.22 125.49 446.00 2623.17 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-IVH-RRK:RRK-PRI 12.22 125.53 446.00 2623.19 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 12.22 125.48 446.00 2624.05 Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS | 12.22 | 125.36 | 446
2622.45 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 12.22 | 125.55 | 446
2623.13 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 12.22 | 125.49 | 446
2623.13 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 12.22 | 125.49 | 446
2623.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 12.22 | 125.49 | 446
2623.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 12.22 | 125.49 | 446
2623.9 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | 12.22 | 125.43 | 446
2623.91 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 12.22 | 125.38 | 446
2623.99 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 12.22 | 125.44 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 12.22 | 125.43 | 446
2624.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 12.22 | 125.43 | 446
2624.14 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 12.22 | 125.43 | 446
2624.14 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 12.22 | 125.43 | 446
2624.17 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 12.22 | 125.42 | 446
2624.17 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 12.22 | 125.42 | 446
2624.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 12.22 | 125.35 | 446
2624.24 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 12.21 | 125.46 | 446
2624.86 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | 12.22 | 125.28 | 446
2624.92 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 12.22 | 125.27 | 446
2625.18 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 12.22 | 125.24 | 446
2625.29 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | 12.22 | 125.29 | 446
2625.3 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 12.22 | 125.23 | 446
2625.42 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | 12.22 | 125.21 | 446
2625.92 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | 12.22 | 125.2 | 446
2625.92 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | 12.22 | 125.2 | 446
2625.99 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | 12.22 | 125.16 | 446
2626.08 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | 12.22 | 125.19 | 446
2626.08 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | 12.22 | 125.19 | 446
2626.08 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | 12.22 | 125.19 | 446
2626.1 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | 12.22 | 125.19 | 446
2626.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 12.22 | 125.19 | 446
2626.11 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 12.22 | 125.19 | 446
2626.12 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 12.22 | 125.18 | 446
2626.12 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230-345:ATC:AWHD:T9:NLL | 12.22 | 125.18 | 446
2626.12 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230-230:ATC:AWHD:T8:NLL | 12.22 | 125.18 | 446
2626.15 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 12.22 | 125.18 | 446
2626.33 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222a | 12.22 | 125.12 | 446
2627.21 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arcadian:42 | 12.22 | 125.03 | 446
2627.27 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:2222b:LERG71 | 12.22 | 125.05 | 446
2627.33 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340576WILSON-3405535WLSNBRC1 | 6.83 | 18.47 | 198
2627.5 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 12.21 | 125.07 | 446
2627.65 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:S-71:L-GDP181 | 12.22 | 124.97 | 446
2627.76 | Line 5BRTAP (340624) TO 5PARADISE FP (360043) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-21:W-22 | 12.22 | 124.97 | 446
2635.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 6.83 | 17.94 | 198
2635.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 6.83 | 17.94 | 198
2635.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 6.83 | 17.94 | 198
2635.07 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 6.83 | 17.94 | 198
2642.25 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | 6.83 | 17.45 | 198
2645.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 6.7 | 20.62 | 198
2647.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | 6.83 | 17.08 | 198
2647.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | 6.83 | 17.08 | 198
2647.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | 6.83 | 17.08 | 198
2647.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | 6.83 | 17.08 | 198
2650.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 6.83 | 16.87 | 198
2652.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | 6.83 | 16.78 | 198
2652.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | 6.83 | 16.78 | 198
2652.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | 6.83 | 16.78 | 198
2652.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | 6.83 | 16.78 | 198
2652.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | 6.83 | 16.78 | 198
2664.1 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047036J1703SUB-047037J1703POIC1 | 6.83 | 15.96 | 198
2665.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 6.83 | 15.86 | 198
2667.45 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 6.83 | 15.73 | 198
2667.45 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 6.83 | 15.73 | 198
2668.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | -100.89 | 1195
2668.86 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.8 | 16.63 | 198
2669.82 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | -81.84 | 1195
2672.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044500J1450GEN-044501J1450PADC1 | 6.83 | 15.35 | 198
2672.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044501J1450PAD-044502J1450COLC1 | 6.83 | 15.35 | 198
2672.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_044502J1450COL-044503J1450SUBC1 | 6.83 | 15.35 | 198
2672.98 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044503J1450SUB-044504J1450POIC1 | 6.83 | 15.35 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046190J1619GEN-046192J1619PADC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046191J1619GEN1-046193J1619PADC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046192J1619PAD-046194J1619COLC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046193J1619PAD-046195J1619COLC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046194J1619COL-046196J1619SUBC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046195J1619COL-046196J1619SUBC1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046190J1619GENU1 | 6.83 | 15.32 | 198
2673.51 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046191J1619GEN1U1 | 6.83 | 15.32 | 198
2674.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_340572GREEN1U1 | 6.83 | 15.25 | 198
2689.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 6.83 | 14.25 | 198
2689.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 6.83 14.25 198.00 2692.62 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 6.83 14.00 198.00 2693.27 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:345:XEL:PRI 6.83 13.96 198.00 2693.51 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 6.83 | 13.95 | 198
2692.62 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 6.83 | 14 | 198
2693.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 6.83 | 13.92 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 6.83 | 13.91 | 198
2693.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 6.83 | 13.91 | 198
2693.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 6.83 | 13.92 | 198
2694.05 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 6.83 | 13.91 | 198
2694.05 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 6.83 | 13.91 | 198
2694.08 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 6.83 | 13.9 | 198
2694.16 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 6.83 | 13.9 | 198
2694.16 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 6.83 | 13.9 | 198
2694.68 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 6.83 | 13.87 | 198
2695.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 6.83 | 13.84 | 198
2695.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 6.83 | 13.84 | 198
2695.2 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 6.83 13.83 198.00 2695.22 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 6.83 | 13.83 | 198
2695.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 6.83 | 13.8 | 198
2695.53 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 6.83 | 13.81 | 198
2695.58 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 6.83 13.81 198.00 2695.58 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 6.83 | 13.81 | 198
2695.75 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 6.83 | 13.8 | 198
2695.75 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 6.83 | 13.8 | 198
2695.76 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 6.83 13.79 198.00 2695.89 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 6.83 | 13.79 | 198
2696.24 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 6.83 13.76 198.00 2697.22 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 6.83 | 13.7 | 198
2697.25 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 6.83 13.69 198.00 2697.33 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 6.83 13.69 198.00 2697.33 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 6.83 13.69 198.00 2697.33 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 6.83 13.69 198.00 2697.34 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 6.83 13.69 198.00 2697.36 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 6.83 | 13.69 | 198
2697.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 6.83 | 13.69 | 198
2697.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 6.83 | 13.69 | 198
2697.36 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 6.83 | 13.69 | 198
2697.38 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 6.83 | 13.68 | 198
2697.38 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 6.83 13.68 198.00 2697.38 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 6.83 13.68 198.00 2697.48 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 6.83 13.68 198.00 2697.63 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 6.83 13.67 198.00 2697.63 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 6.83 13.67 198.00 2697.70 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 6.83 13.66 198.00 2697.75 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 6.83 13.66 198.00 2697.75 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 6.83 13.66 198.00 2697.75 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 6.83 13.66 198.00 2697.75 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 6.83 13.66 198.00 2697.80 Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 6.83 | 13.66 | 198
2697.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 6.83 | 13.67 | 198
2697.77 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 6.83 | 13.65 | 198
2697.81 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 6.83 | 13.65 | 198
2697.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 6.83 | 13.65 | 198
2697.9 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 6.83 | 13.65 | 198
2697.93 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | 6.83 | 13.65 | 198
2698.13 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 6.83 | 13.63 | 198
2698.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 6.83 | 13.63 | 198
2698.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 6.83 | 13.63 | 198
2698.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 6.83 | 13.63 | 198
2698.23 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 6.83 | 13.63 | 198
2698.57 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 6.83 | 13.6 | 198
2698.57 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 6.83 | 13.6 | 198
2698.85 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 6.83 | 13.58 | 198
2698.96 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 6.83 | 13.58 | 198
2699.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 6.83 | 13.57 | 198
2699.04 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 6.83 | 13.57 | 198
2699.05 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 6.83 | 13.57 | 198
2699.06 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 6.83 | 13.57 | 198
2699.18 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 6.83 | 13.56 | 198
2699.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.43 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.46 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 6.83 | 13.54 | 198
2699.46 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 6.83 | 13.54 | 198
2699.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.5 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 6.83 | 13.54 | 198
2699.52 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.52 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 6.83 | 13.54 | 198
2699.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 6.83 | 13.54 | 198
2699.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 6.83 | 13.54 | 198
2699.55 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 6.83 | 13.54 | 198
2699.59 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 6.83 | 13.53 | 198
2699.63 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 6.83 | 13.53 | 198
2699.65 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 6.83 | 13.53 | 198
2699.65 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 6.83 | 13.53 | 198
2699.79 | Line 4CLOVERPORT (324231) TO 4GR RVR STL (324256) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 6.83 | 13.52 | 198
2704.78 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4MILL CREEK (324284) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 7.89 | 14.65 | 228
2705.32 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4MILL CREEK (324284) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 7.89 | 14.6 | 228
2718.4 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | -92.75 | 1195
2721.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | -78.34 | 1195
2722.37 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | -78.06 | 1195
2728.53 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | -84.61 | 1195
2731.54 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | -84.96 | 1195
2731.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -83.3 | 1195
2731.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | -83.3 | 1195
2732.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -83.7 | 1195
2734.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | -84.8 | 1195
2735.8 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | -85.24 | 1195
2736.43 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | -85.54 | 1195
2736.94 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | -85.78 | 1195
2739.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | -86.85 | 1195
2740.67 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -87.52 | 1195
2742.21 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -88.24 | 1195
2742.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | -88.42 | 1195
2742.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | -88.42 | 1195
2742.8 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | -90.25 | 1195
2743.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | -86.13 | 1195
2745.01 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | -89.15 | 1195
2745.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 47.18 | -99.98 | 1195
2745.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 47.18 | -99.98 | 1195
2745.09 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | -89.59 | 1195
2745.24 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -89.66 | 1195
2745.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -89.71 | 1195
2745.63 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | -89.84 | 1195
2745.63 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | -89.84 | 1195
2745.64 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | -89.85 | 1195
2745.78 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 46.9 | -92.68 | 1195
2746.41 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.41 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.42 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.54 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 46.86 | -92.01 | 1195
2746.55 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | -90.27 | 1195
2746.58 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | -90.29 | 1195
2746.67 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | -90.33 | 1195
2746.77 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 46.86 | -92.12 | 1195
2747.47 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | -90.7 | 1195
2747.47 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -90.7 | 1195
2747.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | -90.76 | 1195
2747.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | -90.89 | 1195
2748.59 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | -91.22 | 1195
2748.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 -91.23 1195.00 2749.26 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 -91.54 1195.00 2749.27 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 -91.55 1195.00 2749.33 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | -91.57 | 1195
2749.39 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 -91.60 1195.00 2749.44 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 -91.62 1195.00 2749.47 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | -91.64 | 1195
2749.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | -91.65 | 1195
2749.56 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.69 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | -91.74 | 1195
2749.7 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | -91.75 | 1195
2749.7 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | -91.74 | 1195
2749.71 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | -91.75 | 1195
2749.79 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 46.8 | -91.79 | 1195
2749.79 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 -91.79 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 -91.81 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 -91.81 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | -91.81 | 1195
2749.81 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | -91.8 | 1195
2749.83 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | -91.81 | 1195
2749.85 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.85 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.89 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | -91.83 | 1195
2749.9 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 -91.84 1195.00 2749.91 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 -91.84 1195.00 2749.92 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 -91.85 1195.00 2749.92 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.91 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | -91.84 | 1195
2749.91 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | -91.84 | 1195
2749.92 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.93 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.93 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | -91.86 | 1195
2749.94 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 -91.86 1195.00 2749.95 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 -91.86 1195.00 2749.96 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 -91.87 1195.00 2749.96 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 -91.87 1195.00 2749.98 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 -91.88 1195.00 2749.98 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 46.8 | -91.88 | 1195
2750.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | -91.91 | 1195
2750.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | -91.91 | 1195
2750.09 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | -91.93 | 1195
2750.1 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | -91.93 | 1195
2750.14 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | -91.95 | 1195
2750.14 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | -91.95 | 1195
2750.16 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | -91.96 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | -91.96 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | -91.98 | 1195
2750.22 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.24 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | -92 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.27 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.29 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | -92.02 | 1195
2750.29 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | -92.02 | 1195
2750.3 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.31 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.36 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.36 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 46.8 | -92.05 | 1195
2766.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 6.31 | 115.5 | 290
2766.75 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 6.3 | 115.8 | 290
2784.52 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 6.18 | 117.91 | 290
2796.73 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 6.33 | 112.99 | 290
2798.9 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 6.21 | 116.22 | 290
2801.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 6.31 | 113.29 | 290
2801.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 6.31 | 113.29 | 290
2802.88 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 6.31 | 113.19 | 290
2805.38 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 6.31 | 113.03 | 290
2807.04 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 6.31 | 112.93 | 290
2814.56 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 6.31 | 112.45 | 290
2817.49 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 6.31 | 112.27 | 290
2821.03 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 6.3 | 112.27 | 290
2824.83 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 6.33 | 111.2 | 290
2825.52 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 6.31 | 111.76 | 290
2825.52 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 6.31 | 111.76 | 290
2826.38 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 6.31 | 111.71 | 290
2827.91 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 6.31 | 111.61 | 290
2829.63 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | 6.31 | 111.5 | 290
2830.88 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 6.42 | 108.23 | 290
2830.88 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 6.42 | 108.23 | 290
2830.96 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 6.31 | 111.42 | 290
2832.04 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | 6.31 | 111.35 | 290
2832.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6.31 | 111.33 | 290
2832.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6.31 | 111.33 | 290
2833.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 6.31 | 111.27 | 290
2833.32 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 6.31 | 111.27 | 290
2833.34 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 6.31 | 111.27 | 290
2834.17 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 6.33 | 110.61 | 290
2834.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6.31 | 111.21 | 290
2834.25 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6.31 | 111.21 | 290
2834.73 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 6.31 | 111.18 | 290
2834.73 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 6.33 | 110.57 | 290
2834.75 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.31 111.18 290.00 2837.87 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.31 110.98 290.00 2837.97 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.31 110.97 290.00 2838.25 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.31 | 110.96 | 290
2834.8 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 6.31 | 111.17 | 290
2834.82 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 6.31 | 111.17 | 290
2835.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 6.31 | 111.13 | 290
2835.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 6.31 | 111.13 | 290
2835.68 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | 6.31 | 111.12 | 290
2835.68 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | 6.31 | 111.12 | 290
2835.93 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | 6.31 | 111.1 | 290
2836.38 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 6.31 | 111.07 | 290
2838.47 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.31 | 110.95 | 290
2838.51 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.31 110.94 290.00 2838.70 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.31 110.93 290.00 2838.89 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.31 | 110.92 | 290
2838.89 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.31 | 110.92 | 290
2839.01 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.31 | 110.91 | 290
2839.24 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.31 | 110.89 | 290
2839.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 6.31 | 110.89 | 290
2839.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 6.31 | 110.89 | 290
2839.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 6.31 | 110.89 | 290
2839.54 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 6.31 | 110.88 | 290
2839.55 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 6.31 | 110.87 | 290
2839.55 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 6.31 | 110.87 | 290
2839.67 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 6.31 | 110.87 | 290
2839.69 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 6.31 | 110.87 | 290
2839.86 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 6.31 | 110.86 | 290
2839.87 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 6.31 | 110.85 | 290
2839.94 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 6.31 | 110.85 | 290
2840.04 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.31 | 110.84 | 290
2840.29 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.31 | 110.83 | 290
2840.3 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:TER 6.31 110.83 290.00 2840.30 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:115:XEL:TER 6.31 110.83 290.00 2840.49 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:RLK 6.31 110.82 290.00 2840.49 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 6.31 110.81 290.00 2840.62 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 6.31 110.81 290.00 2840.64 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 6.31 110.81 290.00 2840.65 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.31 110.80 290.00 2840.67 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 6.31 110.80 290.00 2840.67 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 6.31 110.80 290.00 2841.00 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 6.31 110.78 290.00 2841.00 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 6.31 110.78 290.00 2841.07 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 6.31 110.78 290.00 2841.20 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 6.31 110.77 290.00 2841.20 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 6.31 | 110.77 | 290
2840.5 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.31 | 110.81 | 290
2840.5 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.31 | 110.81 | 290
2840.96 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.31 | 110.79 | 290
2841.12 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.31 | 110.78 | 290
2841.17 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.31 | 110.77 | 290
2841.2 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 6.31 | 110.77 | 290
2841.21 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 6.31 | 110.77 | 290
2841.23 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 6.31 | 110.77 | 290
2841.23 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 6.31 | 110.77 | 290
2841.24 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 6.31 | 110.77 | 290
2841.28 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.31 | 110.77 | 290
2841.34 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 6.31 | 110.76 | 290
2841.34 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.31 | 110.76 | 290
2841.34 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.31 | 110.76 | 290
2841.37 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 6.31 | 110.76 | 290
2841.44 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 6.31 | 110.75 | 290
2841.45 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 6.31 | 110.75 | 290
2841.45 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 6.31 | 110.75 | 290
2841.48 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 6.31 110.75 290.00 2841.52 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 6.31 110.75 290.00 2841.54 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 6.31 110.75 290.00 2841.54 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 6.31 110.75 290.00 2841.54 Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 6.31 110.75 290.00 3227.24 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] Base Case -5.18 -40.70 -208.00 3526.23 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -19.71 -755.93 -1451.00 3526.24 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -19.71 -755.93 -1451.00 3526.37 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -19.71 | -755.9 | -1451
2841.59 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.31 | 110.75 | 290
2841.6 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.31 | 110.74 | 290
2841.61 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.31 | 110.74 | 290
2841.66 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.31 | 110.74 | 290
2841.68 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.31 | 110.74 | 290
2841.73 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.31 | 110.74 | 290
2841.76 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.31 | 110.74 | 290
2841.97 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.31 | 110.72 | 290
2841.97 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.31 | 110.72 | 290
2842 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.31 | 110.72 | 290
2842.02 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.31 | 110.72 | 290
2842.08 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.31 | 110.72 | 290
2842.08 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.31 | 110.71 | 290
2842.09 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.31 | 110.71 | 290
2842.36 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.31 | 110.7 | 290
2842.42 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.31 | 110.69 | 290
2842.43 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.45 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.47 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.31 | 110.69 | 290
2842.51 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.52 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.31 | 110.69 | 290
2842.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.31 | 110.69 | 290
2842.53 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.31 | 110.69 | 290
2842.57 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.31 | 110.68 | 290
2842.57 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.31 | 110.68 | 290
2842.58 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.31 | 110.68 | 290
2842.61 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.31 | 110.68 | 290
2842.61 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.31 | 110.68 | 290
2842.61 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.31 | 110.68 | 290
2842.66 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.31 | 110.68 | 290
2842.66 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 6.31 | 110.68 | 290
2842.66 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.31 | 110.68 | 290
2842.68 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 6.31 | 110.68 | 290
2842.68 | Line 4BLACKBRANCH (324047) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.31 | 110.68 | 290
2937.24 | Line 4KNOB CREEK (324268) TO 4MILL CREEK (324284) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 7.89 | -3.69 | 228
3199.48 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -22 | -747.02 | -1451
3199.48 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -22 | -747.02 | -1451
3208.1 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -6.96 | -41.83 | -265
3227.24 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.18 | -40.7 | -208
3227.24 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.18 | -40.7 | -208
3274.28 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -19.71 | -805.59 | -1451
3274.28 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -19.71 | -805.58 | -1451
3275.6 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -21 | -763.16 | -1451
3275.61 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -21 | -763.16 | -1451
3300.21 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -21.07 | -755.54 | -1451
3300.22 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -21.07 | -755.54 | -1451
3304.11 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -21.07 | -754.72 | -1451
3304.11 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -21.07 | -754.72 | -1451
3352.4 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -21.07 | -744.49 | -1451
3352.4 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -21.07 | -744.49 | -1451
3363.33 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.82 | -750.79 | -1451
3363.34 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.82 | -750.79 | -1451
3374.85 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -26.64 | -295.96 | -1195
3386.12 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -19.71 | -783.54 | -1451
3386.12 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -19.71 | -783.54 | -1451
3386.28 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -19.93 | -776.02 | -1451
3386.29 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -19.93 | -776.02 | -1451
3464.74 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -19.71 | -768.04 | -1451
3464.74 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -19.71 | -768.04 | -1451
3470.1 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -19.71 | -766.99 | -1451
3470.1 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -19.71 | -766.99 | -1451
3473.67 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -19.71 | -766.28 | -1451
3473.67 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -19.71 | -766.28 | -1451
3479.8 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -19.94 | -757.3 | -1451
3479.8 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -19.94 | -757.3 | -1451
3500.33 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -19.81 | -757.57 | -1451
3500.33 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -19.81 | -757.57 | -1451
3510.84 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -19.94 | -751.07 | -1451
3510.84 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -19.94 | -751.07 | -1451
3512.72 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -19.94 | -750.69 | -1451
3512.72 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -19.94 | -750.69 | -1451
3522.65 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -19.74 | -755.66 | -1451
3522.66 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -19.74 | -755.66 | -1451
3524.58 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -19.71 | -756.25 | -1451
3524.58 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -19.71 | -756.25 | -1451
3524.81 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -19.71 | -756.2 | -1451
3524.81 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -19.71 | -756.2 | -1451
3526.29 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -19.71 | -755.91 | -1451
3526.29 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -19.71 | -755.91 | -1451
3526.3 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -19.71 | -755.91 | -1451
3526.3 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -19.71 | -755.91 | -1451
3526.37 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -19.71 -755.90 -1451.00 3534.90 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -19.71 -754.21 -1451.00 3534.91 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -19.71 -754.21 -1451.00 3535.00 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -19.71 -754.19 -1451.00 3535.00 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -19.71 -754.19 -1451.00 3535.67 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -19.71 | -754.06 | -1451
3526.93 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -19.71 | -755.78 | -1451
3526.93 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -19.71 | -755.78 | -1451
3526.93 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -19.71 | -755.78 | -1451
3526.93 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -19.71 | -755.78 | -1451
3529.84 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -19.73 | -754.71 | -1451
3529.84 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -19.73 | -754.71 | -1451
3530.7 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -19.71 | -755.04 | -1451
3530.7 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -19.71 | -755.04 | -1451
3530.7 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -19.71 | -755.04 | -1451
3530.7 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -19.71 | -755.04 | -1451
3531.77 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -19.71 | -754.83 | -1451
3531.77 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -19.71 | -754.83 | -1451
3533.79 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -19.71 | -754.43 | -1451
3533.79 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -19.71 | -754.43 | -1451
3533.79 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -19.71 | -754.43 | -1451
3533.8 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -19.71 | -754.43 | -1451
3534.63 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -19.74 | -753.13 | -1451
3534.63 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -19.74 | -753.13 | -1451
3534.76 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -19.71 | -754.24 | -1451
3534.76 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -19.71 | -754.24 | -1451
3535.68 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -19.71 -754.06 -1451.00 3536.51 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -19.71 | -753.9 | -1451
3536.15 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -19.97 | -744.83 | -1451
3536.16 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -19.97 | -744.83 | -1451
3536.51 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -19.71 -753.90 -1451.00 3537.26 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -19.71 -753.75 -1451.00 3537.27 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -19.71 -753.75 -1451.00 3537.45 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -19.71 | -753.7 | -1451
3536.55 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -19.71 | -753.89 | -1451
3536.55 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -19.71 | -753.89 | -1451
3536.87 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -19.71 | -753.82 | -1451
3536.87 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -19.71 | -753.82 | -1451
3536.87 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -19.71 | -753.82 | -1451
3536.87 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -19.71 | -753.82 | -1451
3537.46 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -19.71 -753.70 -1451.00 3537.99 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -19.71 -753.60 -1451.00 3537.99 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -19.71 -753.60 -1451.00 3538.85 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -19.71 -753.43 -1451.00 3538.85 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -19.71 -753.43 -1451.00 3538.93 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -19.71 -753.42 -1451.00 3538.93 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -19.71 -753.42 -1451.00 3538.93 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -19.71 -753.42 -1451.00 3538.93 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -19.71 -753.42 -1451.00 3539.28 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -19.71 | -753.35 | -1451
3537.97 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -19.71 | -753.61 | -1451
3537.98 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -19.71 | -753.61 | -1451
3539.28 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -19.71 | -753.35 | -1451
3539.28 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -19.71 -753.35 -1451.00 3539.28 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -19.71 -753.35 -1451.00 3539.48 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -19.71 -753.31 -1451.00 3539.48 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -19.71 -753.31 -1451.00 3539.48 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -19.71 -753.31 -1451.00 3539.48 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -19.71 -753.31 -1451.00 3539.58 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -19.71 -753.29 -1451.00 3539.58 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -19.71 -753.29 -1451.00 3539.98 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -19.71 -753.21 -1451.00 3539.98 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -19.71 -753.21 -1451.00 3539.99 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -19.71 -753.21 -1451.00 3539.99 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -19.71 -753.21 -1451.00 3540.10 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -19.71 -753.18 -1451.00 3540.10 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -19.71 -753.18 -1451.00 3540.22 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -19.71 | -753.15 | -1451
3539.4 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -19.71 | -753.33 | -1451
3539.4 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -19.71 | -753.33 | -1451
3539.66 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -19.71 | -753.28 | -1451
3539.66 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -19.71 | -753.27 | -1451
3539.87 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -19.71 | -753.23 | -1451
3539.87 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -19.71 | -753.23 | -1451
3540.17 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -19.71 | -753.17 | -1451
3540.17 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -19.71 | -753.17 | -1451
3540.23 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -19.71 -753.15 -1451.00 3540.25 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -19.71 | -753.15 | -1451
3540.25 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -19.71 -753.15 -1451.00 3540.45 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -19.71 -753.11 -1451.00 3540.45 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -19.71 -753.11 -1451.00 3540.47 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -19.71 -753.11 -1451.00 3540.48 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -19.71 -753.11 -1451.00 3540.59 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -19.71 | -753.08 | -1451
3540.45 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -19.73 | -752.31 | -1451
3540.45 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -19.73 | -752.31 | -1451
3540.45 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -19.73 | -752.31 | -1451
3540.45 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -19.73 | -752.31 | -1451
3540.6 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -19.71 -753.08 -1451.00 3540.60 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -19.71 -753.08 -1451.00 3540.61 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -19.71 -753.08 -1451.00 3540.70 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -19.71 -753.06 -1451.00 3540.71 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -19.71 -753.06 -1451.00 3540.73 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -19.71 -753.06 -1451.00 3540.73 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -19.71 -753.06 -1451.00 3540.76 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -19.71 -753.05 -1451.00 3540.76 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -19.71 -753.05 -1451.00 3540.76 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -19.71 -753.05 -1451.00 3540.76 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -19.71 -753.05 -1451.00 3540.90 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -19.71 -753.03 -1451.00 3540.90 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -19.71 -753.03 -1451.00 3541.29 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -19.71 -752.94 -1451.00 3541.29 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -19.71 -752.94 -1451.00 3541.29 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -19.71 -752.94 -1451.00 3541.29 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -19.71 -752.94 -1451.00 3541.84 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER -19.71 -752.84 -1451.00 3541.85 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER -19.71 -752.84 -1451.00 3541.86 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | -19.71 | -752.84 | -1451
3540.71 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -19.71 | -753.07 | -1451
3540.71 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -19.71 | -753.07 | -1451
3541.25 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | -19.71 | -752.96 | -1451
3541.25 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | -19.71 | -752.96 | -1451
3541.3 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -19.71 | -752.95 | -1451
3541.31 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -19.71 | -752.95 | -1451
3541.39 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -19.71 | -753 | -1451
3541.4 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -19.71 | -753 | -1451
3541.77 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -19.71 | -752.86 | -1451
3541.77 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -19.71 | -752.86 | -1451
3541.86 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -19.71 -752.84 -1451.00 3542.32 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -19.71 -752.75 -1451.00 3542.32 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -19.71 -752.75 -1451.00 3542.39 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -19.71 -752.74 -1451.00 3542.40 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -19.71 -752.74 -1451.00 3542.58 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -19.71 -752.70 -1451.00 3542.58 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -19.71 -752.70 -1451.00 3542.63 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -19.71 -752.69 -1451.00 3542.63 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -19.71 -752.69 -1451.00 3542.70 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -19.71 -752.68 -1451.00 3542.70 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -19.71 -752.68 -1451.00 3542.70 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -19.71 -752.68 -1451.00 3542.70 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -19.71 -752.68 -1451.00 3542.73 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -19.71 -752.67 -1451.00 3542.73 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -19.71 -752.67 -1451.00 3543.63 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -19.71 -752.49 -1451.00 3543.63 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -19.71 -752.49 -1451.00 3543.70 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -19.71 -752.48 -1451.00 3543.70 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -19.71 -752.48 -1451.00 3543.83 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -19.71 -752.46 -1451.00 3543.83 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -19.71 -752.46 -1451.00 3543.96 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -19.71 -752.43 -1451.00 3543.96 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -19.71 -752.43 -1451.00 3544.29 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -19.71 -752.36 -1451.00 3544.29 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -19.71 -752.36 -1451.00 3544.29 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -19.71 -752.36 -1451.00 3544.30 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -19.71 -752.36 -1451.00 3544.30 Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -19.71 -752.36 -1451.00 3544.30 Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -19.71 -752.36 -1451.00 4314.51 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.18 -41.33 -265.00 4314.62 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.18 | -41.33 | -265
3542.12 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340100PHILPTPC1 | -19.71 | -752.79 | -1451
3542.13 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340100PHILPTPC1 | -19.71 | -752.79 | -1451
3542.5 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -19.71 | -752.71 | -1451
3542.5 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -19.71 | -752.71 | -1451
3542.59 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -19.71 | -752.7 | -1451
3542.59 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -19.71 | -752.7 | -1451
3542.63 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340030UTICAJ2C1 | -19.71 | -752.69 | -1451
3542.63 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340030UTICAJ2C1 | -19.71 | -752.69 | -1451
3543.22 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -19.71 | -752.57 | -1451
3543.22 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -19.71 | -752.57 | -1451
3543.49 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -19.71 | -752.53 | -1451
3543.49 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -19.71 | -752.53 | -1451
3544.33 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -19.71 | -752.35 | -1451
3544.33 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -19.71 | -752.35 | -1451
3544.33 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -19.71 | -752.35 | -1451
3544.33 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -19.71 | -752.35 | -1451
3545.38 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -19.71 | -752.15 | -1451
3545.38 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -19.71 | -752.15 | -1451
3546.07 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -19.71 | -752.02 | -1451
3546.07 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -19.71 | -752.02 | -1451
3546.07 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -19.71 | -752.01 | -1451
3546.07 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -19.71 | -752.01 | -1451
3547.07 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -19.71 | -751.83 | -1451
3547.08 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -19.71 | -751.83 | -1451
3547.28 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -19.71 | -751.76 | -1451
3547.28 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -19.71 | -751.76 | -1451
3547.57 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -19.71 | -751.72 | -1451
3547.57 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -19.71 | -751.72 | -1451
3547.79 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -19.71 | -751.68 | -1451
3547.79 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -19.71 | -751.68 | -1451
3547.88 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -19.71 | -751.67 | -1451
3547.88 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -19.71 | -751.67 | -1451
3547.99 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -19.71 | -751.64 | -1451
3547.99 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -19.71 | -751.64 | -1451
3548 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -19.71 | -751.65 | -1451
3548 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -19.71 | -751.64 | -1451
3548 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -19.71 | -751.64 | -1451
3548 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -19.71 | -751.65 | -1451
3548.03 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -19.71 | -751.63 | -1451
3548.03 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -19.71 | -751.63 | -1451
3548.12 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -19.71 | -751.59 | -1451
3548.12 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -19.71 | -751.59 | -1451
3548.12 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -19.71 | -751.61 | -1451
3548.13 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -19.71 | -751.61 | -1451
3548.14 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.14 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.16 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -19.71 | -751.61 | -1451
3548.16 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -19.71 | -751.61 | -1451
3548.17 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.17 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.21 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.21 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -19.71 | -751.6 | -1451
3548.22 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -19.71 | -751.59 | -1451
3548.22 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -19.71 | -751.59 | -1451
3548.28 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -19.71 | -751.58 | -1451
3548.28 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -19.71 | -751.58 | -1451
3548.45 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -19.71 | -751.54 | -1451
3548.45 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -19.71 | -751.54 | -1451
3548.64 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -19.71 | -751.51 | -1451
3548.64 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -19.71 | -751.51 | -1451
3548.76 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -19.71 | -751.49 | -1451
3548.76 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -19.71 | -751.49 | -1451
3549 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -19.71 | -751.43 | -1451
3549 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -19.71 | -751.43 | -1451
3549.05 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -19.71 | -751.43 | -1451
3549.06 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -19.71 | -751.43 | -1451
3549.08 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -19.71 | -751.42 | -1451
3549.08 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -19.71 | -751.42 | -1451
3549.27 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -19.71 | -751.38 | -1451
3549.27 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -19.71 | -751.38 | -1451
3549.27 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -19.71 | -751.38 | -1451
3549.27 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -19.71 | -751.38 | -1451
3549.41 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -19.71 | -751.36 | -1451
3549.41 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -19.71 | -751.36 | -1451
3549.42 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -19.71 | -751.36 | -1451
3549.42 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -19.71 | -751.36 | -1451
3549.44 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.44 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.44 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.44 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.45 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.45 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.45 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.45 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -19.71 | -751.35 | -1451
3549.52 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.52 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.53 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.53 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.56 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.57 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.57 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.57 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -19.71 | -751.32 | -1451
3549.57 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -19.71 | -751.33 | -1451
3549.57 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -19.71 | -751.32 | -1451
3549.59 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -19.71 | -751.32 | -1451
3549.6 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -19.71 | -751.32 | -1451
3549.65 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -19.71 | -751.3 | -1451
3549.66 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -19.71 | -751.3 | -1451
3549.7 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -19.71 | -751.34 | -1451
3549.7 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -19.71 | -751.34 | -1451
3549.72 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -19.71 | -751.29 | -1451
3549.72 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -19.71 | -751.29 | -1451
3599.69 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 9.66 | -60.61 | 287
3600.11 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 9.66 | -60.65 | 287
3618.67 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -6.1 | -44.36 | -265
3627.7 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -6.1 | -43.81 | -265
3692.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -43.72 | 419.71 | -1195
3730.47 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -5.84 | -47.31 | -265
3739.57 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -6.1 | -36.95 | -265
3751.37 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -9.67 | 75.64 | -287
3751.78 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -9.67 | 75.68 | -287
3778.46 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 9.66 | -77.87 | 287
3916.43 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -5.74 | -40.25 | -265
3929.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -9.67 | 92.9 | -287
3951.85 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 8.72 | -57.55 | 287
3973.22 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 8.72 | -59.41 | 287
4091.1 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -13.16 | 118.43 | -420
4091.1 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -13.16 | 118.43 | -420
4091.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -13.16 | 118.49 | -420
4091.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -13.16 | 118.49 | -420
4119.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -8.73 | 72.58 | -287
4121.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -38.28 | 382.51 | -1195
4130.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -38.28 | 385.89 | -1195
4133.39 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 8.44 | -1.8 | 347
4133.87 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 8.44 | -1.84 | 347
4140.75 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -8.73 | 74.44 | -287
4175.25 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 6.67 | 8.66 | 287
4228.81 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -5.17 | -46.32 | -265
4237.69 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 8.72 | -82.62 | 287
4239.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -38.28 | 427.97 | -1195
4248.66 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -5.18 | -44.74 | -265
4278.93 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -5.18 | -43.18 | -265
4278.93 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -5.18 | -43.18 | -265
4281.02 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -5.29 | -38.57 | -265
4281.02 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -5.29 | -38.57 | -265
4282.53 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -5.03 | -49.69 | -265
4284.83 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -5.18 | -42.87 | -265
4287.29 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -5.18 | -42.74 | -265
4288.94 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -5.18 | -42.66 | -265
4291.94 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -5.06 | -47.7 | -265
4293.34 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -5.18 | -42.43 | -265
4294.66 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.19 | -41.91 | -265
4296.53 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -5.18 | -42.26 | -265
4304.9 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -13.16 | 146.57 | -420
4304.9 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -13.16 | 146.57 | -420
4306.73 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -5.18 | -41.73 | -265
4306.74 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -5.18 | -41.73 | -265
4307.61 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -5.18 | -41.69 | -265
4307.85 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | -5.18 | -41.68 | -265
4308.01 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | -5.18 | -41.91 | -265
4309.73 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | -5.18 | -41.58 | -265
4311.49 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.19 | -41.04 | -265
4312.25 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -5.18 | -41.45 | -265
4312.35 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | -5.18 | -41.44 | -265
4314.04 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.18 | -41.36 | -265
4314.04 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.18 | -41.36 | -265
4314.37 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -5.18 | -41.34 | -265
4314.47 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -5.18 | -41.33 | -265
4314.63 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -5.18 | -41.32 | -265
4315.94 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.18 | -41.26 | -265
4315.94 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.18 | -41.26 | -265
4316.13 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | -5.18 | -41.25 | -265
4316.17 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -5.18 | -41.24 | -265
4316.17 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -5.18 | -41.24 | -265
4316.24 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -5.2 | -40.64 | -265
4316.31 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | -5.18 | -41.24 | -265
4316.31 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | -5.18 | -41.24 | -265
4316.46 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -5.18 | -41.23 | -265
4316.57 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | -5.18 | -41.22 | -265
4317.08 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.19 | -40.74 | -265
4317.41 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.19 | -40.73 | -265
4318.11 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.18 | -41.14 | -265
4318.19 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.18 | -41.14 | -265
4318.48 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.18 -41.13 -265.00 4318.81 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.18 | -41.11 | -265
4319.07 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.18 | -41.09 | -265
4319.23 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.18 -41.09 -265.00 4319.41 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.18 -41.08 -265.00 4319.75 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.18 -41.06 -265.00 4319.77 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.18 -41.06 -265.00 4319.77 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.18 -41.06 -265.00 4320.03 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.18 -41.04 -265.00 4320.03 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.18 -41.04 -265.00 4320.04 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.18 -41.04 -265.00 4320.20 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.18 -41.04 -265.00 4320.21 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.18 -41.04 -265.00 4320.42 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.18 -41.02 -265.00 4320.51 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.18 -41.02 -265.00 4320.52 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.18 -41.02 -265.00 4320.95 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:115:XEL:TER -5.18 -41.00 -265.00 4320.96 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.18 | -41 | -265
4319.86 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.18 | -41.06 | -265
4320.25 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.18 | -41.03 | -265
4320.5 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.18 | -41.02 | -265
4321.11 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.18 | -40.99 | -265
4321.14 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -5.18 -40.99 -265.00 4321.14 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -5.18 -40.99 -265.00 4321.17 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.18 -40.99 -265.00 4321.19 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P54:115:XEL:RLK -5.18 -40.99 -265.00 4321.31 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -5.18 -40.98 -265.00 4321.31 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -5.18 -40.98 -265.00 4321.34 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -5.18 -40.98 -265.00 4321.35 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -5.18 -40.98 -265.00 4321.35 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -5.18 -40.98 -265.00 4321.39 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -5.18 | -40.97 | -265
4321.43 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -5.18 | -40.97 | -265
4321.48 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -5.18 -40.97 -265.00 4321.54 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -5.18 -40.97 -265.00 4321.57 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.6 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.6 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.18 | -40.96 | -265
4321.6 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.63 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.65 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.65 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.7 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.73 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.74 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.18 | -40.96 | -265
4321.83 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -5.18 | -40.95 | -265
4321.83 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -5.18 | -40.95 | -265
4321.84 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.18 | -40.95 | -265
4321.99 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.18 | -40.94 | -265
4321.99 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -5.18 -40.94 -265.00 4321.99 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -5.18 -40.94 -265.00 4321.99 Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -5.18 -40.94 -265.00 4510.26 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -9.86 -422.14 -867.00 4532.58 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.33 -1132.21 -1374.00 4532.60 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.33 | -1132.21 | -1374
4322.33 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.18 | -40.93 | -265
4322.36 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.18 | -40.92 | -265
4322.59 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.18 | -40.91 | -265
4322.64 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.18 | -40.91 | -265
4322.85 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.18 | -40.9 | -265
4322.85 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.18 | -40.9 | -265
4322.99 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.18 | -40.89 | -265
4323.03 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.18 | -40.89 | -265
4323.03 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.18 | -40.89 | -265
4323.04 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.18 | -40.89 | -265
4323.04 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.18 | -40.89 | -265
4323.05 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.18 | -40.89 | -265
4323.18 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.18 | -40.88 | -265
4323.28 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.18 | -40.88 | -265
4323.32 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.18 | -40.87 | -265
4323.34 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.18 | -40.87 | -265
4323.4 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.18 | -40.87 | -265
4323.5 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.18 | -40.87 | -265
4323.51 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.18 | -40.86 | -265
4323.51 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.18 | -40.86 | -265
4323.59 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -5.18 | -40.86 | -265
4323.66 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.18 | -40.86 | -265
4323.69 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.18 | -40.86 | -265
4323.75 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.79 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.8 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.8 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.83 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.18 | -40.85 | -265
4323.86 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.18 | -40.85 | -265
4323.86 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.87 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.18 | -40.85 | -265
4323.87 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.18 | -40.85 | -265
4323.87 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.18 | -40.85 | -265
4323.9 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.18 | -40.84 | -265
4323.9 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.18 | -40.84 | -265
4323.92 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.18 | -40.85 | -265
4323.94 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -5.18 | -40.84 | -265
4323.95 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.18 | -40.84 | -265
4323.95 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -5.18 | -40.84 | -265
4323.99 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -5.18 | -40.84 | -265
4324.01 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | -5.18 | -40.84 | -265
4324.02 | Line 4HARDIN CO (324261) TO 4CENT HARDIN (342568) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.18 | -40.84 | -265
4335.18 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 8.44 | -18.83 | 347
4335.87 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -5.33 | -1142.7 | -1374
4393.96 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -6.68 | 6.37 | -287
4404.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -8.73 | 97.65 | -287
4414.3 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -5.33 | -1138.51 | -1374
4414.59 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -5.59 | -1127.34 | -1374
4429.46 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.6 | -1125.84 | -1374
4432.34 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.6 | -1125.68 | -1374
4450.67 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -36.22 | 416.85 | -1195
4468 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.6 | -1123.67 | -1374
4483.09 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.57 | -1124.46 | -1374
4510.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -9.86 | -422.14 | -867
4510.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -9.86 | -422.14 | -867
4517.19 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.51 | -1124.89 | -1374
4522.69 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.38 | -1130.52 | -1374
4528.89 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -19.05 | -332.4 | -1195
4533.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -5.33 | -1132.15 | -1374
4541.77 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -5.33 | -1131.71 | -1374
4544.48 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -19.05 | -329.43 | -1195
4547.19 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -5.33 | -1131.42 | -1374
4555.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -32.67 | 293.61 | -1195
4568.26 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.33 | -1130.34 | -1374
4570.72 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.33 | -1130.18 | -1374
4574.47 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.33 | -1129.97 | -1374
4576.24 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.33 | -1129.87 | -1374
4580.3 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.33 -1129.66 -1374.00 4583.31 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.33 | -1129.5 | -1374
4584.82 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.33 | -1129.42 | -1374
4585.25 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.33 | -1129.39 | -1374
4588.71 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.33 -1129.21 -1374.00 4589.71 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.33 -1129.16 -1374.00 4593.07 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.33 -1128.98 -1374.00 4593.20 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.33 -1128.97 -1374.00 4593.20 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.33 -1128.97 -1374.00 4596.41 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.33 -1128.80 -1374.00 4596.95 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.33 -1128.77 -1374.00 4596.95 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.33 -1128.77 -1374.00 4597.99 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.33 -1128.71 -1374.00 4598.44 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.33 -1128.69 -1374.00 4599.34 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.33 -1128.64 -1374.00 4600.92 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.33 -1128.56 -1374.00 4601.58 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.33 -1128.52 -1374.00 4606.03 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.33 | -1128.29 | -1374
4595.31 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.33 | -1128.86 | -1374
4596.27 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.33 | -1128.81 | -1374
4599.29 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.38 | -1126.37 | -1374
4599.75 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -19.58 | -294.33 | -1195
4602.5 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -34.39 | 387.57 | -1195
4602.64 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.33 | -1128.47 | -1374
4602.92 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.33 | -1128.45 | -1374
4602.92 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.33 | -1128.45 | -1374
4606.1 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.33 | -1128.28 | -1374
4608.55 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.33 | -1128.15 | -1374
4608.86 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -5.33 | -1128.14 | -1374
4610.17 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.33 | -1128.07 | -1374
4610.17 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.33 | -1128.07 | -1374
4610.71 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.33 | -1128.04 | -1374
4610.86 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.33 | -1128.03 | -1374
4611.09 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.33 | -1128.02 | -1374
4611.58 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.33 | -1127.99 | -1374
4611.61 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.33 | -1128 | -1374
4611.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.33 | -1127.99 | -1374
4611.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.33 | -1127.99 | -1374
4612.21 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.33 | -1127.96 | -1374
4615.13 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.33 | -1127.81 | -1374
4615.5 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.33 | -1127.78 | -1374
4615.51 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.33 | -1127.78 | -1374
4615.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -5.36 | -1126.64 | -1374
4615.65 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.33 | -1127.77 | -1374
4615.94 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.33 | -1127.76 | -1374
4616.41 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.33 | -1127.73 | -1374
4617.12 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.33 | -1127.71 | -1374
4617.83 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.33 | -1127.66 | -1374
4617.98 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.33 | -1127.66 | -1374
4618.19 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.33 | -1127.64 | -1374
4618.19 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -5.33 -1127.64 -1374.00 4618.19 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -5.33 -1127.64 -1374.00 4618.48 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -5.33 -1127.62 -1374.00 4618.64 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -5.33 -1127.61 -1374.00 4618.88 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -5.33 -1127.60 -1374.00 4618.89 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -5.33 -1127.60 -1374.00 4620.31 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -5.33 -1127.52 -1374.00 4620.56 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:PKN -5.33 -1127.51 -1374.00 4621.43 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -5.33 -1127.46 -1374.00 4622.83 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -5.33 -1127.39 -1374.00 4622.85 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -5.33 -1127.39 -1374.00 4622.95 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -5.33 -1127.38 -1374.00 4622.96 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -5.33 -1127.38 -1374.00 4622.96 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -5.33 -1127.38 -1374.00 4622.96 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -5.33 -1127.38 -1374.00 4623.25 Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -5.33 | -1127.37 | -1374
4619.51 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.33 | -1127.57 | -1374
4619.51 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.33 | -1127.57 | -1374
4619.86 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.33 | -1127.55 | -1374
4622.27 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -5.33 | -1127.42 | -1374
4622.64 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -5.33 | -1127.4 | -1374
4622.7 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.33 | -1127.4 | -1374
4622.9 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.33 | -1127.39 | -1374
4623.98 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.33 | -1127.33 | -1374
4624.14 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -5.33 | -1127.32 | -1374
4624.14 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -5.33 | -1127.32 | -1374
4624.7 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.38 | -1124.99 | -1374
4625.48 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.33 | -1127.25 | -1374
4625.58 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.33 | -1127.24 | -1374
4626.24 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.38 | -1124.91 | -1374
4627.17 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.33 | -1127.16 | -1374
4627.17 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.33 | -1127.16 | -1374
4627.42 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.33 | -1127.16 | -1374
4628.76 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.33 | -1127.07 | -1374
4629.06 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.33 | -1127.06 | -1374
4629.49 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -34.53 | 403.76 | -1195
4629.84 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.33 | -1127.02 | -1374
4629.92 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.33 | -1127.02 | -1374
4630.39 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.33 | -1126.99 | -1374
4630.83 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.33 | -1126.96 | -1374
4631.04 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.33 | -1126.95 | -1374
4631.08 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.33 | -1126.95 | -1374
4631.09 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.33 | -1126.98 | -1374
4631.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.33 | -1126.92 | -1374
4631.63 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.33 | -1126.92 | -1374
4631.99 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.33 | -1126.9 | -1374
4631.99 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.33 | -1126.9 | -1374
4632.18 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.33 | -1126.89 | -1374
4632.26 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.33 | -1126.89 | -1374
4632.39 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.33 | -1126.88 | -1374
4632.39 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.33 | -1126.88 | -1374
4632.41 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.33 | -1126.88 | -1374
4633.13 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.33 | -1126.84 | -1374
4633.13 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.33 | -1126.84 | -1374
4633.71 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -5.33 | -1126.81 | -1374
4633.84 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.33 | -1126.8 | -1374
4633.84 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.33 | -1126.8 | -1374
4635.33 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -5.33 | -1126.72 | -1374
4635.48 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -5.33 | -1126.71 | -1374
4641.27 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -5.33 | -1126.41 | -1374
4642.35 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -5.34 | -1126.06 | -1374
4642.45 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -5.33 | -1126.34 | -1374
4642.45 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -5.33 | -1126.34 | -1374
4643.54 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -5.33 | -1126.28 | -1374
4643.73 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -5.33 | -1126.27 | -1374
4643.93 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.39 | -1123.61 | -1374
4644.25 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -5.33 | -1126.25 | -1374
4644.25 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -5.33 | -1126.25 | -1374
4645.17 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -5.33 | -1126.2 | -1374
4646.92 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -5.33 | -1126.1 | -1374
4647.8 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | -5.33 | -1126.06 | -1374
4649.13 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | -5.33 | -1125.99 | -1374
4649.18 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -5.36 | -1124.75 | -1374
4649.57 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -5.33 | -1125.96 | -1374
4650.13 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340100PHILPTPC1 | -5.33 | -1125.93 | -1374
4650.56 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -5.33 | -1125.91 | -1374
4650.61 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -5.33 | -1125.91 | -1374
4650.61 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -5.33 | -1125.91 | -1374
4650.71 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | -5.33 | -1125.9 | -1374
4650.91 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340012CORYDON2-340165KBITAPC1 | -5.33 | -1125.89 | -1374
4650.94 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340030UTICAJ2C1 | -5.33 | -1125.89 | -1374
4651.11 | Line 09STUART (253077) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340114NIAGTAP-3405542REIDC1 | -5.33 | -1125.88 | -1374
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4714.28 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 7.55 | -68.7 | 287
4737.31 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -19.05 | -292.44 | -1195
4792.2 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -32.88 | 380.72 | -1195
4799.57 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.15 | -502.65 | -1134
4799.57 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.15 | -502.65 | -1134
4799.57 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.15 | -502.65 | -1134
4801.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -32.93 | 385.88 | -1195
4816.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -33.23 | 405.4 | -1195
4826.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -32.67 | 381.96 | -1195
4845.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -32.88 | 398.21 | -1195
4854.24 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -36.44 | 574.02 | -1195
4858.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -32.67 | 392.61 | -1195
4861.15 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -32.67 | 393.34 | -1195
4862.64 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -32.67 | 393.82 | -1195
4862.64 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -32.88 | 404.03 | -1195
4863.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -32.88 | 404.39 | -1195
4869.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -32.88 | 405.96 | -1195
4873.92 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -32.67 | 397.51 | -1195
4875.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -32.92 | 409.87 | -1195
4876.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -32.7 | 399.52 | -1195
4877.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -32.67 | 398.55 | -1195
4877.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -32.67 | 398.58 | -1195
4877.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -32.67 | 398.58 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048290J1829GEN-048291J1829PADC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048291J1829PAD-048292J1829COLC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048292J1829COL-048293J1829SUBC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048293J1829SUB-048294J1829POIC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048290J1829GENU1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4878.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -32.67 | 398.86 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043570J1357GEN-043571J1357PADC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043571J1357PAD-043572J1357COLC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043572J1357COL-043573J1357SUBC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043573J1357SUB-24979108MADISNC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045780J1578GEN-045781J1578PADC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045781J1578PAD-045782J1578COLC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045782J1578COL-045783J1578SUBC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045783J1578SUB-045784J1578POIC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045780J1578GENU1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046970J1697GEN-046971J1697PADC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046971J1697PAD-046972J1697COLC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046972J1697COL-046973J1697SUBC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046973J1697SUB-046974J1697POIC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046970J1697GENU1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.79 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -32.69 | 400.72 | -1195
4882.31 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -32.71 | 401.85 | -1195
4882.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -32.67 | 400.33 | -1195
4891.74 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -32.67 403.33 -1195.00 4891.74 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -32.67 403.33 -1195.00 4892.00 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -32.67 403.42 -1195.00 4892.05 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -32.67 | 403.44 | -1195
4892.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -32.67 | 403.46 | -1195
4892.13 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -32.67 403.47 -1195.00 4892.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -32.67 403.47 -1195.00 4892.17 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -32.67 | 403.48 | -1195
4892.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -32.67 | 403.48 | -1195
4892.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -32.67 | 403.49 | -1195
4892.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -32.67 | 403.49 | -1195
4892.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -32.67 | 403.54 | -1195
4892.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -32.67 | 403.54 | -1195
4893.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -32.67 | 404.04 | -1195
4893.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -32.67 404.07 -1195.00 4894.05 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -32.67 | 404.09 | -1195
4894.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -32.67 404.10 -1195.00 4894.19 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -32.67 | 404.14 | -1195
4894.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -32.67 404.15 -1195.00 4894.40 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | -32.67 | 404.17 | -1195
4894.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -32.67 | 404.17 | -1195
4894.59 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -32.67 404.26 -1195.00 4894.59 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -32.67 404.26 -1195.00 4894.60 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -32.67 404.24 -1195.00 4894.66 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -32.67 404.29 -1195.00 4894.68 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -32.67 | 404.3 | -1195
4894.69 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -32.67 | 404.29 | -1195
4894.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -32.67 404.31 -1195.00 4894.76 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -32.67 | 404.32 | -1195
4894.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -32.67 | 404.36 | -1195
4894.9 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.94 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -32.67 | 404.37 | -1195
4895.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -32.67 404.44 -1195.00 4895.09 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 -32.67 404.41 -1195.00 4895.10 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -32.67 404.43 -1195.00 4895.13 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -32.67 404.44 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 -32.67 404.42 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 -32.67 404.42 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 -32.67 404.42 -1195.00 4895.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -32.67 404.45 -1195.00 4895.17 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -32.67 404.45 -1195.00 4895.18 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -32.67 | 404.46 | -1195
4895.17 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -32.67 | 404.46 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.2 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -32.67 | 404.43 | -1195
4895.21 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -32.67 | 404.43 | -1195
4895.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | -32.67 | 404.45 | -1195
4895.23 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.26 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.28 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.28 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.32 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.36 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -32.67 | 404.51 | -1195
4895.38 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -32.67 | 404.52 | -1195
4895.41 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -32.67 | 404.52 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -32.67 | 404.63 | -1195
4895.81 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -32.67 | 404.62 | -1195
4895.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -32.67 | 404.67 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -32.67 | 404.68 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -32.67 | 404.69 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -32.67 | 404.69 | -1195
4895.92 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -32.67 | 404.68 | -1195
4895.94 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -32.67 | 404.7 | -1195
4895.97 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -32.67 | 404.7 | -1195
4895.98 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -32.67 | 404.71 | -1195
4895.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | -32.67 | 404.71 | -1195
4896.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -32.67 | 404.73 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | -32.67 | 404.73 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Edgewater:2523-S | -32.67 | 404.7 | -1195
4896.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:J1740:1 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK8:8 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:884 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | -32.67 | 404.72 | -1195
4906.82 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -7.56 | 83.73 | -287
4988.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 16.31 | 122.33 | 936
5023.53 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 7.42 | 121.42 | 494
5181.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 15.37 | 139.47 | 936
5191.34 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -5.38 | -300.77 | -580
5193.23 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 15.37 | 137.68 | 936
5274.54 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -7.49 | 86.92 | -308
5275.09 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -7.49 | 86.96 | -308
5337.36 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 15.38 | 115.34 | 936
5469.56 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.22 | -294.44 | -580
5474.1 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -7.49 | 86.87 | -323
5474.64 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -7.49 | 86.91 | -323
5506.49 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -7.49 | 104.29 | -308
5531.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.64 | 84.96 | -227
5531.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.64 | 84.96 | -227
5531.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | Base Case | -5.64 | 84.96 | -227
5534.64 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.15 | -295.2 | -580
5596.81 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8 | 27.54 | -420
5596.81 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8 | 27.54 | -420
5645.56 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.03 | -295.88 | -580
5648.24 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.03 | -295.74 | -580
5665.23 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -13.9 | -407.33 | -1195
5671.58 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5WLSNBR (340553) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.02 | -209.22 | -494
5672.51 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -15.69 | -305.06 | -1195
5681.24 | Transformer 8PINEVILLE (324072) TO 7PINEVILLE (324112) CKT 1 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.03 | -294.07 | -580
5700.83 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 6.17 | -64.48 | 287
5706.05 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -7.49 | 104.23 | -323
5729.73 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -14.12 | -385.86 | -1195
5766 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -12.24 | -418.96 | -1125
5774.92 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -14.52 | -516.52 | -1355
5816.11 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.12 | -312.66 | -1134
5816.11 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.12 | -312.66 | -1134
5816.11 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.12 | -312.66 | -1134
5828.11 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -8.84 | 21.05 | -494
5858.99 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -15.05 | -313.26 | -1195
5893.06 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -14.49 | -500.86 | -1355
5902.57 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 6.05 | -9.98 | 347
5934.74 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -6.18 | 79.51 | -287
6009.05 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | -13.9 | -359.6 | -1195
6042.96 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -14.05 | -506.22 | -1355
6044.27 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -10.45 | 211.73 | -420
6044.27 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -10.45 | 211.73 | -420
6046.79 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -14.05 | -505.68 | -1355
6049.28 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -14.08 | -503.24 | -1355
6061.01 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 5.82 | -5.58 | 347
6075.02 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 5.82 | -6.39 | 347
6075.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 13.36 | 124.32 | 936
6076.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 13.3 | 128.13 | 936
6081.68 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -9.1 | 218.61 | -335
6094.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -14.05 | -498.99 | -1355
6099.75 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 9.1 | -220.25 | 335
6130.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 5.63 | -58.07 | 287
6130.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 5.63 | -58.07 | 287
6143.48 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | -14.12 | -327.43 | -1195
6143.48 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | -14.12 | -327.43 | -1195
6143.48 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | -14.12 | -327.43 | -1195
6143.48 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | -14.12 | -327.43 | -1195
6151.6 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 15.14 | 4.4 | 936
6154.47 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | -14.12 | -325.88 | -1195
6156.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_340576WILSONU1 | -14.12 | -325.55 | -1195
6160.28 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_25362010ABB345-3405627REIDC1 | -14.05 | -329.48 | -1195
6162.53 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | -14.12 | -324.74 | -1195
6162.53 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | -14.12 | -324.74 | -1195
6162.53 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | -14.12 | -324.74 | -1195
6162.53 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | -14.12 | -324.74 | -1195
6165.35 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -14.4 | -306.95 | -1195
6165.35 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -14.4 | -306.95 | -1195
6169.19 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | -14.12 | -323.8 | -1195
6169.19 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | -14.12 | -323.8 | -1195
6169.19 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | -14.12 | -323.8 | -1195
6169.19 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046963J1696SUB-3405515REIDC1 | -14.12 | -323.8 | -1195
6169.19 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046960J1696GENU1 | -14.12 | -323.8 | -1195
6169.8 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | 5.63 | -60.29 | 287
6170.23 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340576WILSON-3405535WLSNBRC1 | -14.12 | -323.65 | -1195
6172.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 12.4 | 170.75 | 936
6187.18 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | -14.12 | -321.26 | -1195
6188.46 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047036J1703SUB-047037J1703POIC1 | -14.12 | -321.08 | -1195
6191.37 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -14.12 | -320.67 | -1195
6191.37 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -14.12 | -320.67 | -1195
6198.45 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -14.12 | -319.67 | -1195
6198.82 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | 5.63 | -61.93 | 287
6198.82 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | 5.63 | -61.93 | 287
6198.82 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | 5.63 | -61.93 | 287
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046190J1619GEN-046192J1619PADC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046191J1619GEN1-046193J1619PADC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046192J1619PAD-046194J1619COLC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046193J1619PAD-046195J1619COLC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046194J1619COL-046196J1619SUBC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046195J1619COL-046196J1619SUBC1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046190J1619GENU1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6201.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046191J1619GEN1U1 | -14.12 | -319.27 | -1195
6202.44 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044500J1450GEN-044501J1450PADC1 | -14.12 | -319.11 | -1195
6202.44 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044501J1450PAD-044502J1450COLC1 | -14.12 | -319.11 | -1195
6202.44 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044502J1450COL-044503J1450SUBC1 | -14.12 | -319.11 | -1195
6202.44 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044503J1450SUB-044504J1450POIC1 | -14.12 | -319.11 | -1195
6202.64 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_340572GREEN1U1 | -14.12 | -319.08 | -1195
6204.22 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_340573GREEN2U2 | -14.12 | -318.86 | -1195
6208.27 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042756J1275SUB-3405605HENDRC1 | -14.12 | -318.28 | -1195
6213.93 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -13.35 | -525.49 | -1355
6216.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -13.15 | -537.21 | -1355
6219.92 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | 5.63 | -63.12 | 287
6222.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 5.63 | -63.23 | 287
6236.65 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 5.67 | -66.71 | 287
6237.44 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -14.13 | -313.95 | -1195
6237.52 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -14.13 | -313.95 | -1195
6237.74 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | -14.12 | -313.99 | -1195
6237.74 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -14.12 | -313.99 | -1195
6237.78 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -14.12 | -313.98 | -1195
6237.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -14.12 | -313.98 | -1195
6237.98 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -14.12 | -313.93 | -1195
6238.33 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -14.13 | -313.83 | -1195
6238.5 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 -14.12 -313.86 -1195.00 6241.00 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 -14.12 -313.51 -1195.00 6241.00 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 -14.12 -313.51 -1195.00 6241.81 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL -14.12 -313.41 -1195.00 6241.81 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 -14.12 -313.41 -1195.00 6241.84 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL -14.12 -313.40 -1195.00 6241.84 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL -14.12 -313.40 -1195.00 6241.85 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 -14.12 -313.40 -1195.00 6241.89 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 -14.12 -313.40 -1195.00 6242.15 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS | -14.12 | -313.34 | -1195
6239.11 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -14.12 | -313.74 | -1195
6239.91 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -14.12 | -313.66 | -1195
6240.82 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | -14.12 | -313.51 | -1195
6240.85 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -14.12 | -313.68 | -1195
6241.03 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -14.12 | -313.51 | -1195
6241.37 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | -14.12 | -313.44 | -1195
6241.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -14.12 | -313.51 | -1195
6241.84 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | -14.12 | -313.4 | -1195
6241.84 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | -14.12 | -313.4 | -1195
6241.86 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | -14.12 | -313.4 | -1195
6241.87 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | -14.12 | -313.4 | -1195
6242.08 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | -14.12 | -313.34 | -1195
6242.2 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | -14.12 | -313.39 | -1195
6242.21 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | -14.12 | -313.33 | -1195
6242.36 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:8E2_GD:ASKING3:EAUCL3:NLL:RAS -14.12 -313.29 -1195.00 6242.37 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 -14.12 -313.38 -1195.00 6242.37 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -14.12 -313.38 -1195.00 6242.37 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -14.12 -313.38 -1195.00 6242.37 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 -14.12 -313.38 -1195.00 6242.37 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 -14.12 -313.38 -1195.00 6242.41 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8P5 | -14.12 | -313.32 | -1195
6242.41 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:ASKING3:8P5:ECL -14.12 -313.32 -1195.00 6242.46 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 -14.12 -313.37 -1195.00 6242.63 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | -14.12 | -313.33 | -1195
6242.64 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | -14.12 | -313.29 | -1195
6242.66 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 -14.12 -313.34 -1195.00 6242.78 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 -14.12 -313.32 -1195.00 6242.78 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC -14.12 -313.32 -1195.00 6242.78 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 -14.12 -313.32 -1195.00 6242.78 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 -14.12 -313.32 -1195.00 6242.78 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 -14.12 -313.32 -1195.00 6242.80 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -14.12 | -313.32 | -1195
6242.66 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -14.12 | -313.29 | -1195
6242.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -14.12 | -313.27 | -1195
6242.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL_Dup2 | -14.12 | -313.27 | -1195
6242.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL_Dup1 | -14.12 | -313.27 | -1195
6242.81 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -14.12 | -313.27 | -1195
6242.82 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:J1528:NLL | -14.12 | -313.32 | -1195
6242.83 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:ASKING3:8P6:ECL -14.12 -313.26 -1195.00 6242.83 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8P6 | -14.12 | -313.26 | -1195
6242.84 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ASKING3:EAUCL3:1:ECL -14.12 -313.26 -1195.00 6242.84 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:ASK-ECL | -14.12 | -313.26 | -1195
6242.84 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:EAUCLA3:8E5 | -14.12 | -313.26 | -1195
6242.85 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -14.12 | -313.39 | -1195
6242.91 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:ASKING:EAUCL:1:ASKING:REDROCK:1:RAS -14.12 -313.25 -1195.00 6243.01 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC:8E2:ASKING3:EAUCL3:NLL -14.12 -313.22 -1195.00 6243.01 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC:8E2:ASKING3:EAUCL3:NLL_Dup1 -14.12 -313.22 -1195.00 6243.02 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:EAUCLA5:6E102 | -14.12 | -313.22 | -1195
6242.91 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | -14.12 | -313.25 | -1195
6243.07 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | -14.12 | -313.3 | -1195
6243.09 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.24 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | -14.12 | -313.26 | -1195
6243.24 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | -14.12 | -313.26 | -1195
6243.3 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | -14.12 | -313.22 | -1195
6243.3 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:XEL-ATC:SLK-GDP:TCN-WEN | -14.12 | -313.22 | -1195
6243.3 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | -14.12 | -313.22 | -1195
6243.33 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222a | -14.12 | -313.22 | -1195
6243.39 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -14.12 | -313.32 | -1195
6243.51 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -14.12 | -313.24 | -1195
6243.57 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.57 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.57 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.58 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ARROWHEAD:651L | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.58 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ARROWHEAD:652W | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.58 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MP:ARD:8T-82L | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.58 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MP:ARD:8T | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.58 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre -14.12 -313.20 -1195.00 6243.59 Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230-230:ATC:AWHD:T8:NLL_Dup2 -14.12 -313.23 -1195.00 6321.48 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 5.63 | -68.83 | 287
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230-345:ATC:AWHD:T9:NLL | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230-230:ATC:AWHD:T8:NLL | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.59 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -14.12 | -313.23 | -1195
6243.76 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:S-71:L-GDP181 | -14.12 | -313.17 | -1195
6243.86 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arcadian:42 | -14.12 | -313.16 | -1195
6243.88 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -14.12 | -313.25 | -1195
6243.88 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -14.12 | -313.25 | -1195
6244 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:2222b:LERG71 | -14.12 | -313.17 | -1195
6244.14 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-21:W-22 | -14.12 | -313.13 | -1195
6247.86 | Line 4GR RVR STL (324256) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 5.82 | -16.54 | 347
6248.43 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_046386J1638SUB-3405585SKILMANC1 | 5.63 | -64.72 | 287
6249.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 12.86 | 132.25 | 936
6249.63 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | 5.63 | -64.79 | 287
6252.62 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | 5.63 | -64.96 | 287
6252.62 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | 5.63 | -64.96 | 287
6252.62 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | 5.63 | -64.96 | 287
6252.62 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | 5.63 | -64.96 | 287
6252.62 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | 5.63 | -64.96 | 287
6253.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 5.66 | -67.23 | 287
6253.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | 5.63 | -65.03 | 287
6253.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_042271J1227PAD-042272J1227COLC1 | 5.63 | -65.03 | 287
6253.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_042272J1227COL-042273J1227SUBC1 | 5.63 | -65.03 | 287
6253.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_042273J1227SUB-042274J1227POIC1 | 5.63 | -65.03 | 287
6254.1 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 6.67 | -129.93 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_040280J1028GEN-040281J1028PADC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_040281J1028PAD-040282J1028COLC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_040282J1028COL-040283J1028SUBC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043962J1396COL-040283J1028SUBC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043960J1396GEN-043961J1396PADC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6255.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_043961J1396PAD-043962J1396COLC1 | 5.63 | -65.11 | 287
6261.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_048351J1835PAD-048352J1835COLC1 | 5.63 | -65.46 | 287
6261.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_048352J1835COL-048353J1835SUBC1 | 5.63 | -65.46 | 287
6261.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_048353J1835SUB-25366910ROCKPTC1 | 5.63 | -65.46 | 287
6261.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_048350J1835GEN-048351J1835PADC1 | 5.63 | -65.46 | 287
6261.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | G_048350J1835GENU1 | 5.63 | -65.46 | 287
6267.55 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 5.63 | -65.8 | 287
6267.55 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 5.63 | -65.8 | 287
6267.55 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 5.63 | -65.8 | 287
6267.55 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 5.63 | -65.8 | 287
6270.35 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043690J1369GEN-043691J1369PADC1 | 5.63 | -65.95 | 287
6270.35 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_043691J1369PAD-043692J1369COLC1 | 5.63 | -65.95 | 287
6270.35 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | T_043692J1369COL-043693J1369SUBC1 | 5.63 | -65.95 | 287
6270.35 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | L_043693J1369SUB-043694J1369POIC1 | 5.63 | -65.95 | 287
6296.58 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -14.48 | -442.99 | -1355
6309 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -11.06 | -426.96 | -1125
6315.55 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -11.06 | -426.23 | -1125
6318.17 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.63 | -68.65 | 287
6319.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 5.63 | -68.71 | 287
6320.48 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 5.63 | -68.77 | 287
6321.31 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 5.63 | -68.82 | 287
6321.31 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 5.63 | -68.82 | 287
6321.48 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 5.63 | -68.83 | 287
6322.22 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 5.63 | -68.87 | 287
6324 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -13.15 | -523.12 | -1355
6325.91 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 5.63 | -69.08 | 287
6325.91 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 5.63 | -69.08 | 287
6325.92 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 5.63 | -69.08 | 287
6325.92 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 5.63 | -69.08 | 287
6326.07 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 5.63 | -69.09 | 287
6326.22 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 5.63 | -69.1 | 287
6326.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 5.63 | -69.11 | 287
6326.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 5.63 | -69.11 | 287
6326.45 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.63 | -69.11 | 287
6326.46 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.63 | -69.11 | 287
6326.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 5.63 | -69.12 | 287
6326.78 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 5.63 | -69.13 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 5.63 | -69.14 | 287
6327 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 5.63 | -69.14 | 287
6327.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 5.63 | -69.14 | 287
6327.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 5.63 | -69.15 | 287
6327.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 5.63 | -69.15 | 287
6327.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 5.63 | -69.16 | 287
6327.4 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 5.63 | -69.16 | 287
6327.69 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 5.63 | -69.17 | 287
6327.69 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 5.63 | -69.17 | 287
6328.1 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 5.63 | -69.2 | 287
6328.17 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 5.63 | -69.21 | 287
6328.17 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 5.63 | -69.21 | 287
6328.22 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 5.63 | -69.21 | 287
6328.29 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 5.63 | -69.21 | 287
6328.41 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 5.63 | -69.22 | 287
6328.58 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 5.63 -69.23 287.00 6328.96 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 5.63 -69.25 287.00 6328.96 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 5.63 -69.25 287.00 6329.54 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 5.63 | -69.29 | 287
6328.91 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 5.63 | -69.25 | 287
6328.93 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 5.63 | -69.25 | 287
6329.09 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 5.63 | -69.26 | 287
6329.27 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 5.63 | -69.27 | 287
6329.27 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 5.63 | -69.27 | 287
6329.35 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 5.63 | -69.27 | 287
6329.74 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 5.63 | -69.3 | 287
6329.75 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 5.63 | -69.3 | 287
6329.75 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 5.63 | -69.3 | 287
6329.76 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 5.63 | -69.3 | 287
6329.76 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 5.63 | -69.3 | 287
6329.76 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 5.63 | -69.3 | 287
6329.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 5.63 | -69.31 | 287
6329.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 5.63 | -69.31 | 287
6330.01 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 5.63 | -69.31 | 287
6330.08 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 5.63 | -69.32 | 287
6330.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 5.63 -69.32 287.00 6331.27 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 5.63 | -69.38 | 287
6330.24 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 5.63 | -69.33 | 287
6330.24 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 5.63 | -69.33 | 287
6330.26 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 5.63 | -69.33 | 287
6330.26 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 5.63 | -69.33 | 287
6330.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 5.63 | -69.34 | 287
6330.64 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 5.63 | -69.35 | 287
6331.29 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 5.63 -69.38 287.00 6331.51 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 5.63 | -69.39 | 287
6331.58 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 5.63 -69.40 287.00 6331.58 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 5.63 -69.40 287.00 6331.58 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 5.63 -69.40 287.00 6331.58 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 5.63 | -69.4 | 287
6331.58 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 5.63 | -69.4 | 287
6331.66 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 5.63 -69.40 287.00 6331.66 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 5.63 | -69.4 | 287
6331.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 5.63 | -69.41 | 287
6331.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 5.63 -69.41 287.00 6331.77 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 5.63 -69.41 287.00 6331.85 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 5.63 | -69.42 | 287
6332 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 5.63 | -69.42 | 287
6332 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 5.63 | -69.42 | 287
6332.11 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 5.63 | -69.43 | 287
6332.18 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 5.63 -69.43 287.00 6332.21 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 5.63 -69.44 287.00 6332.21 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 5.63 -69.44 287.00 6332.21 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 5.63 -69.44 287.00 6332.21 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 5.63 -69.44 287.00 6332.24 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 5.63 -69.44 287.00 6332.83 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 5.63 -69.47 287.00 6332.83 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | 5.63 | -69.47 | 287
6332.88 | Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 5.63 -69.47 287.00 6332.89 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 5.63 -69.47 287.00 6332.89 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 5.63 -69.47 287.00 6332.89 Line 10CANTAP (253623) TO 10NTVL13S (253753) CKT 82 [138.00 - 138.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 5.63 -69.47 287.00 6445.97 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -13.15 | -507.07 | -1355
6336.5 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -13.35 | -509 | -1355
6348.38 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -13.28 | -512.04 | -1355
6377.09 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -13.35 | -503.52 | -1355
6377.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -8.73 | 136.46 | -420
6377.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -8.73 | 136.46 | -420
6379.56 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -13.35 | -503.19 | -1355
6385.73 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -5.64 | 73.11 | -287
6385.73 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -5.64 | 73.11 | -287
6396.08 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -13.15 | -513.64 | -1355
6396.3 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -11.07 | -417.21 | -1125
6400.99 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -13.15 | -512.99 | -1355
6404.01 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -13.38 | -498.02 | -1355
6404.27 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -13.15 | -512.56 | -1355
6407.86 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -13.19 | -509.83 | -1355
6417.52 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -13.18 | -509.47 | -1355
6419.79 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | 12.4 | 140.03 | 936
6425.1 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -5.64 | 75.33 | -287
6425.46 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 9.71 | 571.05 | 1195
6426.21 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 12.58 | 127.41 | 936
6426.7 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 9.71 | 570.93 | 1195
6428.72 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -13.35 | -496.54 | -1355
6431.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -13.25 | -502.57 | -1355
6434.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -13.19 | -506.22 | -1355
6441.94 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -13.18 | -505.64 | -1355
6441.94 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -13.18 | -505.64 | -1355
6446.29 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -13.15 | -507.03 | -1355
6447.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048290J1829GEN-048291J1829PADC1 | 12.4 | 136.65 | 936
6447.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048291J1829PAD-048292J1829COLC1 | 12.4 | 136.65 | 936
6447.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048292J1829COL-048293J1829SUBC1 | 12.4 | 136.65 | 936
6447.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048293J1829SUB-048294J1829POIC1 | 12.4 | 136.65 | 936
6447.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048290J1829GENU1 | 12.4 | 136.65 | 936
6450.39 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -13.15 | -506.49 | -1355
6450.61 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -13.15 | -506.46 | -1355
6451.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 12.4 | 136.15 | 936
6451.83 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046970J1697GEN-046971J1697PADC1 | 12.4 | 136.06 | 936
6451.83 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046971J1697PAD-046972J1697COLC1 | 12.4 | 136.06 | 936
6451.83 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046972J1697COL-046973J1697SUBC1 | 12.4 | 136.06 | 936
6451.83 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046973J1697SUB-046974J1697POIC1 | 12.4 | 136.06 | 936
6451.83 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046970J1697GENU1 | 12.4 | 136.06 | 936
6452.28 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -13.15 | -506.24 | -1355
6452.28 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -13.15 | -506.24 | -1355
6452.35 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -13.15 | -506.23 | -1355
6452.35 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -13.15 | -506.23 | -1355
6453 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -13.15 | -506.17 | -1355
6453.22 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -13.15 | -506.12 | -1355
6453.82 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 12.4 | 135.81 | 936
6454.07 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -5.64 | 76.96 | -287
6454.07 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -5.64 | 76.96 | -287
6454.07 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -5.64 | 76.96 | -287
6456.41 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -13.15 | -505.7 | -1355
6456.41 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -13.15 | -505.7 | -1355
6456.41 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -13.15 | -505.7 | -1355
6456.54 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 12.46 | 131.83 | 936
6456.9 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -13.15 | -505.64 | -1355
6457.38 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -13.15 | -505.57 | -1355
6457.81 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -13.15 | -505.52 | -1355
6457.94 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -13.15 -505.50 -1355.00 6458.60 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -13.15 | -505.41 | -1355
6458.23 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -13.55 | -479.88 | -1355
6458.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045780J1578GEN-045781J1578PADC1 | 12.4 | 135.21 | 936
6458.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045781J1578PAD-045782J1578COLC1 | 12.4 | 135.21 | 936
6458.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045782J1578COL-045783J1578SUBC1 | 12.4 | 135.21 | 936
6458.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045783J1578SUB-045784J1578POIC1 | 12.4 | 135.21 | 936
6458.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045780J1578GENU1 | 12.4 | 135.21 | 936
6458.97 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -13.15 | -505.36 | -1355
6458.97 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -13.15 | -505.36 | -1355
6458.99 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -13.15 | -505.36 | -1355
6459.23 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -13.38 | -490.55 | -1355
6459.88 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -13.15 | -505.24 | -1355
6459.88 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -13.15 | -505.24 | -1355
6459.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -13.15 -505.24 -1355.00 6460.09 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -13.15 -505.22 -1355.00 6460.84 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -13.15 -505.12 -1355.00 6460.87 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -13.15 -505.11 -1355.00 6460.87 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -13.15 -505.11 -1355.00 6461.65 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -13.15 -505.01 -1355.00 6461.83 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -13.15 -504.99 -1355.00 6461.83 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -13.15 -504.99 -1355.00 6462.03 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -13.15 -504.96 -1355.00 6462.14 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -13.15 -504.95 -1355.00 6462.17 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -13.15 -504.94 -1355.00 6462.74 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -13.15 -504.87 -1355.00 6462.86 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -13.15 -504.85 -1355.00 6463.89 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | -13.15 | -504.72 | -1355
6460.67 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -13.15 | -505.14 | -1355
6461.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -13.15 | -505.04 | -1355
6461.57 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -13.15 | -505.02 | -1355
6461.71 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -13.15 | -505 | -1355
6461.71 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -13.15 | -505 | -1355
6462.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -13.15 | -504.92 | -1355
6462.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -13.15 | -504.92 | -1355
6462.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -13.15 | -504.85 | -1355
6463.58 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -13.15 | -504.76 | -1355
6463.58 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -13.15 | -504.76 | -1355
6463.92 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -13.15 | -504.71 | -1355
6464.18 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -13.15 | -504.68 | -1355
6464.28 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -13.15 | -504.67 | -1355
6464.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043560J1356GEN-043561J1356PADC1 | 12.4 | 134.51 | 936
6464.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043561J1356PAD-043562J1356COLC1 | 12.4 | 134.51 | 936
6464.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043562J1356COL-043563J1356SUBC1 | 12.4 | 134.51 | 936
6464.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043563J1356SUB-24987608WHTFLDC1 | 12.4 | 134.51 | 936
6464.31 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -13.15 | -504.66 | -1355
6464.42 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -13.15 | -504.65 | -1355
6464.47 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -13.15 | -504.64 | -1355
6464.58 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -13.15 | -504.63 | -1355
6464.6 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -13.15 | -504.62 | -1355
6464.66 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -13.15 | -504.62 | -1355
6464.96 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -13.15 | -504.58 | -1355
6465.06 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -13.15 | -504.56 | -1355
6465.07 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -13.15 | -504.56 | -1355
6465.08 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -13.15 | -504.56 | -1355
6465.09 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -13.15 | -504.56 | -1355
6465.31 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -13.15 | -504.53 | -1355
6465.31 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -13.15 | -504.53 | -1355
6465.33 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -13.15 | -504.53 | -1355
6465.59 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -13.15 | -504.5 | -1355
6465.69 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -13.15 | -504.48 | -1355
6465.75 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045650J1565GEN-045651J1565PADC1 | 12.4 | 134.34 | 936
6465.75 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045651J1565PAD-045652J1565COLC1 | 12.4 | 134.34 | 936
6465.75 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045652J1565COL-045653J1565SUBC1 | 12.4 | 134.34 | 936
6465.75 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045653J1565SUB-24951408LOSTRC1 | 12.4 | 134.34 | 936
6465.75 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045650J1565GENU1 | 12.4 | 134.34 | 936
6465.82 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | -13.15 | -504.46 | -1355
6465.83 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -13.15 | -504.46 | -1355
6465.95 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -13.15 | -504.45 | -1355
6465.95 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -13.15 | -504.45 | -1355
6466.24 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -13.15 | -504.41 | -1355
6466.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -13.15 | -504.39 | -1355
6466.4 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -13.15 | -504.39 | -1355
6466.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -13.15 | -504.38 | -1355
6466.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -13.15 | -504.38 | -1355
6466.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -13.18 | -502.54 | -1355
6466.82 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -13.15 | -504.33 | -1355
6466.82 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -13.15 -504.33 -1355.00 6466.82 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -13.15 -504.33 -1355.00 6466.91 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -13.15 -504.32 -1355.00 6466.92 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -13.15 -504.32 -1355.00 6467.04 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -13.15 -504.30 -1355.00 6467.04 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -13.15 -504.30 -1355.00 6467.37 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -13.15 -504.26 -1355.00 6467.40 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:PKN -13.15 -504.25 -1355.00 6467.58 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -13.15 -504.23 -1355.00 6467.99 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -13.15 -504.18 -1355.00 6468.00 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -13.15 -504.18 -1355.00 6468.01 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -13.15 -504.17 -1355.00 6468.01 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -13.15 -504.17 -1355.00 6468.01 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -13.15 -504.17 -1355.00 6468.20 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -13.15 -504.15 -1355.00 6468.30 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -13.15 | -504.14 | -1355
6466.84 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | 12.4 | 134.2 | 936
6466.84 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | 12.4 | 134.2 | 936
6466.84 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | 12.4 | 134.2 | 936
6466.84 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | 12.4 | 134.2 | 936
6467 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -13.15 | -504.31 | -1355
6467.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -13.15 | -504.31 | -1355
6467.51 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -13.15 | -504.24 | -1355
6467.96 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -13.15 | -504.18 | -1355
6467.97 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -13.15 | -504.18 | -1355
6468.07 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -13.15 | -504.17 | -1355
6468.53 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -13.15 | -504.11 | -1355
6468.77 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -13.15 | -504.07 | -1355
6468.8 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -13.15 | -504.07 | -1355
6468.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -13.15 | -504.06 | -1355
6468.92 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -13.15 | -504.06 | -1355
6469.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -13.15 | -504.05 | -1355
6469.19 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -13.15 | -504.02 | -1355
6469.19 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -13.15 | -504.02 | -1355
6469.24 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -13.15 | -504.01 | -1355
6469.25 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -13.15 | -504.01 | -1355
6469.33 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -13.15 | -504 | -1355
6469.41 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -13.15 | -503.99 | -1355
6469.43 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -13.15 | -503.99 | -1355
6469.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -13.15 | -503.98 | -1355
6469.59 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -13.15 | -503.97 | -1355
6469.59 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -13.15 | -503.97 | -1355
6469.6 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -13.15 | -503.97 | -1355
6469.6 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -13.15 | -503.97 | -1355
6469.6 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -6.68 | 144.96 | -287
6469.68 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -13.15 | -503.96 | -1355
6469.87 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -13.15 | -503.93 | -1355
6469.87 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -13.15 | -503.93 | -1355
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047560J1756GEN-047562J1756PADC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047561J1756GEN1-047563J1756PADC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047562J1756PAD-047564J1756COLC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047563J1756PAD-047565J1756COLC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047564J1756COL-047566J1756SUBC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047565J1756COL-047566J1756SUBC1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047560J1756GENU1 | 12.4 | 133.79 | 936
6470.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047561J1756GEN1U1 | 12.4 | 133.79 | 936
6475.13 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -5.64 | 78.15 | -287
6477.23 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -5.64 | 78.27 | -287
6487.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 12.4 | 131.69 | 936
6488.67 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 12.4 | 131.5 | 936
6489.92 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -5.68 | 81.74 | -287
6490.62 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 12.4 | 131.25 | 936
6490.86 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 12.40 131.22 936.00 6490.86 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 12.40 131.22 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 12.40 130.19 936.00 6499.30 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 12.40 130.19 936.00 6499.60 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 12.40 130.15 936.00 6499.61 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 12.40 130.15 936.00 6499.90 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 12.40 130.12 936.00 6499.90 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 12.40 130.12 936.00 6500.08 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 12.40 130.10 936.00 6500.89 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 12.40 129.99 936.00 6501.34 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 12.4 | 129.93 | 936
6491.63 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 12.4 | 131.13 | 936
6491.64 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 12.4 | 131.13 | 936
6492.67 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 12.4 | 131.01 | 936
6498.54 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 12.4 | 130.27 | 936
6498.54 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 12.4 | 130.27 | 936
6498.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 12.4 | 130.27 | 936
6498.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 12.4 | 130.27 | 936
6498.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 12.4 | 130.25 | 936
6498.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 12.4 | 130.25 | 936
6498.9 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 12.4 | 130.23 | 936
6499.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 12.4 | 130.2 | 936
6499.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 12.4 | 130.2 | 936
6499.24 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 12.4 | 130.18 | 936
6499.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 12.4 | 130.18 | 936
6499.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 12.4 | 130.19 | 936
6499.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 12.4 | 130.19 | 936
6499.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 12.4 | 130.19 | 936
6499.31 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 12.4 | 130.19 | 936
6499.6 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 12.4 | 130.15 | 936
6500.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 12.4 | 130.1 | 936
6501.57 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 12.4 | 129.89 | 936
6501.57 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 12.4 | 129.89 | 936
6501.63 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 12.4 | 129.89 | 936
6501.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 12.4 | 129.88 | 936
6501.85 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 12.4 | 129.87 | 936
6502.24 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 12.4 | 129.81 | 936
6502.24 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 12.4 | 129.81 | 936
6502.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 12.4 | 129.73 | 936
6502.92 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 12.4 | 129.73 | 936
6503.11 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 12.40 129.70 936.00 6504.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 12.4 | 129.57 | 936
6503.15 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 12.4 | 129.7 | 936
6503.45 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 12.4 | 129.66 | 936
6503.45 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 12.4 | 129.66 | 936
6503.48 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 12.4 | 129.66 | 936
6503.59 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_046386J1638SUB-3405585SKILMANC1 | -5.64 | 79.75 | -287
6504.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 12.4 | 129.59 | 936
6504.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 12.4 | 129.58 | 936
6504.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 12.4 | 129.58 | 936
6504.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 12.4 | 129.58 | 936
6504.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 12.4 | 129.58 | 936
6504.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 12.4 | 129.58 | 936
6504.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 12.4 | 129.56 | 936
6504.26 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 12.4 | 129.56 | 936
6504.5 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 12.4 | 129.53 | 936
6504.51 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 12.4 | 129.53 | 936
6504.69 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 12.4 | 129.51 | 936
6504.69 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 12.4 | 129.51 | 936
6504.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 12.4 | 129.5 | 936
6504.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 12.4 | 129.5 | 936
6504.79 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -5.64 | 79.82 | -287
6504.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 12.4 | 129.48 | 936
6505.17 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 12.4 | 129.45 | 936
6505.46 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 12.40 129.41 936.00 6505.48 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 12.4 | 129.41 | 936
6505.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 12.40 129.37 936.00 6506.05 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 12.4 | 129.34 | 936
6506.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 12.40 129.34 936.00 6506.22 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 12.4 | 129.32 | 936
6506.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 12.4 | 129.31 | 936
6506.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 12.40 129.31 936.00 6506.25 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 12.40 129.31 936.00 6506.25 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 12.40 129.31 936.00 6506.51 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 12.40 129.28 936.00 6506.51 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 12.4 | 129.28 | 936
6506.51 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 12.4 | 129.28 | 936
6506.6 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 12.40 129.27 936.00 6506.86 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 12.40 129.24 936.00 6506.86 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 12.40 129.24 936.00 6506.99 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 12.40 129.22 936.00 6507.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 12.4 | 129.2 | 936
6506.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -5.67 | 82.26 | -287
6507.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 12.4 | 129.2 | 936
6507.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 12.4 | 129.2 | 936
6507.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 12.4 | 129.2 | 936
6507.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 12.4 | 129.2 | 936
6507.21 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 12.4 | 129.19 | 936
6507.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | -5.64 | 79.99 | -287
6507.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | -5.64 | 79.99 | -287
6507.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | -5.64 | 79.99 | -287
6507.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | -5.64 | 79.99 | -287
6507.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | -5.64 | 79.99 | -287
6508.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | 12.4 | 129.07 | 936
6508.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8H14 12.40 129.07 936.00 6508.20 Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 12.4 | 129.07 | 936
6508.21 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 12.4 | 129.07 | 936
6508.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 12.4 | 129.07 | 936
6508.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 12.4 | 129.07 | 936
6508.99 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | -5.64 | 80.06 | -287
6508.99 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042271J1227PAD-042272J1227COLC1 | -5.64 | 80.06 | -287
6508.99 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_042272J1227COL-042273J1227SUBC1 | -5.64 | 80.06 | -287
6508.99 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_042273J1227SUB-042274J1227POIC1 | -5.64 | 80.06 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_040280J1028GEN-040281J1028PADC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_040281J1028PAD-040282J1028COLC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_040282J1028COL-040283J1028SUBC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043962J1396COL-040283J1028SUBC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043960J1396GEN-043961J1396PADC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6510.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043961J1396PAD-043962J1396COLC1 | -5.64 | 80.14 | -287
6516.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_048351J1835PAD-048352J1835COLC1 | -5.64 | 80.5 | -287
6516.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_048352J1835COL-048353J1835SUBC1 | -5.64 | 80.5 | -287
6516.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_048353J1835SUB-25366910ROCKPTC1 | -5.64 | 80.5 | -287
6516.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_048350J1835GEN-048351J1835PADC1 | -5.64 | 80.5 | -287
6516.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | G_048350J1835GENU1 | -5.64 | 80.5 | -287
6522.67 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | -5.64 | 80.83 | -287
6522.67 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | -5.64 | 80.83 | -287
6522.67 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | -5.64 | 80.83 | -287
6522.67 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | -5.64 | 80.83 | -287
6525.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043690J1369GEN-043691J1369PADC1 | -5.64 | 80.99 | -287
6525.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_043691J1369PAD-043692J1369COLC1 | -5.64 | 80.99 | -287
6525.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_043692J1369COL-043693J1369SUBC1 | -5.64 | 80.99 | -287
6557.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -10.6 | -429.67 | -1125
6573.2 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.64 | 83.68 | -287
6574.39 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.64 | 83.75 | -287
6575.51 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.64 | 83.81 | -287
6576.33 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.64 | 83.86 | -287
6576.34 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.64 | 83.86 | -287
6576.5 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -5.64 83.87 -287.00 6576.50 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -5.64 83.87 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -5.64 84.17 -287.00 6582.02 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -5.64 84.17 -287.00 6582.23 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -5.64 84.18 -287.00 6582.23 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -5.64 84.18 -287.00 6582.42 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -5.64 84.19 -287.00 6582.42 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -5.64 84.19 -287.00 6582.71 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -5.64 84.21 -287.00 6583.30 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P55:345:XEL:PRI -5.64 84.24 -287.00 6583.60 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -5.64 | 84.26 | -287
6577.25 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.64 | 83.9 | -287
6580.93 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -5.64 | 84.11 | -287
6580.93 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -5.64 | 84.11 | -287
6580.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -5.64 | 84.12 | -287
6580.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -5.64 | 84.12 | -287
6581.09 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.64 | 84.12 | -287
6581.24 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.64 | 84.13 | -287
6581.42 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.64 | 84.14 | -287
6581.42 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.64 | 84.14 | -287
6581.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.64 | 84.15 | -287
6581.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.64 | 84.15 | -287
6581.52 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.64 | 84.15 | -287
6581.8 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.64 | 84.16 | -287
6582.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.64 | 84.17 | -287
6582.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.64 | 84.17 | -287
6582.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.64 | 84.17 | -287
6582.04 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.64 | 84.17 | -287
6582.71 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -5.64 | 84.21 | -287
6583.11 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -5.64 | 84.24 | -287
6583.18 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.64 | 84.24 | -287
6583.18 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.64 | 84.24 | -287
6583.24 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.64 | 84.24 | -287
6583.43 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.64 | 84.25 | -287
6583.92 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -5.64 | 84.28 | -287
6583.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -5.64 | 84.28 | -287
6583.97 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -5.64 | 84.29 | -287
6583.97 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -5.64 | 84.29 | -287
6584.1 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -5.64 | 84.29 | -287
6584.28 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -5.64 | 84.3 | -287
6584.28 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -5.64 | 84.3 | -287
6584.36 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -5.64 | 84.31 | -287
6584.55 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -5.64 84.32 -287.00 6585.21 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -5.64 | 84.36 | -287
6584.75 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -5.64 | 84.33 | -287
6584.76 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -5.64 | 84.33 | -287
6584.76 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -5.64 | 84.33 | -287
6584.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -5.64 | 84.33 | -287
6584.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -5.64 | 84.33 | -287
6584.77 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -5.64 | 84.33 | -287
6584.94 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -5.64 | 84.34 | -287
6584.95 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -5.64 | 84.34 | -287
6585.02 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -5.64 | 84.35 | -287
6585.09 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -5.64 | 84.35 | -287
6585.25 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -5.64 | 84.36 | -287
6585.25 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -5.64 | 84.36 | -287
6585.26 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -5.64 | 84.36 | -287
6585.26 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -5.64 | 84.36 | -287
6585.47 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.64 | 84.37 | -287
6586.28 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -5.64 84.42 -287.00 6586.30 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -5.64 | 84.42 | -287
6586.52 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -5.64 84.43 -287.00 6586.58 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -5.64 | 84.43 | -287
6586.59 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -5.64 | 84.43 | -287
6586.59 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -5.64 84.43 -287.00 6586.59 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -5.64 84.43 -287.00 6586.59 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -5.64 84.43 -287.00 6586.67 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -5.64 | 84.44 | -287
6586.67 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -5.64 84.44 -287.00 6586.78 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -5.64 84.44 -287.00 6586.78 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -5.64 | 84.44 | -287
6586.78 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -5.64 | 84.44 | -287
6586.85 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -5.64 84.45 -287.00 6587.00 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -5.64 84.46 -287.00 6587.00 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -5.64 84.46 -287.00 6587.12 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -5.64 84.46 -287.00 6587.19 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.21 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.24 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -5.64 | 84.47 | -287
6587.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | -5.64 | 84.5 | -287
6587.84 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P23:345:XEL:8H14 -5.64 84.50 -287.00 6587.89 Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -5.64 | 84.51 | -287
6587.89 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -5.64 | 84.51 | -287
6587.89 | Line 10CANTAP (253623) TO 4CLOVERPORT (324231) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -5.64 | 84.51 | -287
6657.82 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -10.55 | -422.58 | -1125
6681.78 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -10.63 | -156.78 | -867
6714.89 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -14.46 | 15.05 | -956
6763.95 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -14.12 | -0.91 | -956
6776.34 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -14.12 | 0.84 | -956
6817.32 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -9.86 | -452.59 | -1125
6853.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -10.28 | -420.76 | -1125
6929.09 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -14.12 | 22.64 | -956
6946.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -9.96 | -433.27 | -1125
6955.62 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 9.71 | 519.56 | 1195
7013.09 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -9.86 | -433.28 | -1125
7016.41 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -10.29 | -402.98 | -1125
7026.32 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -9.96 | -425.24 | -1125
7037.25 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -9.92 | -426.68 | -1125
7052.8 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -9.96 | -422.57 | -1125
7054.41 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -9.96 | -422.41 | -1125
7065.4 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -9.86 | -428.12 | -1125
7068.97 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -9.86 | -427.77 | -1125
7069.42 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -9.97 | -419.89 | -1125
7069.56 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 08DUFF (249509) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -6.41 | -742.16 | -1195
7070.67 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 08DUFF (249509) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -6.41 | -742.09 | -1195
7071.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -9.86 | -427.54 | -1125
7085.68 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -9.88 | -425.1 | -1125
7086.49 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -9.96 | -419.17 | -1125
7090.15 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -9.87 | -425.05 | -1125
7091.57 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -9.91 | -421.89 | -1125
7093.1 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -9.91 | -422.11 | -1125
7097.9 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -9.88 | -423.73 | -1125
7103.45 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -9.88 | -423.43 | -1125
7103.45 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -9.88 | -423.43 | -1125
7103.5 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -10.03 | -412.72 | -1125
7105.48 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -9.97 | -416.25 | -1125
7105.63 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -9.86 | -424.16 | -1125
7105.78 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -9.86 | -424.14 | -1125
7105.83 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -9.86 | -424.13 | -1125
7105.85 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -9.86 | -424.13 | -1125
7106.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -9.86 | -424.09 | -1125
7106.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -9.86 | -424.09 | -1125
7106.73 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -9.86 | -424.05 | -1125
7107.58 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -9.86 | -423.96 | -1125
7107.58 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -9.86 | -423.96 | -1125
7108.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -9.89 | -422.05 | -1125
7109.21 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -9.86 | -423.8 | -1125
7109.21 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -9.86 | -423.8 | -1125
7109.95 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -9.86 | -423.73 | -1125
7110.67 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -9.86 -423.66 -1125.00 7110.71 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -9.86 -423.66 -1125.00 7115.26 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -9.86 -423.21 -1125.00 7115.38 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -9.86 -423.19 -1125.00 7115.78 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -9.86 | -423.15 | -1125
7111.4 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -9.86 | -423.59 | -1125
7111.43 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -9.86 | -423.58 | -1125
7111.43 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -9.86 | -423.58 | -1125
7113.11 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -9.89 | -421.58 | -1125
7113.43 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -9.86 | -423.39 | -1125
7113.81 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -9.86 | -423.35 | -1125
7114.37 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -9.86 | -423.29 | -1125
7116.16 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -9.86 -423.12 -1125.00 7116.47 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -9.86 -423.09 -1125.00 7116.68 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -9.86 | -423.06 | -1125
7116.77 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -9.86 | -423.08 | -1125
7116.89 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -9.86 | -423.04 | -1125
7117.3 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -9.86 | -423.01 | -1125
7117.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -9.86 | -423 | -1125
7117.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -9.86 | -423 | -1125
7117.38 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -9.86 | -423 | -1125
7117.51 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -9.86 | -422.98 | -1125
7117.67 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -9.86 | -422.97 | -1125
7117.68 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -9.86 | -422.97 | -1125
7117.68 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -9.86 | -422.97 | -1125
7117.87 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -9.86 | -422.95 | -1125
7117.89 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -9.86 | -422.95 | -1125
7118.15 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -9.86 | -422.92 | -1125
7118.18 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -9.86 | -422.92 | -1125
7118.25 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -9.86 | -422.91 | -1125
7118.63 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -9.86 | -422.87 | -1125
7118.79 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -9.86 | -422.86 | -1125
7118.8 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -9.86 -422.86 -1125.00 7119.06 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -9.86 -422.83 -1125.00 7119.06 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -9.86 -422.83 -1125.00 7119.25 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -9.86 -422.81 -1125.00 7119.28 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -9.86 -422.81 -1125.00 7119.28 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -9.86 -422.81 -1125.00 7119.31 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -9.86 -422.81 -1125.00 7119.31 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -9.86 -422.81 -1125.00 7119.79 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -9.86 -422.76 -1125.00 7119.79 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -9.86 -422.76 -1125.00 7119.91 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -9.86 -422.75 -1125.00 7120.02 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] Base Case -6.60 133.62 -336.00 7120.02 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] Base Case -6.60 133.62 -336.00 7120.10 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -9.86 -422.73 -1125.00 7120.10 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -9.86 | -422.73 | -1125
7119.16 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -9.86 | -422.82 | -1125
7119.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -9.86 | -422.81 | -1125
7119.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -9.86 | -422.81 | -1125
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
7120.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.6 | 133.62 | -336
7120.1 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -9.86 | -422.73 | -1125
7120.1 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -9.86 | -422.73 | -1125
7120.13 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -9.86 | -422.73 | -1125
7120.13 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -9.86 | -422.73 | -1125
7120.15 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -9.86 | -422.72 | -1125
7120.18 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -9.86 | -422.72 | -1125
7120.22 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -9.86 | -422.72 | -1125
7120.24 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -9.86 | -422.72 | -1125
7120.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -9.86 | -422.71 | -1125
7120.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -9.86 | -422.71 | -1125
7120.37 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -9.86 -422.70 -1125.00 7120.37 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -9.86 -422.70 -1125.00 7120.37 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -9.86 -422.70 -1125.00 7120.42 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -9.86 -422.70 -1125.00 7120.46 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -9.86 -422.69 -1125.00 7120.46 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -9.86 | -422.69 | -1125
7120.49 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -9.86 | -422.7 | -1125
7120.55 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -9.86 | -422.68 | -1125
7120.57 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -9.86 | -422.68 | -1125
7120.66 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -9.86 | -422.68 | -1125
7120.66 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -9.86 | -422.68 | -1125
7120.97 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -9.86 | -422.64 | -1125
7120.97 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -9.86 | -422.64 | -1125
7120.99 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -9.86 | -422.65 | -1125
7121.04 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -9.86 | -422.64 | -1125
7121.04 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -9.86 | -422.64 | -1125
7121.05 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -9.86 | -422.64 | -1125
7121.18 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -9.86 | -422.62 | -1125
7121.42 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -9.86 | -422.6 | -1125
7121.52 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -9.86 | -422.59 | -1125
7121.52 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -9.86 | -422.59 | -1125
7121.54 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -9.86 | -422.59 | -1125
7121.55 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -9.86 | -422.59 | -1125
7121.55 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -9.86 | -422.59 | -1125
7121.62 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -9.86 | -422.58 | -1125
7121.93 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -9.86 | -422.55 | -1125
7121.99 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -9.86 | -422.55 | -1125
7122.01 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -9.86 | -422.54 | -1125
7122.12 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.13 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.15 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.15 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.16 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.18 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -9.86 | -422.53 | -1125
7122.19 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -9.86 | -422.52 | -1125
7122.19 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -9.86 | -422.52 | -1125
7122.19 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -9.86 | -422.52 | -1125
7122.24 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -9.86 | -422.52 | -1125
7122.24 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -9.86 | -422.52 | -1125
7122.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.31 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -9.86 | -422.51 | -1125
7122.4 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -9.86 | -422.5 | -1125
7122.41 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -9.86 | -422.5 | -1125
7134.71 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -9.86 | -163.42 | -867
7141.13 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -9.86 | -162.78 | -867
7220.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -9.86 | -154.9 | -867
7353.26 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 5.21 | 110.84 | 494
7496.37 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -9.37 | -164.85 | -867
7544.38 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 08DUFF (249509) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -6.41 | -711.74 | -1195
7545.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -7.33 | 133.14 | -420
7545.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -7.33 | 133.14 | -420
7548.82 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -9.37 | -159.57 | -867
7571.13 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -7.38 | 223.79 | -335
7593.42 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 7.38 | -225.43 | 335
7602.83 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -6.6 | 81.46 | -420
7602.83 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -6.6 | 81.46 | -420
7607.31 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -7.31 | 136.35 | -420
7607.31 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -7.31 | 136.35 | -420
7665.56 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | -6.25 | 58.78 | -420
7665.56 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | -6.25 | 58.78 | -420
7729.53 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -8.81 | -185.91 | -867
7779.18 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -14.07 | 138.77 | -956
7783.14 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -7.31 | 149.21 | -420
7783.14 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -7.31 | 149.21 | -420
7802.64 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -9.08 | -158.3 | -867
7856.81 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -8.89 | -168.48 | -867
7856.82 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -9.27 | -138.6 | -867
7913.87 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.03 | 89.92 | -308
7914.16 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -8.81 | -169.64 | -867
7931.38 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -8.89 | -161.79 | -867
7932.97 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.03 | 90.88 | -308
7936.33 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -8 | 214.61 | -420
7936.33 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -8 | 214.61 | -420
7937.35 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8.87 | -163.31 | -867
7956.05 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -8.89 | -159.56 | -867
7957.56 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -8.89 | -159.43 | -867
7969.01 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -8.81 | -164.81 | -867
7969.07 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -6.6 | 105.62 | -420
7969.07 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -6.6 | 105.62 | -420
7970.34 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -8.9 | -157.33 | -867
7972.75 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -8.81 | -164.48 | -867
7975.24 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -8.81 | -164.26 | -867
7986.08 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -12.1 | 10.16 | -956
7987.44 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -8.89 | -156.73 | -867
7992.81 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -8.86 | -159.17 | -867
7994.04 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -6.6 | 107.27 | -420
7994.04 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -6.6 | 107.27 | -420
7999.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -8.94 | -151.79 | -867
8001.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -8.82 | -161.2 | -867
8003.94 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -8.9 | -154.3 | -867
8007.59 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -8.82 | -160.98 | -867
8008.44 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -8.82 | -160.36 | -867
8010.69 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -6.6 | 108.36 | -420
8010.69 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -6.6 | 108.36 | -420
8010.79 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -8.81 | -161.13 | -867
8010.96 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -8.81 | -161.11 | -867
8011.86 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -8.81 | -161.03 | -867
8011.86 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -8.81 | -161.03 | -867
8012.03 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -8.81 | -161.02 | -867
8012.03 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -8.81 | -161.02 | -867
8012.54 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -8.81 | -160.97 | -867
8012.54 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -8.81 | -160.97 | -867
8012.93 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -8.81 | -160.94 | -867
8014.95 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -8.81 | -160.76 | -867
8014.95 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -8.81 | -160.76 | -867
8014.97 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -8.82 | -160.06 | -867
8014.97 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -8.82 | -160.06 | -867
8015.19 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -8.81 | -160.74 | -867
8015.3 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -8.81 -160.74 -867.00 8020.29 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -8.81 -160.29 -867.00 8020.37 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -8.81 -160.28 -867.00 8020.78 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -8.81 | -160.25 | -867
8015.71 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -8.81 | -160.7 | -867
8015.78 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -8.83 | -159.13 | -867
8016.91 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -8.81 | -160.59 | -867
8016.91 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -8.81 | -160.59 | -867
8017.69 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -8.81 | -160.52 | -867
8018.85 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -8.87 | -156.08 | -867
8019.13 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -8.81 | -160.39 | -867
8019.71 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -8.83 | -158.79 | -867
8020.12 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -8.81 | -160.31 | -867
8020.14 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -8.81 | -160.31 | -867
8021.05 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -8.81 | -160.22 | -867
8021.26 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -8.81 -160.21 -867.00 8021.67 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -8.81 -160.17 -867.00 8021.81 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -8.81 | -160.15 | -867
8022.12 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -8.81 | -160.13 | -867
8022.61 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -8.81 | -160.09 | -867
8022.65 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -8.81 | -160.08 | -867
8022.65 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -8.81 | -160.08 | -867
8022.99 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -8.81 | -160.05 | -867
8022.99 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -8.81 | -160.05 | -867
8023.03 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -8.81 | -160.05 | -867
8023.26 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -8.81 | -160.03 | -867
8023.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -8.81 | -160.03 | -867
8023.56 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -8.81 | -160 | -867
8023.59 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -8.81 | -160.03 | -867
8023.66 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -8.81 | -159.99 | -867
8023.71 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -8.81 | -159.99 | -867
8023.75 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -8.81 | -159.99 | -867
8023.85 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -8.81 -159.98 -867.00 8023.85 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -8.81 -159.98 -867.00 8024.24 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -8.81 -159.94 -867.00 8024.30 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -8.81 | -159.93 | -867
8024.34 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -8.81 | -159.93 | -867
8024.36 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -8.81 -159.93 -867.00 8024.42 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -8.81 -159.92 -867.00 8024.48 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -8.81 | -159.92 | -867
8024.5 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -8.81 | -159.93 | -867
8024.51 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -8.81 | -159.91 | -867
8024.54 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -8.81 -159.91 -867.00 8024.56 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -8.81 -159.91 -867.00 8024.59 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -8.81 -159.91 -867.00 8024.59 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -8.81 -159.91 -867.00 8024.63 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -8.81 -159.91 -867.00 8024.67 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -8.81 -159.91 -867.00 8024.82 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -8.81 -159.89 -867.00 8024.82 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -8.81 -159.89 -867.00 8024.87 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -8.81 -159.88 -867.00 8024.87 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -8.81 -159.88 -867.00 8024.88 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -8.81 -159.89 -867.00 8024.88 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -8.81 -159.89 -867.00 8024.88 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -8.81 -159.89 -867.00 8025.42 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -8.81 -159.84 -867.00 8025.45 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -8.81 -159.84 -867.00 8025.59 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -8.81 -159.82 -867.00 8025.72 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -8.81 -159.82 -867.00 8025.80 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -8.81 -159.81 -867.00 8025.81 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -8.81 -159.81 -867.00 8025.81 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -8.81 -159.81 -867.00 8025.81 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -8.81 -159.81 -867.00 8393.28 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -6.60 133.60 -420.00 8393.28 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -6.60 133.60 -420.00 8393.29 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -6.6 | 133.6 | -420
8024.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -8.81 | -159.89 | -867
8025.51 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -8.81 | -159.83 | -867
8025.51 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -8.81 | -159.83 | -867
8025.89 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -8.81 | -159.8 | -867
8026.54 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -8.81 | -159.74 | -867
8026.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -8.81 | -159.74 | -867
8027.09 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -8.81 | -159.7 | -867
8027.26 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -8.81 | -159.68 | -867
8027.46 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -8.81 | -159.66 | -867
8027.5 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -8.81 | -159.66 | -867
8027.5 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -8.81 | -159.66 | -867
8027.61 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -8.81 | -159.65 | -867
8027.64 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -8.81 | -159.64 | -867
8027.65 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -8.81 | -159.64 | -867
8027.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -8.81 | -159.65 | -867
8027.72 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -8.81 | -159.64 | -867
8027.72 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -8.81 | -159.63 | -867
8027.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -8.81 | -159.63 | -867
8027.85 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -8.81 | -159.63 | -867
8027.88 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -8.81 | -159.62 | -867
8027.92 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -8.81 | -159.62 | -867
8028.08 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -8.81 | -159.61 | -867
8028.11 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -8.81 | -159.6 | -867
8028.16 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -8.81 | -159.59 | -867
8028.28 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -8.81 | -159.59 | -867
8028.36 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -8.81 | -159.59 | -867
8028.37 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -8.81 | -159.58 | -867
8028.38 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -8.81 | -159.58 | -867
8028.39 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -8.81 | -159.58 | -867
8028.39 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -8.81 | -159.58 | -867
8028.5 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -8.81 | -159.57 | -867
8028.53 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -8.81 | -159.57 | -867
8028.53 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -8.81 | -159.57 | -867
8028.66 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -8.81 | -159.56 | -867
8028.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -8.81 | -159.56 | -867
8028.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -8.81 | -159.55 | -867
8028.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -8.81 | -159.56 | -867
8028.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -8.81 | -159.56 | -867
8028.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -8.81 | -159.55 | -867
8028.69 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -8.81 | -159.55 | -867
8028.73 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -8.81 | -159.55 | -867
8028.74 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -8.81 | -159.55 | -867
8028.76 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -8.81 | -159.55 | -867
8028.8 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -8.81 | -159.54 | -867
8028.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | -8.81 | -159.54 | -867
8028.86 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | -8.81 | -159.54 | -867
8028.87 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7MILL CREEK (324108) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -8.81 | -159.54 | -867
8079.01 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.7 | 121.33 | -420
8079.01 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.7 | 121.33 | -420
8083.13 | Line 10DUBS13 (253522) TO 10NTVL13N (253581) CKT 78 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -5.07 | 123.12 | -287
8083.55 | Line 10DUBS13 (253522) TO 10NTVL13N (253581) CKT 78 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -5.07 | 123.14 | -287
8133.15 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -6.82 | 134.36 | -420
8133.15 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -6.82 | 134.36 | -420
8167.97 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7SMITH (324113) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.03 | 102.84 | -308
8176.45 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -11.85 | 12.84 | -956
8208.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405515REID-3406225REIDEHVC1L_3405515REID-3406225REIDEHVC2 | -6.74 | 133.53 | -420
8208.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405515REID-3406225REIDEHVC1L_3405515REID-3406225REIDEHVC2 | -6.74 | 133.53 | -420
8210.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.7 | 130.2 | -420
8210.02 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.7 | 130.2 | -420
8211.02 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.03 | 89.86 | -323
8223.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -6.74 | 134.32 | -420
8223.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -6.74 | 134.32 | -420
8223.59 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.38 | 26.16 | -416
8230.12 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.03 | 90.82 | -323
8231.44 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.38 | 26.58 | -416
8249.25 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.6 | 124.1 | -420
8249.25 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.6 | 124.1 | -420
8249.25 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.6 | 124.1 | -420
8249.25 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.6 | 124.1 | -420
8253.35 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.7 | 133.15 | -420
8253.35 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.7 | 133.15 | -420
8255.87 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -6.65 | 129.27 | -420
8255.87 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -6.65 | 129.27 | -420
8256 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.7 | 133.33 | -420
8256 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.7 | 133.33 | -420
8260.79 | Line 10DUBS13 (253522) TO 10NTVL13N (253581) CKT 78 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -5.07 | 132.13 | -287
8269.38 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -11.22 | -28.29 | -956
8270.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.6 | 125.52 | -420
8270.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.6 | 125.52 | -420
8270.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.6 | 125.52 | -420
8270.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.6 | 125.52 | -420
8275.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_25362010ABB345-3405627REIDC1 | -6.54 | 121.6 | -420
8275.75 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_25362010ABB345-3405627REIDC1 | -6.54 | 121.6 | -420
8277.72 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.72 | 136.1 | -420
8277.72 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.72 | 136.1 | -420
8277.97 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -6.64 | 129.97 | -420
8277.97 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -6.64 | 129.97 | -420
8280.08 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -6.6 | 126.13 | -420
8280.08 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -6.6 | 126.13 | -420
8308.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.7 | 136.9 | -420
8308.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.7 | 136.9 | -420
8311.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -6.6 | 128.2 | -420
8311.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -6.6 | 128.2 | -420
8312.06 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -6.6 | 128.24 | -420
8312.06 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -6.6 | 128.24 | -420
8316.01 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -6.6 | 128.5 | -420
8316.01 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -6.6 | 128.5 | -420
8324.48 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -11.57 | 7.15 | -956
8328 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.38 | 31.83 | -416
8331.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340059THRSTJT-340137MACEOTPC1 | -6.6 | 129.52 | -420
8331.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340059THRSTJT-340137MACEOTPC1 | -6.6 | 129.52 | -420
8336.68 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.72 | 140.12 | -420
8336.68 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.72 | 140.12 | -420
8342.86 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -6.6 | 130.27 | -420
8342.86 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -6.6 | 130.27 | -420
8343.41 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340050HANCOCK2-340112COLETAPC1 | -6.6 | 130.31 | -420
8343.41 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340050HANCOCK2-340112COLETAPC1 | -6.6 | 130.31 | -420
8343.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340031HAWJCT2-340112COLETAPC1 | -6.6 | 130.31 | -420
8343.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340031HAWJCT2-340112COLETAPC1 | -6.6 | 130.31 | -420
8346.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -6.6 | 130.52 | -420
8346.6 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -6.6 | 130.52 | -420
8351.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406225REIDEHV-3405627REIDC1 | -6.57 | 128.82 | -420
8351.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406225REIDEHV-3405627REIDC2 | -6.57 | 128.82 | -420
8351.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406225REIDEHV-3405627REIDC1 | -6.57 | 128.82 | -420
8351.73 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3406225REIDEHV-3405627REIDC2 | -6.57 | 128.82 | -420
8351.95 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406315CENTURY1C1 | -6.6 | 130.87 | -420
8351.95 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406315CENTURY1C1 | -6.6 | 130.87 | -420
8356.57 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -6.6 | 131.18 | -420
8356.57 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | -6.6 | 131.18 | -420
8356.63 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -6.62 | 133.35 | -420
8356.63 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -6.62 | 133.35 | -420
8357.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340100PHILPTPC1 | -6.6 | 131.24 | -420
8357.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340100PHILPTPC1 | -6.6 | 131.24 | -420
8358.83 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340030UTICAJ2C1 | -6.6 | 131.33 | -420
8358.83 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340030UTICAJ2C1 | -6.6 | 131.33 | -420
8359.57 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340057ROMEJCTC1 | -6.6 | 131.37 | -420
8359.57 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340057ROMEJCTC1 | -6.6 | 131.37 | -420
8393.29 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -6.60 133.60 -420.00 8393.36 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.60 133.60 -420.00 8393.36 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.60 133.60 -420.00 8393.37 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV -6.60 133.60 -420.00 8393.37 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV -6.60 133.60 -420.00 8393.37 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -6.6 | 133.6 | -420
8393.37 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -6.60 133.60 -420.00 8393.38 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -6.6 | 133.6 | -420
8393.38 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -6.60 133.60 -420.00 8393.39 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.60 133.61 -420.00 8393.39 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.60 133.61 -420.00 8393.39 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -6.6 | 133.61 | -420
8393.39 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.40 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.41 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.42 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.43 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | -6.6 | 133.61 | -420
8393.39 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -6.6 | 133.6 | -420
8393.39 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -6.6 | 133.6 | -420
8393.39 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -6.6 | 133.61 | -420
8393.39 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -6.6 | 133.61 | -420
8393.4 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.4 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.42 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.6 | 133.61 | -420
8393.42 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.6 | 133.61 | -420
8393.43 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -6.6 | 133.61 | -420
8393.43 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER -6.60 133.61 -420.00 8393.43 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.44 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.43 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.43 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.6 | 133.61 | -420
8393.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.6 | 133.61 | -420
8393.44 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -6.60 133.61 -420.00 8393.45 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.6 | 133.61 | -420
8393.45 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -6.60 133.61 -420.00 8393.46 Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -6.60 133.61 -420.00 8585.64 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -11.22 | 7.19 | -956
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.46 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.6 | 133.61 | -420
8393.47 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.48 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -6.6 | 133.61 | -420
8393.49 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -6.6 | 133.61 | -420
8393.5 | Transformer 7COLEMAN (340563) TO 5COLEEHV (340621) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -6.6 | 133.61 | -420
8465.02 | Transformer 7SMITH (324113) TO 4SMITH (324309) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.03 | 102.78 | -323
8474.43 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -6.16 | -243.33 | -765
8482.55 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.25 | 29.73 | -416
8515.18 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -11.35 | 10.83 | -956
8528.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -11.22 | 0.73 | -956
8532.26 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -11.22 | 1.2 | -956
8543.53 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -11.22 | 2.47 | -956
8546.51 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -11.34 | 13.18 | -956
8546.51 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -11.34 | 13.18 | -956
8552.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | -11.22 | 3.51 | -956
8552.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | -11.22 | 3.51 | -956
8552.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | -11.22 | 3.51 | -956
8552.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | -11.22 | 3.51 | -956
8557.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046970J1697GEN-046971J1697PADC1 | -11.22 | 4.05 | -956
8557.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046971J1697PAD-046972J1697COLC1 | -11.22 | 4.05 | -956
8557.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046972J1697COL-046973J1697SUBC1 | -11.22 | 4.05 | -956
8557.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046973J1697SUB-046974J1697POIC1 | -11.22 | 4.05 | -956
8557.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046970J1697GENU1 | -11.22 | 4.05 | -956
8559.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048290J1829GEN-048291J1829PADC1 | -11.22 | 4.21 | -956
8559.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048291J1829PAD-048292J1829COLC1 | -11.22 | 4.21 | -956
8559.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048292J1829COL-048293J1829SUBC1 | -11.22 | 4.21 | -956
8559.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048293J1829SUB-048294J1829POIC1 | -11.22 | 4.21 | -956
8559.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048290J1829GENU1 | -11.22 | 4.21 | -956
8563.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045650J1565GEN-045651J1565PADC1 | -11.22 | 4.74 | -956
8563.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045651J1565PAD-045652J1565COLC1 | -11.22 | 4.74 | -956
8563.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045652J1565COL-045653J1565SUBC1 | -11.22 | 4.74 | -956
8563.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045653J1565SUB-24951408LOSTRC1 | -11.22 | 4.74 | -956
8563.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045650J1565GENU1 | -11.22 | 4.74 | -956
8565.33 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | -11.22 | 4.91 | -956
8566.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047070J1707GEN-047071J1707PADC1 | -11.22 | 5.08 | -956
8566.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047071J1707PAD-047072J1707COLC1 | -11.22 | 5.08 | -956
8566.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047072J1707COL-047073J1707SUBC1 | -11.22 | 5.08 | -956
8566.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047073J1707SUB-24950908DUFFC1 | -11.22 | 5.08 | -956
8566.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047070J1707GENU1 | -11.22 | 5.08 | -956
8568.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045780J1578GEN-045781J1578PADC1 | -11.22 | 5.31 | -956
8568.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045781J1578PAD-045782J1578COLC1 | -11.22 | 5.31 | -956
8568.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045782J1578COL-045783J1578SUBC1 | -11.22 | 5.31 | -956
8568.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045783J1578SUB-045784J1578POIC1 | -11.22 | 5.31 | -956
8568.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045780J1578GENU1 | -11.22 | 5.31 | -956
8569.55 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -11.22 | 5.38 | -956
8569.76 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -11.22 | 5.41 | -956
8571.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043570J1357GEN-043571J1357PADC1 | -11.22 | 5.6 | -956
8571.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043571J1357PAD-043572J1357COLC1 | -11.22 | 5.6 | -956
8571.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043572J1357COL-043573J1357SUBC1 | -11.22 | 5.6 | -956
8581.95 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -11.22 | 6.78 | -956
8583.51 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -11.22 | 6.95 | -956
8585.64 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -11.22 | 7.19 | -956
8585.7 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -11.22 | 7.19 | -956
8586.68 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -11.22 | 7.31 | -956
8586.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -11.22 | 7.31 | -956
8587.73 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -11.22 | 7.41 | -956
8594.05 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -11.22 | 8.13 | -956
8594.05 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -11.22 | 8.13 | -956
8594.07 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -11.22 | 8.14 | -956
8594.07 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -11.22 | 8.14 | -956
8594.07 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -11.22 | 8.14 | -956
8594.23 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -11.22 | 8.15 | -956
8594.41 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -11.22 | 8.17 | -956
8594.55 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -11.22 | 8.19 | -956
8594.55 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -11.22 | 8.19 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -11.22 | 8.18 | -956
8594.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -11.22 | 8.18 | -956
8594.68 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -11.22 | 8.18 | -956
8594.7 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -11.22 | 8.18 | -956
8594.74 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -11.22 | 8.21 | -956
8594.75 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -11.22 | 8.21 | -956
8595 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -11.22 | 8.22 | -956
8595 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -11.22 | 8.22 | -956
8595.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -11.22 | 8.24 | -956
8595.31 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -11.22 | 8.25 | -956
8595.31 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -11.22 | 8.25 | -956
8595.46 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -11.22 | 8.26 | -956
8595.46 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -11.22 | 8.26 | -956
8596.34 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -11.22 | 8.38 | -956
8596.81 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -11.22 8.43 -956.00 8597.75 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -11.22 8.55 -956.00 8597.75 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -11.22 8.55 -956.00 8598.69 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -11.22 | 8.65 | -956
8597.16 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -11.22 | 8.48 | -956
8597.16 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -11.22 | 8.48 | -956
8597.23 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -11.22 | 8.49 | -956
8597.38 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -11.22 | 8.51 | -956
8597.46 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -11.22 | 8.51 | -956
8598.62 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -11.22 | 8.64 | -956
8598.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -11.22 | 8.65 | -956
8598.91 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -11.22 | 8.68 | -956
8599.21 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -11.22 | 8.71 | -956
8599.22 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -11.22 | 8.71 | -956
8599.22 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -11.22 | 8.71 | -956
8599.79 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -11.22 8.78 -956.00 8601.12 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -11.22 | 8.93 | -956
8599.83 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -11.22 | 8.78 | -956
8599.84 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -11.22 | 8.78 | -956
8599.84 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -11.22 | 8.78 | -956
8599.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -11.22 | 8.78 | -956
8599.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -11.22 | 8.78 | -956
8599.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -11.22 | 8.79 | -956
8600.02 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -11.22 | 8.8 | -956
8600.03 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -11.22 | 8.8 | -956
8600.28 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -11.22 | 8.83 | -956
8600.33 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -11.22 | 8.84 | -956
8600.47 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -11.22 | 8.85 | -956
8600.47 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -11.22 | 8.85 | -956
8600.48 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -11.22 | 8.85 | -956
8600.48 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -11.22 | 8.85 | -956
8600.68 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -11.22 | 8.88 | -956
8600.95 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -11.22 | 8.91 | -956
8601.14 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -11.22 8.93 -956.00 8601.61 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -11.22 | 8.97 | -956
8601.76 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -11.22 9.00 -956.00 8601.76 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -11.22 | 9 | -956
8601.98 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -11.22 9.02 -956.00 8602.02 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -11.22 9.03 -956.00 8602.02 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -11.22 | 9.03 | -956
8602.02 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -11.22 | 9.03 | -956
8602.02 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -11.22 | 9.03 | -956
8602.29 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -11.22 | 9.06 | -956
8602.29 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -11.22 9.06 -956.00 8602.29 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -11.22 9.06 -956.00 8602.38 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -11.22 | 9.07 | -956
8602.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -11.22 | 9.1 | -956
8602.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -11.22 | 9.1 | -956
8602.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -11.22 | 9.11 | -956
8602.98 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -11.22 9.13 -956.00 8603.01 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -11.22 9.14 -956.00 8603.01 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -11.22 9.14 -956.00 8603.01 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -11.22 9.14 -956.00 8603.01 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -11.22 9.14 -956.00 8603.04 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -11.22 9.14 -956.00 8604.08 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -11.22 9.26 -956.00 8604.09 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -11.22 9.26 -956.00 8604.09 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -11.22 | 9.26 | -956
8604.09 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -11.22 | 9.26 | -956
8604.09 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -11.22 | 9.26 | -956
8604.09 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7CANE RUN TP (326001) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -11.22 | 9.26 | -956
8883.47 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.01 | 28.75 | -416
9028.29 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.46 | -272.08 | -765
9122.04 | Line 08GALAGH (249730) TO 4PADDYS WEST (324294) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -5.07 | 46.71 | -416
9160.38 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 6.73 | 246.32 | 863
9330.4 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.7 | -233.22 | -765
9423.72 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.65 | -232.14 | -765
9426.31 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 6.11 | 619.04 | 1195
9427.46 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 6.11 | 618.97 | 1195
9513.59 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -5.69 | 206.72 | -335
9513.94 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -5.69 | 206.74 | -335
9540.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.46 | -243.77 | -765
9542.48 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.69 | -208.37 | 335
9542.83 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.69 | -208.39 | 335
9577.36 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 6.52 | 238.2 | 863
9664.93 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -5.69 | 215.34 | -335
9668.38 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -5.13 | -269.48 | -765
9693.82 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.69 | -216.99 | 335
9701.44 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 6.43 | 239.17 | 863
9710.2 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.46 | -234.35 | -765
9720.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.46 | -233.78 | -765
9791.56 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.52 | -224.91 | -765
9873.29 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | -5.13 | -258.98 | -765
9876.72 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -7.07 | 363.29 | -335
9899.99 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 7.07 | -364.94 | 335
9903.05 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -5.13 | -257.45 | -765
9903.05 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -5.13 | -257.45 | -765
9904.4 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042413J1241SUB-042414J1241POIC1 | -5.13 | -257.38 | -765
9914.63 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 6.11 | 589.2 | 1195
9925.11 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 6.28 | 240 | 863
9925.47 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.47 | -222.37 | -765
9927.76 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 6.28 | 239.83 | 863
9928.23 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | -5.13 | -256.16 | -765
9957.24 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040943J1094SUB-3488144PRESTC1 | -5.13 | -254.68 | -765
9960.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 6.28 | 237.76 | 863
9963.25 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042166J1216SUB-3488344ASHLEYC1 | -5.13 | -254.37 | -765
9984.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -5.13 | -253.28 | -765
9985.48 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 6.12 | 252.31 | 863
9994.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | -5.13 | -252.78 | -765
9994.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | -5.13 | -252.78 | -765
9994.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | -5.13 | -252.78 | -765
9994.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | -5.13 | -252.78 | -765
9994.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | -5.13 | -252.78 | -765
10020.16 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.52 | -212.07 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | -5.13 | -251.17 | -765
10025.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | -5.13 | -251.17 | -765
10033.7 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040399J1039SUB-040400J1039POIC1 | -5.13 | -250.76 | -765
10040.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -5.07 | -255.66 | -765
10044.08 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -5.13 | -250.22 | -765
10044.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -5.13 -250.22 -765.00 10107.49 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -5.13 -246.31 -765.00 10132.68 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI -5.13 -245.55 -765.00 10137.92 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -5.13 | -245.28 | -765
10044.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042410J1241GEN-042411J1241PADC1 | -5.13 | -250.22 | -765
10044.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042411J1241PAD-042412J1241COLC1 | -5.13 | -250.22 | -765
10044.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042412J1241COL-042413J1241SUBC1 | -5.13 | -250.22 | -765
10066.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043060J1306GEN-043061J1306PADC1 | -5.13 | -249.07 | -765
10066.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043061J1306PAD-043062J1306COLC1 | -5.13 | -249.07 | -765
10066.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043062J1306COL-043063J1306SUBC1 | -5.13 | -249.07 | -765
10066.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043063J1306SUB-043064J1306POIC1 | -5.13 | -249.07 | -765
10074.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046790J1679GEN-046791J1679PADC1 | -5.13 | -248.65 | -765
10074.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046791J1679PAD-046792J1679COLC1 | -5.13 | -248.65 | -765
10074.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046792J1679COL-046793J1679SUBC1 | -5.13 | -248.65 | -765
10074.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046793J1679SUB-046794J1679POIC1 | -5.13 | -248.65 | -765
10074.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046790J1679GENU1 | -5.13 | -248.65 | -765
10082.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046816J1681SUB-046817J1681POIC1 | -5.13 | -248.27 | -765
10097.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045850J1585GEN-045851J1585PADC1 | -5.13 | -247.48 | -765
10097.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045851J1585PAD-045852J1585COLC1 | -5.13 | -247.48 | -765
10097.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045852J1585COL-045853J1585SUBC1 | -5.13 | -247.48 | -765
10107.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -5.13 | -246.32 | -765
10141.85 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 6.12 | 242.63 | 863
10142.28 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.13 | -244.67 | -765
10143.93 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -5.13 | -244.64 | -765
10143.93 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -5.13 | -244.64 | -765
10143.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -5.13 | -244.64 | -765
10143.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -5.13 | -244.64 | -765
10143.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -5.13 | -244.64 | -765
10143.95 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.13 | -244.64 | -765
10143.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -5.13 | -244.64 | -765
10143.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -5.13 | -244.64 | -765
10143.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -5.13 | -244.64 | -765
10143.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.13 | -244.64 | -765
10143.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.13 | -244.64 | -765
10146.46 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -5.13 | -244.51 | -765
10146.47 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -5.13 | -244.51 | -765
10148.82 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -5.13 | -244.39 | -765
10148.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -5.13 | -244.39 | -765
10156.63 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -5.13 | -243.46 | -765
10158.31 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.13 | -244 | -765
10164.02 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 6 | 253.02 | 863
10165.78 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.13 | -243.91 | -765
10169.89 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.13 | -243.78 | -765
10172.51 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -5.13 -243.63 -765.00 10173.07 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -5.13 | -243.62 | -765
10175.23 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -5.13 | -243.5 | -765
10175.23 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -5.13 | -243.5 | -765
10180.87 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -5.13 -243.20 -765.00 10180.87 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -5.13 | -243.2 | -765
10183.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -5.13 -242.97 -765.00 10194.49 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -5.12 | -242.59 | -765
10193.49 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 6.12 | 239.41 | 863
10196.66 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 6.12 | 239.21 | 863
10199.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -5.13 -242.27 -765.00 10220.23 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -5.13 | -241.2 | -765
10203.81 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 6.21 | 229.69 | 863
10206.8 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.13 | -241.88 | -765
10206.85 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.13 | -241.88 | -765
10210.09 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.13 | -241.71 | -765
10217.13 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.13 | 236.18 | 863
10220.43 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -5.13 -241.18 -765.00 10220.75 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -5.13 -241.17 -765.00 10220.75 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -5.13 -241.17 -765.00 10220.75 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -5.13 -241.17 -765.00 10221.17 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -5.13 -241.15 -765.00 10223.35 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -5.13 | -241.04 | -765
10223.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -5.13 | -241.04 | -765
10223.37 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -5.13 | -241.04 | -765
10223.37 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -5.13 | -241.04 | -765
10223.6 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -5.13 | -241.02 | -765
10223.6 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -5.13 -241.02 -765.00 10223.60 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -5.13 -241.02 -765.00 10225.20 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -5.13 -240.91 -765.00 10229.48 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -5.13 -240.72 -765.00 10229.48 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -5.13 -240.72 -765.00 10230.38 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -5.13 -240.67 -765.00 10231.66 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -5.13 -240.61 -765.00 10231.66 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -5.13 -240.61 -765.00 10231.66 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -5.13 -240.61 -765.00 10231.66 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -5.13 -240.61 -765.00 10232.88 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -5.13 | -240.54 | -765
10234.09 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -5.13 | -240.48 | -765
10238.03 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.13 | -240.02 | -765
10238.6 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.14 | -238.69 | -765
10239.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | -5.13 | -240.21 | -765
10239.47 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.14 | -238.68 | -765
10239.82 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.13 | -239.92 | -765
10240.74 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -5.13 | -239.88 | -765
10240.74 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -5.13 | -239.88 | -765
10243 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 6 | 248.28 | 863
10246.49 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -5.14 | -238.65 | -765
10247.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.13 | -238.81 | -765
10247.49 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.13 | -239.79 | -765
10247.49 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.13 | -239.79 | -765
10247.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.13 | -238.79 | -765
10248.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.13 | -238.76 | -765
10249.59 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -5.14 | -238.15 | -765
10249.64 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.13 | -239.67 | -765
10252.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.13 | -239.54 | -765
10252.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.13 | -239.54 | -765
10253.38 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.13 | -239.4 | -765
10259.2 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.12 | 235.31 | 863
10264.2 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.13 | -238.94 | -765
10264.25 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.13 | -238.94 | -765
10264.8 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -5.14 | -237.54 | -765
10265.09 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.13 | -238.9 | -765
10265.19 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | -5.14 | -237.86 | -765
10266.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -5.13 | -238.82 | -765
10266.67 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -5.13 | -238.82 | -765
10266.8 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -5.13 | -238.81 | -765
10267.23 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -5.13 | -238.79 | -765
10268.68 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.13 | -238.44 | -765
10274.06 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -5.14 | -237.26 | -765
10274.76 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | -5.13 | -238.36 | -765
10275.14 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | -5.13 | -238.32 | -765
10276.03 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -5.13 | -238.34 | -765
10276.03 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -5.13 | -238.34 | -765
10276.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -5.13 | -238.32 | -765
10276.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -5.13 | -238.32 | -765
10276.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | -5.13 | -238.29 | -765
10276.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | -5.13 | -238.29 | -765
10276.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | -5.13 | -238.29 | -765
10277 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -5.13 | -238.28 | -765
10287.37 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.14 | 231.79 | 863
10294.41 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 6.02 | 243.08 | 863
10295.85 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 6.14 | 231.05 | 863
10315.4 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 6 | 243.93 | 863
10320.34 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 6 | 243.63 | 863
10323.63 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 6 | 243.44 | 863
10330.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_045830J1583GEN-045831J1583PADC1 | 6 | 243.04 | 863
10330.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_045831J1583PAD-045832J1583COLC1 | 6 | 243.04 | 863
10330.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_045832J1583COL-045833J1583SUBC1 | 6 | 243.04 | 863
10330.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_045833J1583SUB-045834J1583POIC1 | 6 | 243.04 | 863
10330.32 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_045830J1583GENU1 | 6 | 243.04 | 863
10334.38 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6 | 242.78 | 863
10336.91 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6 | 242.57 | 863
10337.83 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 6.01 | 241.69 | 863
10342.69 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.00 242.28 863.00 10344.49 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.00 242.18 863.00 10361.86 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.00 241.14 863.00 10363.32 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.00 241.06 863.00 10365.54 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6 | 240.92 | 863
10344.62 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 6.02 | 240.28 | 863
10353.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6 | 241.66 | 863
10353.75 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6 | 241.62 | 863
10354.13 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6 | 241.61 | 863
10355.42 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 6.01 | 240.15 | 863
10359.64 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 6.01 | 240.05 | 863
10359.64 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 6.01 | 240.05 | 863
10360.06 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6 | 241.25 | 863
10360.52 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6 | 241.22 | 863
10360.52 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6 | 241.22 | 863
10363.51 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6 | 241.04 | 863
10363.51 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6 | 241.04 | 863
10363.88 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 6.02 | 238.81 | 863
10364.18 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6 | 240.99 | 863
10364.65 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6 | 240.96 | 863
10365.41 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6 | 240.93 | 863
10365.42 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6 | 240.93 | 863
10365.54 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 6.02 | 238.88 | 863
10365.72 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6 | 240.9 | 863
10365.72 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6 | 240.9 | 863
10366 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 6 | 240.89 | 863
10366.13 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.00 240.89 863.00 10368.28 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 6.00 240.76 863.00 10368.77 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6 | 240.73 | 863
10366.63 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6 | 240.86 | 863
10366.82 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6 | 240.84 | 863
10367.05 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6 | 240.81 | 863
10367.28 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 6.01 | 240.41 | 863
10367.56 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6 | 240.79 | 863
10367.73 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 6.01 | 240.39 | 863
10368.19 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6 | 240.75 | 863
10369.06 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 6 | 240.71 | 863
10369.06 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 6 | 240.71 | 863
10369.13 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 6 | 240.71 | 863
10369.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | 6 | 240.44 | 863
10369.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 6 | 240.44 | 863
10369.34 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6 | 240.43 | 863
10369.36 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6 | 240.43 | 863
10369.65 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 6 | 240.68 | 863
10369.93 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 6 | 240.35 | 863
10369.95 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 6.01 | 240.26 | 863
10369.95 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6 | 240.65 | 863
10370.22 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 6.02 | 238.43 | 863
10370.46 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 6 | 240.63 | 863
10370.64 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6 | 240.61 | 863
10370.95 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 6 | 240.6 | 863
10371.02 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6 | 240.59 | 863
10371.14 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 6.00 240.29 863.00 10371.26 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.00 240.58 863.00 10371.26 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.00 240.58 863.00 10371.31 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.00 240.58 863.00 10372.28 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 6.00 240.52 863.00 10372.36 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.00 240.51 863.00 10373.55 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 6 | 240.44 | 863
10371.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 6 | 240.58 | 863
10371.27 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 6.01 | 240.2 | 863
10371.34 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6 | 240.55 | 863
10371.45 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 6 | 240.57 | 863
10372.15 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6 | 240.53 | 863
10372.15 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6 | 240.53 | 863
10373.4 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6 | 240.45 | 863
10373.48 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.14 | 226.44 | 863
10373.71 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 6 | 240.43 | 863
10373.75 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6 | 240.43 | 863
10373.9 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6 | 240.36 | 863
10373.9 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 6 | 240.42 | 863
10373.9 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 6 | 240.42 | 863
10374.24 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6 | 240.4 | 863
10374.26 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6 | 240.4 | 863
10374.4 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 6 | 240.08 | 863
10374.42 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 6 | 240.39 | 863
10374.44 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6 | 240.38 | 863
10374.44 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6 | 240.38 | 863
10374.78 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6 | 240.37 | 863
10374.81 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 6 | 240.34 | 863
10374.89 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6 | 240.36 | 863
10375.05 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 6 | 240.35 | 863
10375.41 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 6 | 240.32 | 863
10375.43 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6 | 240.32 | 863
10375.54 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6 | 240.32 | 863
10375.83 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6 | 240.3 | 863
10375.85 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 6 | 240.3 | 863
10375.94 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6 | 240.29 | 863
10375.97 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6 | 240.01 | 863
10375.97 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | 6 | 240.01 | 863
10375.98 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 6 | 240.3 | 863
10376.01 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6 | 240.29 | 863
10376.2 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6 | 240.28 | 863
10376.2 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6 | 240.28 | 863
10376.73 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 6 | 240.25 | 863
10376.73 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 6 | 240.25 | 863
10377.03 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 6 | 240.23 | 863
10377.22 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 6 | 240.22 | 863
10377.33 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | 6 | 239.99 | 863
10377.33 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6 | 239.99 | 863
10377.33 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6 | 239.99 | 863
10377.33 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | 6 | 239.99 | 863
10377.33 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | 6 | 239.99 | 863
10377.9 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 6 | 240.18 | 863
10377.95 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 6 | 240.18 | 863
10378.37 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 6 | 240.15 | 863
10378.64 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 6 | 240.14 | 863
10378.64 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 6.00 240.14 863.00 10378.64 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 6.00 240.14 863.00 10378.78 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 6.00 240.13 863.00 10378.96 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 6.00 240.12 863.00 10379.44 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 6.00 240.09 863.00 10379.46 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 6.00 240.09 863.00 10379.74 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 6.00 240.07 863.00 10379.77 Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 6.00 240.07 863.00 10697.59 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 8.15 -5.00 867.00 13542.82 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 16.75 | -880.82 | 1388
10380.29 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 6 | 240.04 | 863
10380.29 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 6 | 240.04 | 863
10381.14 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 6 | 239.99 | 863
10381.99 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 6 | 239.93 | 863
10382.69 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 6 | 239.89 | 863
10382.69 | Line 8POCKET N (324073) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 6 | 239.89 | 863
10461.86 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 5.38 | 300.28 | 863
10697.59 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.15 | -5 | 867
10697.59 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.15 | -5 | 867
10899.4 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 5.22 | 293.95 | 863
10948.05 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -5.29 | 243.87 | -335
10948.05 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 5COLEMAN (340552) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -5.29 | 243.87 | -335
10979.16 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 5.29 | -245.51 | 335
10979.16 | Line 07NWTVL1 (248435) TO 10NTVL16 (253580) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 5.29 | -245.51 | 335
11015.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 12.39 | -218.34 | 1146
11029.55 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 12.39 | -220.06 | 1146
11043.83 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 5.15 | 294.71 | 863
11199.26 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 12.39 | -241.44 | 1146
11278.58 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 5.03 | 295.39 | 863
11281.25 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 5.03 | 295.25 | 863
11289.73 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 20.15 | -887.29 | 1388
11289.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 20.15 | -887.33 | 1388
11292.32 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 12.21 | -233.32 | 1146
11313.98 | Line 8PINEVILLE (324072) TO 8POCKET N (324073) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 5.03 | 293.58 | 863
11362.05 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 20.15 | -901.87 | 1388
11733.47 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -5.37 | 136.65 | -494
11772.67 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 9.62 | -6.96 | 1125
11911.43 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 18.98 | -872.55 | 1388
11935.5 | Line 5MATANZAS (324173) TO 5WLSNBR (340553) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 5.35 | -144.28 | 494
12009.3 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 12.6 | -366.98 | 1146
12153.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -20.19 | 1065.35 | -1388
12153.58 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -20.19 | 1065.38 | -1388
12225.62 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -20.19 | 1079.93 | -1388
12305.03 | Line 05SPORN (242528) TO 06KYGER (248005) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -5.26 | -1684.87 | -2332
12366.75 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 9.11 | -1.17 | 1125
12373.07 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 9.11 | -1.75 | 1125
12450.38 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 9.11 | -8.92 | 1125
12498.68 | Line 05SPORN (242528) TO 06KYGER (248005) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.21 | -1680.68 | -2332
12655.55 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 9.72 | -35.5 | 1195
12715.75 | Line 05SPORN (242528) TO 06KYGER (248005) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -5.12 | -1681.25 | -2332
12773.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 17.34 | -826.62 | 1388
12827.46 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -19.01 | 1050.61 | -1388
13052.42 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 17.49 | -894.69 | 1388
13054.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 17.34 | -876.09 | 1388
13062.15 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 7.95 | 156.04 | 1195
13087.97 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 8.63 | -4.69 | 1125
13102.77 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 8.59 | -0.54 | 1125
13146.95 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 17.35 | -892.55 | 1388
13152.67 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 17.35 | -893.54 | 1388
13174.38 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 17.44 | -909.04 | 1388
13178.48 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 9.3 | -30.3 | 1195
13184.11 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 9.3 | -30.82 | 1195
13243.95 | Transformer 7HARDIN CO (324106) TO 4HARDIN CO (324261) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -5.14 | 166.28 | -515
13244.82 | Transformer 7HARDIN CO (324106) TO 4HARDIN CO (324261) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -5.14 | 166.32 | -515
13252.8 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 9.3 | -37.34 | 1195
13252.92 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 16.54 | -804.6 | 1388
13264.74 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 17.35 | -913.48 | 1388
13297.55 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 10.34 | -229.23 | 1146
13299.99 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 17.44 | -931.47 | 1388
13306.13 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 7.87 | 148.17 | 1195
13328.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 16.99 | -876.95 | 1388
13341.63 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 8.63 | -26.52 | 1125
13352.34 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 16.75 | -848.91 | 1388
13401.28 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 17.25 | -923.74 | 1388
13415.01 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | 16.75 | -859.41 | 1388
13435.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 16.75 | -862.82 | 1388
13454.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 17.44 | -958.81 | 1388
13458.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | 16.75 | -866.75 | 1388
13458.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | 16.75 | -866.75 | 1388
13458.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | 16.75 | -866.75 | 1388
13458.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | 16.75 | -866.75 | 1388
13458.83 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | 16.75 | -866.75 | 1388
13461.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044190J1419GEN-044191J1419PADC1 | 16.75 | -867.13 | 1388
13461.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044191J1419PAD-044192J1419COLC1 | 16.75 | -867.13 | 1388
13461.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044192J1419COL-044193J1419SUBC1 | 16.75 | -867.13 | 1388
13461.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044193J1419SUB-044194J1419POIC1 | 16.75 | -867.13 | 1388
13473.34 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 16.83 | -879.5 | 1388
13477.17 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 16.75 | -869.82 | 1388
13480.22 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 16.75 | -870.33 | 1388
13480.28 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | 16.75 | -870.34 | 1388
13480.54 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 16.86 | -884.94 | 1388
13488.93 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 16.75 | -871.79 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046910J1691GEN-046911J1691PADC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046911J1691PAD-046912J1691COLC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046912J1691COL-046913J1691SUBC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046913J1691SUB-24877307MEROM5C1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047860J1786GEN-047861J1786PADC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047861J1786PAD-047862J1786COLC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047862J1786COL-047863J1786SUBC1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047863J1786SUB-24877307MEROM5C1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047860J1786GENU1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13490.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046910J1691GENU1 | 16.75 | -872.06 | 1388
13491.64 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 16.8 | -878.97 | 1388
13494.75 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 16.75 | -872.77 | 1388
13498.31 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 16.92 | -895.38 | 1388
13503.42 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042541J1254PAD-042542J1254COLC1 | 16.75 | -874.22 | 1388
13503.42 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042542J1254COL-042543J1254SUBC1 | 16.75 | -874.22 | 1388
13503.42 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042543J1254SUB-042544J1254POIC1 | 16.75 | -874.22 | 1388
13533.99 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -21.69 | 607.37 | -2328
13534.34 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -21.69 | 607.45 | -2328
13542.83 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 16.75 | -880.82 | 1388
13542.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 16.75 | -880.85 | 1388
13544.08 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 16.75 | -881.03 | 1388
13553.02 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 16.75 | -882.53 | 1388
13553.04 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 16.75 | -882.53 | 1388
13553.06 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 16.75 | -882.53 | 1388
13553.33 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 16.75 | -882.59 | 1388
13556.97 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 7.71 | 149.28 | 1195
13563.95 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 8.15 | 19.35 | 1125
13566.25 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 8.33 | -5.62 | 1125
13567.47 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 16.75 | -884.95 | 1388
13567.55 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.55 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.59 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 16.75 | -884.96 | 1388
13567.61 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 16.75 | -884.96 | 1388
13568.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.26 | 148.98 | 1134
13568.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.26 | 148.98 | 1134
13568.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.26 | 148.98 | 1134
13568.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 16.75 | -885.1 | 1388
13568.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 16.75 | -885.1 | 1388
13569.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 16.75 | -885.24 | 1388
13569.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 16.75 | -885.24 | 1388
13570.84 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 16.75 | -885.47 | 1388
13572.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 16.75 -885.69 1388.00 13575.80 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 16.75 -886.34 1388.00 13575.80 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 16.75 -886.34 1388.00 13578.85 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 16.75 | -886.84 | 1388
13572.29 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 16.75 | -885.76 | 1388
13572.29 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 16.75 | -885.76 | 1388
13573.12 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 16.75 | -885.91 | 1388
13573.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 16.75 | -885.9 | 1388
13573.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 16.75 | -885.93 | 1388
13573.39 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 16.75 | -885.94 | 1388
13573.39 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 16.75 | -885.94 | 1388
13573.43 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 16.75 | -885.95 | 1388
13573.43 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 16.75 | -885.95 | 1388
13573.53 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 16.75 | -885.96 | 1388
13573.56 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 16.75 | -885.97 | 1388
13578.29 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 16.75 | -886.76 | 1388
13578.32 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 16.75 | -886.77 | 1388
13578.32 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 16.75 | -886.77 | 1388
13578.32 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 16.75 | -886.77 | 1388
13581.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 16.75 | -887.23 | 1388
13581.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 16.75 -887.29 1388.00 13583.12 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 16.75 | -887.57 | 1388
13583.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 16.75 -887.57 1388.00 13584.77 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 16.75 | -887.82 | 1388
13583.77 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 16.75 | -887.68 | 1388
13584.43 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 16.75 | -887.79 | 1388
13584.9 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 16.75 | -887.87 | 1388
13584.91 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 16.75 -887.87 1388.00 13584.91 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 16.75 | -887.87 | 1388
13584.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 16.75 | -887.88 | 1388
13585.76 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 16.75 | -888.01 | 1388
13585.76 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 16.75 | -888.01 | 1388
13586.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 16.75 | -888.07 | 1388
13586.12 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 16.75 | -888.07 | 1388
13586.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 16.75 | -888.08 | 1388
13586.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 16.75 | -888.08 | 1388
13586.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 16.75 | -888.13 | 1388
13586.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 16.75 | -888.13 | 1388
13586.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 16.75 | -888.13 | 1388
13586.53 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 16.75 | -888.14 | 1388
13586.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 16.75 | -888.16 | 1388
13586.72 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 16.75 | -888.17 | 1388
13586.72 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 16.75 | -888.17 | 1388
13586.72 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 16.75 | -888.17 | 1388
13586.72 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 16.75 | -888.17 | 1388
13586.74 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 16.75 | -888.18 | 1388
13587.28 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 16.75 -888.27 1388.00 13587.51 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 16.75 -888.31 1388.00 13587.51 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 16.75 | -888.31 | 1388
13587.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 16.75 | -888.27 | 1388
13587.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 16.75 | -888.27 | 1388
13587.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 16.75 | -888.31 | 1388
13587.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 16.75 | -888.31 | 1388
13588.13 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 16.75 | -888.41 | 1388
13588.13 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 16.75 -888.41 1388.00 13588.13 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 16.75 -888.41 1388.00 13588.18 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 16.75 | -888.42 | 1388
13589.25 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 16.75 | -888.6 | 1388
13589.25 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 16.75 | -888.6 | 1388
13589.35 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 16.75 | -888.61 | 1388
13590.09 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 16.75 -888.74 1388.00 13590.09 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 16.75 -888.74 1388.00 13590.09 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 16.75 -888.74 1388.00 13590.09 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 16.75 -888.74 1388.00 13590.09 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 16.75 -888.74 1388.00 13590.11 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 16.75 -888.74 1388.00 13591.95 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 16.75 -889.05 1388.00 13591.96 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 16.75 -889.05 1388.00 13591.96 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 16.75 -889.05 1388.00 13591.96 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 16.75 -889.05 1388.00 13593.02 Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 16.75 | -889.22 | 1388
13593.31 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | 16.75 | -889.28 | 1388
13593.7 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 7.68 | 150.68 | 1195
13597.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 7.68 | 150.42 | 1195
13615.44 | Transformer 7HARDIN CO (324106) TO 4HARDIN CO (324261) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -5.14 | 185.38 | -515
13637.49 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 7.68 | 147.25 | 1195
13647.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 8.22 | 3.11 | 1125
13683.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 8.94 | -28.58 | 1195
13685.64 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -21.69 | 640.26 | -2328
13717.46 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 8.22 | -2.75 | 1125
13717.77 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 8.96 | -33.44 | 1195
13730.87 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 8.2 | -1.18 | 1125
13740.11 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 8.15 | 4.99 | 1125
13740.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 8.22 | -4.69 | 1125
13741.95 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 8.22 | -4.81 | 1125
13746.64 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 8.23 | -6.64 | 1125
13757.28 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 8.26 | -11.17 | 1125
13769.9 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 8.22 | -7.17 | 1125
13774.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -17.37 | 1004.67 | -1388
13775.31 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 7.75 | 126.79 | 1195
13778.08 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 8.23 | -9.3 | 1125
13790.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 8.19 | -5.04 | 1125
13796.89 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 8.15 | 0.36 | 1125
13800.76 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 8.15 | 0.05 | 1125
13803.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 8.15 | -0.16 | 1125
13813.01 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 8.2 | -7.92 | 1125
13816.71 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 8.23 | -12.53 | 1125
13820.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 9.96 | -231.18 | 1146
13834.33 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 8.16 | -3.62 | 1125
13836.1 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 8.16 | -4.12 | 1125
13837.32 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 8.17 | -5.06 | 1125
13839.85 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 8.15 | -3.14 | 1125
13840.03 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 8.15 | -3.15 | 1125
13840.69 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 8.17 | -5.34 | 1125
13841.25 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.15 | -3.25 | 1125
13841.25 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.15 | -3.25 | 1125
13841.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 8.15 | -3.27 | 1125
13841.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 8.15 | -3.27 | 1125
13841.87 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 8.15 | -3.3 | 1125
13841.87 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 8.15 | -3.3 | 1125
13842.78 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 8.15 | -3.38 | 1125
13843.76 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 8.15 | -3.45 | 1125
13843.97 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 8.15 -3.47 1125.00 13849.24 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 8.15 -3.91 1125.00 13849.30 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 8.15 -3.91 1125.00 13849.73 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 8.15 | -3.94 | 1125
13844.27 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 8.15 | -3.95 | 1125
13844.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.15 | -3.51 | 1125
13844.44 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.15 | -3.51 | 1125
13845.21 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 8.15 | -3.58 | 1125
13845.56 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 8.16 | -4.42 | 1125
13845.56 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 8.16 | -4.42 | 1125
13846.21 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 8.15 | -3.66 | 1125
13846.21 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 8.15 | -3.66 | 1125
13847.6 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 8.15 | -3.77 | 1125
13848.59 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 8.15 | -3.85 | 1125
13849.63 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | 8.15 | -3.94 | 1125
13850.26 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 8.15 -3.99 1125.00 13850.75 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 8.15 -4.03 1125.00 13850.80 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 8.15 | -4.04 | 1125
13851.22 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 8.15 | -4.07 | 1125
13851.65 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 8.15 -4.10 1125.00 13851.65 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 8.15 -4.10 1125.00 13851.77 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 8.15 -4.11 1125.00 13851.83 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 8.15 -4.12 1125.00 13851.83 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 8.15 -4.12 1125.00 13852.09 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 8.15 -4.15 1125.00 13852.15 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | 8.15 | -4.16 | 1125
13852.15 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.43 | -33.77 | 1134
13852.16 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.43 | -33.77 | 1134
13852.16 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.43 | -33.77 | 1134
13852.17 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 8.15 | -4.14 | 1125
13852.17 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 8.15 | -4.14 | 1125
13852.24 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 8.15 | -4.15 | 1125
13852.32 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | 8.15 | -4.17 | 1125
13852.42 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 8.15 | -4.17 | 1125
13852.49 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 8.15 -4.18 1125.00 13852.49 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 8.15 -4.18 1125.00 13852.50 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 8.15 -4.17 1125.00 13852.50 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 8.15 -4.17 1125.00 13852.51 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 8.15 | -4.18 | 1125
13852.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | 8.15 | -4.18 | 1125
13852.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.15 | -4.18 | 1125
13852.81 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 8.15 | -4.2 | 1125
13852.88 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | 8.15 | -4.21 | 1125
13852.88 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.15 | -4.21 | 1125
13852.98 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 8.15 | -4.21 | 1125
13853.11 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 8.15 | -4.22 | 1125
13853.47 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 8.15 | -4.25 | 1125
13853.7 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 8.15 | -4.27 | 1125
13853.73 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 8.15 -4.27 1125.00 13854.00 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 8.15 -4.29 1125.00 13854.07 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 8.15 -4.30 1125.00 13854.16 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 8.15 -4.31 1125.00 13854.20 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 8.15 -4.31 1125.00 13854.24 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 8.15 -4.31 1125.00 13854.24 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 8.15 -4.31 1125.00 13854.26 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 8.15 -4.31 1125.00 13854.83 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 8.15 -4.36 1125.00 13854.88 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 8.15 -4.37 1125.00 13854.95 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 8.15 -4.36 1125.00 13855.05 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 8.15 -4.38 1125.00 13855.23 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR 8.15 -4.39 1125.00 13855.26 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 8.15 -4.40 1125.00 13855.27 Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 8.15 -4.40 1125.00 14350.70 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 7.26 | 153.17 | 1195
13854.23 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 8.15 | -4.25 | 1125
13854.69 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 8.15 | -4.35 | 1125
13855.11 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 8.15 | -4.37 | 1125
13855.39 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 8.15 | -4.41 | 1125
13855.39 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 8.15 | -4.41 | 1125
13856.13 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 8.15 | -4.47 | 1125
13856.52 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 8.15 | -4.5 | 1125
13856.57 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 8.15 | -4.5 | 1125
13856.95 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 8.15 | -4.54 | 1125
13857.31 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 8.15 | -4.55 | 1125
13857.41 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 8.15 | -4.59 | 1125
13857.49 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 8.15 | -4.57 | 1125
13857.72 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 8.15 | -4.59 | 1125
13857.8 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 8.15 | -4.59 | 1125
13857.8 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 8.15 | -4.59 | 1125
13857.86 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 8.15 | -4.61 | 1125
13857.86 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 8.15 | -4.61 | 1125
13857.86 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 8.15 | -4.6 | 1125
13857.86 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 8.15 | -4.61 | 1125
13857.86 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 8.15 | -4.6 | 1125
13857.87 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 8.15 | -4.61 | 1125
13857.89 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 8.15 | -4.6 | 1125
13857.92 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 8.15 | -4.61 | 1125
13857.96 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 8.15 | -4.59 | 1125
13858.04 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 8.15 | -4.61 | 1125
13858.06 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 8.15 | -4.62 | 1125
13858.2 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 8.15 | -4.63 | 1125
13858.27 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 8.15 | -4.64 | 1125
13858.34 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 8.15 | -4.65 | 1125
13858.43 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 8.15 | -4.65 | 1125
13858.49 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 8.15 | -4.65 | 1125
13858.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 8.15 | -4.66 | 1125
13858.53 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 8.15 | -4.66 | 1125
13858.65 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 8.15 | -4.66 | 1125
13858.65 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 8.15 | -4.66 | 1125
13858.69 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.69 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.71 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.71 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.73 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 8.15 | -4.68 | 1125
13858.75 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.75 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 8.15 | -4.67 | 1125
13858.77 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 8.15 | -4.68 | 1125
13858.78 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 8.15 | -4.68 | 1125
13858.79 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 8.15 | -4.68 | 1125
13858.8 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 8.15 | -4.68 | 1125
13858.81 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 8.15 | -4.69 | 1125
13858.82 | Line 7BLUE LICK (324101) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | 8.15 | -4.69 | 1125
14041.76 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 7.36 | 161.09 | 1195
14044.17 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -17.52 | 1072.75 | -1388
14054.44 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -17.38 | 1054.14 | -1388
14063.86 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 9.54 | -195.59 | 1146
14140.28 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 7.26 | 168.45 | 1195
14146.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -17.38 | 1070.6 | -1388
14148.19 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 17.61 | -1105.19 | 1386
14148.32 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 17.61 | -1105.21 | 1386
14152.33 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -17.38 | 1071.6 | -1388
14154.04 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 9.71 | -228.04 | 1146
14158.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 7.36 | 152.35 | 1195
14168.9 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -17.47 | 1087.09 | -1388
14184.33 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 8.77 | -49.04 | 1195
14196.88 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 7.36 | 149.45 | 1195
14199.26 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 7.36 | 149.27 | 1195
14205.86 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 17.61 | -1115.34 | 1386
14206.09 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.38 | 146.53 | 1195
14213.86 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 7.43 | 139.4 | 1195
14233.08 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 7.26 | 161.71 | 1195
14240.38 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 9.68 | -232.62 | 1146
14240.38 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 9.68 | -232.62 | 1146
14245.81 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 7.37 | 145.75 | 1195
14258.43 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.38 | 142.57 | 1195
14263.98 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -17.38 | 1091.53 | -1388
14265.71 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 9.64 | -229.83 | 1146
14277.11 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 7.3 | 152.29 | 1195
14283.7 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 8.43 | -9.16 | 1195
14294.05 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -17.47 | 1109.53 | -1388
14300.77 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -16.58 | 982.65 | -1388
14303.26 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 9.54 | -218.43 | 1146
14314.25 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 7.26 | 155.82 | 1195
14319.79 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 7.26 | 155.41 | 1195
14320.68 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 7.28 | 152.73 | 1195
14322.74 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.38 | 137.74 | 1195
14323.48 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 7.26 | 155.15 | 1195
14329.8 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 7.3 | 148.95 | 1195
14329.91 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 8.51 | -24.45 | 1195
14339.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | 9.54 | -221.85 | 1146
14339.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | 9.54 | -221.85 | 1146
14339.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | 9.54 | -221.85 | 1146
14339.1 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | 9.54 | -221.85 | 1146
14346.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047070J1707GEN-047071J1707PADC1 | 9.54 | -222.57 | 1146
14346.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047071J1707PAD-047072J1707COLC1 | 9.54 | -222.57 | 1146
14346.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047072J1707COL-047073J1707SUBC1 | 9.54 | -222.57 | 1146
14346.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047073J1707SUB-24950908DUFFC1 | 9.54 | -222.57 | 1146
14346.66 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047070J1707GENU1 | 9.54 | -222.57 | 1146
14347.6 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 9.54 | -222.66 | 1146
14348.58 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -17.03 | 1055.01 | -1388
14351.26 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 7.26 | 153.13 | 1195
14351.86 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 7.27 | 151.83 | 1195
14356.78 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | 9.54 | -223.53 | 1146
14356.78 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | 9.54 | -223.53 | 1146
14356.78 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | 9.54 | -223.53 | 1146
14356.78 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | 9.54 | -223.53 | 1146
14356.78 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | 9.54 | -223.53 | 1146
14356.85 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 7.3 | 146.46 | 1195
14359.4 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 7.27 | 150.4 | 1195
14359.91 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | 9.54 | -223.83 | 1146
14361.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 7.26 | 152.39 | 1195
14361.49 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 7.26 | 152.41 | 1195
14361.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | -16.79 | 1022.77 | -1388
14361.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | -16.79 | 1022.77 | -1388
14361.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | -16.79 | 1022.77 | -1388
14361.97 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | -16.79 | 1022.77 | -1388
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040740J1074GEN-040741J1074PADC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040741J1074PAD-040742J1074COLC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040742J1074COL-040743J1074SUBC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042962J1296COL-040743J1074SUBC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042960J1296GEN-042961J1296PADC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14362.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042961J1296PAD-042962J1296COLC1 | 9.54 | -224.09 | 1146
14365.98 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | 9.54 | -224.41 | 1146
14366.72 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 7.27 | 150.21 | 1195
14366.72 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 7.27 | 150.21 | 1195
14367.65 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 9.54 | -224.57 | 1146
14367.65 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 9.54 | -224.57 | 1146
14367.79 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | 9.54 | -224.58 | 1146
14368.61 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 7.26 | 151.87 | 1195
14369.5 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 7.26 | 151.8 | 1195
14369.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | 9.54 | -224.79 | 1146
14369.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | 9.54 | -224.79 | 1146
14369.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | 9.54 | -224.79 | 1146
14369.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | 9.54 | -224.79 | 1146
14369.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | 9.54 | -224.79 | 1146
14370.25 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.26 | 151.75 | 1195
14371.32 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 7.26 151.67 1195.00 14372.41 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 7.26 | 151.59 | 1195
14372.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044190J1419GEN-044191J1419PADC1 | 9.54 | -225.03 | 1146
14372.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044191J1419PAD-044192J1419COLC1 | 9.54 | -225.03 | 1146
14372.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044192J1419COL-044193J1419SUBC1 | 9.54 | -225.03 | 1146
14372.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044193J1419SUB-044194J1419POIC1 | 9.54 | -225.03 | 1146
14373.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 7.26 | 151.55 | 1195
14373.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 7.26 | 151.52 | 1195
14374.68 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 7.26 151.43 1195.00 14374.95 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 7.26 151.41 1195.00 14376.21 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 7.26 151.32 1195.00 14376.25 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 7.26 151.31 1195.00 14376.25 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 7.26 151.31 1195.00 14377.59 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 7.26 151.22 1195.00 14377.94 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 7.26 151.19 1195.00 14377.94 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 7.26 151.19 1195.00 14378.22 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 7.26 151.17 1195.00 14378.36 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 7.26 151.16 1195.00 14378.44 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 7.26 151.16 1195.00 14379.46 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 7.26 151.08 1195.00 14379.66 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 7.26 151.07 1195.00 14381.40 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | 7.26 | 150.94 | 1195
14374.79 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 7.28 | 148.92 | 1195
14375.09 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043936J1393SUB-25351710CATO13C1 | 9.54 | -225.28 | 1146
14375.22 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | 9.54 | -225.29 | 1146
14375.25 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.26 | 151.39 | 1195
14375.58 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 7.26 | 151.36 | 1195
14375.83 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 7.26 | 151.35 | 1195
14376.02 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 7.26 | 151.34 | 1195
14377.69 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 7.26 | 151.21 | 1195
14377.69 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 7.26 | 151.21 | 1195
14377.79 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 7.26 | 151.2 | 1195
14377.79 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 7.26 | 151.2 | 1195
14378.16 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.26 | 151.18 | 1195
14378.16 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.26 | 151.18 | 1195
14379.08 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 7.28 | 148.61 | 1195
14379.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 7.26 | 151.05 | 1195
14379.91 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 7.26 | 151.05 | 1195
14381.19 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 7.26 | 150.96 | 1195
14381.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 7.26 | 150.94 | 1195
14381.48 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.26 | 150.93 | 1195
14382.07 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.26 | 150.89 | 1195
14382.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 7.26 | 150.87 | 1195
14382.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 7.26 | 150.87 | 1195
14382.38 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 7.26 | 150.87 | 1195
14382.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 7.26 | 150.87 | 1195
14382.62 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 7.26 | 150.85 | 1195
14382.66 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 7.26 | 150.85 | 1195
14382.66 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 7.26 | 150.85 | 1195
14383.42 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 7.26 | 150.79 | 1195
14383.43 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 7.26 | 150.79 | 1195
14383.44 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 7.26 | 150.79 | 1195
14383.65 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 7.26 | 150.79 | 1195
14383.72 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 7.26 | 150.77 | 1195
14383.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 7.26 | 150.76 | 1195
14383.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 7.26 | 150.76 | 1195
14383.94 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 7.26 | 150.76 | 1195
14384.06 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 7.26 | 150.75 | 1195
14384.06 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 7.26 | 150.75 | 1195
14384.12 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 7.26 | 150.75 | 1195
14385.29 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 7.26 | 150.66 | 1195
14385.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 7.26 | 150.65 | 1195
14385.64 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 7.26 | 150.63 | 1195
14385.71 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 7.26 | 150.63 | 1195
14386.07 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 7.26 | 150.6 | 1195
14386.15 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 7.26 | 150.6 | 1195
14386.43 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 7.26 | 150.58 | 1195
14386.43 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 7.26 150.58 1195.00 14386.43 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 7.26 150.58 1195.00 14386.59 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 7.26 150.56 1195.00 14386.60 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 7.26 150.56 1195.00 14386.84 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR 7.26 150.55 1195.00 14386.84 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 7.26 150.55 1195.00 14387.41 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 7.26 150.50 1195.00 14387.44 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:PKN 7.26 150.50 1195.00 14387.72 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 7.26 150.48 1195.00 14388.48 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 7.26 150.43 1195.00 14388.49 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 7.26 150.43 1195.00 14388.49 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 7.26 150.43 1195.00 14388.49 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 7.26 150.43 1195.00 14388.49 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 7.26 150.43 1195.00 14388.92 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 7.26 150.39 1195.00 14389.09 Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 7.26 | 150.38 | 1195
14386.46 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 7.26 | 150.57 | 1195
14386.51 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 7.26 | 150.57 | 1195
14386.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 9.54 | -226.38 | 1146
14386.96 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -16.79 | 1026.96 | -1388
14387.14 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 7.26 | 150.52 | 1195
14387.45 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 7.26 | 150.5 | 1195
14387.93 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 7.26 | 150.47 | 1195
14387.96 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.26 | 150.46 | 1195
14387.97 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.26 | 150.46 | 1195
14388.07 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 9.54 | -226.51 | 1146
14388.12 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 7.26 | 150.45 | 1195
14388.78 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 7.26 | 150.41 | 1195
14388.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 7.26 | 150.4 | 1195
14388.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 7.26 | 150.4 | 1195
14389.25 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 7.26 | 150.37 | 1195
14389.34 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 7.26 | 150.36 | 1195
14389.41 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 7.26 | 150.36 | 1195
14389.55 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 7.26 | 150.35 | 1195
14389.61 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 7.26 | 150.34 | 1195
14389.87 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 7.26 | 150.35 | 1195
14389.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 7.26 | 150.33 | 1195
14389.89 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 7.26 | 150.33 | 1195
14389.96 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 9.54 -226.70 1146.00 14389.96 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 9.54 -226.70 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 9.54 -227.56 1146.00 14399.27 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 9.54 -227.56 1146.00 14399.60 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 9.54 -227.59 1146.00 14399.60 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 9.54 -227.59 1146.00 14399.91 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 9.54 -227.62 1146.00 14399.91 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 9.54 -227.62 1146.00 14400.03 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 9.54 -227.62 1146.00 14400.90 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 9.54 -227.72 1146.00 14401.39 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 9.54 | -227.77 | 1146
14390.14 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 7.26 | 150.31 | 1195
14390.15 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 7.26 | 150.31 | 1195
14390.33 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 7.26 | 150.29 | 1195
14390.37 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.26 | 150.29 | 1195
14390.37 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 7.26 | 150.29 | 1195
14390.42 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 7.26 | 150.29 | 1195
14390.44 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 9.54 | -226.74 | 1146
14390.75 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 7.26 | 150.27 | 1195
14390.82 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 7.26 | 150.26 | 1195
14390.82 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 7.26 | 150.26 | 1195
14390.87 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 7.26 | 150.26 | 1195
14390.87 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 7.26 | 150.26 | 1195
14391.1 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 7.26 | 150.24 | 1195
14391.18 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | 7.26 | 150.23 | 1195
14391.26 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:5-6 | 7.26 | 150.23 | 1195
14391.29 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 9.54 | -226.82 | 1146
14391.3 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 9.54 | -226.82 | 1146
14391.31 | Line 7BROWN NORTH (324102) TO 7W GARRARDKU (325074) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 7.26 | 150.22 | 1195
14392.32 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 9.54 | -226.9 | 1146
14398.59 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 9.54 | -227.52 | 1146
14398.81 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 9.54 | -227.54 | 1146
14398.81 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 9.54 | -227.54 | 1146
14398.83 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 9.54 | -227.54 | 1146
14398.83 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 9.54 | -227.54 | 1146
14398.99 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 9.54 | -227.55 | 1146
14399.17 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 9.54 | -227.56 | 1146
14399.21 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 9.54 | -227.58 | 1146
14399.21 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 9.54 | -227.58 | 1146
14399.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 9.54 | -227.56 | 1146
14399.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 9.54 | -227.56 | 1146
14399.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 9.54 | -227.56 | 1146
14399.3 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 9.54 | -227.56 | 1146
14399.43 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 9.54 | -227.6 | 1146
14399.44 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 9.54 | -227.6 | 1146
14399.8 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 9.54 | -227.62 | 1146
14400.03 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 9.54 | -227.62 | 1146
14401.83 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 9.54 | -227.83 | 1146
14401.83 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 9.54 | -227.83 | 1146
14401.89 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 9.54 | -227.83 | 1146
14402.14 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 9.54 | -227.86 | 1146
14402.16 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 9.54 | -227.85 | 1146
14402.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 9.54 | -227.87 | 1146
14402.27 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 9.54 | -227.87 | 1146
14403.25 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 9.54 -227.96 1146.00 14404.35 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 9.54 | -228.07 | 1146
14403.38 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 9.54 | -227.98 | 1146
14403.44 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 9.54 | -227.98 | 1146
14403.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 9.54 | -228 | 1146
14403.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 9.54 | -228.03 | 1146
14404 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 9.54 | -228.04 | 1146
14404 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 9.54 | -228.04 | 1146
14404.58 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.58 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.58 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.59 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.59 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 9.54 | -228.09 | 1146
14404.73 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 9.54 | -228.11 | 1146
14404.74 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 9.54 | -228.11 | 1146
14405 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 9.54 | -228.13 | 1146
14405.12 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 9.54 | -228.14 | 1146
14405.16 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 9.54 | -228.15 | 1146
14405.16 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 9.54 | -228.15 | 1146
14405.17 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 9.54 | -228.15 | 1146
14405.17 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 9.54 | -228.15 | 1146
14405.35 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 9.54 | -228.17 | 1146
14405.62 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 9.54 -228.19 1146.00 14405.65 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 9.54 | -228.19 | 1146
14405.63 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 9.54 | -228.19 | 1146
14406.05 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -17.28 | 1101.8 | -1388
14406.18 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 9.54 -228.23 1146.00 14406.29 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 9.54 | -228.25 | 1146
14406.29 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 9.54 -228.25 1146.00 14406.57 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 9.54 | -228.28 | 1146
14406.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 9.54 | -228.29 | 1146
14406.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 9.54 -228.29 1146.00 14406.61 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 9.54 -228.29 1146.00 14406.61 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 9.54 -228.29 1146.00 14406.89 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 9.54 -228.31 1146.00 14406.89 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 9.54 | -228.31 | 1146
14406.89 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 9.54 | -228.31 | 1146
14406.97 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 9.54 -228.32 1146.00 14407.28 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 9.54 -228.35 1146.00 14407.28 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 9.54 -228.35 1146.00 14407.41 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 9.54 -228.36 1146.00 14407.59 Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.61 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.65 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 9.54 | -228.38 | 1146
14407.65 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 8.51 | -31.18 | 1195
14408.67 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 9.54 | -228.48 | 1146
14408.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 9.54 | -228.48 | 1146
14408.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 9.54 | -228.48 | 1146
14408.69 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 9.54 | -228.48 | 1146
14408.73 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | 9.54 | -228.49 | 1146
14408.73 | Line 7PADDYS WEST (324111) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8H14 9.54 -228.49 1146.00 14550.88 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 8.43 -31.67 1195.00 14550.99 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 8.43 | -31.68 | 1195
14433.24 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 8.51 | -33.42 | 1195
14434.82 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 8.51 | -33.55 | 1195
14438.87 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 8.43 | -22.24 | 1195
14439.04 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 8.52 | -35.66 | 1195
14447.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -17.48 | 1136.87 | -1388
14449.52 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | -16.79 | 1037.46 | -1388
14456.3 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 8.55 | -40.42 | 1195
14456.33 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 8.48 | -30.31 | 1195
14457.4 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -8.5 | 60.54 | -1169
14465.83 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 8.51 | -36.27 | 1195
14469.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -16.79 | 1040.88 | -1388
14473.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 8.52 | -38.71 | 1195
14493.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | -16.79 | 1044.8 | -1388
14493.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | -16.79 | 1044.8 | -1388
14493.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | -16.79 | 1044.8 | -1388
14493.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | -16.79 | 1044.8 | -1388
14493.24 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | -16.79 | 1044.8 | -1388
14495.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044190J1419GEN-044191J1419PADC1 | -16.79 | 1045.18 | -1388
14495.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044191J1419PAD-044192J1419COLC1 | -16.79 | 1045.18 | -1388
14495.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044192J1419COL-044193J1419SUBC1 | -16.79 | 1045.18 | -1388
14495.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044193J1419SUB-044194J1419POIC1 | -16.79 | 1045.18 | -1388
14498.09 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 17.09 | -1091.84 | 1386
14502.26 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 8.43 | -27.58 | 1195
14503.03 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -16.86 | 1057.56 | -1388
14506.58 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 8.43 | -27.94 | 1195
14508.31 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -16.89 | 1063 | -1388
14509.47 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 8.43 | -28.19 | 1195
14511.56 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -16.79 | 1047.88 | -1388
14512.2 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 8.47 | -33.9 | 1195
14514.59 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -16.79 | 1048.39 | -1388
14514.66 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -16.79 | 1048.4 | -1388
14516.81 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 8.52 | -42.43 | 1195
14522.7 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -16.95 | 1073.44 | -1388
14522.93 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -16.84 | 1057.03 | -1388
14523.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -16.79 | 1049.85 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046910J1691GEN-046911J1691PADC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046911J1691PAD-046912J1691COLC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046912J1691COL-046913J1691SUBC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046913J1691SUB-24877307MEROM5C1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047860J1786GEN-047861J1786PADC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047861J1786PAD-047862J1786COLC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047862J1786COL-047863J1786SUBC1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047863J1786SUB-24877307MEROM5C1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047860J1786GENU1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14524.87 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046910J1691GENU1 | -16.79 | 1050.11 | -1388
14528.34 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 8.48 | -36.42 | 1195
14539.47 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 8.44 | -31.99 | 1195
14543.3 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 8.45 | -33.85 | 1195
14543.85 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 8.44 | -32.71 | 1195
14545.79 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 8.45 | -33.79 | 1195
14547.4 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 8.45 | -34.19 | 1195
14549.99 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 8.43 | -32.28 | 1195
14550.43 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 8.43 | -31.64 | 1195
14550.62 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 8.43 | -31.66 | 1195
14551.85 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.43 | -31.76 | 1195
14551.85 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.43 | -31.76 | 1195
14552.31 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 8.43 | -31.8 | 1195
14552.31 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 8.43 | -31.8 | 1195
14553.57 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 8.44 | -33.02 | 1195
14553.57 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 8.44 | -33.02 | 1195
14554.5 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 8.43 | -31.99 | 1195
14554.54 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 8.43 | -31.99 | 1195
14555.41 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.43 | -32.06 | 1195
14555.41 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.43 | -32.06 | 1195
14555.45 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 8.43 | -32.06 | 1195
14556.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 8.43 | -32.13 | 1195
14558.16 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 8.43 | -32.29 | 1195
14558.29 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 8.43 | -32.3 | 1195
14558.33 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 8.43 | -32.31 | 1195
14558.33 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 8.43 | -32.31 | 1195
14558.91 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 8.43 -32.35 1195.00 14559.56 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 8.43 | -32.41 | 1195
14560.11 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 8.43 | -32.46 | 1195
14560.13 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 8.43 | -32.46 | 1195
14560.32 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 8.43 -32.48 1195.00 14560.78 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 8.43 -32.51 1195.00 14561.47 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 8.43 -32.57 1195.00 14561.53 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 8.43 -32.58 1195.00 14561.53 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 8.43 -32.58 1195.00 14562.05 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 8.43 -32.62 1195.00 14562.05 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 8.43 -32.62 1195.00 14562.08 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 8.43 -32.62 1195.00 14562.41 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 8.43 -32.65 1195.00 14562.44 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 8.43 -32.65 1195.00 14562.85 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 8.43 -32.69 1195.00 14563.05 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 8.43 -32.70 1195.00 14563.06 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 8.43 -32.71 1195.00 14563.95 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 8.43 -32.78 1195.00 14563.98 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | 8.43 | -32.78 | 1195
14560.36 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 8.43 | -32.48 | 1195
14561.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 8.43 | -32.55 | 1195
14562.67 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 8.43 | -32.67 | 1195
14562.7 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 8.43 | -32.6 | 1195
14563.57 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 8.43 | -32.73 | 1195
14564.14 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 8.43 -32.79 1195.00 14564.14 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 8.43 -32.79 1195.00 14564.37 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 8.43 -32.82 1195.00 14564.42 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 8.43 -32.82 1195.00 14564.57 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 8.43 -32.84 1195.00 14564.62 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | 8.43 | -32.85 | 1195
14564.39 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 8.43 | -32.82 | 1195
14564.65 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 8.43 | -32.84 | 1195
14564.66 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 8.43 | -32.84 | 1195
14564.72 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 8.43 | -32.85 | 1195
14564.73 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 8.43 | -32.85 | 1195
14564.73 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 8.43 | -32.85 | 1195
14564.8 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 8.43 -32.86 1195.00 14564.81 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 8.43 -32.87 1195.00 14564.92 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 8.43 -32.87 1195.00 14564.94 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 8.43 | -32.88 | 1195
14564.99 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | 8.43 | -32.88 | 1195
14565.03 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | 8.43 | -32.88 | 1195
14565.03 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.43 | -32.88 | 1195
14565.39 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 8.43 | -32.9 | 1195
14565.39 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 8.43 | -32.9 | 1195
14565.4 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | 8.43 | -32.91 | 1195
14565.4 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.43 | -32.91 | 1195
14565.51 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 8.43 | -32.91 | 1195
14565.54 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 8.43 | -32.92 | 1195
14565.73 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 8.43 | -32.93 | 1195
14565.74 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 8.43 | -32.93 | 1195
14566.05 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 8.43 | -32.96 | 1195
14566.05 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 8.43 -32.96 1195.00 14566.05 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 8.43 -32.96 1195.00 14566.06 Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 8.43 -32.96 1195.00 14577.08 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -16.79 | 1058.87 | -1388
14566.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 8.43 | -33.03 | 1195
14566.97 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 8.43 | -33.03 | 1195
14567.67 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 8.43 | -33.08 | 1195
14567.7 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 8.43 | -33.08 | 1195
14568.11 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 8.43 | -33.12 | 1195
14568.11 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 8.43 | -33.12 | 1195
14568.22 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 8.43 | -33.14 | 1195
14568.36 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 8.43 | -33.15 | 1195
14568.36 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 8.43 | -33.15 | 1195
14568.44 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 8.43 | -33.14 | 1195
14568.54 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 8.43 | -33.15 | 1195
14568.57 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 8.43 | -33.14 | 1195
14568.66 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 8.43 | -33.18 | 1195
14568.78 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 8.43 | -33.18 | 1195
14568.85 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 8.43 | -33.19 | 1195
14568.91 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 8.43 | -33.2 | 1195
14568.95 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 8.43 | -33.21 | 1195
14569.11 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 8.43 | -33.21 | 1195
14569.33 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 8.43 | -33.22 | 1195
14569.34 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 8.43 | -33.23 | 1195
14569.42 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 8.43 | -33.24 | 1195
14569.42 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 8.43 | -33.24 | 1195
14569.49 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 8.43 | -33.27 | 1195
14569.56 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 8.43 | -33.25 | 1195
14569.57 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 8.43 | -33.25 | 1195
14569.74 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 8.43 | -33.26 | 1195
14569.8 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 8.43 | -33.27 | 1195
14569.8 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 8.43 | -33.27 | 1195
14569.97 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 8.43 | -33.28 | 1195
14569.99 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 8.43 | -33.28 | 1195
14569.99 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 8.43 | -33.28 | 1195
14570 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 8.43 | -33.28 | 1195
14570.01 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 8.43 | -33.29 | 1195
14570.02 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 8.43 | -33.29 | 1195
14570.02 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 8.43 | -33.29 | 1195
14570.02 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 8.43 | -33.29 | 1195
14570.09 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 8.43 | -33.3 | 1195
14570.12 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 8.43 | -33.3 | 1195
14570.2 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 8.43 | -33.31 | 1195
14570.21 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 8.43 | -33.3 | 1195
14570.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | 8.43 | -33.31 | 1195
14570.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 8.43 | -33.31 | 1195
14577.08 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -16.79 | 1058.87 | -1388
14577.23 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -16.79 | 1058.9 | -1388
14578.33 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -16.79 | 1059.09 | -1388
14587.26 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -16.79 | 1060.58 | -1388
14587.28 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -16.79 | 1060.59 | -1388
14587.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -16.79 | 1060.59 | -1388
14587.56 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -16.79 | 1060.65 | -1388
14601.68 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -16.79 | 1063 | -1388
14601.76 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -16.79 | 1063.01 | -1388
14601.76 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -16.79 | 1063.01 | -1388
14601.8 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.82 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -16.79 | 1063.02 | -1388
14601.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.03 | -107.61 | -1134
14601.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.03 | -107.61 | -1134
14601.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.03 | -107.61 | -1134
14602.66 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -16.79 | 1063.16 | -1388
14602.66 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -16.79 | 1063.16 | -1388
14603.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -16.79 | 1063.29 | -1388
14603.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -16.79 | 1063.29 | -1388
14605.06 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -16.79 | 1063.53 | -1388
14606.36 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -16.79 1063.75 -1388.00 14609.99 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -16.79 1064.40 -1388.00 14609.99 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -16.79 1064.40 -1388.00 14613.05 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -16.79 | 1064.89 | -1388
14606.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -16.79 | 1063.81 | -1388
14606.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -16.79 | 1063.81 | -1388
14607.31 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -16.79 | 1063.97 | -1388
14607.35 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -16.79 | 1063.96 | -1388
14607.5 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -16.79 | 1063.99 | -1388
14607.58 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -16.79 | 1064 | -1388
14607.58 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -16.79 | 1064 | -1388
14607.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -16.79 | 1064 | -1388
14607.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -16.79 | 1064 | -1388
14607.73 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -16.79 | 1064.02 | -1388
14607.75 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -16.79 | 1064.02 | -1388
14612.48 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -16.79 | 1064.82 | -1388
14612.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -16.79 | 1064.82 | -1388
14612.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -16.79 | 1064.82 | -1388
14612.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -16.79 | 1064.82 | -1388
14615.27 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -16.79 | 1065.29 | -1388
14615.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -16.79 1065.35 -1388.00 14617.30 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -16.79 | 1065.63 | -1388
14617.33 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -16.79 1065.63 -1388.00 14618.96 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -16.79 | 1065.88 | -1388
14617.94 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -16.79 | 1065.74 | -1388
14618.6 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -16.79 | 1065.85 | -1388
14619.07 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -16.79 | 1065.93 | -1388
14619.08 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -16.79 1065.92 -1388.00 14619.08 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -16.79 | 1065.92 | -1388
14619.15 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -16.79 | 1065.94 | -1388
14619.93 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -16.79 | 1066.07 | -1388
14619.93 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -16.79 | 1066.07 | -1388
14620.27 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -16.79 | 1066.12 | -1388
14620.29 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -16.79 | 1066.13 | -1388
14620.32 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -16.79 | 1066.13 | -1388
14620.32 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -16.79 | 1066.13 | -1388
14620.62 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -16.79 | 1066.18 | -1388
14620.62 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -16.79 | 1066.18 | -1388
14620.63 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -16.79 | 1066.19 | -1388
14620.7 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -16.79 | 1066.2 | -1388
14620.8 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -16.79 | 1066.21 | -1388
14620.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -16.79 | 1066.23 | -1388
14620.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -16.79 | 1066.23 | -1388
14620.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -16.79 | 1066.23 | -1388
14620.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -16.79 | 1066.23 | -1388
14620.92 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -16.79 | 1066.23 | -1388
14621.45 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -16.79 1066.32 -1388.00 14621.68 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -16.79 1066.36 -1388.00 14621.68 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -16.79 | 1066.36 | -1388
14621.46 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -16.79 | 1066.33 | -1388
14621.46 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -16.79 | 1066.33 | -1388
14621.68 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -16.79 | 1066.36 | -1388
14621.68 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -16.79 | 1066.36 | -1388
14622.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -16.79 | 1066.47 | -1388
14622.3 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -16.79 1066.47 -1388.00 14622.30 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -16.79 1066.47 -1388.00 14622.34 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -16.79 | 1066.47 | -1388
14623.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -16.79 | 1066.65 | -1388
14623.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -16.79 | 1066.65 | -1388
14623.51 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -16.79 | 1066.67 | -1388
14624.25 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -16.79 1066.79 -1388.00 14624.25 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -16.79 1066.79 -1388.00 14624.25 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -16.79 1066.79 -1388.00 14624.25 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -16.79 1066.79 -1388.00 14624.25 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -16.79 1066.79 -1388.00 14624.27 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -16.79 1066.80 -1388.00 14626.11 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -16.79 1067.10 -1388.00 14626.12 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -16.79 1067.11 -1388.00 14626.12 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -16.79 1067.11 -1388.00 14626.12 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -16.79 1067.11 -1388.00 14627.18 Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -16.79 | 1067.28 | -1388
14627.47 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -16.79 | 1067.33 | -1388
14704.78 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 8.09 | 4.99 | 1195
14868.76 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -7.65 | -113.89 | -1251
14885.31 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -7.69 | -106.73 | -1251
15185.49 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 9.65 | -270.82 | 1195
15258.79 | Line 08DRESSR (249508) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -5.29 | -409.91 | -1217
15258.91 | Line 08DRESSR (249508) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -5.29 | -409.9 | -1217
15310.69 | Line 08DRESSR (249508) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -5.29 | -407.17 | -1217
15468.93 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -7.39 | -107.84 | -1251
15621.35 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 15.98 | -1110.19 | 1386
15648.38 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 15.72 | -1074.11 | 1386
15699.64 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 15.62 | -1066.1 | 1386
15744.51 | Line 08DRESSR (249508) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -5.11 | -413.08 | -1217
15786.21 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 16.15 | -1162.81 | 1386
15800.29 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 15.81 | -1111.43 | 1386
15819.17 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -7.14 | -120.99 | -1251
15822.11 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 9.23 | -265.67 | 1195
15827.71 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 9.23 | -266.19 | 1195
15895.9 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 9.23 | -272.64 | 1195
15901.7 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 15.62 | -1098.26 | 1386
15928.61 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 14.99 | -1001.08 | 1386
15951.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -7.14 | -111.33 | -1251
15968.14 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 15.62 | -1108.97 | 1386
15972.27 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 15.62 | -1109.61 | 1386
15977.55 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 15.68 | -1119.69 | 1386
15986.72 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 7.21 | 42.04 | 1195
15995.41 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -7.15 | -108.12 | -1251
15998.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -7.15 | -107.93 | -1251
16001.53 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -7.16 | -104.9 | -1251
16013.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -7.03 | -125.39 | -1251
16029.5 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 7.5 | -7.86 | 1195
16039.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -7.18 | -98.69 | -1251
16042.29 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -7.03 | -123.36 | -1251
16043.47 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -7.1 | -112.63 | -1251
16050.95 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -7.15 | -104.03 | -1251
16052.74 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 15.63 | -1122.58 | 1386
16058.41 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 15.72 | -1138.58 | 1386
16060.92 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -7.16 | -100.52 | -1251
16067.9 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 15.69 | -1134.28 | 1386
16092.18 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | 15.24 | -1066.23 | 1386
16106.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | 15.24 | -1068.48 | 1386
16106.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | 15.24 | -1068.48 | 1386
16106.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | 15.24 | -1068.48 | 1386
16106.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | 15.24 | -1068.48 | 1386
16119.57 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 15.24 | -1070.4 | 1386
16123.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -6.99 | -123.64 | -1251
16132.52 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 15.48 | -1111.59 | 1386
16133.99 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -7.16 | -95.18 | -1251
16146.08 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -7.03 | -116.07 | -1251
16153.16 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -7.03 | -115.57 | -1251
16157.88 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -7.03 | -115.24 | -1251
16160.66 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 15.48 | -1115.95 | 1386
16168.37 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -7.1 | -103.77 | -1251
16175.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -7.05 | -111.16 | -1251
16179.06 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 15.69 | -1152.06 | 1386
16182.42 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | 15.24 | -1079.98 | 1386
16182.51 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -7.07 | -107.47 | -1251
16184.28 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 15.24 | -1080.26 | 1386
16184.64 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 7.44 | -9.2 | 1195
16187.67 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -7.05 | -109.65 | -1251
16189.16 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -7.04 | -111.23 | -1251
16191.98 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -7.07 | -106.8 | -1251
16205.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -7.05 | -109.22 | -1251
16205.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -7.05 | -109.22 | -1251
16218.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | 15.24 | -1085.5 | 1386
16218.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | 15.24 | -1085.5 | 1386
16218.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | 15.24 | -1085.5 | 1386
16218.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | 15.24 | -1085.5 | 1386
16218.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | 15.24 | -1085.5 | 1386
16224.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -7.03 -110.60 -1251.00 16224.09 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -7.03 -110.59 -1251.00 16236.59 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -7.03 -109.70 -1251.00 16236.93 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -7.03 -109.68 -1251.00 16238.07 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -7.03 | -109.6 | -1251
16225.12 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044190J1419GEN-044191J1419PADC1 | 15.24 | -1086.48 | 1386
16225.12 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044191J1419PAD-044192J1419COLC1 | 15.24 | -1086.48 | 1386
16225.12 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044192J1419COL-044193J1419SUBC1 | 15.24 | -1086.48 | 1386
16225.12 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044193J1419SUB-044194J1419POIC1 | 15.24 | -1086.48 | 1386
16225.52 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -7.07 | -104.43 | -1251
16226.1 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -7.03 | -110.44 | -1251
16226.34 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 15.24 | -1086.67 | 1386
16226.4 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -7.03 | -110.42 | -1251
16226.75 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043570J1357GEN-043571J1357PADC1 | -7.03 | -110.39 | -1251
16226.75 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043571J1357PAD-043572J1357COLC1 | -7.03 | -110.39 | -1251
16226.75 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043572J1357COL-043573J1357SUBC1 | -7.03 | -110.39 | -1251
16226.75 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043573J1357SUB-24979108MADISNC1 | -7.03 | -110.39 | -1251
16227.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -7.03 | -110.36 | -1251
16227.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -7.03 | -110.36 | -1251
16230.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -7.03 | -110.16 | -1251
16230.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -7.03 | -110.16 | -1251
16233.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -7.03 | -109.95 | -1251
16233.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -7.03 | -109.95 | -1251
16234.03 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | 15.24 | -1087.84 | 1386
16234.57 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -7.03 | -109.85 | -1251
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040740J1074GEN-040741J1074PADC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040741J1074PAD-040742J1074COLC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040742J1074COL-040743J1074SUBC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042962J1296COL-040743J1074SUBC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042960J1296GEN-042961J1296PADC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042961J1296PAD-042962J1296COLC1 | 15.24 | -1088.45 | 1386
16238.02 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 15.3 | -1098.28 | 1386
16239.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -7.03 -109.53 -1251.00 16239.94 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -7.03 -109.47 -1251.00 16240.45 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -7.03 | -109.42 | -1251
16241.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -7.03 | -109.38 | -1251
16241.3 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -7.03 | -109.47 | -1251
16241.51 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -7.03 | -109.36 | -1251
16241.96 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 15.24 | -1089.05 | 1386
16242.23 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -7.03 | -109.31 | -1251
16242.31 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -7.03 | -109.32 | -1251
16242.32 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -7.03 | -109.3 | -1251
16242.32 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -7.03 | -109.3 | -1251
16242.69 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -7.03 | -109.27 | -1251
16243.28 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -7.03 | -109.23 | -1251
16243.29 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -7.03 | -109.23 | -1251
16243.29 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -7.03 | -109.23 | -1251
16243.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -7.03 | -109.23 | -1251
16243.81 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -7.03 | -109.2 | -1251
16243.88 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -7.03 | -109.19 | -1251
16244.25 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -7.03 | -109.16 | -1251
16244.39 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -7.03 | -109.16 | -1251
16244.6 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -7.03 | -109.14 | -1251
16244.65 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -7.03 | -109.14 | -1251
16244.66 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -7.03 | -109.14 | -1251
16244.88 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -7.03 | -109.12 | -1251
16245.28 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -7.03 | -109.09 | -1251
16245.81 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -7.03 | -109.06 | -1251
16246.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -7.03 | -109.04 | -1251
16246.37 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -7.03 | -109.02 | -1251
16246.41 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -7.03 -109.02 -1251.00 16247.13 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -7.03 -108.96 -1251.00 16247.14 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -7.03 -108.96 -1251.00 16247.63 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -7.03 -108.93 -1251.00 16247.72 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -7.03 -108.92 -1251.00 16247.74 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -7.03 -108.92 -1251.00 16247.82 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -7.03 -108.91 -1251.00 16247.82 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -7.03 -108.91 -1251.00 16249.14 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -7.03 -108.82 -1251.00 16249.15 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -7.03 -108.82 -1251.00 16249.45 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -7.03 -108.80 -1251.00 16249.98 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -7.03 -108.76 -1251.00 16249.98 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -7.03 | -108.76 | -1251
16246.92 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -7.03 | -108.98 | -1251
16247.18 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 15.32 | -1103 | 1386
16247.21 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -7.03 | -108.96 | -1251
16247.61 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -7.03 | -108.93 | -1251
16247.61 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -7.03 | -108.93 | -1251
16247.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046910J1691GEN-046911J1691PADC1 | 15.24 | -1089.92 | 1386
16247.63 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046911J1691PAD-046912J1691COLC1 | 15.24 | -1089.92 | 1386
16249.98 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -7.03 | -108.76 | -1251
16250.01 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -7.03 | -108.76 | -1251
16250.05 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -7.03 | -108.76 | -1251
16250.08 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -7.03 | -108.76 | -1251
16250.11 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -7.03 | -108.75 | -1251
16250.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -7.03 | -108.75 | -1251
16250.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -7.03 | -108.76 | -1251
16250.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -7.03 | -108.75 | -1251
16250.48 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -7.03 | -108.73 | -1251
16250.65 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -7.03 | -108.72 | -1251
16250.85 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -7.03 | -108.71 | -1251
16250.88 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -7.03 | -108.7 | -1251
16250.99 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -7.03 | -108.69 | -1251
16251.01 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -7.03 -108.69 -1251.00 16251.09 Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -7.03 | -108.69 | -1251
16251.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -7.03 | -108.69 | -1251
16251.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -7.03 | -108.7 | -1251
16251.23 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -7.03 | -108.67 | -1251
16251.29 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -7.03 | -108.67 | -1251
16251.46 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -7.03 | -108.67 | -1251
16251.46 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -7.03 | -108.67 | -1251
16252.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -7.03 | -108.6 | -1251
16252.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -7.03 | -108.6 | -1251
16252.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -7.03 | -108.61 | -1251
16252.55 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -7.03 | -108.59 | -1251
16252.65 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -7.03 | -108.6 | -1251
16252.76 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -7.03 | -108.6 | -1251
16252.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -7.03 | -108.56 | -1251
16253.6 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -7.03 | -108.51 | -1251
16253.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -7.03 | -108.49 | -1251
16253.87 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -7.03 | -108.5 | -1251
16253.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -7.03 | -108.5 | -1251
16253.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -7.03 | -108.5 | -1251
16253.93 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -7.03 | -108.49 | -1251
16254.15 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -7.03 | -108.48 | -1251
16254.94 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 6.98 | -118.89 | 1016
16255.01 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -7.03 | -108.41 | -1251
16255.21 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -7.03 | -108.39 | -1251
16255.33 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -7.03 | -108.4 | -1251
16255.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -7.03 | -108.38 | -1251
16255.59 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -7.03 | -108.37 | -1251
16255.59 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -7.03 | -108.37 | -1251
16255.59 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -7.03 | -108.38 | -1251
16255.73 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -7.03 | -108.37 | -1251
16255.76 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -7.03 | -108.36 | -1251
16255.83 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -7.03 | -108.36 | -1251
16255.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -7.03 | -108.36 | -1251
16255.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -7.03 | -108.36 | -1251
16255.85 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -7.03 | -108.39 | -1251
16255.93 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -7.03 | -108.33 | -1251
16255.95 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -7.03 | -108.34 | -1251
16255.95 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -7.03 | -108.34 | -1251
16256.01 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -7.03 | -108.34 | -1251
16256.03 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -7.03 | -108.35 | -1251
16256.11 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -7.03 | -108.33 | -1251
16256.12 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -7.03 | -108.33 | -1251
16256.28 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -7.03 | -108.32 | -1251
16256.28 | Line 08SPEED (249520) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -7.03 | -108.32 | -1251
16294.62 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 15.24 -1097.07 1386.00 16294.62 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 15.24 -1097.07 1386.00 16320.12 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 15.24 -1100.97 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 15.24 -1101.01 1386.00 16320.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 15.24 -1101.01 1386.00 16321.30 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 15.24 -1101.15 1386.00 16321.30 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 15.24 -1101.15 1386.00 16322.11 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 15.24 -1101.27 1386.00 16322.11 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 15.24 -1101.27 1386.00 16323.67 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 15.24 -1101.46 1386.00 16325.04 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 15.24 | -1101.67 | 1386
16295.84 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 15.24 | -1097.26 | 1386
16296.68 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 15.24 | -1097.4 | 1386
16305.72 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 15.24 | -1098.78 | 1386
16306.07 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 15.24 | -1098.82 | 1386
16306.09 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 15.24 | -1098.82 | 1386
16306.62 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 15.24 | -1098.92 | 1386
16320.12 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 15.24 | -1100.98 | 1386
16320.39 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 15.24 | -1101.01 | 1386
16320.43 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 15.24 | -1101.01 | 1386
16320.43 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 15.24 | -1101.01 | 1386
16320.43 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 15.24 | -1101.01 | 1386
16320.48 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 15.24 | -1101.02 | 1386
16325.89 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 15.24 | -1101.84 | 1386
16325.89 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 15.24 | -1101.84 | 1386
16326.7 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 15.24 | -1101.98 | 1386
16326.82 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 15.24 | -1102.01 | 1386
16327.1 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 15.24 | -1102.03 | 1386
16327.26 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 15.24 | -1102.05 | 1386
16327.26 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 15.24 | -1102.05 | 1386
16327.26 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 15.24 | -1102.05 | 1386
16327.28 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 15.24 | -1102.05 | 1386
16327.3 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 15.24 | -1102.06 | 1386
16327.31 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 15.24 | -1102.06 | 1386
16328.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | 6.78 | 87.55 | 1195
16328.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | 6.78 | 87.55 | 1195
16328.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | 6.78 | 87.55 | 1195
16328.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | 6.78 | 87.55 | 1195
16328.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | 6.78 | 87.55 | 1195
16328.98 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 15.24 | -1102.31 | 1386
16328.98 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 15.24 | -1102.31 | 1386
16331.9 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 15.24 | -1102.77 | 1386
16332.03 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 15.24 | -1102.78 | 1386
16332.05 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 15.24 | -1102.78 | 1386
16332.05 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 15.24 | -1102.78 | 1386
16332.21 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 15.24 -1102.78 1386.00 16334.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 15.24 | -1103.21 | 1386
16335.14 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 15.24 | -1103.25 | 1386
16336.4 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 15.24 -1103.44 1386.00 16336.43 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 15.24 | -1103.44 | 1386
16337.85 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 15.24 | -1103.67 | 1386
16338.17 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 15.24 -1103.69 1386.00 16338.27 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 15.24 | -1103.72 | 1386
16338.27 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 15.24 -1103.72 1386.00 16340.94 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 15.24 | -1104.13 | 1386
16338.61 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 15.24 | -1103.78 | 1386
16339.05 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 15.24 | -1103.86 | 1386
16339.07 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 15.24 | -1103.85 | 1386
16339.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 15.24 | -1103.99 | 1386
16339.97 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 15.24 | -1103.99 | 1386
16340.14 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 15.24 | -1104.01 | 1386
16340.17 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 15.24 | -1104.02 | 1386
16340.26 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 15.24 | -1104.03 | 1386
16340.26 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 15.24 | -1104.03 | 1386
16340.57 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 15.24 | -1104.08 | 1386
16340.59 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 15.24 | -1104.08 | 1386
16340.59 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 15.24 | -1104.08 | 1386
16340.6 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 15.24 | -1104.08 | 1386
16340.68 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 15.24 | -1104.1 | 1386
16340.74 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 15.24 | -1104.1 | 1386
16340.74 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 15.24 | -1104.1 | 1386
16340.74 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 15.24 | -1104.1 | 1386
16340.75 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 15.24 | -1104.1 | 1386
16340.82 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 15.24 | -1104.12 | 1386
16341.07 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 15.24 | -1104.16 | 1386
16341.07 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 15.24 | -1104.16 | 1386
16341.2 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 15.24 -1104.17 1386.00 16341.20 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 15.24 -1104.17 1386.00 16341.20 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 15.24 -1104.17 1386.00 16341.20 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 15.24 -1104.17 1386.00 16341.83 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 15.24 -1104.27 1386.00 16341.83 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 15.24 | -1104.27 | 1386
16341.83 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 15.24 | -1104.27 | 1386
16341.85 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 15.24 -1104.27 1386.00 16343.00 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 15.24 -1104.45 1386.00 16343.00 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 15.24 -1104.45 1386.00 16343.07 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 15.24 -1104.46 1386.00 16343.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 15.24 -1104.58 1386.00 16343.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 15.24 -1104.58 1386.00 16343.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 15.24 -1104.58 1386.00 16343.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 15.24 -1104.58 1386.00 16343.87 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 15.24 | -1104.58 | 1386
16343.88 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 15.24 | -1104.58 | 1386
16345.67 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 15.24 | -1104.86 | 1386
16345.68 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 15.24 | -1104.86 | 1386
16345.68 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 15.24 | -1104.86 | 1386
16345.68 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 15.24 | -1104.86 | 1386
16346.92 | Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 15.24 -1105.04 1386.00 16347.24 Line 08DUFF (249509) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 15.24 -1105.09 1386.00 16756.98 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 8.37 -269.11 1134.00 17408.84 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 6.78 14.27 1195.00 17408.87 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 6.78 | 14.27 | 1195
16430.43 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 8.88 | -263.97 | 1195
16460.41 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 8.89 | -268.78 | 1195
16480.9 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 7.22 | 5.69 | 1195
16491.07 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 6.92 | -125.19 | 1016
16643.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 7.22 | -6.41 | 1195
16653.32 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 7.22 | -7.13 | 1195
16660.06 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.28 | -18.52 | 1195
16711.8 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040963J1096SUB-040964J1096POIC1 | 6.78 | 61.55 | 1195
16756.98 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.37 | -269.11 | 1134
16756.98 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.37 | -269.11 | 1134
16849.86 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 7.22 | -21.78 | 1195
16868.89 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 6.76 | -124.32 | 1016
16879.56 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.29 | -35.01 | 1195
16982.92 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 8.71 | -284.22 | 1195
17042.53 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 6.78 | 39.12 | 1195
17124.24 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044226J1422SUB-044227J1422POIC1 | 6.78 | 33.58 | 1195
17149.62 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.29 | -55.1 | 1195
17194.48 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 8.37 | -244.74 | 1195
17213.42 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 8.45 | -259.88 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040960J1096GEN-040961J1096PADC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040961J1096PAD-040962J1096COLC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040962J1096COL-040963J1096SUBC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043022J1302COL-040963J1096SUBC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043020J1302GEN-043021J1302PADC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17226.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043021J1302PAD-043022J1302COLC1 | 6.78 | 26.61 | 1195
17253.21 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 7.07 | -24.89 | 1195
17260.92 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 6.78 | 24.31 | 1195
17284.61 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 6.53 | -112.49 | 1016
17290.61 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 8.45 | -266.54 | 1195
17296.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 6.78 | 21.9 | 1195
17296.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 6.78 | 21.9 | 1195
17301.78 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042413J1241SUB-042414J1241POIC1 | 6.78 | 21.54 | 1195
17305.85 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | 6.78 | 21.26 | 1195
17313.44 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 6.78 | 20.75 | 1195
17315.97 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 8.45 | -268.76 | 1195
17317.55 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 8.45 | -268.89 | 1195
17317.67 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 8.47 | -270.98 | 1195
17325.77 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040943J1094SUB-3488144PRESTC1 | 6.78 | 19.91 | 1195
17327.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 8.49 | -275.69 | 1195
17340.08 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042166J1216SUB-3488344ASHLEYC1 | 6.78 | 18.94 | 1195
17348.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 8.45 | -271.58 | 1195
17349.1 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 8.37 | -257.69 | 1195
17350.87 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 8.42 | -265.69 | 1195
17351.43 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -9.78 | 502.22 | -1195
17352.25 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 8.47 | -274 | 1195
17372.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | 6.78 | 16.75 | 1195
17372.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | 6.78 | 16.75 | 1195
17372.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | 6.78 | 16.75 | 1195
17372.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | 6.78 | 16.75 | 1195
17372.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | 6.78 | 16.75 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17392.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | 6.78 | 15.4 | 1195
17394.83 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 8.47 | -277.68 | 1195
17406.7 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040399J1039SUB-040400J1039POIC1 | 6.78 | 14.42 | 1195
17409.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 8.41 | -269.24 | 1195
17412.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 8.37 | -262.98 | 1195
17414.93 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 6.53 | -121.18 | 1016
17416.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 8.37 | -263.34 | 1195
17419.45 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 8.37 | -263.58 | 1195
17422.62 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 8.42 | -271.73 | 1195
17430.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042410J1241GEN-042411J1241PADC1 | 6.78 | 12.81 | 1195
17430.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042411J1241PAD-042412J1241COLC1 | 6.78 | 12.81 | 1195
17446.34 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 8.38 | -267.34 | 1195
17446.54 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 8.39 | -269.18 | 1195
17449.65 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 8.39 | -269.13 | 1195
17449.86 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 8.38 | -268.06 | 1195
17450.62 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 8.39 | -269.53 | 1195
17457.74 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 6.53 | -124.07 | 1016
17458.24 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 8.38 | -267.63 | 1195
17460.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 8.37 | -267 | 1195
17460.27 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.55 | -126.97 | 1016
17460.41 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 6.53 | -124.25 | 1016
17460.46 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 8.37 | -267.02 | 1195
17460.73 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 8.37 | -267.03 | 1195
17460.76 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 8.38 | -268.37 | 1195
17460.76 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 8.38 | -268.37 | 1195
17460.85 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 8.37 -267.04 1195.00 17463.93 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 6.79 9.12 1195.00 17467.97 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 8.37 -267.64 1195.00 17468.11 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 8.37 -267.66 1195.00 17468.72 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 8.37 | -267.71 | 1195
17461.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.37 | -267.12 | 1195
17461.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 8.37 | -267.12 | 1195
17462.14 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 8.37 | -267.16 | 1195
17462.14 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 8.37 | -267.16 | 1195
17463.89 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 6.79 | 9.12 | 1195
17464.32 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 8.37 | -267.34 | 1195
17464.36 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 8.37 | -267.34 | 1195
17465.09 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | 8.39 | -270.74 | 1195
17465.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.37 | -267.42 | 1195
17465.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 8.37 | -267.42 | 1195
17465.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 8.37 | -267.42 | 1195
17466.09 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 8.37 | -267.49 | 1195
17468.15 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 8.37 | -267.66 | 1195
17468.15 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 8.37 | -267.66 | 1195
17469.37 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 8.37 -267.76 1195.00 17469.93 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 8.37 -267.81 1195.00 17470.10 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 8.37 | -267.83 | 1195
17469.92 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 8.37 | -267.81 | 1195
17470.17 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 8.37 | -267.83 | 1195
17470.59 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 8.37 | -267.86 | 1195
17471.27 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 8.37 | -267.92 | 1195
17471.33 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 8.37 | -267.93 | 1195
17471.33 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 8.37 | -267.93 | 1195
17471.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 8.37 | -267.97 | 1195
17471.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 8.37 | -267.97 | 1195
17471.88 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 8.37 | -267.97 | 1195
17472.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 8.37 | -268 | 1195
17472.23 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 8.37 | -268 | 1195
17472.47 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 8.37 | -268.02 | 1195
17472.64 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 8.37 | -268.04 | 1195
17472.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 8.37 | -267.95 | 1195
17472.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 8.37 | -268.05 | 1195
17472.85 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 8.37 | -268.05 | 1195
17473.4 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 8.37 | -268.08 | 1195
17473.74 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 8.37 | -268.13 | 1195
17473.78 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 8.37 -268.13 1195.00 17473.94 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 8.37 | -268.14 | 1195
17473.94 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 8.37 | -268.14 | 1195
17474.16 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 8.37 | -268.16 | 1195
17474.18 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 8.37 | -268.16 | 1195
17474.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 8.37 | -268.17 | 1195
17474.33 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 8.37 | -268.19 | 1195
17474.37 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 8.37 -268.20 1195.00 17474.44 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 8.37 -268.19 1195.00 17474.45 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 8.37 -268.19 1195.00 17474.51 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 8.37 -268.19 1195.00 17474.52 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 8.37 -268.19 1195.00 17474.52 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 8.37 -268.19 1195.00 17474.57 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 8.37 -268.21 1195.00 17474.64 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 8.37 | -268.22 | 1195
17474.68 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 8.37 | -268.22 | 1195
17474.72 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 8.37 -268.22 1195.00 17474.75 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 8.37 -268.23 1195.00 17474.79 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 8.37 -268.23 1195.00 17474.79 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 8.37 -268.23 1195.00 17475.16 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 8.37 -268.26 1195.00 17475.16 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 8.37 -268.26 1195.00 17475.30 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 8.37 -268.26 1195.00 17475.33 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 8.37 -268.26 1195.00 17475.53 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 8.37 -268.28 1195.00 17475.84 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 8.37 -268.30 1195.00 17475.84 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 8.37 -268.30 1195.00 17475.84 Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 8.37 | -268.3 | 1195
17475.17 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 8.37 | -268.25 | 1195
17475.17 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 8.37 | -268.25 | 1195
17475.51 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 8.37 | -268.28 | 1195
17475.84 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 8.37 | -268.3 | 1195
17476.64 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 8.37 | -268.37 | 1195
17476.77 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 8.37 | -268.37 | 1195
17477.49 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 8.37 | -268.42 | 1195
17477.51 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 8.37 | -268.43 | 1195
17477.91 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 8.37 | -268.47 | 1195
17477.91 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 8.37 | -268.47 | 1195
17478 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 8.37 | -268.48 | 1195
17478.13 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 8.37 | -268.5 | 1195
17478.14 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 8.37 | -268.49 | 1195
17478.25 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 8.37 | -268.49 | 1195
17478.36 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 8.37 | -268.49 | 1195
17478.41 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 8.37 | -268.49 | 1195
17478.44 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 8.37 | -268.52 | 1195
17478.56 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 8.37 | -268.53 | 1195
17478.62 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 8.37 | -268.54 | 1195
17478.69 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 8.37 | -268.54 | 1195
17478.7 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 8.37 | -268.56 | 1195
17478.9 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 8.37 | -268.55 | 1195
17479.13 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 8.37 | -268.57 | 1195
17479.13 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 8.37 | -268.57 | 1195
17479.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 8.37 | -268.61 | 1195
17479.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 8.37 | -268.58 | 1195
17479.21 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 8.37 | -268.58 | 1195
17479.34 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 8.37 | -268.59 | 1195
17479.35 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 8.37 | -268.6 | 1195
17479.53 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 8.37 | -268.6 | 1195
17479.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 8.37 | -268.62 | 1195
17479.58 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 8.37 | -268.62 | 1195
17479.75 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 8.37 | -268.62 | 1195
17479.75 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 8.37 | -268.62 | 1195
17479.76 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 8.37 | -268.62 | 1195
17479.78 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 8.37 | -268.63 | 1195
17479.79 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 8.37 | -268.63 | 1195
17479.79 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 8.37 | -268.63 | 1195
17479.79 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 8.37 | -268.63 | 1195
17479.81 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 8.37 | -268.63 | 1195
17479.87 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 8.37 | -268.64 | 1195
17479.89 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 8.37 | -268.64 | 1195
17479.96 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 8.37 | -268.65 | 1195
17479.98 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 8.37 | -268.65 | 1195
17480.02 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | 8.37 | -268.65 | 1195
17480.05 | Line 7MIDDLETOWN (324107) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 8.37 | -268.65 | 1195
17494.27 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 6.43 | -108.22 | 1016
17495.42 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 6.78 | 8.12 | 1195
17498.43 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 6.79 | 7.08 | 1195
17500.55 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 6.78 7.77 1195.00 17500.81 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 6.79 7.05 1195.00 17500.82 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 6.79 7.05 1195.00 17500.82 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 6.79 7.05 1195.00 17500.82 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 6.79 7.05 1195.00 17500.82 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 6.79 7.05 1195.00 17500.83 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 6.79 7.05 1195.00 17500.83 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 6.79 7.05 1195.00 17500.83 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 6.79 7.05 1195.00 17503.34 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 6.79 6.88 1195.00 17503.34 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 6.79 6.88 1195.00 17505.69 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 6.79 6.72 1195.00 17505.69 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 6.79 6.72 1195.00 17536.53 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 6.78 | 5.59 | 1195
17500.83 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 6.79 | 7.05 | 1195
17500.83 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 6.79 | 7.05 | 1195
17500.83 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 6.79 | 7.05 | 1195
17507.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 6.56 | -132.08 | 1016
17509.7 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 6.79 | 5.3 | 1195
17512.27 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.53 | -127.75 | 1016
17512.92 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 6.79 | 6.43 | 1195
17516.73 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 6.43 | -109.66 | 1016
17518.59 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.55 | -130.91 | 1016
17522.29 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 6.78 | 6.43 | 1195
17531.27 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 6.78 | 5.97 | 1195
17537.22 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 6.78 5.57 1195.00 17537.76 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 6.78 5.53 1195.00 17537.76 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 6.78 5.53 1195.00 17544.66 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 6.78 | 5.04 | 1195
17544.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 6.78 5.04 1195.00 17546.14 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 6.78 | 4.76 | 1195
17545.88 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 8.41 | -280.15 | 1195
17556.91 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 6.78 4.39 1195.00 17561.26 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 6.78 | 3.94 | 1195
17559.57 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 6.47 | -120.88 | 1016
17563.21 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 6.78 | 3.8 | 1195
17563.26 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 6.78 | 3.8 | 1195
17564.53 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 6.78 | 3.69 | 1195
17582.01 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 6.78 2.53 1195.00 17582.32 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 6.78 | 2.5 | 1195
17583.39 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 6.78 | 2.44 | 1195
17583.39 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 6.78 | 2.44 | 1195
17583.39 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 6.78 | 2.44 | 1195
17583.75 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 6.78 | 2.41 | 1195
17584.97 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 6.78 2.33 1195.00 17584.97 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 6.78 2.33 1195.00 17584.99 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 6.78 2.33 1195.00 17584.99 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 6.78 2.33 1195.00 17585.32 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 6.78 2.31 1195.00 17585.32 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 6.78 | 2.31 | 1195
17585.32 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 6.78 | 2.31 | 1195
17586.36 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 6.8 | -1.09 | 1195
17586.7 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 6.78 | 2.15 | 1195
17587.51 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 6.8 | -1.1 | 1195
17590.39 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.55 | -135.71 | 1016
17591.05 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 6.78 | 1.92 | 1195
17591.05 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 6.78 | 1.92 | 1195
17591.99 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 6.78 | 1.85 | 1195
17593.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 6.78 | 1.77 | 1195
17593.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 6.78 | 1.77 | 1195
17593.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 6.78 | 1.77 | 1195
17593.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 6.78 | 1.77 | 1195
17593.67 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 6.79 | 1.18 | 1195
17594.3 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 6.78 1.68 1195.00 17596.30 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 6.78 1.56 1195.00 17601.40 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 6.79 -0.93 1195.00 17695.42 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 6.43 | -121.13 | 1016
17594.33 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 6.79 | 1.12 | 1195
17596.87 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 6.8 | -1.76 | 1195
17597.79 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 6.79 | 0.9 | 1195
17597.79 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 6.79 | 0.9 | 1195
17598.2 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 6.8 | -1.13 | 1195
17601.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 6.79 | -0.93 | 1195
17601.8 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.79 | -0.96 | 1195
17602.58 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.79 | -1 | 1195
17604.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 6.78 | 0.97 | 1195
17604.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 6.78 | 0.97 | 1195
17605.79 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 6.78 | 0.7 | 1195
17607.68 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 6.78 | 0.74 | 1195
17610.76 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 6.78 | 0.58 | 1195
17610.76 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 6.78 | 0.58 | 1195
17613.89 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 6.8 | -2.55 | 1195
17614.6 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 6.79 | -1.88 | 1195
17615.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 6.39 | -110.15 | 1016
17620.73 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 6.78 | -0.1 | 1195
17620.78 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 6.78 | -0.1 | 1195
17621.42 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 6.79 | -0.72 | 1195
17623.92 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 6.43 | -116.55 | 1016
17623.97 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 6.78 | -0.32 | 1195
17624.93 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 6.8 | -2.87 | 1195
17625.49 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 6.78 | -0.42 | 1195
17625.57 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 6.78 | -0.42 | 1195
17625.71 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 6.78 | -0.43 | 1195
17625.99 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 6.8 | -3.38 | 1195
17626.1 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 6.78 | -0.46 | 1195
17631.23 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 6.43 | -117.02 | 1016
17633.38 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 6.78 | -1.05 | 1195
17633.54 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 6.78 | -1.1 | 1195
17634.38 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 6.78 | -1.22 | 1195
17634.57 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 6.78 | -1.03 | 1195
17634.57 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 6.78 | -1.03 | 1195
17634.87 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 6.78 | -1.05 | 1195
17634.87 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 6.78 | -1.05 | 1195
17635.06 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 6.78 | -1.07 | 1195
17635.11 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 6.78 | -1.08 | 1195
17636.1 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 6.43 | -117.33 | 1016
17656.94 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 6.44 | -121.39 | 1016
17659.05 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 6.47 | -127.32 | 1016
17659.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 6.46 | -124.66 | 1016
17667.54 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 6.45 | -122.72 | 1016
17668.95 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 6.46 | -125.25 | 1016
17670.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 6.44 | -121.31 | 1016
17685.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 6.44 | -123.1 | 1016
17685.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 6.44 | -123.1 | 1016
17695.61 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 6.43 | -121.14 | 1016
17701.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | 6.46 | -127.33 | 1016
17706.36 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 6.43 | -121.85 | 1016
17706.68 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 6.43 | -121.87 | 1016
17707.83 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6.43 | -121.94 | 1016
17707.83 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 6.43 | -121.94 | 1016
17710.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 6.43 | -122.09 | 1016
17710.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 6.43 | -122.09 | 1016
17711.21 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 6.43 | -122.16 | 1016
17711.69 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 6.43 | -122.19 | 1016
17713.14 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 6.43 -122.28 1016.00 17714.37 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 6.43 | -122.36 | 1016
17713.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6.43 | -122.33 | 1016
17713.84 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 6.43 | -122.33 | 1016
17715.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 6.43 | -122.42 | 1016
17715.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 6.43 | -122.42 | 1016
17715.41 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.43 | -122.32 | 1016
17716.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 6.43 -122.48 1016.00 17716.87 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 6.43 -122.52 1016.00 17718.21 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 6.43 -122.61 1016.00 17718.31 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 6.43 -122.61 1016.00 17718.31 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 6.43 -122.61 1016.00 17719.50 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 6.43 -122.69 1016.00 17719.57 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.43 -122.69 1016.00 17719.57 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.43 -122.69 1016.00 17720.16 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 6.43 -122.73 1016.00 17720.26 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.43 -122.74 1016.00 17721.08 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 6.43 -122.79 1016.00 17721.15 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.43 -122.80 1016.00 17721.48 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 6.43 -122.82 1016.00 17723.31 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 6.43 -122.93 1016.00 17723.35 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | 6.43 | -122.93 | 1016
17716.36 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.43 | -122.47 | 1016
17717.89 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.43 | -122.59 | 1016
17721.87 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.43 | -122.84 | 1016
17722.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 6.43 | -122.87 | 1016
17723.13 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.43 | -122.92 | 1016
17724.18 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.43 | -122.99 | 1016
17724.18 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.43 | -122.99 | 1016
17724.24 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 6.43 | -122.99 | 1016
17724.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 6.43 | -123 | 1016
17724.26 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 6.43 | -123 | 1016
17724.9 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 6.43 | -123.04 | 1016
17725 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 6.43 | -123.04 | 1016
17725.09 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 6.43 | -123.05 | 1016
17725.17 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 6.43 | -123.05 | 1016
17725.17 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 6.43 | -123.05 | 1016
17725.52 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 6.43 | -123.08 | 1016
17725.53 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 6.43 | -123.08 | 1016
17725.74 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 6.43 | -123.09 | 1016
17726.52 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 6.43 | -123.14 | 1016
17726.69 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3406225REIDEHVC1L_3405515REID-3406225REIDEHVC2 | 6.43 | -124.53 | 1016
17726.75 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.43 | -123.13 | 1016
17726.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 6.43 | -123.16 | 1016
17726.81 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 6.43 | -123.16 | 1016
17726.91 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | 6.43 | -123.17 | 1016
17727.15 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 6.43 | -123.18 | 1016
17727.27 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.43 | -123.19 | 1016
17727.62 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.43 | -123.2 | 1016
17727.8 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 6.43 | -123.22 | 1016
17727.8 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 6.43 -123.22 1016.00 17727.80 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 6.43 -123.22 1016.00 17727.85 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 6.43 -123.23 1016.00 17727.91 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR 6.43 -123.23 1016.00 17727.96 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 6.43 -123.23 1016.00 17727.98 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 6.43 -123.23 1016.00 17728.47 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 6.43 -123.27 1016.00 17728.65 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:PKN 6.43 -123.28 1016.00 17729.04 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 6.43 -123.30 1016.00 17729.10 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 6.43 -123.31 1016.00 17729.27 Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 6.43 | -123.32 | 1016
17727.82 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 6.43 | -123.22 | 1016
17727.82 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 6.43 | -123.22 | 1016
17728.34 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.43 | -123.23 | 1016
17728.53 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.43 | -123.26 | 1016
17728.53 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.43 | -123.26 | 1016
17729 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | 6.43 | -123.3 | 1016
17729.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | 6.43 | -123.31 | 1016
17729.32 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 6.43 | -123.31 | 1016
17729.33 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340056SDMNT2-340118H/FTAPC1 | 6.43 | -123.32 | 1016
17729.41 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 6.43 | -123.33 | 1016
17729.47 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 6.43 | -123.33 | 1016
17729.48 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 6.43 | -123.33 | 1016
17729.48 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 6.43 | -123.33 | 1016
17729.48 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 6.43 | -123.33 | 1016
17729.72 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.43 | -123.35 | 1016
17729.72 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.43 | -123.35 | 1016
17729.97 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.43 | -123.34 | 1016
17730.35 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.43 | -123.36 | 1016
17730.37 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.43 | -123.38 | 1016
17730.44 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.43 | -123.36 | 1016
17730.49 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.43 | -123.39 | 1016
17731.67 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.43 | -123.46 | 1016
17731.67 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.43 | -123.46 | 1016
17731.74 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.43 | -123.47 | 1016
17731.91 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.43 | -123.48 | 1016
17732.11 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.43 | -123.5 | 1016
17732.2 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.43 | -123.5 | 1016
17732.2 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.43 | -123.5 | 1016
17733.53 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.43 | -123.59 | 1016
17733.88 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.43 | -123.61 | 1016
17733.97 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.43 | -123.62 | 1016
17734.19 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.43 | -123.62 | 1016
17734.29 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.43 | -123.6 | 1016
17734.34 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.43 | -123.63 | 1016
17734.34 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.34 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.4 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.42 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.45 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.56 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.56 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.43 | -123.64 | 1016
17734.61 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.43 | -123.66 | 1016
17734.79 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.43 | -123.67 | 1016
17734.8 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.43 | -123.67 | 1016
17735.01 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 6.43 | -123.69 | 1016
17735.02 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.43 | -123.68 | 1016
17735.02 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.43 | -123.69 | 1016
17735.21 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.43 | -123.7 | 1016
17735.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 6.43 | -123.68 | 1016
17735.22 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 6.43 | -123.7 | 1016
17735.27 | Line 08SPEED (249520) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.43 | -123.69 | 1016
17822.75 | Line 07MEROM5 (248773) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.32 | 247.07 | 1195
17822.87 | Line 07MEROM5 (248773) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.32 | 247.06 | 1195
17830.07 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -16.43 | 600.63 | -2328
17874.37 | Line 07MEROM5 (248773) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.32 | 244.32 | 1195
18084.55 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -9.36 | 497.02 | -1195
18089.62 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 8.19 | -286.77 | 1195
18090.14 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -9.36 | 497.54 | -1195
18157.89 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -9.36 | 504.05 | -1195
18218.15 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -15.57 | 507.67 | -2328
18397.21 | Line 07MEROM5 (248773) TO 08FAIRBANKS (249536) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 5.14 | 250.23 | 1195
18495.61 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 8.09 | -328.05 | 1169
18549.78 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 8.09 | -332.44 | 1169
18780.4 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -9 | 495.29 | -1195
18806.84 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -9.01 | 500.15 | -1195
18999.6 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 8.66 | -450.52 | 1195
19122.89 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -14.67 | 451.89 | -2354
19205.12 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 8.1 | -387.05 | 1169
19254.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -8.49 | 500.49 | -1134
19254.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -8.49 | 500.49 | -1134
19254.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -8.49 | 500.49 | -1134
19376.71 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -8.83 | 515.75 | -1195
19548.85 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -15.57 | 714.8 | -2328
19628.85 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -15.47 | 708.87 | -2328
19652.53 | Line 7N CLARK (342835) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 5.16 | 137.58 | 1151
19679.28 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -8.57 | 491.17 | -1195
19683.51 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -8.49 | 475.87 | -1195
19755.98 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -8.57 | 497.9 | -1195
19769.07 | Line 7N CLARK (342835) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 5.02 | 159.18 | 1151
19772.84 | Line 7N CLARK (342835) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 5.02 | 158.99 | 1151
19779.35 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -8.58 | 502.38 | -1195
19781.13 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -8.57 | 500.14 | -1195
19782.37 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -8.6 | 507.14 | -1195
19782.71 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -8.57 | 500.27 | -1195
19783.82 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -14.15 | 446.19 | -2354
19787.81 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -14.15 | 446.75 | -2354
19813.18 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -8.57 | 502.98 | -1195
19813.65 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -8.58 | 505.43 | -1195
19818.42 | Line 7N CLARK (342835) TO 7SPURLOCK (342838) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 5.02 | 156.63 | 1151
19826.04 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -8.53 | 497.03 | -1195
19836.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -14.15 | 453.79 | -2354
19837.61 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -8.49 | 488.95 | -1195
19855.97 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -8.58 | 509.15 | -1195
19860.35 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -14.07 | 441.23 | -2354
19886.51 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -8.53 | 500.62 | -1195
19897.56 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -8.53 | 503.13 | -1195
19900.56 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -8.49 | 494.3 | -1195
19904.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -8.49 | 494.66 | -1195
19907.72 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -8.49 | 494.9 | -1195
19929.07 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -8.51 | 500.56 | -1195
19931.96 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -8.5 | 498.7 | -1195
19932.71 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -8.51 | 500.51 | -1195
19933.14 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -8.51 | 500.91 | -1195
19934.75 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -8.5 | 499.43 | -1195
19945.03 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -8.49 | 498.99 | -1195
19946.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -8.5 | 499.74 | -1195
19946.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -8.5 | 499.74 | -1195
19947.55 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -8.51 | 502.14 | -1195
19948.4 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -8.49 | 498.36 | -1195
19948.59 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -8.49 | 498.37 | -1195
19948.88 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -8.49 | 498.39 | -1195
19949 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -8.49 498.39 -1195.00 19956.07 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -8.49 499.01 -1195.00 19956.21 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -8.49 499.02 -1195.00 19956.83 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -8.49 | 499.07 | -1195
19949.81 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -8.49 | 498.48 | -1195
19949.81 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -8.49 | 498.48 | -1195
19950.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -8.49 | 498.52 | -1195
19950.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -8.49 | 498.52 | -1195
19952.44 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -8.49 | 498.7 | -1195
19952.46 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -8.49 | 498.7 | -1195
19953.34 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -8.49 | 498.78 | -1195
19953.34 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -8.49 | 498.78 | -1195
19953.39 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -8.49 | 498.78 | -1195
19954.2 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -8.49 | 498.85 | -1195
19956.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -8.49 | 499.02 | -1195
19956.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -8.49 | 499.02 | -1195
19956.81 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | -8.5 | 500.87 | -1195
19957.47 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -8.49 499.13 -1195.00 19958.03 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -8.49 499.18 -1195.00 19958.18 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -8.49 | 499.2 | -1195
19958.02 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -8.49 | 499.17 | -1195
19958.68 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -8.49 | 499.23 | -1195
19959.37 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -8.49 | 499.29 | -1195
19959.43 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -8.49 | 499.29 | -1195
19959.43 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -8.49 | 499.29 | -1195
19959.94 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -8.49 | 499.34 | -1195
19959.94 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -8.49 | 499.34 | -1195
19959.97 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -8.49 | 499.34 | -1195
19960.3 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -8.49 | 499.37 | -1195
19960.32 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -8.49 | 499.37 | -1195
19960.56 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -8.49 | 499.39 | -1195
19960.73 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -8.49 | 499.41 | -1195
19960.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -8.49 | 499.42 | -1195
19960.93 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -8.49 | 499.31 | -1195
19960.94 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -8.49 | 499.42 | -1195
19961.52 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -8.49 | 499.45 | -1195
19961.83 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -8.49 | 499.5 | -1195
19961.87 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -8.49 499.50 -1195.00 19962.03 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -8.49 | 499.51 | -1195
19962.03 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -8.49 | 499.51 | -1195
19962.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -8.49 | 499.53 | -1195
19962.27 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -8.49 | 499.53 | -1195
19962.3 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -8.49 | 499.54 | -1195
19962.39 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -8.49 | 499.56 | -1195
19962.42 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -8.49 499.57 -1195.00 19962.52 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -8.49 499.56 -1195.00 19962.53 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -8.49 499.56 -1195.00 19962.59 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -8.49 499.56 -1195.00 19962.60 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -8.49 499.56 -1195.00 19962.60 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -8.49 499.56 -1195.00 19962.62 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -8.49 | 499.58 | -1195
19962.63 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -8.49 | 499.58 | -1195
19962.74 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -8.49 | 499.59 | -1195
19962.76 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -8.49 499.59 -1195.00 19962.81 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -8.49 499.60 -1195.00 19962.85 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -8.49 499.60 -1195.00 19962.85 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -8.49 499.60 -1195.00 19963.22 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -8.49 499.63 -1195.00 19963.22 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -8.49 499.63 -1195.00 19963.38 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -8.49 499.63 -1195.00 19963.41 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -8.49 499.63 -1195.00 19963.61 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -8.49 499.65 -1195.00 19963.92 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -8.49 499.67 -1195.00 19963.92 Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -8.49 | 499.67 | -1195
19963.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -8.49 | 499.62 | -1195
19963.25 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -8.49 | 499.62 | -1195
19963.59 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -8.49 | 499.65 | -1195
19963.92 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -8.49 | 499.67 | -1195
19963.92 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -8.49 | 499.67 | -1195
19964.72 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -8.49 | 499.74 | -1195
19964.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -8.49 | 499.74 | -1195
19965.6 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -8.49 | 499.79 | -1195
19965.62 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -8.49 | 499.8 | -1195
19966 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -8.49 | 499.84 | -1195
19966 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -8.49 | 499.84 | -1195
19966.08 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -8.49 | 499.85 | -1195
19966.2 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -8.49 | 499.87 | -1195
19966.21 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -8.49 | 499.87 | -1195
19966.36 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -8.49 | 499.86 | -1195
19966.46 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -8.49 | 499.87 | -1195
19966.51 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -8.49 | 499.89 | -1195
19966.53 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -8.49 | 499.86 | -1195
19966.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -8.49 | 499.9 | -1195
19966.69 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -8.49 | 499.91 | -1195
19966.74 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -8.49 | 499.93 | -1195
19966.76 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -8.49 | 499.91 | -1195
19966.98 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -8.49 | 499.93 | -1195
19967.21 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -8.49 | 499.95 | -1195
19967.22 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -8.49 | 499.94 | -1195
19967.22 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -8.49 | 499.99 | -1195
19967.29 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -8.49 | 499.95 | -1195
19967.29 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -8.49 | 499.95 | -1195
19967.41 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -8.49 | 499.97 | -1195
19967.42 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -8.49 | 499.97 | -1195
19967.62 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -8.49 | 499.97 | -1195
19967.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -8.49 | 499.99 | -1195
19967.64 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -8.49 | 499.99 | -1195
19967.84 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -8.49 | 500 | -1195
19967.85 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -8.49 | 500.01 | -1195
19967.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -8.49 | 500.01 | -1195
19967.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -8.49 | 500.01 | -1195
19967.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -8.49 | 500 | -1195
19967.86 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -8.49 | 500 | -1195
19967.87 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -8.49 | 500 | -1195
19967.89 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -8.49 | 500 | -1195
19967.94 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -8.49 | 500.01 | -1195
19967.96 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -8.49 | 500.02 | -1195
19968.03 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -8.49 | 500.02 | -1195
19968.05 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -8.49 | 500.02 | -1195
19968.08 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | -8.49 | 500.03 | -1195
19968.12 | Line 7BUCKNER (324103) TO 7MIDDLETOWN (324107) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | -8.49 | 500.03 | -1195
19991.4 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -14.49 | 569.15 | -2328
20230.97 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -13.51 | 404.35 | -2328
20263.46 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -14.5 | 609.55 | -2328
20343.45 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -14.57 | 636.46 | -2328
20352.61 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -14.5 | 622.99 | -2328
20358.2 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -14.5 | 623.8 | -2328
20388.58 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.75 | -2669.8 | -4047
20388.58 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.75 | -2669.8 | -4047
20388.58 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.75 | -2669.8 | -4047
20464.58 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -14.58 | 654.78 | -2328
20466.18 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -14.5 | 640.08 | -2328
20604.79 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -14.34 | 626.36 | -2328
20614 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -14.58 | 677.11 | -2328
20645.25 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -14.34 | 632.16 | -2328
20668.75 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -14.01 | 568.62 | -2328
20781.67 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -14.11 | 604.95 | -2328
20788.69 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -14.34 | 652.73 | -2328
20805.79 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -14.14 | 613.46 | -2328
20813.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -13.38 | 430.82 | -2354
20826.89 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -14.08 | 604.2 | -2328
20835.04 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -13.52 | 463.72 | -2354
20855.5 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -14.01 | 594.79 | -2328
20861.24 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -14.11 | 615.7 | -2328
20861.24 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -14.11 | 615.7 | -2328
20868.24 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -14.01 | 596.58 | -2328
20876.73 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -14.01 | 597.76 | -2328
20913.95 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -13.38 | 444.62 | -2354
20942.4 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -13.41 | 453.82 | -2354
20942.71 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -14.08 | 620.32 | -2328
20943.74 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042950J1295GEN-042951J1295PADC1 | -14.01 | 607.16 | -2328
20943.74 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042951J1295PAD-042952J1295COLC1 | -14.01 | 607.16 | -2328
20943.74 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042952J1295COL-042953J1295SUBC1 | -14.01 | 607.16 | -2328
20943.74 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042953J1295SUB-042954J1295POIC1 | -14.01 | 607.16 | -2328
20945.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047070J1707GEN-047071J1707PADC1 | -14.01 | 607.38 | -2328
20945.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047071J1707PAD-047072J1707COLC1 | -14.01 | 607.38 | -2328
20945.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047072J1707COL-047073J1707SUBC1 | -14.01 | 607.38 | -2328
20945.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047073J1707SUB-24950908DUFFC1 | -14.01 | 607.38 | -2328
20945.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047070J1707GENU1 | -14.01 | 607.38 | -2328
20946.91 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -13.38 | 449.22 | -2354
20948.97 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -13.38 | 449.49 | -2354
20954.59 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -14.01 | 608.68 | -2328
20963.53 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | -14.07 | 621.09 | -2328
20965.81 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -14.01 | 610.25 | -2328
20965.88 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -13.22 | 417.03 | -2354
20968.03 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -13.43 | 462.27 | -2354
20973.36 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -14.01 | 611.31 | -2328
20975.45 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046376J1637SUB-24952608WHEATC1 | -14.01 | 611.6 | -2328
20985.08 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -14.01 | 612.95 | -2328
20987.34 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -13.41 | 460.08 | -2354
20988.9 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -13.38 | 455.05 | -2354
20994.27 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044190J1419GEN-044191J1419PADC1 | -14.01 | 614.24 | -2328
20994.27 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044191J1419PAD-044192J1419COLC1 | -14.01 | 614.24 | -2328
20994.27 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044192J1419COL-044193J1419SUBC1 | -14.01 | 614.24 | -2328
20994.27 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044193J1419SUB-044194J1419POIC1 | -14.01 | 614.24 | -2328
20996.53 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045653J1565SUB-24951408LOSTRC1 | -14.01 | 614.55 | -2328
21004.52 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -14.06 | 625.35 | -2328
21016.87 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | -13.22 | 423.76 | -2354
21022.26 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -13.22 | 424.48 | -2354
21025.79 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 5.77 | 4.27 | 1217
21026.62 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -13.22 | 425.05 | -2354
21032.79 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -14.01 | 619.63 | -2328
21035.94 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -14.01 | 620.04 | -2328
21036.92 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -14.01 | 620.19 | -2328
21039.16 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -14.01 | 620.53 | -2328
21039.18 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -14.01 | 620.53 | -2328
21042.8 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -13.41 | 467.7 | -2354
21043.54 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -14.01 | 620.98 | -2328
21045.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -14.01 | 621.39 | -2328
21045.33 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -14.01 | 621.39 | -2328
21045.35 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -14.01 | 621.4 | -2328
21045.35 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -14.01 | 621.4 | -2328
21045.8 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -14.01 621.46 -2328.00 21045.81 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -14.01 621.46 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -14.01 622.40 -2328.00 21054.04 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -14.01 622.40 -2328.00 21054.36 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -14.01 622.44 -2328.00 21054.36 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -14.01 622.44 -2328.00 21054.66 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -14.01 622.49 -2328.00 21054.66 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -14.01 622.49 -2328.00 21055.82 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -14.01 622.86 -2328.00 21055.82 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -14.01 622.86 -2328.00 21056.16 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -14.01 | 622.93 | -2328
21046.16 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -14.01 | 621.47 | -2328
21047.18 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -14.01 | 621.55 | -2328
21047.34 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -14.01 | 621.68 | -2328
21047.35 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -14.01 | 621.68 | -2328
21047.9 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -14.01 | 621.75 | -2328
21047.9 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -14.01 | 621.75 | -2328
21049.42 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -14.01 | 621.96 | -2328
21049.43 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -14.01 | 621.85 | -2328
21050.62 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -14.01 | 622.14 | -2328
21051.09 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -14.01 | 622.2 | -2328
21051.12 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -14.01 | 622.18 | -2328
21051.14 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -14.01 | 622.2 | -2328
21051.26 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -14.01 | 622.23 | -2328
21051.26 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -14.01 | 622.23 | -2328
21051.29 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -14.01 | 622.22 | -2328
21051.29 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -14.01 | 622.22 | -2328
21051.53 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -14.01 | 622.25 | -2328
21052.02 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -14.01 | 622.33 | -2328
21052.68 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -14.01 | 622.42 | -2328
21052.71 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -14.01 | 622.41 | -2328
21052.71 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -14.01 | 622.43 | -2328
21052.71 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -14.01 | 622.43 | -2328
21052.73 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -14.01 | 622.43 | -2328
21052.81 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -14.01 | 622.33 | -2328
21052.94 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -14.01 | 622.46 | -2328
21052.95 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -14.01 | 622.46 | -2328
21053.65 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -14.01 | 622.56 | -2328
21053.66 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -14.01 | 622.56 | -2328
21053.83 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -14.01 | 622.58 | -2328
21054.04 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -14.01 | 622.4 | -2328
21054.04 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -14.01 | 622.4 | -2328
21054.04 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -14.01 | 622.4 | -2328
21054.26 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -14.01 | 622.4 | -2328
21054.48 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -14.01 | 622.68 | -2328
21054.49 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -14.01 | 622.68 | -2328
21054.53 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -14.01 | 622.68 | -2328
21054.53 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -14.01 | 622.68 | -2328
21055.41 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -14.01 | 622.81 | -2328
21055.61 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | -14.01 | 622.83 | -2328
21055.65 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -14.01 | 622.83 | -2328
21056.66 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -14.01 | 622.89 | -2328
21057.05 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -14.01 622.94 -2328.00 21057.21 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -14.01 622.75 -2328.00 21057.42 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -14.01 | 623.09 | -2328
21058.78 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -14.01 623.30 -2328.00 21058.89 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -14.01 | 623.31 | -2328
21059.14 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -14.01 623.35 -2328.00 21059.19 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -14.01 | 623.36 | -2328
21059.25 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -14.01 | 623.34 | -2328
21059.25 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -14.01 | 623.34 | -2328
21059.25 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -14.01 623.34 -2328.00 21059.25 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -14.01 623.34 -2328.00 21059.37 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -14.01 | 623.36 | -2328
21059.63 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -14.01 | 623.4 | -2328
21059.63 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -14.01 623.40 -2328.00 21059.63 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -14.01 623.40 -2328.00 21059.87 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -14.01 623.43 -2328.00 21059.87 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -14.01 623.43 -2328.00 21059.92 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -14.01 | 623.44 | -2328
21060.12 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -14.01 623.46 -2328.00 21060.21 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -14.01 623.48 -2328.00 21060.21 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -14.01 623.48 -2328.00 21060.21 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -14.01 623.48 -2328.00 21060.21 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -14.01 623.48 -2328.00 21060.33 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -14.01 623.49 -2328.00 21060.34 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -14.01 623.48 -2328.00 21060.64 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -14.01 | 623.54 | -2328
21060.73 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -14.01 623.54 -2328.00 21060.81 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -14.01 623.55 -2328.00 21060.81 Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -14.01 | 623.55 | -2328
21060.99 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -14.01 | 623.59 | -2328
21060.99 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 | -14.01 | 623.59 | -2328
21060.99 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 | -14.01 | 623.59 | -2328
21062.92 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047434J1678SUB-24950708DEEDSVC1 | -13.22 | 429.85 | -2354
21063.18 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -13.22 | 429.87 | -2354
21075.97 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -13.22 | 431.46 | -2354
21076.4 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -13.22 | 431.63 | -2354
21078.88 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -13.22 | 431.87 | -2354
21084.93 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -13.28 | 445.4 | -2354
21088.42 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -13.22 | 433.22 | -2354
21088.42 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | -13.22 | 433.22 | -2354
21088.44 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -13.22 | 433.22 | -2354
21093.68 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047435J1743COL-047434J1678SUBC1 | -13.22 | 433.92 | -2354
21093.68 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047435J1743COL-047437J1743PADC1 | -13.22 | 433.92 | -2354
21093.68 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047439J1743GEN1-047437J1743PADC1 | -13.22 | 433.92 | -2354
21093.68 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047439J1743GEN1U1 | -13.22 | 433.92 | -2354
21102.19 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -13.21 | 434.56 | -2354
21104.13 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -13.22 435.30 -2354.00 21104.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -13.22 435.30 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -13.21 439.17 -2354.00 21138.15 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -13.21 439.17 -2354.00 21139.42 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -13.21 439.34 -2354.00 21139.42 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -13.21 439.34 -2354.00 21140.63 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -13.21 439.50 -2354.00 21140.63 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -13.21 439.50 -2354.00 21144.23 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI -13.22 440.37 -2354.00 21145.92 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -13.22 | 440.59 | -2354
21108.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047720J1772GEN-047721J1772PADC1 | -13.22 | 435.82 | -2354
21108.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047721J1772PAD-047722J1772COLC1 | -13.22 | 435.82 | -2354
21108.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047722J1772COL-047723J1772SUBC1 | -13.22 | 435.82 | -2354
21108.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047723J1772SUB-25520517REYNOLDSC1 | -13.22 | 435.82 | -2354
21108.07 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047720J1772GENU1 | -13.22 | 435.82 | -2354
21108.89 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040674J1067COL-040676J1067SUBC1 | -13.22 | 435.93 | -2354
21108.89 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040676J1067SUB-040677J1067POIC1 | -13.22 | 435.93 | -2354
21112.28 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -13.22 | 436.38 | -2354
21112.28 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -13.22 | 436.38 | -2354
21112.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -13.22 | 436.39 | -2354
21112.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -13.22 | 436.39 | -2354
21115.16 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -13.22 | 436.63 | -2354
21117.04 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043400J1339SUB-25511017SCHAHFERC1 | -13.22 | 437.01 | -2354
21117.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | -13.22 | 437.03 | -2354
21118.6 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | -13.22 | 437.21 | -2354
21118.6 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | -13.22 | 437.21 | -2354
21118.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047260J1726GEN-047261J1726PADC1 | -13.22 | 437.22 | -2354
21118.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047261J1726PAD-047262J1726COLC1 | -13.22 | 437.22 | -2354
21118.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047262J1726COL-047263J1726SUBC1 | -13.22 | 437.22 | -2354
21118.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047263J1726SUB-047264J1726POIC1 | -13.22 | 437.22 | -2354
21118.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047260J1726GENU1 | -13.22 | 437.22 | -2354
21118.72 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -13.22 | 436.88 | -2354
21120.44 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -13.22 | 437.45 | -2354
21120.48 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -13.22 | 437.46 | -2354
21120.53 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045860J1586GEN-045862J1586PADC1 | -13.22 | 437.47 | -2354
21120.53 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045862J1586PAD-045864J1586COLC1 | -13.22 | 437.47 | -2354
21120.53 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045860J1586GENU1 | -13.22 | 437.47 | -2354
21120.53 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045864J1586COL-045866J1586SUBC1 | -13.22 | 437.47 | -2354
21121.04 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045863J1586PAD-045865J1586COLC1 | -13.22 | 437.53 | -2354
21121.04 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045861J1586GEN1U1 | -13.22 | 437.53 | -2354
21121.88 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -13.22 | 437.63 | -2354
21121.88 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -13.22 | 437.63 | -2354
21127.04 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -13.22 | 437.98 | -2354
21127.92 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -13.22 | 438.42 | -2354
21129.14 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -13.22 | 438.6 | -2354
21132.76 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -13.22 | 439.08 | -2354
21133.4 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -13.22 | 439.17 | -2354
21133.4 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -13.22 | 439.17 | -2354
21134.25 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -13.22 | 439.25 | -2354
21134.43 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -13.22 | 439.26 | -2354
21134.45 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -13.22 | 439.2 | -2354
21135.33 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -13.22 | 439.39 | -2354
21135.33 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -13.22 | 439.39 | -2354
21137.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -13.22 | 439.72 | -2354
21138.15 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -13.21 | 439.17 | -2354
21138.15 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -13.21 | 439.17 | -2354
21138.15 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -13.21 | 439.17 | -2354
21138.31 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -13.22 | 439.47 | -2354
21138.82 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -13.21 | 439.18 | -2354
21140.25 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -13.22 | 440.06 | -2354
21140.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -13.22 | 440.09 | -2354
21140.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -13.22 | 440.09 | -2354
21140.45 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -13.22 | 440.08 | -2354
21140.58 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -13.22 | 440.01 | -2354
21141.77 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -13.22 | 440.27 | -2354
21141.78 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -13.22 | 440.27 | -2354
21143.36 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -13.22 | 440.48 | -2354
21143.41 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -13.22 | 440.49 | -2354
21144.98 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -13.22 | 440.7 | -2354
21146.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -13.22 | 440.92 | -2354
21146.69 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -13.22 | 440.92 | -2354
21147.08 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -13.22 | 440.97 | -2354
21147.1 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -13.22 | 440.97 | -2354
21147.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -13.22 | 440.99 | -2354
21147.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -13.22 | 440.99 | -2354
21148.03 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -13.22 441.18 -2354.00 21148.21 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -13.21 440.24 -2354.00 21153.66 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -13.22 | 441.84 | -2354
21148.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -13.21 | 440.24 | -2354
21149.24 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -13.22 | 441.26 | -2354
21150.31 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -13.22 | 441.4 | -2354
21161.59 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -13.22 | 442.89 | -2354
21161.59 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -13.22 | 442.89 | -2354
21161.6 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -13.22 442.89 -2354.00 21161.60 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -13.22 442.89 -2354.00 21161.66 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -13.22 | 442.9 | -2354
21162.76 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -13.22 | 443.05 | -2354
21162.76 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -13.22 443.05 -2354.00 21162.76 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -13.22 443.05 -2354.00 21163.01 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -13.22 | 443.08 | -2354
21163.24 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -13.22 443.09 -2354.00 21163.60 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -13.22 | 443.15 | -2354
21163.73 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -13.22 | 443.18 | -2354
21163.73 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -13.22 | 443.18 | -2354
21164.93 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -13.22 443.18 -2354.00 21164.97 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -13.22 | 443.33 | -2354
21165.02 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -13.22 | 443.31 | -2354
21165.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -13.22 | 443.37 | -2354
21165.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -13.22 | 443.37 | -2354
21165.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -13.22 | 443.37 | -2354
21165.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -13.22 | 443.37 | -2354
21165.22 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -13.22 443.36 -2354.00 21165.22 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -13.22 | 443.36 | -2354
21165.57 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -13.22 | 443.41 | -2354
21168.57 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | -13.22 | 443.79 | -2354
21168.57 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8H14 -13.22 443.79 -2354.00 21168.68 Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -13.22 | 443.89 | -2354
21169.03 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -13.22 | 443.88 | -2354
21169.03 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 | -13.22 | 443.88 | -2354
21169.03 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 | -13.22 | 443.88 | -2354
21175.29 | Line 05JEFRSO (242865) TO 06CLIFTY (248000) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -13.24 | 449.96 | -2354
21277.69 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.72 | 0.03 | 1217
21277.77 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.72 | 0.03 | 1217
21313.49 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.72 | -2.02 | 1217
22179.94 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 5.24 | 54.39 | 1217
22388.42 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 5.37 | 14.23 | 1217
22560.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043483J1348SUB-043484J1348POIC1 | 5.24 | 34.46 | 1217
22560.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043480J1348GEN-043481J1348PADC1 | 5.24 | 34.46 | 1217
22560.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043481J1348PAD-043482J1348COLC1 | 5.24 | 34.46 | 1217
22560.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043482J1348COL-043483J1348SUBC1 | 5.24 | 34.46 | 1217
22588.26 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042639J1263SUB-072640J1263POIC1 | 5.24 | 32.99 | 1217
22588.53 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 5.37 | 3.19 | 1217
22638.74 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.39 | -4.17 | 1217
22653.99 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 5.37 | -0.49 | 1217
22658.11 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 5.37 | -0.71 | 1217
22662.8 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044575J1457SUB-044576J1457POIC1 | 5.24 | 29.08 | 1217
22709.01 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | 5.24 | 26.66 | 1217
22709.01 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | 5.24 | 26.66 | 1217
22721.08 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | 5.24 | 26.03 | 1217
22721.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046520J1652GEN-046521J1652PADC1 | 5.24 | 25.99 | 1217
22721.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046521J1652PAD-046522J1652COLC1 | 5.24 | 25.99 | 1217
22721.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046522J1652COL-046523J1652SUBC1 | 5.24 | 25.99 | 1217
22721.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046523J1652SUB-3488877SIDNEYC1 | 5.24 | 25.99 | 1217
22721.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046520J1652GENU1 | 5.24 | 25.99 | 1217
22726.53 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 5.24 | 25.74 | 1217
22727.84 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.4 | -9.18 | 1217
22737.41 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.38 | -5.16 | 1217
22738.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048390J1839GEN-048393J1839SUBC1 | 5.24 | 25.1 | 1217
22738.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048393J1839SUB-3488534ADMNORTHC1 | 5.24 | 25.1 | 1217
22738.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048390J1839GENU1 | 5.24 | 25.1 | 1217
22772.88 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 5.35 | -1.22 | 1217
22804.64 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048400J1840GEN-0484011840PADC1 | 5.24 | 21.65 | 1217
22804.64 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_0484011840PAD-048402J1840COLC1 | 5.24 | 21.65 | 1217
22804.64 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048402J1840COL-048403J1840SUBC1 | 5.24 | 21.65 | 1217
22804.64 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048403J1840SUB-048404J1840POIC1 | 5.24 | 21.65 | 1217
22804.64 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048400J1840GENU1 | 5.24 | 21.65 | 1217
22837.91 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.4 | -15.29 | 1217
22888.3 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047710J1771GEN-047711J1771PADC1 | 5.24 | 17.26 | 1217
22888.3 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047711J1771PAD-047712J1771COLC1 | 5.24 | 17.26 | 1217
22888.3 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047712J1771COL-047713J1771SUBC1 | 5.24 | 17.26 | 1217
22888.3 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047713J1771SUB-047714J1771POIC1 | 5.24 | 17.26 | 1217
22888.3 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047710J1771GENU1 | 5.24 | 17.26 | 1217
22913.97 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.24 | 15.92 | 1217
22918.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 5.24 | 15.7 | 1217
22923.53 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 5.24 15.42 1217.00 22923.55 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 5.24 15.42 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 5.24 10.69 1217.00 23015.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 5.24 10.69 1217.00 23017.72 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 5.24 10.59 1217.00 23018.61 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 5.24 10.52 1217.00 23018.61 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 5.24 10.52 1217.00 23021.56 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 5.24 10.37 1217.00 23021.56 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 5.24 10.37 1217.00 23032.17 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 5.24 9.87 1217.00 23036.98 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 5.24 | 9.62 | 1217
22950.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044570J1457GEN-044572J1457PADC1 | 5.24 | 14 | 1217
22950.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044571J1457GEN1-044573J1457PADC1 | 5.24 | 14 | 1217
22950.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044572J1457PAD-044574J1457COLC1 | 5.24 | 14 | 1217
22950.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044573J1457PAD-044575J1457SUBC1 | 5.24 | 14 | 1217
22950.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_044574J1457COL-044575J1457SUBC1 | 5.24 | 14 | 1217
22951.06 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 5.24 | 13.97 | 1217
22951.06 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | 5.24 | 13.97 | 1217
22951.22 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 5.24 | 13.96 | 1217
22952.42 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 5.24 | 13.88 | 1217
22955.86 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 5.24 | 13.79 | 1217
22960.83 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046773J1677SUB-3488517OREANAC1 | 5.24 | 13.46 | 1217
23012.16 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 5.24 | 10.77 | 1217
23015.48 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 5.24 | 10.69 | 1217
23015.48 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 5.24 | 10.69 | 1217
23015.48 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 5.24 | 10.69 | 1217
23015.63 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 5.24 | 10.69 | 1217
23017.72 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 5.24 | 10.59 | 1217
23024.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 5.24 | 10.11 | 1217
23024.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 5.24 | 10.11 | 1217
23028.27 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 5.24 | 9.91 | 1217
23028.35 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.24 | 9.92 | 1217
23028.44 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.24 | 9.92 | 1217
23028.78 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 5.24 | 9.89 | 1217
23028.81 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 5.24 | 9.9 | 1217
23028.81 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 5.24 | 9.9 | 1217
23028.97 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 5.24 | 9.89 | 1217
23028.97 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 5.24 | 9.89 | 1217
23029.14 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 5.24 | 9.92 | 1217
23044.6 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 5.24 | 9.07 | 1217
23044.6 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 5.24 | 9.07 | 1217
23049.49 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 5.24 | 8.81 | 1217
23049.49 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 5.24 | 8.81 | 1217
23049.69 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 5.24 | 8.8 | 1217
23050.56 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 5.24 | 8.79 | 1217
23056.01 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 5.24 8.50 1217.00 23065.19 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 5.24 | 7.99 | 1217
23058.19 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 5.24 | 8.35 | 1217
23068.46 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 5.24 | 7.81 | 1217
23070.67 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 5.24 | 7.7 | 1217
23073.03 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 5.24 | 7.56 | 1217
23073.22 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 5.24 | 7.57 | 1217
23074.49 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 5.24 7.50 1217.00 23074.78 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 5.24 | 7.49 | 1217
23075.73 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 5.24 | 7.43 | 1217
23075.74 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 5.24 | 7.43 | 1217
23076.88 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 5.24 | 7.38 | 1217
23076.88 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 5.24 | 7.38 | 1217
23078.16 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 5.24 | 7.31 | 1217
23078.25 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 5.24 | 7.3 | 1217
23078.83 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 5.24 | 7.27 | 1217
23078.83 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 5.24 | 7.27 | 1217
23078.84 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 5.24 | 7.27 | 1217
23079.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 5.24 | 7.26 | 1217
23079.35 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 5.24 | 7.25 | 1217
23079.89 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 5.24 | 7.22 | 1217
23079.9 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 5.24 | 7.22 | 1217
23079.94 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 5.24 | 7.22 | 1217
23079.94 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 5.24 | 7.22 | 1217
23080.86 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 5.24 7.25 1217.00 23081.13 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 5.24 | 7.16 | 1217
23081.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 5.24 7.16 1217.00 23086.84 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 5.24 | 6.85 | 1217
23081.21 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 5.24 | 7.15 | 1217
23083.84 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 5.24 | 7.01 | 1217
23083.99 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 5.24 | 7 | 1217
23087.37 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 5.24 | 6.83 | 1217
23087.37 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 5.24 | 6.83 | 1217
23087.37 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 5.24 6.83 1217.00 23087.37 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 5.24 6.83 1217.00 23089.97 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 5.24 6.69 1217.00 23089.97 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 5.24 | 6.69 | 1217
23089.97 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 5.24 | 6.69 | 1217
23090.43 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 5.24 6.67 1217.00 23094.08 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 5.24 6.47 1217.00 23094.08 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 5.24 6.47 1217.00 23094.98 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 5.24 6.44 1217.00 23097.04 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 5.24 | 6.32 | 1217
23097.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 5.24 | 6.32 | 1217
23097.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 5.24 | 6.32 | 1217
23097.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 5.24 | 6.32 | 1217
23097.13 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 5.24 | 6.32 | 1217
23097.32 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 5.24 | 6.31 | 1217
23105.83 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 5.24 | 5.86 | 1217
23105.91 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 5.24 | 5.85 | 1217
23105.91 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 5.24 | 5.85 | 1217
23105.91 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 5.24 | 5.85 | 1217
23108.17 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 5.24 5.76 1217.00 23108.48 Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 5.24 5.73 1217.00 25262.81 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] Base Case -13.22 449.95 -2889.00 26286.92 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -13.22 | 435.3 | -3039
23222.09 | Line 08DRESSR (249508) TO 08SUGCRK (249521) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 5.24 | -0.24 | 1217
23733.94 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -6.1 | 39.32 | -1409
23734.1 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -6.1 | 39.33 | -1409
23791.36 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -14.67 | 451.89 | -3039
23800.59 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -6.1 | 43.39 | -1409
24489.89 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 6.05 | -286.73 | 1195
24623.46 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -14.15 | 446.19 | -3039
24627.46 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -14.15 | 446.76 | -3039
24675.35 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -14.15 | 453.79 | -3039
24718.79 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.38 | 1268.64 | 2598.1
24718.86 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.38 | 1268.64 | 2598.1
24749.88 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.38 | 1266.97 | 2598.1
24795.99 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -6.9 | 516.51 | -1195
24826.71 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | 6.05 | -307.11 | 1195
24836.19 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -6.9 | 519.28 | -1195
25262.81 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.22 | 449.94 | -2889
25262.81 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.22 | 449.95 | -2889
25317.98 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -6.91 | 553.84 | -1195
25598.5 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 6.61 | 100.55 | 1793
25750.25 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 6.39 | 147.68 | 1793
25816.37 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 5.16 | 1267.18 | 2598.1
25900.13 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -13.52 | 463.72 | -3039
25932.96 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -13.38 | 430.82 | -3039
26020.86 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | 6.05 | -379.36 | 1195
26032.92 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -13.38 | 444.62 | -3039
26040.13 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 5.13 | 1261.2 | 2598.1
26051.55 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -13.41 | 453.82 | -3039
26065.54 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -13.38 | 449.22 | -3039
26067.61 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -13.38 | 449.49 | -3039
26068.08 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -13.43 | 462.27 | -3039
26096.06 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -13.41 | 460.08 | -3039
26107.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -13.38 | 455.06 | -3039
26148.66 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -13.22 | 417.03 | -3039
26151.17 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -13.41 | 467.7 | -3039
26179.71 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.63 | 1124.22 | 2598
26179.79 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.63 | 1124.22 | 2598
26199.65 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | -13.22 | 423.77 | -3039
26205.04 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -13.22 | 424.48 | -3039
26209.4 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -13.22 | 425.05 | -3039
26212.21 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.63 | 1122.39 | 2598
26244.31 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -13.28 | 445.4 | -3039
26245.7 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047434J1678SUB-24950708DEEDSVC1 | -13.22 | 429.85 | -3039
26245.99 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -13.22 | 429.87 | -3039
26256.95 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 6.39 | 114.26 | 1793
26258.98 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -13.22 | 431.46 | -3039
26259.19 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -13.22 | 431.63 | -3039
26261.83 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -13.22 | 431.87 | -3039
26265.3 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -7.24 | -2669.15 | -4571
26271.2 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -13.22 | 433.22 | -3039
26271.2 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | -13.22 | 433.22 | -3039
26271.23 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -13.22 | 433.22 | -3039
26276.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047435J1743COL-047434J1678SUBC1 | -13.22 | 433.92 | -3039
26276.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047435J1743COL-047437J1743PADC1 | -13.22 | 433.92 | -3039
26276.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047439J1743GEN1-047437J1743PADC1 | -13.22 | 433.92 | -3039
26276.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | G_047439J1743GEN1U1 | -13.22 | 433.92 | -3039
26285.88 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -13.21 | 434.56 | -3039
26286.94 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -13.22 | 435.3 | -3039
26290.86 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047720J1772GEN-047721J1772PADC1 | -13.22 | 435.82 | -3039
26290.86 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047721J1772PAD-047722J1772COLC1 | -13.22 | 435.82 | -3039
26290.86 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047722J1772COL-047723J1772SUBC1 | -13.22 | 435.82 | -3039
26290.86 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047723J1772SUB-25520517REYNOLDSC1 | -13.22 | 435.82 | -3039
26290.86 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | G_047720J1772GENU1 | -13.22 | 435.82 | -3039
26291.67 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_040674J1067COL-040676J1067SUBC1 | -13.22 | 435.93 | -3039
26291.67 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_040676J1067SUB-040677J1067POIC1 | -13.22 | 435.93 | -3039
26295.06 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -13.22 | 436.38 | -3039
26295.06 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -13.22 | 436.38 | -3039
26295.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -13.22 | 436.39 | -3039
26295.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -13.22 | 436.39 | -3039
26298.17 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -13.22 | 436.64 | -3039
26299.83 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_043400J1339SUB-25511017SCHAHFERC1 | -13.22 | 437.01 | -3039
26300.01 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | -13.22 | 437.03 | -3039
26301.39 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | -13.22 | 437.21 | -3039
26301.39 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | -13.22 | 437.21 | -3039
26301.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047260J1726GEN-047261J1726PADC1 | -13.22 | 437.22 | -3039
26301.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047261J1726PAD-047262J1726COLC1 | -13.22 | 437.22 | -3039
26301.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_047262J1726COL-047263J1726SUBC1 | -13.22 | 437.22 | -3039
26301.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_047263J1726SUB-047264J1726POIC1 | -13.22 | 437.22 | -3039
26301.47 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | G_047260J1726GENU1 | -13.22 | 437.22 | -3039
26302.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -13.22 | 436.88 | -3039
26303.23 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -13.22 | 437.45 | -3039
26303.27 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -13.22 | 437.46 | -3039
26303.31 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_045860J1586GEN-045862J1586PADC1 | -13.22 | 437.47 | -3039
26303.31 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_045862J1586PAD-045864J1586COLC1 | -13.22 | 437.47 | -3039
26303.31 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_045864J1586COL-045866J1586SUBC1 | -13.22 | 437.47 | -3039
26303.31 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | G_045860J1586GENU1 | -13.22 | 437.47 | -3039
26303.82 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_045865J1586COL-045866J1586SUBC1 | -13.22 | 437.53 | -3039
26304.69 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -13.22 | 437.63 | -3039
26304.69 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -13.22 | 437.63 | -3039
26310.48 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -13.22 | 437.98 | -3039
26310.74 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -13.22 | 438.42 | -3039
26311.92 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -13.22 | 438.6 | -3039
26315.54 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -13.22 | 439.08 | -3039
26316.18 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -13.22 | 439.17 | -3039
26316.18 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -13.22 | 439.17 | -3039
26317.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -13.22 | 439.25 | -3039
26317.22 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -13.22 | 439.26 | -3039
26317.43 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -13.22 | 439.2 | -3039
26318.18 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -13.22 | 439.39 | -3039
26318.18 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -13.22 | 439.39 | -3039
26320.5 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -13.22 | 439.72 | -3039
26321.73 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -13.22 | 439.47 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.09 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -13.21 | 439.17 | -3039
26322.92 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -13.21 | 439.18 | -3039
26323.06 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -13.22 | 440.06 | -3039
26323.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -13.22 | 440.09 | -3039
26323.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -13.22 | 440.09 | -3039
26323.26 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -13.22 | 440.09 | -3039
26323.36 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -13.21 | 439.34 | -3039
26323.36 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -13.21 | 439.34 | -3039
26323.56 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -13.22 | 440.01 | -3039
26324.55 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -13.22 | 440.27 | -3039
26324.56 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -13.22 | 440.27 | -3039
26324.57 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -13.21 | 439.5 | -3039
26324.57 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -13.21 | 439.5 | -3039
26326.14 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -13.22 | 440.48 | -3039
26326.19 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -13.22 | 440.49 | -3039
26327.44 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -13.22 | 440.37 | -3039
26327.76 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -13.22 | 440.7 | -3039
26329.12 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -13.22 440.59 -3039.00 26329.48 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -13.22 440.92 -3039.00 26329.48 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -13.22 440.92 -3039.00 26330.67 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -13.22 | 441.18 | -3039
26329.87 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -13.22 | 440.97 | -3039
26329.89 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -13.22 | 440.97 | -3039
26330 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -13.22 | 440.99 | -3039
26330 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -13.22 | 440.99 | -3039
26332.03 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -13.22 | 441.26 | -3039
26332.65 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -13.21 | 440.24 | -3039
26332.66 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -13.21 | 440.24 | -3039
26336.44 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -13.22 441.84 -3039.00 26344.38 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -13.22 442.89 -3039.00 26344.38 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -13.22 442.89 -3039.00 26344.38 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -13.22 | 442.89 | -3039
26344.38 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -13.22 | 442.89 | -3039
26344.45 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -13.22 442.90 -3039.00 26345.55 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -13.22 443.05 -3039.00 26345.55 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -13.22 | 443.05 | -3039
26345.55 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -13.22 | 443.05 | -3039
26345.79 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -13.22 443.08 -3039.00 26346.06 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -13.22 | 443.09 | -3039
26346.39 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -13.22 443.15 -3039.00 26346.51 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -13.22 443.18 -3039.00 26346.51 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -13.22 443.18 -3039.00 26347.77 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -13.22 | 443.33 | -3039
26347.87 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -13.22 | 443.31 | -3039
26347.99 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -13.22 443.18 -3039.00 26348.01 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -13.22 443.37 -3039.00 26348.01 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -13.22 443.37 -3039.00 26348.01 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -13.22 443.37 -3039.00 26348.01 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -13.22 443.37 -3039.00 26348.04 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -13.22 | 443.36 | -3039
26348.04 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -13.22 443.36 -3039.00 26348.36 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -13.22 443.41 -3039.00 26351.36 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -13.22 | 443.89 | -3039
26348.5 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.46 | 92 | 1793
26351.4 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | -13.22 | 443.79 | -3039
26351.4 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8H14 -13.22 443.79 -3039.00 26351.78 Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -13.22 | 443.94 | -3039
26351.82 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -13.22 | 443.88 | -3039
26422.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 6.4 | 103.14 | 1793
26432.64 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 6.4 | 102.47 | 1793
26496.7 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 5.02 | 1267.58 | 2598.1
26526.79 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 5.42 | -243.73 | 1195
26554.53 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -13.14 | 449.56 | -3039
26572.11 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.46 | 76.84 | 1793
26632.7 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.4 | 89 | 1793
26685.9 | Transformer 05JEFRSO (243208) TO 05JEFRSO (242865) CKT 2 [765.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -13.07 | 449.46 | -3039
26848.92 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.46 | 58.37 | 1793
27137.85 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.29 | 25.84 | -1409
27190.34 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040963J1096SUB-040964J1096POIC1 | 5.99 | 163.06 | 1793
27273.13 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 6.26 | 86.22 | 1793
27344.93 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.29 | 37.15 | -1409
27378.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.31 | 44.69 | -1409
27407.13 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 5.38 | 1122.63 | 2598
27412.43 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.29 | 40.92 | -1409
27416.71 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.29 | 41.15 | -1409
27470.21 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.31 | 49.82 | -1409
27485.96 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 5.99 | 145.34 | 1793
27498.49 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.29 | 45.71 | -1409
27584.1 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.31 | 56.08 | -1409
27630.1 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -6.76 -2704.56 -4571.00 27634.96 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P54:115:XEL:RRK -6.75 -2704.28 -4571.00 27791.88 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.75 -2693.72 -4571.00 27801.45 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P55:115:GRE:BRV -6.75 -2693.07 -4571.00 27818.53 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -6.75 | -2691.91 | -4571
27641.72 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.84 | -2679.94 | -4571
27654.01 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 5.36 | 1116.25 | 2598
27673.81 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -6.75 | -2701.64 | -4571
27678.37 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -6.76 | -2701.12 | -4571
27681.82 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -6.75 | -2701.15 | -4571
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040960J1096GEN-040961J1096PADC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040961J1096PAD-040962J1096COLC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040962J1096COL-040963J1096SUBC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043022J1302COL-040963J1096SUBC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043020J1302GEN-043021J1302PADC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27704.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043021J1302PAD-043022J1302COLC1 | 5.99 | 132.21 | 1793
27710.42 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 5.99 | 131.88 | 1793
27712.99 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -6.75 | -2699.05 | -4571
27723.53 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -5.15 | 19.72 | -1409
27744.71 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 5.99 | 129.82 | 1793
27744.71 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 5.99 | 129.82 | 1793
27745.21 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.84 | -2672.62 | -4571
27761.14 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.86 | -2667.74 | -4571
27768.98 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | 5.99 | 128.37 | 1793
27778.16 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042413J1241SUB-042414J1241POIC1 | 5.99 | 127.82 | 1793
27778.94 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.84 | -2670.18 | -4571
27781.09 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.84 | -2670.04 | -4571
27783.04 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.75 | -2694.32 | -4571
27784.19 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 5.42 | -311.92 | 1195
27786.51 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040943J1094SUB-3488144PRESTC1 | 5.99 | 127.32 | 1793
27791.51 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_047710J1771GEN-047711J1771PADC1 | -5.15 | 23.23 | -1409
27791.51 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_047711J1771PAD-047712J1771COLC1 | -5.15 | 23.23 | -1409
27791.51 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_047712J1771COL-047713J1771SUBC1 | -5.15 | 23.23 | -1409
27791.51 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_047713J1771SUB-047714J1771POIC1 | -5.15 | 23.23 | -1409
27791.51 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | G_047710J1771GENU1 | -5.15 | 23.23 | -1409
27801.23 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -6.75 | -2693.08 | -4571
27804 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042166J1216SUB-3488344ASHLEYC1 | 5.99 | 126.27 | 1793
27807.16 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.86 | -2664.42 | -4571
27818.15 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -6.75 | -2691.89 | -4571
27818.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_042639J1263SUB-072640J1263POIC1 | -5.15 | 24.61 | -1409
27819.88 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 6.06 | 107.45 | 1793
27821.61 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 5.99 | 125.21 | 1793
27821.96 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.84 | -2667.08 | -4571
27827.37 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -6.75 -2691.32 -4571.00 27830.81 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.75 -2691.09 -4571.00 27849.41 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P54:115:XEL:PKL -6.75 -2689.83 -4571.00 27849.56 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -6.75 | -2689.85 | -4571
27830.69 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.75 | -2691.1 | -4571
27832.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | 5.99 | 124.55 | 1793
27832.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | 5.99 | 124.55 | 1793
27832.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | 5.99 | 124.55 | 1793
27832.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | 5.99 | 124.55 | 1793
27832.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | 5.99 | 124.55 | 1793
27834.88 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_041802J1180COL-041803J1180SUBC1 | -5.15 | 25.46 | -1409
27834.88 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_041803J1180SUB-041804J1180POIC1 | -5.15 | 25.46 | -1409
27841.22 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -6.85 | -2664.44 | -4571
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27852.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | 5.99 | 123.35 | 1793
27858.41 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.75 | -2689.22 | -4571
27858.41 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.75 | -2689.22 | -4571
27859.95 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -6.75 | -2689.12 | -4571
27859.95 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -6.75 | -2689.12 | -4571
27860.03 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -6.75 | -2689.12 | -4571
27861.28 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -6.75 | -2689 | -4571
27861.28 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -6.75 | -2689 | -4571
27864.22 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -6.86 | -2660.37 | -4571
27866.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -5.15 | 27.09 | -1409
27872.18 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -6.75 | -2688.29 | -4571
27873.67 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040399J1039SUB-040400J1039POIC1 | 5.99 | 122.09 | 1793
27874.23 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -5.22 | 45.16 | -1409
27875.12 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -6.75 | -2688.1 | -4571
27876.5 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -6.75 | -2688 | -4571
27876.5 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -6.75 | -2688 | -4571
27877.3 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -6.75 | -2687.95 | -4571
27879.37 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -6.75 | -2687.76 | -4571
27879.81 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -6.75 | -2687.78 | -4571
27882.9 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 5.99 | 121.53 | 1793
27882.97 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 5.99 121.53 1793.00 27889.29 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -6.75 -2687.14 -4571.00 27890.38 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -6.75 -2687.07 -4571.00 27904.57 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P53:345:XEL:TER | -6.75 | -2686.09 | -4571
27888.11 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.75 | -2687.21 | -4571
27888.16 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -6.76 | -2687.15 | -4571
27888.5 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 6.07 | 101.09 | 1793
27892.2 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -6.75 | -2686.94 | -4571
27892.23 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -6.75 | -2686.94 | -4571
27893.27 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043060J1306GEN-043061J1306PADC1 | 5.99 | 120.92 | 1793
27893.27 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043061J1306PAD-043062J1306COLC1 | 5.99 | 120.92 | 1793
27893.27 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043062J1306COL-043063J1306SUBC1 | 5.99 | 120.92 | 1793
27893.27 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043063J1306SUB-043064J1306POIC1 | 5.99 | 120.92 | 1793
27894.32 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.75 | -2686.77 | -4571
27901.6 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -6.75 | -2686.28 | -4571
27901.6 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -6.75 | -2686.28 | -4571
27901.89 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -6.76 | -2686.2 | -4571
27902.71 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -6.75 | -2686.23 | -4571
27905.42 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -6.75 | -2686.05 | -4571
27907.04 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042411J1241PAD-042412J1241COLC1 | 5.99 | 120.09 | 1793
27907.04 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042412J1241COL-042413J1241SUBC1 | 5.99 | 120.09 | 1793
27908.74 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -6.75 | -2685.78 | -4571
27913.57 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -6.75 | -2685.5 | -4571
27913.67 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -6.75 | -2685.48 | -4571
27916.65 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -6.75 | -2685.29 | -4571
27923.46 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 6 | 116.99 | 1793
27923.5 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 6 | 116.99 | 1793
27924.05 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.75 | -2684.78 | -4571
27924.09 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -6.75 | -2684.79 | -4571
27924.3 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -6.75 | -2684.77 | -4571
27925.8 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -6.75 | -2684.65 | -4571
27927.24 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -6.75 | -2684.58 | -4571
27928.18 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -6.75 | -2684.49 | -4571
27929.13 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -6.75 | -2684.45 | -4571
27929.13 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -6.75 | -2684.45 | -4571
27930.17 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -6.75 | -2684.38 | -4571
27934.98 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | -5.15 | 30.62 | -1409
27934.98 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | -5.15 | 30.62 | -1409
27936.36 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -6.75 | -2683.96 | -4571
27940.56 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -6.76 | -2683.58 | -4571
27941.19 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | -5.15 | 30.94 | -1409
27942.17 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -6.75 | -2683.55 | -4571
27942.27 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -6.75 | -2683.56 | -4571
27943.98 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -6.75 | -2683.44 | -4571
27944.74 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -6.75 | -2683.39 | -4571
27945.93 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_042040J1204GEN-042041J1204PADC1 | -5.15 | 31.19 | -1409
27945.93 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_042041J1204PAD-042042J1204COLC1 | -5.15 | 31.19 | -1409
27945.93 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_042042J1204COL-042043J1204SUBC1 | -5.15 | 31.19 | -1409
27945.93 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_042043J1204SUB-3468097CASEYC1 | -5.15 | 31.19 | -1409
27950.61 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -6.75 | -2683 | -4571
27950.61 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -6.75 -2683.00 -4571.00 27950.61 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -6.75 -2683.00 -4571.00 27952.09 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -6.75 -2682.90 -4571.00 27952.51 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -6.75 -2682.87 -4571.00 27955.04 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P51:230:GRE:ELR -6.75 -2682.69 -4571.00 27955.08 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -6.75 -2682.69 -4571.00 27959.99 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P55:115:GRE:PKN -6.75 -2682.36 -4571.00 27960.46 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -6.75 -2682.33 -4571.00 27961.92 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -6.75 -2682.23 -4571.00 27966.38 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 6.00 115.06 1793.00 27966.38 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 6.00 115.06 1793.00 27966.39 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 6.00 115.06 1793.00 27966.39 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 6.00 115.06 1793.00 27966.39 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 6.00 115.06 1793.00 27966.40 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 6.00 115.06 1793.00 27966.41 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 6.00 115.06 1793.00 27966.41 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 6.00 115.06 1793.00 27967.00 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 6.00 116.11 1793.00 27968.89 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 6.00 114.91 1793.00 27968.90 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 6.00 114.91 1793.00 27970.05 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -6.75 -2681.68 -4571.00 27970.05 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -6.75 -2681.68 -4571.00 27970.05 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -6.75 -2681.68 -4571.00 27970.07 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -6.75 -2681.68 -4571.00 27970.20 Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -6.75 -2681.67 -4571.00 27971.23 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 6.00 114.77 1793.00 27971.24 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 6.00 114.77 1793.00 27972.17 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 6 | 115.79 | 1793
27950.87 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.75 | -2682.97 | -4571
27951.13 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.75 | -2682.96 | -4571
27953.32 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -6.75 | -2682.81 | -4571
27957.49 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -6.75 | -2682.52 | -4571
27957.9 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -6.76 | -2682.27 | -4571
27958.76 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -6.75 | -2682.44 | -4571
27961.22 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 6.01 | 113.67 | 1793
27961.52 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_048390J1839GEN-048393J1839SUBC1 | -5.15 | 31.99 | -1409
27961.52 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_048393J1839SUB-3488534ADMNORTHC1 | -5.15 | 31.99 | -1409
27961.52 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | G_048390J1839GENU1 | -5.15 | 31.99 | -1409
27961.95 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -6.75 | -2682.2 | -4571
27961.95 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -6.75 | -2682.2 | -4571
27962.46 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -6.75 | -2682.17 | -4571
27962.63 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 6 | 115.09 | 1793
27962.96 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -6.75 | -2682.15 | -4571
27966.4 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 6 | 115.06 | 1793
27966.4 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 6 | 115.06 | 1793
27966.4 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 6 | 115.06 | 1793
27967.71 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -6.76 | -2681.74 | -4571
27967.76 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -6.75 | -2681.82 | -4571
27969.21 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -6.75 | -2681.72 | -4571
27969.25 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -6.75 | -2681.71 | -4571
27969.29 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -6.75 | -2681.73 | -4571
27969.53 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -6.75 | -2681.72 | -4571
27973.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -5.17 | 37.75 | -1409
27974.11 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -6.75 | -2681.4 | -4571
27974.2 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | -6.75 | -2681.38 | -4571
27974.43 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -5.15 | 32.65 | -1409
27974.55 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:5-6 | -6.76 | -2681.27 | -4571
27974.72 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.75 | -2681.37 | -4571
27976.14 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:XEL:WILOWRV7:5R94 | -6.75 | -2681.25 | -4571
27976.37 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -5.18 | 39.3 | -1409
27976.5 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | -5.15 | 32.76 | -1409
27976.93 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -6.75 | -2681.22 | -4571
27978.25 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -6.75 | -2681.1 | -4571
27978.25 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -6.75 | -2681.1 | -4571
27978.59 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -6.75 | -2681.1 | -4571
27983.78 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 6 | 114.33 | 1793
27985.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_046520J1652GEN-046521J1652PADC1 | -5.15 | 33.21 | -1409
27985.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_046521J1652PAD-046522J1652COLC1 | -5.15 | 33.21 | -1409
27985.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_046522J1652COL-046523J1652SUBC1 | -5.15 | 33.21 | -1409
27985.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_046523J1652SUB-3488877SIDNEYC1 | -5.15 | 33.21 | -1409
27985.26 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | G_046520J1652GENU1 | -5.15 | 33.21 | -1409
27985.75 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | -5.15 | 33.24 | -1409
27990.66 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_041800J1180GEN-041801J1180PADC1 | -5.15 | 33.49 | -1409
27990.66 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_041801J1180PAD-041802J1180COLC1 | -5.15 | 33.49 | -1409
27990.66 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | L_041802J1180COL-044751J1475PADC1 | -5.15 | 33.49 | -1409
27990.66 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_044750J1475GEN-044751J1475PADC1 | -5.15 | 33.49 | -1409
27995.54 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | T_048402J1840COL-048403J1840SUBC1 | -5.15 | 33.74 | -1409
27995.54 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | G_048400J1840GENU1 | -5.15 | 33.74 | -1409
27998.35 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -6.78 | -2674.01 | -4571
28000.49 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.15 | 33.99 | -1409
28001.49 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 6 | 114.22 | 1793
28007.77 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 5.99 | 114.06 | 1793
28009.98 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 5.99 113.88 1793.00 28010.97 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 5.99 | 113.86 | 1793
28011.12 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.15 | 34.51 | -1409
28013.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 5.99 | 113.73 | 1793
28013.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 5.99 | 113.73 | 1793
28014.42 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.15 | 34.68 | -1409
28018.2 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 6.00 113.11 1793.00 28018.33 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 5.99 | 113.38 | 1793
28018.33 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 5.99 113.38 1793.00 28032.38 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -5.15 | 35.64 | -1409
28021.64 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.15 | 35.09 | -1409
28021.71 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.15 | 35.09 | -1409
28024.01 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 6.01 | 108.13 | 1793
28025.97 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 6.01 | 108.11 | 1793
28032.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -5.15 | 35.64 | -1409
28033.72 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.15 | 35.51 | -1409
28034.23 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 5.99 112.70 1793.00 28036.95 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 5.99 | 112.31 | 1793
28035.66 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 6.01 | 107.5 | 1793
28040.01 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -6.77 | -2673.64 | -4571
28044 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 6.01 | 108.08 | 1793
28044.1 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 5.99 | 111.88 | 1793
28044.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 5.99 | 111.87 | 1793
28046.89 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.99 | 111.68 | 1793
28049.04 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -5.15 | 36.5 | -1409
28049.04 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -5.15 | 36.5 | -1409
28049.11 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -5.15 | 36.5 | -1409
28049.11 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -5.15 | 36.5 | -1409
28051.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 6.01 | 108.27 | 1793
28051.18 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | 6.01 | 108.27 | 1793
28051.19 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.15 | 36.57 | -1409
28051.57 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.01 | 108.24 | 1793
28051.93 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -6.78 | -2669.71 | -4571
28052.45 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.01 | 108.2 | 1793
28053.18 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ARPIN:424-S:RAS 6.01 107.44 1793.00 28055.59 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 6.01 | 107.64 | 1793
28053.7 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.15 | 36.74 | -1409
28053.74 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.15 | 36.74 | -1409
28053.86 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.15 | 36.63 | -1409
28054.45 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.15 | 36.77 | -1409
28054.45 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.15 | 36.77 | -1409
28056.34 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 6.01 | 106.79 | 1793
28057.8 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 5.99 111.06 1793.00 28057.89 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 5.99 | 111.04 | 1793
28058 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -6.78 | -2669.3 | -4571
28058.37 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 5.99 | 111.02 | 1793
28058.37 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 5.99 | 111.02 | 1793
28058.37 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 5.99 | 111.02 | 1793
28058.69 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 5.99 | 110.99 | 1793
28059.48 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.15 | 36.89 | -1409
28059.67 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.15 | 37.05 | -1409
28060.9 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 5.99 110.87 1793.00 28060.90 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 5.99 110.87 1793.00 28060.92 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 5.99 110.87 1793.00 28060.92 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 5.99 110.87 1793.00 28061.15 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 5.99 110.86 1793.00 28061.15 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 5.99 | 110.86 | 1793
28061.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 5.99 | 110.86 | 1793
28061.8 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 5.99 | 110.73 | 1793
28063.23 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -6.77 | -2671.24 | -4571
28063.23 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -6.77 | -2671.24 | -4571
28063.58 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -5.15 | 37.24 | -1409
28063.9 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -6.75 | -2675.34 | -4571
28064.52 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -6.75 | -2675.3 | -4571
28065.19 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -6.77 | -2671.17 | -4571
28066.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.15 | 37.39 | -1409
28066.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.15 | 37.39 | -1409
28066.52 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 6 | 109.7 | 1793
28066.98 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 5.99 | 110.51 | 1793
28066.98 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 5.99 | 110.51 | 1793
28067.11 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.15 | 37.42 | -1409
28067.47 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 6.01 | 107.21 | 1793
28067.47 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ARPIN:424-S | 6.01 | 107.21 | 1793
28067.47 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 6.01 | 107.21 | 1793
28067.73 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -6.75 | -2675.09 | -4571
28067.73 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -6.75 | -2675.09 | -4571
28067.76 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 5.99 | 110.45 | 1793
28068 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 6 | 109.58 | 1793
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.3 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.31 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.31 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.31 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.31 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.31 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -5.15 | 37.23 | -1409
28068.44 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -5.15 | 37.5 | -1409
28069.02 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.15 | 37.23 | -1409
28069.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 5.99 | 110.38 | 1793
28069.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 5.99 | 110.38 | 1793
28069.3 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 6 | 109.54 | 1793
28069.3 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 6 | 109.54 | 1793
28069.36 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -5.15 | 37.53 | -1409
28069.57 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -5.15 | 37.29 | -1409
28069.58 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -5.15 | 37.29 | -1409
28070.14 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -5.15 | 37.56 | -1409
28070.56 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 6.01 | 105.96 | 1793
28070.78 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -5.15 | 37.36 | -1409
28070.78 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -5.15 | 37.36 | -1409
28070.82 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.15 | 37.48 | -1409
28070.91 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -5.15 | 37.61 | -1409
28070.91 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -5.15 | 37.61 | -1409
28071.15 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.75 | -2674.85 | -4571
28071.15 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -6.75 | -2674.85 | -4571
28072.17 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -5.15 | 37.69 | -1409
28072.29 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 6.01 | 106.47 | 1793
28074.65 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -5.15 | 37.81 | -1409
28074.7 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -5.15 | 37.82 | -1409
28074.7 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -5.15 | 37.82 | -1409
28074.82 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -5.15 | 37.82 | -1409
28074.94 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -5.15 | 37.83 | -1409
28074.94 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -5.15 | 37.83 | -1409
28076.06 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -5.15 | 37.87 | -1409
28076.16 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -5.15 | 37.9 | -1409
28076.16 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -5.15 | 37.9 | -1409
28076.33 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -5.15 | 37.77 | -1409
28076.58 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -5.15 | 37.55 | -1409
28076.59 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -5.15 | 37.55 | -1409
28076.78 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -5.15 | 37.93 | -1409
28076.82 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -5.15 | 37.93 | -1409
28077.42 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -5.15 | 37.96 | -1409
28078.06 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -5.15 37.85 -1409.00 28078.65 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -5.15 | 38.04 | -1409
28079.06 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -5.15 | 38.04 | -1409
28079.08 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -5.15 | 38.04 | -1409
28079.17 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -5.15 | 38.05 | -1409
28079.17 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -5.15 | 38.05 | -1409
28079.53 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -6.78 | -2667.84 | -4571
28080.63 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -6.75 | -2674.21 | -4571
28081.4 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.15 | 38.17 | -1409
28082.31 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.75 | -2674.1 | -4571
28082.31 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -6.75 | -2674.1 | -4571
28082.53 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -5.15 | 38.22 | -1409
28083.36 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -5.15 38.27 -1409.00 28091.39 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -5.15 38.68 -1409.00 28091.39 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -5.15 38.68 -1409.00 28091.39 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -5.15 | 38.68 | -1409
28083.76 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 6.01 | 105.5 | 1793
28084.16 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 5.99 | 109.43 | 1793
28084.16 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 5.99 | 109.43 | 1793
28084.85 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -6.75 | -2673.93 | -4571
28085.97 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 5.99 | 109.29 | 1793
28086.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 6 | 109 | 1793
28089.7 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 5.99 | 109.14 | 1793
28089.7 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 5.99 | 109.14 | 1793
28091.39 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -5.15 | 38.68 | -1409
28091.56 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -5.15 38.69 -1409.00 28092.21 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -5.15 | 38.73 | -1409
28092.54 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -5.15 38.73 -1409.00 28092.70 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -5.15 38.75 -1409.00 28092.70 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -5.15 | 38.75 | -1409
28092.7 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -5.15 | 38.75 | -1409
28093.45 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -5.15 38.79 -1409.00 28093.93 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -5.15 38.81 -1409.00 28093.93 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -5.15 38.81 -1409.00 28094.60 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -5.15 | 38.84 | -1409
28094.12 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6.01 | 105.41 | 1793
28094.6 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -5.15 38.84 -1409.00 28094.65 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -5.15 | 38.76 | -1409
28094.9 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 6.01 | 104.96 | 1793
28095.04 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -5.15 38.87 -1409.00 28095.23 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -5.15 38.86 -1409.00 28095.24 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -5.15 38.88 -1409.00 28095.24 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -5.15 38.88 -1409.00 28095.24 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -5.15 38.88 -1409.00 28095.24 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -5.15 38.88 -1409.00 28095.56 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -5.15 38.89 -1409.00 28098.66 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -5.15 39.04 -1409.00 28098.66 Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -5.15 | 39.04 | -1409
28095.33 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -6.75 | -2673.22 | -4571
28096.52 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 6 | 107.88 | 1793
28096.54 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 6.01 | 104.85 | 1793
28098.51 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S_GD | 6 | 106.28 | 1793
28099.03 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -5.15 | 39.07 | -1409
28099.03 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -5.15 | 39.07 | -1409
28099.03 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 | -5.15 | 39.07 | -1409
28099.03 | Line 05SULLIVAN (247712) TO 16PETE (254529) CKT 12 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 | -5.15 | 39.07 | -1409
28099.08 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -6.75 | -2672.97 | -4571
28100.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 6.01 | 105.22 | 1793
28100.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 6.01 | 105.22 | 1793
28100.38 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 6.01 | 105.21 | 1793
28100.53 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 6.01 | 105.21 | 1793
28101.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.99 | 108.46 | 1793
28101.2 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.99 | 108.45 | 1793
28101.57 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -6.74 | -2678.32 | -4571
28101.79 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | -6.75 | -2672.78 | -4571
28102.18 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -6.75 | -2672.76 | -4571
28102.19 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 5.99 | 108.4 | 1793
28103.34 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -6.75 | -2672.68 | -4571
28103.34 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -6.75 | -2672.68 | -4571
28103.65 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 5.99 | 108.31 | 1793
28103.75 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 5.99 | 108.3 | 1793
28103.79 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S | 6 | 106.25 | 1793
28103.88 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 5.99 | 108.29 | 1793
28104.23 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -6.75 | -2672.62 | -4571
28104.85 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | -6.75 | -2672.58 | -4571
28105.2 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -6.75 | -2672.55 | -4571
28106.14 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -6.75 | -2672.49 | -4571
28106.14 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -6.75 | -2672.49 | -4571
28106.48 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -6.75 | -2672.47 | -4571
28106.48 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -6.75 | -2672.47 | -4571
28154.15 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 5.24 | 1123.06 | 2598
28160.53 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 5.2 | 1132.93 | 2598
28164.32 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 5.20 1132.76 2598.00 28164.54 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.20 1132.74 2598.00 28219.39 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 5.20 1129.87 2598.00 28221.94 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 5.20 1129.74 2598.00 28227.50 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 5.2 | 1129.45 | 2598
28165.23 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 5.2 | 1132.69 | 2598
28206.75 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.2 | 1130.56 | 2598
28207.35 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.2 | 1130.69 | 2598
28229.25 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.2 | 1129.36 | 2598
28231.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.20 1129.25 2598.00 28233.48 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 5.20 1129.14 2598.00 28238.10 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.2 | 1128.87 | 2598
28239.5 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 5.2 | 1128.82 | 2598
28241.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.2 | 1128.73 | 2598
28243.77 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.2 | 1128.6 | 2598
28243.9 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 5.2 | 1128.59 | 2598
28243.9 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 5.2 | 1128.59 | 2598
28244.71 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.2 | 1128.55 | 2598
28246.86 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 5.2 | 1128.44 | 2598
28248.15 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 5.2 | 1128.37 | 2598
28249.03 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 5.2 | 1128.33 | 2598
28249.03 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 5.2 | 1128.33 | 2598
28250.16 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 5.2 | 1128.27 | 2598
28250.78 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.2 | 1128.27 | 2598
28250.82 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 5.2 | 1128.23 | 2598
28251.37 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 5.2 | 1128.2 | 2598
28252.75 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 5.2 | 1128.13 | 2598
28253.69 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.2 | 1128.08 | 2598
28253.69 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.2 | 1128.08 | 2598
28254.08 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 5.2 | 1128.06 | 2598
28254.86 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 5.2 | 1128.02 | 2598
28256.67 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 5.2 | 1127.93 | 2598
28260.65 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 5.20 1127.73 2598.00 28260.67 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.20 1127.72 2598.00 28263.89 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 5.20 1127.56 2598.00 28264.38 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 5.20 1127.53 2598.00 28266.88 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 5.20 1127.40 2598.00 28267.00 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 5.20 1127.39 2598.00 28268.18 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 5.20 1127.33 2598.00 28268.18 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 5.20 1127.33 2598.00 28268.22 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 5.20 1127.33 2598.00 28273.34 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 5.20 1127.06 2598.00 28273.82 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 5.20 1127.04 2598.00 28274.24 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 5.20 1127.01 2598.00 28276.60 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 5.20 1126.89 2598.00 28276.60 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 5.2 | 1126.89 | 2598
28261.66 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.2 | 1127.69 | 2598
28261.66 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.2 | 1127.69 | 2598
28264.44 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.2 | 1127.53 | 2598
28265 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.2 | 1127.54 | 2598
28266.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.2 | 1127.44 | 2598
28269.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.2 | 1127.28 | 2598
28269.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.2 | 1127.28 | 2598
28269.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.2 | 1127.32 | 2598
28272.44 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.2 | 1127.11 | 2598
28272.74 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.2 | 1127.16 | 2598
28273.73 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.2 | 1127.08 | 2598
28274.31 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.2 | 1127.03 | 2598
28274.31 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.2 | 1127.03 | 2598
28274.66 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 5.21 | 1124.03 | 2598
28276.35 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.2 | 1126.91 | 2598
28276.6 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 5.2 | 1126.89 | 2598
28277.04 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 5.2 | 1126.87 | 2598
28277.16 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 5.2 | 1126.86 | 2598
28277.67 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 5.2 | 1126.84 | 2598
28277.69 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 5.2 | 1126.84 | 2598
28279.53 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 5.2 | 1126.74 | 2598
28279.62 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.2 | 1126.75 | 2598
28279.68 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.2 | 1126.75 | 2598
28279.76 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 5.2 | 1126.73 | 2598
28280.78 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 5.2 | 1126.67 | 2598
28281.96 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.2 | 1126.62 | 2598
28282.89 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 5.2 | 1126.56 | 2598
28282.97 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 5.2 | 1126.56 | 2598
28282.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 5.2 | 1126.56 | 2598
28282.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 5.2 | 1126.56 | 2598
28282.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 5.2 | 1126.56 | 2598
28283.4 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 5.2 | 1126.54 | 2598
28283.95 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 5.20 1126.51 2598.00 28285.67 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | 5.2 | 1126.41 | 2598
28284.09 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.2 | 1126.5 | 2598
28284.25 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.2 | 1126.5 | 2598
28286.37 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.2 | 1126.45 | 2598
28286.78 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 5.21 | 1123.22 | 2598
28287.63 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.2 | 1126.32 | 2598
28288.82 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.2 | 1126.27 | 2598
28289.15 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.2 | 1126.25 | 2598
28289.68 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.2 | 1126.21 | 2598
28289.85 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.2 | 1126.22 | 2598
28291.39 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 5.2 | 1126.12 | 2598
28291.45 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.2 | 1126.14 | 2598
28291.49 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.2 | 1126.13 | 2598
28291.56 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.2 | 1126.14 | 2598
28291.56 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.2 | 1126.14 | 2598
28292.36 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.2 | 1126.07 | 2598
28292.57 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.2 | 1126.08 | 2598
28292.68 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.2 | 1126.06 | 2598
28292.9 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 5.2 | 1126.05 | 2598
28292.9 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 5.2 | 1126.05 | 2598
28293.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.2 | 1126.2 | 2598
28293.64 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 5.2 | 1126.03 | 2598
28293.64 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 5.2 | 1126.03 | 2598
28293.73 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | 5.2 | 1126 | 2598
28294.41 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 5.2 | 1125.97 | 2598
28294.41 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 5.2 | 1125.97 | 2598
28295 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.2 | 1126 | 2598
28295.04 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.2 | 1125.94 | 2598
28301.53 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | 5.21 | 1122.63 | 2598
28306 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406265SILVERMINE-3502185RENSHAWC1 | 5.21 | 1122.6 | 2598
28307.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 5.2 | 1125.3 | 2598
28307.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 5.2 | 1125.3 | 2598
28308.09 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 5.2 | 1125.25 | 2598
28308.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 5.2 | 1125.24 | 2598
28314.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 5.2 | 1124.94 | 2598
28314.58 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 5.2 | 1124.92 | 2598
28314.58 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 5.2 | 1124.92 | 2598
28314.7 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 5.21 | 1123.26 | 2598
28314.77 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 5.21 | 1123.25 | 2598
28315.58 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 5.21 | 1123.21 | 2598
28316.01 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 5.2 | 1124.84 | 2598
28316.01 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 5.2 | 1124.84 | 2598
28316.46 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 5.2 | 1124.82 | 2598
28319.4 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 5.2 | 1124.67 | 2598
28319.4 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 5.2 | 1124.67 | 2598
28319.57 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340082DOVER-3401502LIVINGC1 | 5.2 | 1124.66 | 2598
28320.31 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 5.2 | 1124.62 | 2598
28322.95 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 5.2 | 1124.48 | 2598
28323.45 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 5.2 | 1124.46 | 2598
28323.45 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 5.2 | 1124.46 | 2598
28324.51 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340099PALMAJCT-340120POSSUMTAPC1 | 5.2 | 1124.4 | 2598
28324.51 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340099PALMAJCT-3401492WHTOAKC1 | 5.2 | 1124.4 | 2598
28324.71 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | 5.2 | 1124.39 | 2598
28324.72 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340126BRYANRD-340128BRYANJCT2/2C1 | 5.2 | 1124.39 | 2598
28324.72 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340087HUSBANDTAP-340128BRYANJCT2/2C1 | 5.2 | 1124.39 | 2598
28324.72 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 5.2 | 1124.39 | 2598
28324.89 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340076CULPRD-3401492WHTOAKC1 | 5.2 | 1124.38 | 2598
28325.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406185LIVING-3406265SILVERMINEC1 | 5.21 | 1121.55 | 2598
28326.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | 5.21 | 1123.04 | 2598
28326.9 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | 5.2 | 1124.28 | 2598
28327.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 5.2 | 1124.25 | 2598
28327.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 5.2 | 1124.25 | 2598
28328.09 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 5.2 | 1124.21 | 2598
28328.14 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 5.2 | 1124.21 | 2598
28369.32 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405515REID-3406225REIDEHVC1L_3405515REID-3406225REIDEHVC2 | 5.21 | -282.22 | 1195
28850.65 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7HARDIN CO (324106) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -6.01 | 539.9 | -1195
29008.31 | Line 05HANG R (242924) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -6.55 | -2670.48 | -4571
30076.27 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -5.55 | -1758.69 | -3429
30076.35 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -5.55 | -1758.69 | -3429
30109.22 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -5.55 | -1756.87 | -3429
30142.3 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -5.13 | -1757.71 | -3303
30142.31 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -5.13 | -1757.71 | -3303
30142.31 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -5.13 | -1757.71 | -3303
30720.82 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 5.5 | 103.03 | 1793
31013.63 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 5.29 | -444.77 | 1195
31502.08 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -5.31 | -1757.1 | -3429
31771.89 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -5.28 | -1750.73 | -3429
32374.58 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -5.16 | -1757.53 | -3429
32410.89 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -5.13 | -1767.4 | -3429
32414.82 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -5.13 -1767.23 -3429.00 32415.02 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.13 -1767.21 -3429.00 32470.63 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -5.13 -1764.34 -3429.00 32473.21 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV -5.13 -1764.21 -3429.00 32478.87 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -5.13 | -1763.92 | -3429
32415.67 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -5.13 | -1767.16 | -3429
32457.91 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.13 | -1765.04 | -3429
32458.98 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.13 | -1765.16 | -3429
32480.64 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.13 | -1763.83 | -3429
32482.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -5.13 -1763.73 -3429.00 32484.93 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.13 -1763.61 -3429.00 32489.55 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -5.13 | -1763.35 | -3429
32491.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.13 | -1763.3 | -3429
32492.95 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.13 | -1763.2 | -3429
32495.37 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -5.13 | -1763.07 | -3429
32495.5 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -5.13 | -1763.07 | -3429
32495.5 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -5.13 | -1763.07 | -3429
32496.32 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.13 | -1763.03 | -3429
32498.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -5.13 | -1762.91 | -3429
32499.81 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -5.13 | -1762.85 | -3429
32500.71 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -5.13 | -1762.8 | -3429
32500.71 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -5.13 | -1762.8 | -3429
32501.86 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -5.13 | -1762.74 | -3429
32502.52 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -5.13 | -1762.71 | -3429
32502.59 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.13 | -1762.75 | -3429
32503.09 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -5.13 | -1762.68 | -3429
32504.48 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -5.13 | -1762.61 | -3429
32505.44 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.13 | -1762.56 | -3429
32505.44 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.13 | -1762.56 | -3429
32505.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -5.13 | -1762.54 | -3429
32506.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -5.13 | -1762.5 | -3429
32508.46 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -5.13 | -1762.4 | -3429
32512.52 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.13 | -1762.19 | -3429
32512.53 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER -5.13 -1762.20 -3429.00 32515.79 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK -5.13 -1762.03 -3429.00 32516.28 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.13 -1762.00 -3429.00 32518.82 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -5.13 -1761.87 -3429.00 32518.95 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -5.13 -1761.87 -3429.00 32520.14 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -5.13 -1761.80 -3429.00 32520.14 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -5.13 -1761.80 -3429.00 32520.18 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -5.13 -1761.80 -3429.00 32525.38 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -5.13 -1761.54 -3429.00 32525.86 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -5.13 -1761.51 -3429.00 32526.29 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -5.13 -1761.49 -3429.00 32528.68 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -5.13 -1761.37 -3429.00 32528.68 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -5.13 | -1761.37 | -3429
32513.59 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.13 | -1762.17 | -3429
32513.59 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.13 | -1762.17 | -3429
32516.35 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.13 | -1762 | -3429
32517.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.13 | -1762.01 | -3429
32518.03 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -5.14 | -1758.5 | -3429
32518.38 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.13 | -1761.92 | -3429
32521.17 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.13 | -1761.75 | -3429
32521.2 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.13 | -1761.75 | -3429
32521.33 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.13 | -1761.79 | -3429
32524.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.13 | -1761.58 | -3429
32524.95 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.13 | -1761.63 | -3429
32525.89 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.13 | -1761.55 | -3429
32526.42 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.13 | -1761.5 | -3429
32526.42 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.13 | -1761.5 | -3429
32528.46 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.13 | -1761.39 | -3429
32528.68 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -5.13 | -1761.37 | -3429
32529.14 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -5.13 | -1761.34 | -3429
32529.25 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -5.13 | -1761.34 | -3429
32529.77 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -5.13 | -1761.31 | -3429
32529.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -5.13 | -1761.31 | -3429
32529.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -5.14 | -1757.7 | -3429
32531.66 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -5.13 | -1761.21 | -3429
32531.79 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.13 | -1761.22 | -3429
32531.86 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.13 | -1761.22 | -3429
32531.89 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -5.13 | -1761.2 | -3429
32532.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -5.13 | -1761.15 | -3429
32534.16 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.13 | -1761.09 | -3429
32535.07 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -5.13 | -1761.04 | -3429
32535.15 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -5.13 | -1761.03 | -3429
32535.17 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | -5.13 | -1761.03 | -3429
32535.17 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | -5.13 | -1761.03 | -3429
32535.17 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | -5.13 | -1761.03 | -3429
32535.58 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -5.13 | -1761.01 | -3429
32536.14 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -5.13 -1760.98 -3429.00 40073.65 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] Base Case -5.08 -2011.85 -4047.00 43601.92 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] Base Case -6.80 -1080.26 -4045.00 45144.80 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -6.8 | -1113.37 | -4183
32536.29 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.13 | -1760.98 | -3429
32536.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.13 | -1760.97 | -3429
32538.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.13 | -1760.93 | -3429
32539.89 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.13 | -1760.8 | -3429
32541.12 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.13 | -1760.74 | -3429
32541.45 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.13 | -1760.72 | -3429
32541.96 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.13 | -1760.69 | -3429
32542.19 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.13 | -1760.7 | -3429
32543.7 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.13 | -1760.6 | -3429
32543.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.13 | -1760.61 | -3429
32543.84 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.13 | -1760.61 | -3429
32543.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.13 | -1760.61 | -3429
32543.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.13 | -1760.61 | -3429
32544.68 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.13 | -1760.55 | -3429
32544.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.13 | -1760.55 | -3429
32545.02 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.13 | -1760.54 | -3429
32545.23 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.13 | -1760.52 | -3429
32545.23 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.13 | -1760.52 | -3429
32545.3 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24843507NWTVL1-3405525COLEMANC1 | -5.14 | -1757.1 | -3429
32546.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.13 | -1760.67 | -3429
32546.05 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.13 | -1760.5 | -3429
32546.05 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.13 | -1760.5 | -3429
32546.07 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -5.13 | -1760.47 | -3429
32546.77 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.13 | -1760.44 | -3429
32546.77 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.13 | -1760.44 | -3429
32547.41 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.13 | -1760.41 | -3429
32550.42 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406265SILVERMINE-3502185RENSHAWC1 | -5.14 | -1757.07 | -3429
32559.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -5.13 | -1759.77 | -3429
32559.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -5.13 | -1759.77 | -3429
32560.64 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -5.13 | -1759.73 | -3429
32560.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -5.13 | -1759.71 | -3429
32562.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -5.13 | -1757.73 | -3429
32562.58 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -5.13 | -1757.73 | -3429
32563.4 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -5.13 | -1757.68 | -3429
32566.84 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | -5.13 | -1759.41 | -3429
32567.23 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.13 | -1759.39 | -3429
32567.23 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.13 | -1759.39 | -3429
32568.68 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -5.13 | -1759.32 | -3429
32568.68 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | -5.13 | -1759.32 | -3429
32569.13 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | -5.13 | -1759.29 | -3429
32569.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406185LIVING-3406265SILVERMINEC1 | -5.14 | -1756.02 | -3429
32572.12 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.13 | -1759.14 | -3429
32572.12 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.13 | -1759.14 | -3429
32572.29 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340082DOVER-3401502LIVINGC1 | -5.13 | -1759.13 | -3429
32573.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -5.13 | -1759.09 | -3429
32573.2 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 5.72 | 734.3 | 2598.1
32573.39 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 5.72 | 734.29 | 2598.1
32575.33 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | -5.13 | -1757.52 | -3429
32575.72 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -5.13 | -1758.95 | -3429
32576.22 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | -5.13 | -1758.93 | -3429
32576.22 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | -5.13 | -1758.93 | -3429
32577.3 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340099PALMAJCT-340120POSSUMTAPC1 | -5.13 | -1758.87 | -3429
32577.3 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340099PALMAJCT-3401492WHTOAKC1 | -5.13 | -1758.87 | -3429
32577.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -5.13 | -1758.86 | -3429
32577.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340126BRYANRD-340128BRYANJCT2/2C1 | -5.13 | -1758.86 | -3429
32577.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340087HUSBANDTAP-340128BRYANJCT2/2C1 | -5.13 | -1758.86 | -3429
32577.52 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -5.13 | -1758.86 | -3429
32577.69 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340076CULPRD-3401492WHTOAKC1 | -5.13 | -1758.85 | -3429
32579.72 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340115HUDTAP-340163HUDSONC1 | -5.13 | -1758.75 | -3429
32580.22 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -5.13 | -1758.72 | -3429
32580.22 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -5.13 | -1758.72 | -3429
32580.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | -5.13 | -1758.69 | -3429
32652.23 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 5.72 | 729.77 | 2598.1
37050.23 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 5.04 | 730.6 | 2598.1
38769.89 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 7KENZIG ROAD (326569) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -5.12 | 791.44 | -1195
40073.65 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -5.08 | -2011.85 | -4047
40073.65 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -5.08 | -2011.85 | -4047
41305.1 | Line 07RAMSY5 (248830) TO 08DUFF (249509) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 5.1 | -912.22 | 1195
43601.92 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.8 | -1080.26 | -4045
43601.92 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.8 | -1080.26 | -4045
43606.54 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -7.12 | -1079.84 | -4183
44360.83 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -6.8 | -1166.66 | -4183
44901.91 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -6.8 | -1129.96 | -4183
44962.45 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -6.8 | -1126.62 | -4183
44985.25 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | -6.8 | -1124.2 | -4183
44994.42 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045860J1586GEN-045862J1586PADC1 | -6.8 | -1123.58 | -4183
44994.42 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045862J1586PAD-045864J1586COLC1 | -6.8 | -1123.58 | -4183
44994.42 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045864J1586COL-045866J1586SUBC1 | -6.8 | -1123.58 | -4183
44994.42 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045860J1586GENU1 | -6.8 | -1123.58 | -4183
44997.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045861J1586GEN1-045863J1586PADC1 | -6.8 | -1123.34 | -4183
44997.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045863J1586PAD-045865J1586COLC1 | -6.8 | -1123.34 | -4183
44997.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045865J1586COL-045866J1586SUBC1 | -6.8 | -1123.34 | -4183
44997.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045861J1586GEN1U1 | -6.8 | -1123.34 | -4183
45003.21 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -6.8 | -1123.64 | -4183
45029.59 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.87 | -1088.71 | -4183
45034.34 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -6.8 | -1120.86 | -4183
45034.34 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | -6.8 | -1120.86 | -4183
45034.43 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -6.8 | -1120.86 | -4183
45098.15 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.88 | -1078.55 | -4183
45113.61 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.87 | -1082.61 | -4183
45130.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -6.8 | -1114.3 | -4183
45130.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -6.8 | -1114.3 | -4183
45131.26 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -6.8 | -1114.27 | -4183
45131.27 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -6.8 | -1114.27 | -4183
45135.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.88 | -1075.78 | -4183
45140.63 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.87 | -1080.58 | -4183
45142.4 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.87 | -1080.46 | -4183
45144.44 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -6.79 | -1116.63 | -4183
45144.96 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -6.8 | -1113.37 | -4183
45155.3 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -6.8 | -1113.47 | -4183
45175.15 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.87 | -1078 | -4183
45181.44 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -6.88 | -1072.41 | -4183
45182.09 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -6.8 | -1110.82 | -4183
45182.28 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -6.8 | -1110.8 | -4183
45189.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -6.79 | -1112.66 | -4183
45194.79 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -6.8 | -1110.07 | -4183
45194.79 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -6.8 | -1110.07 | -4183
45210.51 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -6.8 | -1109.09 | -4183
45213.7 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046146J1614SUB-046147J1614POIC1 | -6.8 | -1108.67 | -4183
45230.69 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -6.8 | -1107.51 | -4183
45242.16 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -6.79 | -1109.11 | -4183
45242.66 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -6.8 | -1107.28 | -4183
45244.22 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -6.8 | -1106.59 | -4183
45244.86 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -6.8 | -1106.85 | -4183
45245.28 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -6.8 | -1106.76 | -4183
45245.28 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -6.8 | -1106.76 | -4183
45246.38 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -6.87 | -1076.45 | -4183
45248.08 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045130J1513GEN-045131J1513PADC1 | -6.8 | -1106.33 | -4183
45248.08 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045131J1513PAD-045132J1513COLC1 | -6.8 | -1106.33 | -4183
45248.08 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045133J1513SUB-694031HIWAY22B4C1 | -6.8 | -1106.33 | -4183
45248.08 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045130J1513GENUPV | -6.8 | -1106.33 | -4183
45248.09 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -6.8 | -1106.33 | -4183
45248.09 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -6.8 | -1106.33 | -4183
45250.66 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043378J1337SUB-601011SHERCO3C1 | -6.8 | -1106.15 | -4183
45254.8 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -6.8 | -1106.08 | -4183
45260.38 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -6.8 | -1105.59 | -4183
45268.78 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043400J1339SUB-25511017SCHAHFERC1 | -6.8 | -1104.92 | -4183
45272.04 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -6.8 | -1105.29 | -4183
45272.54 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -6.8 | -1104.67 | -4183
45272.54 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -6.8 | -1104.67 | -4183
45272.64 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -6.8 | -1104.76 | -4183
45273.66 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -6.8 | -1104.69 | -4183
45280.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045560J1556GEN-045561J1556PADC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045561J1556PAD-045562J1556COLC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045562J1556COL-045563J1556SUBC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045563J1556SUB-258121NFIBREC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045560J1556GENU1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_046630J1663GEN-046631J1663PADC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046631J1663PAD-046632J1663COLC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_046632J1663COL-046633J1663SUBC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046633J1663SUB-046634J1663POIC1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45280.9 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_046630J1663GENU1 | -6.8 | -1104.1 | -4183
45282.86 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -6.8 | -1103.97 | -4183
45282.92 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -6.8 | -1103.96 | -4183
45286.62 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -6.85 | -1080.47 | -4183
45287.07 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -6.85 | -1080.44 | -4183
45291.44 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -6.8 | -1103.38 | -4183
45291.67 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -6.8 | -1103.36 | -4183
45292.32 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -6.85 | -1080.05 | -4183
45295.2 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -6.79 | -1105.38 | -4183
45301.25 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -6.8 | -1102.71 | -4183
45309.42 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -6.8 | -1102.4 | -4183
45314.35 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -6.8 | -1101.84 | -4183
45314.47 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -6.8 | -1101.84 | -4183
45315 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -6.8 | -1101.78 | -4183
45315 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -6.8 | -1101.78 | -4183
45315 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044119J1410SUB-999907NMAB7345C1 | -6.8 | -1101.78 | -4183
45318.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045270J1527GEN-045271J1527PADC1 | -6.8 | -1101.57 | -4183
45318.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045271J1527PAD-045272J1527COLC1 | -6.8 | -1101.57 | -4183
45318.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045272J1527COL-045273J1527SUBC1 | -6.8 | -1101.57 | -4183
45318.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045273J1527SUB-045274J1527POIC1 | -6.8 | -1101.57 | -4183
45318.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045270J1527GENU1 | -6.8 | -1101.57 | -4183
45323.22 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -6.8 | -1102.15 | -4183
45325.29 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -6.80 -1100.41 -4183.00 45327.86 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -6.79 -1104.89 -4183.00 45327.87 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -6.79 -1104.89 -4183.00 45327.87 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -6.79 -1104.89 -4183.00 45327.87 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -6.79 -1104.90 -4183.00 45327.87 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -6.79 -1104.90 -4183.00 45327.87 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -6.79 -1104.90 -4183.00 45327.89 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -6.79 -1104.89 -4183.00 45327.90 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -6.79 -1104.89 -4183.00 45330.60 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -6.8 | -1101.65 | -4183
45325.65 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -6.8 | -1101.05 | -4183
45327.84 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -6.79 | -1104.9 | -4183
45327.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -6.79 | -1104.9 | -4183
45327.87 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -6.79 | -1104.9 | -4183
45328.43 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | -6.8 | -1100.92 | -4183
45331.53 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -6.8 | -1100.65 | -4183
45331.53 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -6.8 | -1100.65 | -4183
45333.75 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -6.79 | -1104.5 | -4183
45333.77 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -6.79 | -1104.5 | -4183
45339.34 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -6.79 | -1104.12 | -4183
45339.36 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -6.79 | -1104.12 | -4183
45361.78 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -6.80 -1098.60 -4183.00 45397.13 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -6.80 -1096.19 -4183.00 45397.13 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -6.80 -1096.19 -4183.00 45397.16 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -6.8 | -1096.19 | -4183
45397.16 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -6.8 | -1096.19 | -4183
45397.41 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -6.80 -1096.17 -4183.00 45399.56 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -6.8 | -1095.67 | -4183
45401.1 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 -6.80 -1095.57 -4183.00 45401.91 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -6.79 -1101.62 -4183.00 45402.25 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -6.80 -1095.85 -4183.00 45402.25 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -6.8 | -1095.85 | -4183
45402.25 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -6.8 | -1095.85 | -4183
45404.3 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -6.80 -1095.37 -4183.00 45405.38 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -6.80 -1095.63 -4183.00 45405.38 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -6.80 -1095.63 -4183.00 45406.05 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -6.8 | -1095.25 | -4183
45407.09 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -6.80 -1095.55 -4183.00 45411.01 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -6.8 | -1095.25 | -4183
45411.91 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -6.80 -1095.24 -4183.00 45412.90 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -6.8 | -1095.22 | -4183
45412.96 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -6.8 | -1095.12 | -4183
45412.96 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -6.8 | -1095.12 | -4183
45412.96 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -6.8 | -1095.12 | -4183
45412.96 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -6.8 | -1095.12 | -4183
45414.08 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -6.8 | -1095.28 | -4183
45415.12 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -6.8 | -1095 | -4183
45421.22 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -6.80 -1094.65 -4183.00 45421.22 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -6.8 | -1094.65 | -4183
45425.24 | Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -6.80 -1095.06 -4183.00 45428.50 Line 05DUMONT (243206) TO 05GRNTWN (243207) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -6.80 -1094.22 -4183.00 49998.73 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.08 | -2031.65 | -4571
45901.35 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -5.58 | -2011.19 | -4571
49268.56 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.17 | -2022.82 | -4571
49373.72 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.19 | -2009.64 | -4571
49412.55 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.17 | -2014.91 | -4571
49436.77 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.19 | -2006.05 | -4571
49458.67 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.17 | -2012.27 | -4571
49461.73 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.17 | -2012.11 | -4571
49505.61 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -5.18 | -2005.94 | -4571
49516.07 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.19 | -2001.67 | -4571
49517.63 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.17 | -2008.93 | -4571
50004.56 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.08 | -2031.44 | -4571
50011.02 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.08 | -2030.54 | -4571
50011.29 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.08 | -2031.05 | -4571
50012.45 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -5.08 | -2031.11 | -4571
50051.94 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -5.08 | -2029.11 | -4571
50099.1 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -5.1 | -2016.16 | -4571
50107.86 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.08 | -2026.27 | -4571
50117.14 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.08 | -2025.79 | -4571
50124.78 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.08 | -2025.41 | -4571
50126.3 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.08 | -2025.21 | -4571
50132.71 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.08 | -2025.01 | -4571
50145.1 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.08 | -2024.37 | -4571
50145.94 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.08 -2024.32 -4571.00 50152.27 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.08 | -2024.01 | -4571
50154.08 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.08 | -2023.92 | -4571
50158.96 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | -5.1 | -2011.76 | -4571
50162.87 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.08 | -2023.4 | -4571
50162.87 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.08 | -2023.4 | -4571
50166.78 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.08 | -2023.27 | -4571
50166.78 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.08 | -2023.27 | -4571
50167.3 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405575HANCO-3405595DAVISC1 | -5.1 | -2011.34 | -4571
50168.62 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.08 | -2023.18 | -4571
50170.38 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.08 -2023.16 -4571.00 50176.07 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.08 -2022.80 -4571.00 50176.07 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.08 -2022.80 -4571.00 50176.25 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.08 -2022.79 -4571.00 50185.41 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.08 -2022.33 -4571.00 50185.93 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.08 -2022.30 -4571.00 50189.14 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.08 -2022.14 -4571.00 50189.19 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.08 -2022.14 -4571.00 50189.19 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.08 -2022.14 -4571.00 50191.22 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.08 -2022.03 -4571.00 50198.50 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.08 -2021.67 -4571.00 50199.00 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.08 -2021.64 -4571.00 50208.91 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.08 | -2021.1 | -4571
50178.52 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.08 | -2022.55 | -4571
50184.16 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.08 | -2022.25 | -4571
50189.01 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.08 | -2022.13 | -4571
50189.53 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.08 | -2022.11 | -4571
50189.64 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.08 | -2022.11 | -4571
50193.46 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.08 | -2021.85 | -4571
50194.82 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.08 | -2021.79 | -4571
50194.82 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.08 | -2021.79 | -4571
50195 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.08 | -2021.62 | -4571
50196.85 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405515REID-3405595DAVISC1 | -5.1 | -2009.83 | -4571
50197.89 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.08 | -2021.69 | -4571
50202.19 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.08 | -2021.36 | -4571
50202.29 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -5.09 | -2015.63 | -4571
50209.27 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -5.08 | -2021.12 | -4571
50210.04 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.08 | -2021.08 | -4571
50215.75 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.08 | -2020.73 | -4571
50215.91 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.08 | -2020.76 | -4571
50216.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.08 | -2020.7 | -4571
50217.43 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -5.09 | -2013.26 | -4571
50217.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | -5.09 | -2013.29 | -4571
50217.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | -5.09 | -2013.29 | -4571
50218.32 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.08 | -2020.61 | -4571
50218.74 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -5.08 | -2020.63 | -4571
50219.99 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -5.08 | -2020.57 | -4571
50224.23 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.08 | -2020.12 | -4571
50224.4 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.08 | -2020.35 | -4571
50224.69 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.08 | -2020.33 | -4571
50227.14 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -5.08 | -2020.21 | -4571
50228.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.08 | -2020.13 | -4571
50228.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.08 | -2020.13 | -4571
50229.72 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.08 | -2020.08 | -4571
50231.11 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.08 | -2019.98 | -4571
50233.95 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.08 | -2019.3 | -4571
50238.26 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.08 | -2019.64 | -4571
50238.37 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.08 | -2019.63 | -4571
50238.39 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.08 | -2019.61 | -4571
50238.95 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.08 | -2019.6 | -4571
50239.34 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.08 | -2019.59 | -4571
50240.45 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.08 | -2019.53 | -4571
50241.37 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.08 | -2019.46 | -4571
50242.47 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.08 | -2019.43 | -4571
50243.72 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.08 | -2019.29 | -4571
50243.72 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.08 | -2019.29 | -4571
50244.33 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.08 | -2019.33 | -4571
50244.33 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -5.08 -2019.33 -4571.00 50244.33 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -5.08 -2019.33 -4571.00 50245.45 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -5.08 -2019.28 -4571.00 50245.94 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -5.08 -2019.25 -4571.00 50247.98 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P51:230:GRE:ELR -5.08 -2019.14 -4571.00 50248.03 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -5.08 -2019.14 -4571.00 50251.56 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P55:115:GRE:PKN -5.08 -2018.97 -4571.00 50252.25 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -5.08 -2018.93 -4571.00 50252.78 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -5.08 -2018.91 -4571.00 50259.48 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -5.08 -2018.57 -4571.00 50259.48 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -5.08 -2018.57 -4571.00 50259.48 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -5.08 -2018.57 -4571.00 50259.51 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -5.08 -2018.57 -4571.00 50259.70 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -5.08 -2018.55 -4571.00 50261.60 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:XEL:WILOWRV7:5R94 -5.08 -2018.41 -4571.00 50264.43 Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P24:115:MP:LSP:72-77MW -5.08 -2018.31 -4571.00 67464.81 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] Base Case -6.36 247.02 -4045.00 68804.05 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -6.36 | 194.2 | -4183
50245.59 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.08 | -2019.04 | -4571
50245.61 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.08 | -2019.2 | -4571
50247.23 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.08 | -2019.15 | -4571
50249.12 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.08 | -2019.04 | -4571
50250.88 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.08 | -2018.98 | -4571
50251.43 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.08 | -2018.92 | -4571
50251.52 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.08 | -2018.92 | -4571
50251.52 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:5-6 | -5.08 | -2018.72 | -4571
50251.53 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.08 | -2018.97 | -4571
50252.58 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | -5.08 | -2018.86 | -4571
50253.53 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.09 | -2014.88 | -4571
50254.08 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.08 | -2018.83 | -4571
50256.31 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.09 | -2014.85 | -4571
50257.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.08 | -2018.66 | -4571
50257.85 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:MerrillHills | -5.08 | -2018.57 | -4571
50317.08 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405515REID-3406225REIDEHVC1L_3405515REID-3406225REIDEHVC2 | -5.09 | -2011.86 | -4571
50328.73 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | -5.08 | -2015.05 | -4571
50329.21 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | -5.08 | -2015.02 | -4571
50332.84 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | -5.08 | -2014.84 | -4571
50332.84 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | -5.08 | -2014.84 | -4571
50332.92 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.08 | -2014.84 | -4571
50332.92 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | -5.08 | -2014.84 | -4571
50341.67 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.08 | -2014.39 | -4571
50341.67 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | -5.08 | -2014.39 | -4571
50343.75 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | -5.08 | -2014.29 | -4571
50346.89 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | -5.08 | -2011.88 | -4571
50350.86 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3405552HOPCO-3406195HOPCOC1 | -5.08 | -2012.29 | -4571
50352.73 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | -5.08 | -2013.83 | -4571
50352.8 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | -5.08 | -2013.83 | -4571
50355.58 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340005PROVDNC-3405552HOPCOC1 | -5.08 | -2012.05 | -4571
50355.66 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | -5.08 | -2013.68 | -4571
50357.03 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340005PROVDNC-340009SULIVAN2C1 | -5.08 | -2011.98 | -4571
50357.56 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -5.08 | -2013.57 | -4571
50357.74 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340003MARION2-340009SULIVAN2C1 | -5.08 | -2011.94 | -4571
50357.8 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -5.08 | -2013.57 | -4571
50358.7 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340115HUDTAP-340165KBITAPC1 | -5.08 | -2013.53 | -4571
50358.91 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | -5.08 | -2013.52 | -4571
50359.29 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -5.08 | -2013.5 | -4571
50359.66 | Line 05BAKER (242510) TO 05HANG R (242924) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_340003MARION2-340093CSPRGSTAPC1 | -5.08 | -2011.84 | -4571
64362.85 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -6.88 | 247.72 | -4183
65424.29 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -6.77 | 245.39 | -4183
65427.92 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -6.77 | 245.64 | -4183
65468.65 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -6.77 | 248.69 | -4183
67464.81 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.36 | 247.02 | -4045
67464.81 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | -6.36 | 247.02 | -4045
67633.41 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -6.56 | 256.06 | -4183
67856.99 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -6.36 | 133.97 | -4183
68268.06 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | -6.36 | 160.12 | -4183
68539.97 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047434J1678SUB-24950708DEEDSVC1 | -6.36 | 177.42 | -4183
68588.83 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -6.36 | 180.41 | -4183
68653.68 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -6.36 | 184.66 | -4183
68690.42 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -6.36 | 186.23 | -4183
68694.12 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -6.36 | 186.19 | -4183
68743.07 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045860J1586GEN-045862J1586PADC1 | -6.36 | 190.34 | -4183
68743.07 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045862J1586PAD-045864J1586COLC1 | -6.36 | 190.34 | -4183
68743.07 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045864J1586COL-045866J1586SUBC1 | -6.36 | 190.34 | -4183
68743.07 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045860J1586GENU1 | -6.36 | 190.34 | -4183
68747.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045861J1586GEN1-045863J1586PADC1 | -6.36 | 190.65 | -4183
68747.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045863J1586PAD-045865J1586COLC1 | -6.36 | 190.65 | -4183
68747.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045865J1586COL-045866J1586SUBC1 | -6.36 | 190.65 | -4183
68747.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045861J1586GEN1U1 | -6.36 | 190.65 | -4183
68756.35 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -6.36 | 191.19 | -4183
68756.35 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | -6.36 | 191.19 | -4183
68756.41 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -6.36 | 191.19 | -4183
68761.38 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047435J1743COL-047434J1678SUBC1 | -6.36 | 191.51 | -4183
68761.38 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047435J1743COL-047437J1743PADC1 | -6.36 | 191.51 | -4183
68761.38 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047439J1743GEN1-047437J1743PADC1 | -6.36 | 191.51 | -4183
68761.38 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_047439J1743GEN1U1 | -6.36 | 191.51 | -4183
68804.29 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -6.36 | 194.2 | -4183
68871.58 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -6.36 | 194.56 | -4183
68876.49 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.42 | 240.01 | -4183
68890.1 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -6.44 | 251.33 | -4183
68900.15 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.43 | 248.44 | -4183
68931.41 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.43 | 250.73 | -4183
68932.23 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -6.36 | 202.38 | -4183
68932.23 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -6.36 | 202.38 | -4183
68932.78 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -6.36 | 202.41 | -4183
68932.79 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -6.36 | 202.41 | -4183
68948.8 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -6.42 | 245.07 | -4183
68959.17 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043400J1339SUB-25511017SCHAHFERC1 | -6.36 | 204.09 | -4183
68959.54 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -6.36 | 203.07 | -4183
68971.31 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -6.43 | 253.53 | -4183
68971.59 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -6.42 | 246.75 | -4183
68973.16 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -6.42 | 246.86 | -4183
68982.34 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -6.36 | 205.56 | -4183
68982.61 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -6.36 | 205.58 | -4183
68985.31 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043378J1337SUB-601011SHERCO3C1 | -6.36 | 205.75 | -4183
68988.06 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -6.36 | 205.79 | -4183
68988.06 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -6.36 | 205.79 | -4183
68992.91 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_040674J1067COL-040676J1067SUBC1 | -6.36 | 206.24 | -4183
68992.91 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_040676J1067SUB-040677J1067POIC1 | -6.36 | 206.24 | -4183
69000.39 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -6.36 | 203.73 | -4183
69000.79 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.42 | 248.89 | -4183
69006.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -6.36 | 207.13 | -4183
69012.93 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047720J1772GEN-047721J1772PADC1 | -6.36 | 207.51 | -4183
69012.93 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047721J1772PAD-047722J1772COLC1 | -6.36 | 207.51 | -4183
69012.93 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047722J1772COL-047723J1772SUBC1 | -6.36 | 207.51 | -4183
69012.93 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047723J1772SUB-25520517REYNOLDSC1 | -6.36 | 207.51 | -4183
69012.93 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_047720J1772GENU1 | -6.36 | 207.51 | -4183
69037.87 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047260J1726GEN-047261J1726PADC1 | -6.36 | 209.1 | -4183
69037.87 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047261J1726PAD-047262J1726COLC1 | -6.36 | 209.1 | -4183
69037.87 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047262J1726COL-047263J1726SUBC1 | -6.36 | 209.1 | -4183
69037.87 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047263J1726SUB-047264J1726POIC1 | -6.36 | 209.1 | -4183
69037.87 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_047260J1726GENU1 | -6.36 | 209.1 | -4183
69039.36 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -6.36 | 209.01 | -4183
69048.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -6.36 | 206.83 | -4183
69054.22 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_043812J1381COL-043813J1381SUBC1 | -6.36 | 210.14 | -4183
69054.22 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043813J1381SUB-24961908GRNTWNC1 | -6.36 | 210.14 | -4183
69060.76 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -6.36 | 210.55 | -4183
69060.76 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -6.36 | 210.55 | -4183
69068.16 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -6.36 | 210.76 | -4183
69072.52 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -6.36 | 211.3 | -4183
69083.95 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -6.36 | 211.68 | -4183
69087.96 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -6.36 | 211.59 | -4183
69093.3 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -6.36 | 212.32 | -4183
69093.3 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -6.36 | 212.32 | -4183
69099.48 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -6.36 | 211.54 | -4183
69102.69 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -6.36 | 213.1 | -4183
69109.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.44 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.45 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.47 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.47 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.47 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.47 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -6.35 | 208.56 | -4183
69109.47 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -6.35 | 208.56 | -4183
69112.16 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -6.36 212.34 -4183.00 69118.57 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -6.35 209.14 -4183.00 69118.59 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -6.35 209.14 -4183.00 69123.08 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -6.36 214.52 -4183.00 69123.08 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -6.36 214.52 -4183.00 69127.21 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -6.35 209.68 -4183.00 69127.22 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -6.35 209.68 -4183.00 69127.93 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -6.36 | 215.57 | -4183
69117.99 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -6.36 | 211.34 | -4183
69119.74 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -6.36 | 214.3 | -4183
69119.74 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -6.36 | 214.3 | -4183
69120.37 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -6.35 | 208.56 | -4183
69120.48 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -6.36 | 214.23 | -4183
69121.74 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -6.36 | 214.31 | -4183
69129.2 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -6.36 | 214.9 | -4183
69129.23 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -6.36 | 214.91 | -4183
69130.19 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -6.36 | 214.27 | -4183
69135.17 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -6.36 | 215.29 | -4183
69135.5 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -6.36 | 215.31 | -4183
69148.65 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -6.36 | 216.15 | -4183
69160.08 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -6.36 | 216.84 | -4183
69160.22 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -6.36 | 216.85 | -4183
69160.5 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -6.36 | 216.9 | -4183
69160.5 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -6.36 | 216.9 | -4183
69168.36 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -6.36 | 217.4 | -4183
69175.9 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -6.36 | 217.88 | -4183
69176.28 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -6.36 217.90 -4183.00 69187.07 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -6.35 211.27 -4183.00 69226.79 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -6.36 | 221.11 | -4183
69229.41 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -6.36 221.13 -4183.00 69234.93 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -6.36 | 221.63 | -4183
69236.02 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -6.36 | 221.7 | -4183
69236.02 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -6.36 | 221.7 | -4183
69236.04 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -6.36 221.71 -4183.00 69236.04 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -6.36 221.71 -4183.00 69243.18 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -6.36 222.16 -4183.00 69243.18 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -6.36 | 222.16 | -4183
69243.18 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -6.36 | 222.16 | -4183
69244.96 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -6.36 222.13 -4183.00 69244.96 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -6.36 | 222.13 | -4183
69247.8 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -6.36 222.42 -4183.00 69250.96 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -6.36 222.65 -4183.00 69250.96 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -6.36 222.65 -4183.00 69254.22 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -6.36 | 221.75 | -4183
69260.68 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -6.36 | 222.96 | -4183
69261.25 | Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -6.36 223.24 -4183.00 69261.79 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -6.36 223.34 -4183.00 69261.79 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -6.36 223.34 -4183.00 69261.79 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -6.36 223.34 -4183.00 69261.79 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -6.36 223.34 -4183.00 69263.96 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -6.36 223.44 -4183.00 69292.05 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G -6.36 225.27 -4183.00 69292.05 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 -6.36 225.27 -4183.00 69292.05 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 -6.36 225.27 -4183.00 69292.05 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 -6.36 225.27 -4183.00 69292.21 Line 05GRNTWN (243207) TO 05JEFRSO (243208) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 -6.36 225.07 -4183.00 78305.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] Base Case 5.11 -447.70 3555.00 86575.02 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 5.11 | -320.36 | 4105
78305.44 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | 5.11 | -447.7 | 3555
78305.44 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | Base Case | 5.11 | -447.7 | 3555
83542.63 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 5.45 | -448.15 | 4105
86041.26 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.11 | -292.85 | 4105
86219.7 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 5.28 | -447.03 | 4105
86221.62 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 5.28 | -447.13 | 4105
86242.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 5.28 | -448.39 | 4105
86296.28 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 5.11 | -306.17 | 4105
86301.06 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 5.11 | -304.18 | 4105
86364.76 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 5.11 | -307.27 | 4105
86488.71 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 5.11 | -316 | 4105
86488.71 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043269J1214SUB-073270J1214POIC1 | 5.11 | -316 | 4105
86490.53 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 5.11 | -316.05 | 4105
86575.84 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 5.11 | -320.36 | 4105
86892.07 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 5.1 | -324.32 | 4105
87048.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 5.11 | -344.63 | 4105
87048.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 5.11 | -344.63 | 4105
87050.31 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 5.11 | -344.71 | 4105
87050.33 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 5.11 | -344.71 | 4105
87119.27 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043378J1337SUB-601011SHERCO3C1 | 5.11 | -348.23 | 4105
87123.42 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 5.11 | -345.95 | 4105
87151.93 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.11 | -349.9 | 4105
87152.74 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.11 | -349.95 | 4105
87170.85 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 5.11 | -350.48 | 4105
87170.85 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 5.11 | -350.48 | 4105
87201.63 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 5.11 | -352.44 | 4105
87235.9 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 5.1 | -347.17 | 4105
87354.33 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 5.11 | -359.79 | 4105
87383.61 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 5.1 | -352.92 | 4105
87389.18 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045130J1513GEN-045131J1513PADC1 | 5.11 | -362.03 | 4105
87389.18 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045131J1513PAD-045132J1513COLC1 | 5.11 | -362.03 | 4105
87389.18 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045133J1513SUB-694031HIWAY22B4C1 | 5.11 | -362.03 | 4105
87389.18 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045130J1513GENUPV | 5.11 | -362.03 | 4105
87389.19 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 5.11 | -362.03 | 4105
87389.19 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 5.11 | -362.03 | 4105
87398.77 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.21 | -449.73 | 4105
87408.01 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 5.2 | -437.68 | 4105
87410.45 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 5.11 | -362.44 | 4105
87451.73 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 5.11 | -365.23 | 4105
87451.84 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.21 | -453.01 | 4105
87458.64 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 5.11 | -361.82 | 4105
87475.82 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 5.11 | -365.76 | 4105
87496.95 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 5.11 -363.75 4105.00 87512.19 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 5.10 -355.33 4105.00 87512.21 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 5.10 -355.33 4105.00 87512.22 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 5.10 -355.33 4105.00 87512.30 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 5.10 -355.33 4105.00 87512.30 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 5.10 -355.33 4105.00 87512.31 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 5.10 -355.33 4105.00 87512.35 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 5.10 -355.33 4105.00 87512.37 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 5.10 -355.33 4105.00 87532.55 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 5.11 -369.36 4105.00 87532.55 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 5.11 -369.36 4105.00 87539.11 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 5.10 -356.70 4105.00 87539.25 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 5.10 -356.70 4105.00 87547.67 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 5.11 | -372.06 | 4105
87497.1 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 5.11 | -366.16 | 4105
87512.08 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 5.11 | -367.62 | 4105
87512.08 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 5.11 | -367.62 | 4105
87512.18 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 5.1 | -355.33 | 4105
87512.3 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 5.1 | -355.33 | 4105
87512.3 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 5.1 | -355.33 | 4105
87518.03 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047300J1730GEN-047301J1730PADC1 | 5.11 | -368.62 | 4105
87518.03 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_047302J1730COL-047303J1730SUBC1 | 5.11 | -368.62 | 4105
87518.04 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045284J1528POI-047303J1730SUBC1 | 5.11 | -368.62 | 4105
87518.04 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047301J1730PAD-047302J1730COLC1 | 5.11 | -368.62 | 4105
87520.5 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.21 | -457 | 4105
87528.42 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 5.11 | -368.86 | 4105
87532.64 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 5.2 | -444.91 | 4105
87546.7 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 5.09 | -355.34 | 4105
87561.34 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 5.1 | -363.59 | 4105
87564.57 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 5.1 | -358 | 4105
87564.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 5.1 | -358 | 4105
87571.23 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 5.2 | -447.32 | 4105
87574.01 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 5.2 | -447.46 | 4105
87577.22 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 5.11 | -371.64 | 4105
87577.22 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 5.11 | -371.64 | 4105
87580.08 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 5.11 | -371.5 | 4105
87583.55 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 5.11 | -371.68 | 4105
87589.73 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 5.11 | -372.28 | 4105
87589.76 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 5.11 | -372.28 | 4105
87596.27 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | 5.11 | -372.62 | 4105
87613.26 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 5.11 | -373.49 | 4105
87614.2 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 5.11 | -373.53 | 4105
87619.7 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 5.11 | -372.43 | 4105
87620.83 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.2 | -450.38 | 4105
87640.39 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 5.11 | -374.87 | 4105
87670.99 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_043354J1333SUB-043355J1333POIC1 | 5.11 | -376.44 | 4105
87673.3 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 5.11 | -376.48 | 4105
87673.77 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 5.11 | -376.48 | 4105
87674.15 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 5.11 | -376.6 | 4105
87674.15 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 5.11 | -376.6 | 4105
87674.15 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_044119J1410SUB-999907NMAB7345C1 | 5.11 | -376.6 | 4105
87680.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | 5.11 | -376.93 | 4105
87680.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | 5.11 | -376.93 | 4105
87693.07 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 5.11 -377.57 4105.00 87729.85 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 5.09 -360.78 4105.00 87825.30 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 5.11 | -384.33 | 4105
87698.26 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045736J1573SUB-699787PLOVERC1 | 5.11 | -377.83 | 4105
87698.27 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 5.11 | -377.83 | 4105
87720.51 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 5.11 | -378.97 | 4105
87810.72 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_047300J1730GENU1 | 5.11 | -383.58 | 4105
87833.38 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 5.11 -384.38 4105.00 87867.86 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 5.11 | -386.5 | 4105
87834.21 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045021J1502PAD-045020J1502GENC1 | 5.11 | -384.78 | 4105
87834.21 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045021J1502PAD-045022J1502COLC1 | 5.11 | -384.78 | 4105
87834.21 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_045022J1502COL-045023J1502SUBC1 | 5.11 | -384.78 | 4105
87834.21 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_045023J1502SUB-045024J1502POIC1 | 5.11 | -384.78 | 4105
87834.21 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_045020J1502GENUPV | 5.11 | -384.78 | 4105
87870.3 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 5.19 | -451.98 | 4105
87872.19 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 5.11 | -386.72 | 4105
87872.19 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 5.11 | -386.72 | 4105
87872.22 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 5.11 -386.72 4105.00 87872.22 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 5.11 -386.72 4105.00 87880.98 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 5.11 | -386.83 | 4105
87880.98 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 5.11 -386.83 4105.00 87892.62 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 5.11 -387.77 4105.00 87892.62 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 5.11 | -387.77 | 4105
87881.28 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_048390J1839GEN-048393J1839SUBC1 | 5.11 | -387.19 | 4105
87881.28 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_048393J1839SUB-3488534ADMNORTHC1 | 5.11 | -387.19 | 4105
87881.28 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_048390J1839GENU1 | 5.11 | -387.19 | 4105
87892.62 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 5.11 | -387.77 | 4105
87904.64 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 5.11 -388.28 4105.00 87914.28 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 5.11 | -386.06 | 4105
87917.1 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 5.11 | -389.02 | 4105
87917.1 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 5.11 | -389.02 | 4105
87930.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_046290J1629GEN-046291J1629PADC1 | 5.11 | -389.7 | 4105
87930.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046291J1629PAD-046292J1629COLC1 | 5.11 | -389.7 | 4105
87930.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_046292J1629COL-046293J1629SUBC1 | 5.11 | -389.7 | 4105
87930.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_046293J1629SUB-046294J1629POIC1 | 5.11 | -389.7 | 4105
87930.43 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | G_046290J1629GENUPV | 5.11 | -389.7 | 4105
87944.82 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 5.11 | -389.64 | 4105
87948.03 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 5.11 -390.43 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 5.11 -390.63 4105.00 87954.50 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 5.11 -390.83 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 5.11 -395.32 4105.00 88040.84 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 5.11 -395.26 4105.00
88047.66 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_048081J1808PAD-048082J1808COLC1 | 5.11 | -395.69 | 4105
88047.66 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | T_048082J1808COL-048083J1808SUBC1 | 5.11 | -395.69 | 4105
88047.66 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_048083J1808SUB-681533BARRON5C1 | 5.11 | -395.69 | 4105

## N-1 ERIS
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
40.01 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -0.01 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:CENTER 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4450 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4440 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:PRAIRIE3:4470 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P55:345:XEL:RRK | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:RRK-RCR_Dup1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:XEL:8P20 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:XEL:REDROCK3:8P20 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:RCR-RRK 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:GRE:RRK-RCR 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:REDROCK4:ROCKCR4:1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:RCR-RRK_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:REDROCK4:ROCKCR4:1_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:115:XEL:8P21 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:230:XEL:7P2 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:118:MP:LFK-INF 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:118:MP:LFK-INF_Dup1 100.00 -3.37 40.00 43.37 Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:161:ITCM:HAZLTON3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:138:ATC:MilwaukeeCo:2-3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6632 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P14:138:ATC:67:ELLINWOD:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN4:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:BUTTRNT4:4 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6631 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Ellinwood:W-101 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC-DPC:N-153:KIE69:LANCASTE:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:61451:CORNEL2:RANGELIN:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:ELLINWOD:1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:GLENVIEW_2:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK6:6 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:862 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB23:69:ATC:Hillside:690-S | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:B6 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Stiles:64452 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB24:69:ATC:WestTowne:1-2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041690J1169GEN-041691J1169PADC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041691J1169PAD-041692J1169COLC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041692J1169COL-041693J1169SUBC1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041693J1169SUB-603009GRANT7C1 | 100 | -3.37 | 40
43.37 | Line J1600 POI (46004) TO FLAH TAP (340108) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041710J1171GEN-041711J1171PADC1 | 100 | -3.37 | 40
77 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -9 | 72
81.08 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -9.08 | 72
85.53 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -13.53 | 72
85.6 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 100 | -13.6 | 72
87.73 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 100 | -15.73 | 72
87.73 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -15.73 | 72
87.81 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 100 | -15.81 | 72
87.81 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 100 | -15.81 | 72
89.11 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 100 | -17.11 | 72
89.19 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 100 | -17.19 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 100.00 -19.09 72.00 91.09 Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB22:69:ALTW:ADAMS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:ALBERS-1:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:20341:MAES:CTYLM1:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:6740:PEAVY:NORDIC:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:HW22L21:HIWAY22B2:MORGANB2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-15:BRANCHRVB3:FORSTJTB2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:Y-43:BLO69:HIE69:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:R-18:HGHFALS:CALDRON:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:U-99:SANDSTON:HGHFALS:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:69:ATC:ASPY31:ASPEN_69:PINE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:G-HMS21:HOLMES:CHALKHL:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P21:138:ATC:823:LINCOLN4:OCCRK-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P14:138:ATC:67:ELLINWOD:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:7-138:ATC:PETNWELL:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:2-69:ATC:CHALKHILLS:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:14-69:ATC:CUSTER:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:4-69:ATC:ESHDR34:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:4-115:ATC:GFF:GSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:7-69:ATC:SANDSTONE:TGSU | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:WERWL61:WERNERW:HIWAY22B1:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:X-11b:WAU138:J986:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:J1253:GENTIE:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-8:ROCKYRNB8:ARPINB3:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:ATC:W-1:EDGBUS1:SFL345B2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:BHS-LINE-1:HIGHLAND:BADGER_HOLW:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:OAKRIDGE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:PETENWEL:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:PULLIAMNTH:NORTH | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN4:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:KAU_CEN:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:FREEMAN:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:INGALLS:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:B-RIDGE:G4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CEDAR_RIDGE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CTYLM2:2 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:DAR138:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:DEPERE:1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:BAIN4:4 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:WernerWest:BTL3-4:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Morgan:BS14 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:FoxRiver:1-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:FoxRiver:2-3:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-2:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:Morgan:BS34:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ATC:PointBeach:121:NLL | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -19.09 | 72
91.09 | Line FLAH TAP (340108) TO PAYNE RD (340144) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041690J1169GEN-041691J1169PADC1 | 100 | -19.09 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MRES:ALEXMRES3:3325 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:PRAIRIE3:4470 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:StMartins:3025 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:SugarCreek:WHIG53 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041531J1153PAD-041532J1153COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041532J1153COL-041533J1153SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041533J1153SUB-699288HOLLNDC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041540J1154G-041541J1154GSUC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041541J1154GSU-041542J115434.5C1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041542J115434.5-693377BADGERSTATEC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041640J1164GEN-041641J1164PADC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041641J1164PAD-041642J1164COLC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_041642J1164COL-041643J1164SUBC1 | 100 | -19.17 | 72
91.17 | Line PAYNE RD (340144) TO MEAD CO2 (340153) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_041643J1164SUB-631038MAGNLIA5C1 | 100 | -19.17 | 72
151.88 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340153MEADCO2-3405665MEADEC2 | 100 | -51.88 | 100
151.88 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340153MEADCO2-3405665MEADEC1 | 100 | -51.88 | 100
228.68 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -16.77 | 100
228.68 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 51.06 | -16.77 | 100
229.52 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -17.2 | 100
233.92 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 51.06 | -19.45 | 100
236.19 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 51.06 | -20.61 | 100
237.2 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -16.08 | 100
237.2 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 48.94 | -16.08 | 100
237.61 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -21.34 | 100
238.03 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -16.48 | 100
239.13 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -22.11 | 100
242.14 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -23.65 | 100
242.25 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 51.06 | -23.7 | 100
242.44 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 48.94 | -18.64 | 100
243.3 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 51.06 | -24.24 | 100
244.34 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 51.06 | -24.77 | 100
244.34 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 51.06 | -24.77 | 100
244.7 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 48.94 | -19.75 | 100
245.44 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340110SHAMROCKRD-340111BUTTERMFALC1 | 51.06 | -25.33 | 100
245.5 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340038BATTLTWN-340042ANDYVL2C1 | 51.06 | -25.36 | 100
245.73 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 51.06 | -25.48 | 100
246.13 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -20.45 | 100
247.65 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -21.19 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:JNC:FSR | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6853:BDMRT1:NAPP5:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6862:NAPP6:APPLHLS:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:7021:WAUKSH2:MERLHLS:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:811:OCCRK-2:RACINE4:NLL | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 51.06 | -26.49 | 100
247.71 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 51.06 | -26.49 | 100
250.66 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -22.66 | 100
250.76 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 48.94 | -22.71 | 100
251.82 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 48.94 | -23.23 | 100
252.86 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 48.94 | -23.74 | 100
252.86 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 48.94 | -23.74 | 100
253.96 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340110SHAMROCKRD-340111BUTTERMFALC1 | 48.94 | -24.28 | 100
254.02 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340038BATTLTWN-340042ANDYVL2C1 | 48.94 | -24.31 | 100
254.25 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340043CENTERVIEWC1 | 48.94 | -24.42 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:REDWING8:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CAR-DHL-PIK-GND | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:BLUELK3:INVRHLS3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FISHCREEK7:BAYFRNT7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LAWRENC7-MINEHAH7:LINCNCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:FIFTHST7:MAINST7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-RITTRPK7:CHUBLAK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:MRES:MARSHAL7:SOUTHE7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:GRE-FISCHER7:WILLPIP-JOHNCAK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:POMERLEAU7:PARKERS7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:WSTGATE7:BLUFFCK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:INVRGRV7:LEBNHLS-GRE-PILOTKB7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:ROGRSLK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:OAKPARK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:ASKING7:WILOWRV7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COONCK7:BRKLNPK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:GRE-JOHNCAK-APPLVLY7:KOCHREF7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7:BATTCRK7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7:ZINRAN-HYLNDLK7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIPESTN7:BUFFRID7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DYTNBLF7:HIBRDGE7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SPLTRK7-RENNER7:CHERRYC7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:LKYNKTN7:LYONCO7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:161:XEL:LCR-SCF | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:STLSPRK7:CEDARLK7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PRAIRIE7:NORDIC7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MINEHAH7:LINCNCO7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MNTCELO7-FSL-LCN-LAP:GRE-DICKNSN7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHERRYC7-LOUISE7:LINCNCO7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:PIKELK7:GRE-GLNDALE7:1:AS | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:CHISAGO7:WYOMING7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:MAPLER7:REDRIVR7:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:115:GRE:JNC:FSR | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus1:N-118 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6853:BDMRT1:NAPP5:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6862:NAPP6:APPLHLS:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:7021:WAUKSH2:MERLHLS:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:811:OCCRK-2:RACINE4:NLL | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041820J1182GEN-041821J1182PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041821J1182PAD-041822J1182COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041822J1182COL-041823J1182SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041823J1182SUB-3440007ZACHARYC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041870J1187GEN-041871J1187PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041871J1187PAD-041872J1187COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041873J1187SUB-615901GRE-STANTON4C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041880J1188GEN-041881J1188PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041881J1188PAD-041882J1188COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041882J1188COL-041883J1188SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041883J1188SUB-699104SIN69C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041890J1189GEN-041891J1189PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041891J1189PAD-25190608CR_SOL_LV2C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041900J1190GEN-041901J1190PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041901J1190PAD-041902J1190COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041902J1190COL-041903J1190SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041903J1190SUB-631095ECALMS5C1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041910J1191GEN-041911J1191PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041911J1191PAD-041912J1191COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041912J1191COL-041913J1191SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041520J1152GEN-041521J1152PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041521J1152PAD-041522J1152COLC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041522J1152COL-041523J1152SUBC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_041523J1152SUB-24951208GWYNNC1 | 48.94 | -25.39 | 100
256.23 | Transformer MEAD CO2 (340153) TO 5MEADE (340566) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_041530J1153GEN-041531J1153PADC1 | 48.94 | -25.39 | 100
308.96 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 64.28 | 24.39 | 223
309.43 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 64.28 | 24.09 | 223
471.01 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | 150 | 420
482.09 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | 143.65 | 420
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
487.63 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | Base Case | 46.8 | 107.81 | 336
488.21 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 35.67 | 114.84 | 289
488.38 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | 76.36 | 420
488.68 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 35.67 | 114.67 | 289
510.32 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 64.28 | -105.05 | 223
520.46 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 35.67 | 103.34 | 289
520.93 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 35.67 | 103.17 | 289
539.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | 150.47 | 460
544.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | 76.83 | 460
549.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 42.63 | -11.23 | 223
551.05 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | 144.12 | 460
561.53 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 42.63 | -16.39 | 223
597.2 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -44.32 | 24.66 | -240
597.7 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -44.32 | 24.88 | -240
613.68 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | 77.59 | 420
619.9 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | 64.58 | 420
626.01 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | 109.6 | 420
630.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | 118.27 | 420
637.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | 122.04 | 420
637.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | 121.76 | 420
647.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.8 | 420
647.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | 116.8 | 420
648.76 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.41 | 420
649.3 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | 115.49 | 420
650.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | 115.15 | 420
651.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | 115.3 | 420
652.06 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | 114.86 | 420
652.69 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | 114.57 | 420
653.21 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 114.33 | 420
655.46 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | 113.97 | 420
655.5 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 113.25 | 420
656.94 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 112.58 | 420
658.47 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 111.86 | 420
658.87 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | 111.68 | 420
658.87 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 111.68 | 420
659.99 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | 107.35 | 420
660.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | 99.21 | 420
660.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | 110.95 | 420
661.36 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 110.51 | 420
661.51 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 110.44 | 420
661.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 110.39 | 420
661.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | 109.85 | 420
661.89 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.26 | 420
661.89 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.26 | 420
661.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | 110.25 | 420
662.67 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 109.9 | 420
662.67 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 109.9 | 420
662.68 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | 109.89 | 420
662.81 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | 109.83 | 420
662.84 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | 109.82 | 420
662.93 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | 109.77 | 420
663.73 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 109.4 | 420
663.73 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | 109.4 | 420
663.86 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 109.34 | 420
664.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | 109.22 | 420
664.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 46.8 | 109.22 | 420
664.19 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | 46.8 | 109.19 | 420
664.26 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 46.8 | 109.15 | 420
664.46 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.06 | 420
664.64 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 108.98 | 420
664.85 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | 108.88 | 420
664.86 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 108.87 420.00 665.52 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 108.56 420.00 665.54 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 108.56 420.00 665.59 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | 108.53 | 420
665.65 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 108.50 420.00 665.70 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 108.48 420.00 665.73 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | 108.46 | 420
665.76 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | 108.45 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | 108.42 | 420
665.83 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | 108.42 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | 108.4 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | 108.4 | 420
665.88 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | 108.39 | 420
665.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | 108.38 | 420
665.91 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | 108.38 | 420
665.92 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | 108.38 | 420
665.95 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | 108.36 | 420
665.96 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | 108.36 | 420
665.97 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | 108.35 | 420
665.97 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | 108.35 | 420
666.05 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 108.32 420.00 666.05 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 46.80 108.32 420.00 666.09 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 108.30 420.00 666.09 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 108.30 420.00 666.10 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | 108.29 | 420
666.08 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | 108.3 | 420
666.1 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | 108.29 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | 108.28 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | 108.28 | 420
666.12 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.13 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | 108.28 | 420
666.15 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | 108.27 | 420
666.16 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 108.26 420.00 666.17 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 108.26 420.00 666.18 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.25 420.00 666.19 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | 108.25 | 420
666.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | 108.26 | 420
666.17 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | 108.26 | 420
666.19 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | 108.25 | 420
666.2 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | 108.25 | 420
666.2 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | 108.25 | 420
666.21 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 108.24 420.00 666.22 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 108.24 420.00 666.23 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 108.23 420.00 666.23 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.23 420.00 666.25 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 108.22 420.00 666.25 Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | 108.22 | 420
666.25 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | 108.22 | 420
666.25 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | 108.22 | 420
666.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | 108.2 | 420
666.31 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | 108.19 | 420
666.35 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | 108.18 | 420
666.36 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | 108.17 | 420
666.4 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | 108.15 | 420
666.4 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | 108.15 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | 108.14 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | 108.14 | 420
666.43 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | 108.14 | 420
666.44 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | 108.13 | 420
666.47 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | 108.12 | 420
666.48 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | 108.11 | 420
666.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | 108.11 | 420
666.49 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | 108.11 | 420
666.51 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | 108.1 | 420
666.52 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | 108.09 | 420
666.53 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.09 | 420
666.53 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.09 | 420
666.54 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | 108.09 | 420
666.55 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | 108.08 | 420
666.56 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | 108.08 | 420
666.57 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | 108.07 | 420
666.57 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | 108.07 | 420
666.58 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | 108.07 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.59 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | 108.06 | 420
666.6 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | 108.06 | 420
666.61 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 46.8 | 108.05 | 420
666.62 | Transformer OTTERCRK161 (340650) TO OTTERCRK345 (340651) CKT 1 [161.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | 108.05 | 420
684.52 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | 78.06 | 460
687.62 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 35.67 | 43.71 | 289
688.85 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | 65.04 | 460
702.66 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 34.43 | -18.95 | 223
705.74 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | 110.07 | 460
711.98 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 42.64 | -80.59 | 223
713.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | 118.74 | 460
719.87 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 35.67 | 32.21 | 289
721.7 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | 122.51 | 460
721.79 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | 122.23 | 460
732.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 117.27 | 460
732.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | 117.27 | 460
732.78 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -35.69 | 38.56 | -223
733.24 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -35.69 | 38.72 | -223
733.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 116.88 | 460
733.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | 115.96 | 460
734.95 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | 115.61 | 460
735.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | 115.77 | 460
736.54 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | 115.33 | 460
737.17 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | 115.04 | 460
737.68 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 114.79 | 460
739.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | 113.72 | 460
740.13 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | 114.44 | 460
741.41 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 113.05 | 460
741.89 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | 99.68 | 460
742.58 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 34.05 | -29.82 | 223
742.95 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 112.33 | 460
743.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | 112.15 | 460
743.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 112.15 | 460
743.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | 107.82 | 460
745.12 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | 111.42 | 460
745.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 110.98 | 460
745.98 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 110.91 | 460
746.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | 110.86 | 460
746.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | 110.32 | 460
746.37 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.73 | 460
746.37 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | 110.73 | 460
746.38 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | 110.72 | 460
747.15 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 110.37 | 460
747.15 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | 110.37 | 460
747.16 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | 110.36 | 460
747.29 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | 110.3 | 460
747.32 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | 110.29 | 460
747.41 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | 110.24 | 460
748.21 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | 109.87 | 460
748.21 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | 109.87 | 460
748.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | 109.81 | 460
748.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | 109.68 | 460
748.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340165KBITAP-3405502REIDEHVC1 | 46.8 | 109.68 | 460
748.66 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | 46.8 | 109.66 | 460
748.74 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340137MACEOTPC1 | 46.8 | 109.62 | 460
748.94 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340020MASON2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.53 | 460
749.12 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | 109.44 | 460
749.14 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340018UTICA2-340049DAVCO2C1 | 46.8 | 109.44 | 460
749.32 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | 109.35 | 460
749.34 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 109.34 460.00 750.00 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 109.03 460.00 750.01 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 109.03 460.00 750.07 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | 109 | 460
750.13 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 108.97 460.00 750.18 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 108.95 460.00 750.21 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | 108.93 | 460
750.24 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | 108.92 | 460
750.3 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | 108.89 | 460
750.3 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | 108.89 | 460
750.31 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | 108.89 | 460
750.31 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | 108.89 | 460
750.35 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | 108.87 | 460
750.35 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | 108.87 | 460
750.36 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | 108.86 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | 108.85 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | 108.85 | 460
750.39 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | 108.85 | 460
750.43 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | 108.83 | 460
750.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | 108.82 | 460
750.44 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | 108.83 | 460
750.45 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | 108.82 | 460
750.53 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 108.78 460.00 750.53 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 46.80 108.78 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 108.77 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 108.76 460.00 750.57 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | 108.76 | 460
750.55 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | 108.77 | 460
750.57 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | 108.76 | 460
750.59 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | 108.75 | 460
750.59 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.6 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | 108.75 | 460
750.63 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | 108.74 | 460
750.64 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 108.73 460.00 750.65 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 108.73 460.00 750.66 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.72 460.00 750.67 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | 108.72 | 460
750.65 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | 108.73 | 460
750.65 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | 108.73 | 460
750.66 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | 108.72 | 460
750.67 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | 108.72 | 460
750.67 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | 108.72 | 460
750.69 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 108.71 460.00 750.69 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 108.71 460.00 750.70 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 108.70 460.00 750.70 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 108.70 460.00 750.72 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 108.69 460.00 750.72 Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | 108.69 | 460
750.72 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 46.8 | 108.69 | 460
750.78 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | 108.67 | 460
750.79 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | 108.66 | 460
750.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | 108.64 | 460
750.83 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | 108.64 | 460
750.88 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | 108.62 | 460
750.88 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | 108.62 | 460
750.9 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | 108.61 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | 108.6 | 460
750.91 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | 108.6 | 460
750.94 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | 108.59 | 460
750.96 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | 108.58 | 460
750.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | 108.58 | 460
750.97 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | 108.58 | 460
750.98 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | 108.57 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | 108.56 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.56 | 460
751 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | 108.56 | 460
751.01 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | 108.56 | 460
751.03 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | 108.55 | 460
751.03 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | 108.55 | 460
751.04 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | 108.54 | 460
751.05 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | 108.54 | 460
751.06 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | 108.53 | 460
751.07 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | 108.53 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | 108.53 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | 108.52 | 460
751.08 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | 108.52 | 460
751.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | 108.52 | 460
751.09 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 46.8 | 108.52 | 460
751.1 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | 108.52 | 460
751.1 | Line 5MEADE (340566) TO OTTERCRK161 (340650) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 46.8 | 108.52 | 460
756.8 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | 34.13 | -35.32 | 223
760.01 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 34.08 | -36.03 | 223
761.5 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | 34.11 | -36.75 | 223
765.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 34.05 | -37.55 | 223
765.72 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 29.59 | 62.41 | 289
768.89 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -39.06 | 223
768.89 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 34.08 | -39.06 | 223
769.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -39.34 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-340803J753SUBC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340800J753GEN-340801J753PADC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340801J753PAD-340802J753COLC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340802J753COL-340803J753SUBC1 | 34.08 | -40.13 | 223
772.04 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_340800J753GENUPV | 34.08 | -40.13 | 223
773.21 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_340576WILSONU1 | 34.08 | -40.53 | 223
774.08 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 34.08 | -40.83 | 223
775.35 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_340576WILSON-3405535WLSNBRC1 | 34.08 | -41.26 | 223
776.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 34.08 | -41.59 | 223
777.47 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 34.08 | -41.98 | 223
777.74 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 34.08 | -42.08 | 223
778.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC1 | 34.11 | -42.59 | 223
778.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3405535WLSNBR-3405617WILSONC2 | 34.11 | -42.59 | 223
779.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -42.59 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043080J1308GEN-043081J1308PADC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043081J1308PAD-043082J1308COLC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043082J1308COL-043083J1308SUBC1 | 34.08 | -42.89 | 223
780.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043083J1308SUB-043084J1308POIC1 | 34.08 | -42.89 | 223
781.04 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -28.89 | 34.65 | -191
781.18 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | 34.02 | -42.78 | 223
781.55 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -28.89 | 34.8 | -191
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046196J1619SUB-3405515REIDC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | 34.08 | -43.38 | 223
781.59 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 34.08 | -43.39 | 223
781.59 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | 34.1 | -43.55 | 223
781.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 34.08 | -43.4 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044660J1466GEN-044661J1466PADC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044661J1466PAD-044662J1466COLC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_044662J1466COL-044663J1466SUBC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.1 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044663J1466SUB-3405515REIDC1 | 34.08 | -43.56 | 223
782.23 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 34.08 | -43.61 | 223
782.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 34.08 | -43.63 | 223
782.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 34.08 | -43.64 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046960J1696GEN-046961J1696PADC1 | 34.08 | -43.71 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046961J1696PAD-046962J1696COLC1 | 34.08 | -43.71 | 223
782.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046962J1696COL-046963J1696SUBC1 | 34.08 | -43.71 | 223
784.06 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 34.08 | -44.23 | 223
784.06 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 34.08 -44.23 223.00 784.84 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 34.08 -44.50 223.00 784.97 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 34.08 -44.54 223.00 785.03 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 34.08 | -44.56 | 223
784.84 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 34.08 | -44.5 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.25 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 34.08 | -44.64 | 223
785.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 34.08 | -44.65 | 223
785.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 34.08 | -44.65 | 223
785.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 34.08 | -44.66 | 223
785.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 34.08 | -44.66 | 223
785.39 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 34.08 -44.68 223.00 785.40 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 34.08 | -44.68 | 223
785.4 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 34.08 | -44.69 | 223
785.48 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 34.08 | -44.71 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 34.08 -44.72 223.00 785.49 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 34.08 | -44.72 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 34.08 | -44.72 | 223
785.49 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 34.08 | -44.72 | 223
785.54 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 34.08 | -44.74 | 223
785.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 34.08 -44.74 223.00 785.67 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 34.08 | -44.78 | 223
785.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 34.08 | -44.76 | 223
785.75 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 34.08 -44.81 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 34.08 -44.87 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 34.08 -44.87 223.00 785.93 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 34.08 -44.87 223.00 785.94 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 34.08 -44.87 223.00 785.97 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 34.08 | -44.88 | 223
785.98 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 34.08 -44.88 223.00 786.01 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 34.08 -44.90 223.00 786.01 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 34.08 | -44.9 | 223
786.01 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 34.08 | -44.9 | 223
786.02 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 34.08 -44.90 223.00 786.02 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 34.08 -44.90 223.00 786.03 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 34.08 -44.90 223.00 786.08 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 34.08 -44.92 223.00 786.08 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 34.08 -44.92 223.00 786.09 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 34.08 -44.92 223.00 786.09 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 34.08 -44.92 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 34.08 -44.93 223.00 786.10 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 34.08 -44.93 223.00 786.12 Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 34.08 | -44.93 | 223
786.05 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 34.08 | -44.91 | 223
786.05 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 34.08 | -44.91 | 223
786.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 | 34.08 | -44.94 | 223
786.14 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 34.08 | -44.94 | 223
786.27 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 34.08 | -44.99 | 223
786.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 34.08 | -44.99 | 223
786.28 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 34.08 | -44.99 | 223
786.3 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 34.08 | -45 | 223
786.31 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 34.08 | -45.01 | 223
786.32 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 34.08 | -45 | 223
786.33 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 34.08 | -45.01 | 223
786.39 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 34.08 | -45.03 | 223
786.41 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 34.08 | -45.03 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 34.08 | -45.05 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 34.08 | -45.04 | 223
786.44 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.04 | 223
786.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.55 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 34.08 | -45.09 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 34.08 | -45.08 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.56 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 34.08 | -45.08 | 223
786.57 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 34.08 | -45.08 | 223
786.62 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | 34.08 | -45.11 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 34.08 | -45.1 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 34.08 | -45.11 | 223
786.63 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 34.08 | -45.11 | 223
786.64 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.66 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 34.08 | -45.12 | 223
786.67 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 34.08 | -45.12 | 223
786.7 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 34.08 | -45.13 | 223
786.7 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 34.08 | -45.13 | 223
786.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 34.08 | -45.13 | 223
786.71 | Line 5MEADE (340566) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 34.08 | -45.13 | 223
804.6 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 29.59 | 50.9 | 289
808.89 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -44.32 | 118.47 | -240
932.06 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -35.69 | 109.69 | -223
977.73 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 23.13 | 62.82 | 289
999.49 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -28.89 | 97.77 | -191
1011.69 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -28.69 | 50.23 | -240
1024.85 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -28.69 | 54 | -240
1027.45 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 23.13 | 51.32 | 289
1032.17 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -30.07 | 70.4 | -240
1043.92 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5NATAL (340564) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 20.29 | 77.22 | 289
1060.3 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -29.61 | 90.99 | -223
1100.63 | Line 5NATAL (340564) TO 5COLEEHV (340621) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 20.29 | 65.71 | 289
1188.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -28.69 | 101.01 | -240
1227.8 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -22.88 | 40.95 | -240
1241.45 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -24.06 | 58.71 | -240
1272.03 | Line 4HARDINSBURG (324260) TO 4N.HARD (340615) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -20.84 | 74.05 | -191
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1334.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | Base Case | -22.43 | 75.31 | -224
1353.63 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -22.16 | 60 | -240
1354.27 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -23.15 | 90.58 | -223
1364.52 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | -22.43 | 66.05 | -240
1364.52 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | -22.43 | 66.05 | -240
1376.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | -22.43 | 68.84 | -240
1379.71 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | -22.43 | 69.45 | -240
1381.91 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | -22.42 | 69.77 | -240
1384.58 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -22.37 | 69.71 | -240
1386.62 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -22.43 | 71.01 | -240
1386.62 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 71.01 | -240
1386.98 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_046424J1642COL-046426J1642SUBC1 | -22.43 | 71.09 | -240
1386.98 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_046426J1642SUB-046427J1642POIC1 | -22.43 | 71.09 | -240
1387.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 71.19 | -240
1389.48 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | -22.43 | 71.65 | -240
1389.82 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -22.31 | 70.11 | -240
1390.48 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040283J1028SUB-040284J1028POIC1 | -22.43 | 71.87 | -240
1391.11 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340040CLOVPT2-340055NHARD2C1 | -22.43 | 72.01 | -240
1391.91 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -22.43 | 72.19 | -240
1391.99 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -22.43 | 72.21 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_046420J1642GEN-046422J1642PADC1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_046422J1642PAD-046424J1642COLC1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.1 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | G_046420J1642GENU1 | -22.43 | 72.46 | -240
1393.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340035FORDSVL2-340105FORDSJCTC1 | -22.43 | 72.52 | -240
1393.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -22.45 | 72.89 | -240
1393.6 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040743J1074SUB-25352010FRAN13C1 | -22.43 | 72.57 | -240
1394.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | -22.43 | 72.7 | -240
1394.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_040273J1027SUB-24852207RATTSC1 | -22.43 | 72.76 | -240
1395.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -22.37 | 72.11 | -240
1395.63 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | -22.43 | 73.02 | -240
1396.79 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340064HARDBG#2-340104IRVNJTC1 | -22.43 | 73.28 | -240
1396.79 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340055NHARD2-340104IRVNJTC1 | -22.43 | 73.28 | -240
1396.94 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -22.43 | 73.32 | -240
1397.02 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340129HARNEDC1 | -22.43 | 73.34 | -240
1397.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | -22.43 | 73.37 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_047360J1736GEN-047361J1736PADC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047361J1736PAD-047362J1736COLC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_047362J1736COL-047363J1736SUBC1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_047363J1736SUB-25354310DUFF13C1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | G_047360J1736GENU1 | -22.43 | 73.38 | -240
1397.49 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | L_042746J1274SUB-25354110PONT69C1 | -22.43 | 73.44 | -240
1397.84 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | T_042270J1227GEN-042271J1227PADC1 | -22.43 | 73.52 | -240
1404.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -22.43 74.95 -240.00 1404.19 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -22.43 74.95 -240.00 1404.29 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -22.43 74.97 -240.00 1404.32 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -22.43 | 74.97 | -240
1404.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -22.43 74.98 -240.00 1404.34 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -22.43 74.98 -240.00 1404.35 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -22.43 | 74.98 | -240
1404.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -22.43 | 74.99 | -240
1404.41 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -22.43 | 74.99 | -240
1404.66 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -22.43 | 75.05 | -240
1404.82 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -22.43 75.09 -240.00 1404.83 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -22.43 | 75.09 | -240
1404.87 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -22.43 75.10 -240.00 1404.89 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -22.43 | 75.1 | -240
1404.92 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -22.43 | 75.11 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -22.43 | 75.12 | -240
1404.96 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -22.43 | 75.12 | -240
1404.99 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -22.43 75.12 -240.00 1405.07 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -22.43 75.14 -240.00 1405.14 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -22.43 75.16 -240.00 1405.19 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -22.43 | 75.17 | -240
1405.08 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -22.43 | 75.14 | -240
1405.12 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -22.43 | 75.15 | -240
1405.13 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.13 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.14 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -22.43 | 75.16 | -240
1405.16 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -22.43 | 75.16 | -240
1405.19 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -22.43 | 75.17 | -240
1405.2 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -22.43 | 75.17 | -240
1405.23 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -22.43 75.18 -240.00 1405.24 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 -22.43 75.18 -240.00 1405.26 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 -22.43 75.18 -240.00 1405.27 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.24 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -22.43 | 75.18 | -240
1405.26 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -22.43 | 75.18 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -22.43 | 75.19 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.28 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1_Dup1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.29 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.3 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.3 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -22.43 75.20 -240.00 1405.31 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.31 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N85 | -22.43 | 75.19 | -240
1405.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:BRCKNGCO3:8X37 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.32 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -22.43 75.20 -240.00 1405.33 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -22.43 | 75.2 | -240
1405.33 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -22.43 | 75.2 | -240
1405.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:MPC:BISON -22.43 75.20 -240.00 1405.36 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -22.43 75.21 -240.00 1405.36 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -22.43 75.21 -240.00 1405.37 Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:CNC | -22.43 | 75.21 | -240
1405.35 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -22.43 | 75.2 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -22.43 | 75.21 | -240
1405.36 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.37 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:STEEPBKLK3:BKR1 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.38 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.39 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.39 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -22.43 | 75.21 | -240
1405.4 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.4 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -22.43 | 75.21 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.42 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -22.43 | 75.22 | -240
1405.43 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -22.43 | 75.22 | -240
1405.45 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Edgewater:2523-S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -22.43 | 75.23 | -240
1405.46 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -22.43 | 75.23 | -240
1405.47 | Transformer 4N.HARD (340615) TO 5N.HARD (340616) CKT 1 [138.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:North_Creek:3-1 | -22.43 | 75.23 | -240
1473.18 | Line 5SKILMAN (340558) TO 5MEADE (340566) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.31 | 76.18 | -223
1489.48 | Line 5N.HARD (340616) TO 5BRTAP (340624) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 21.01 | -23.99 | 289
1874.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | 70.36 | -123.74 | 1195
2172.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | 57.32 | -50.1 | 1195
2183.12 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | 57.32 | -56.45 | 1195
2320.58 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | 57.34 | -135.53 | 1195
2356.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | 46.8 | 92.26 | 1195
2361.27 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | 55.8 | -122.51 | 1195
2592.59 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | 49.58 | -90.5 | 1195
2668.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | 48.57 | -100.89 | 1195
2669.82 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | 47.82 | -81.84 | 1195
2718.4 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | 47.37 | -92.75 | 1195
2721.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | 46.8 | -78.34 | 1195
2722.37 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405637COLEMANC1 | 46.76 | -78.06 | 1195
2728.53 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 46.9 | -84.61 | 1195
2731.54 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 46.86 | -84.96 | 1195
2731.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -83.3 | 1195
2731.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | 46.8 | -83.3 | 1195
2732.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -83.7 | 1195
2734.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | 46.8 | -84.8 | 1195
2735.8 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | 46.8 | -85.24 | 1195
2736.43 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | 46.8 | -85.54 | 1195
2736.94 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | -85.78 | 1195
2739.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340034BRANDBG2-340110SHAMROCKRDC1 | 46.8 | -86.85 | 1195
2740.67 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340037GARRETT2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -87.52 | 1195
2742.21 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340039IRVINTN2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -88.24 | 1195
2742.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340055NHARD2C1 | 46.8 | -88.42 | 1195
2742.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340053HDBGTP-340105FORDSJCTC1 | 46.8 | -88.42 | 1195
2742.8 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 46.86 | -90.25 | 1195
2743.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 46.69 | -86.13 | 1195
2745.01 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405617WILSON-3405627REIDC1 | 46.78 | -89.15 | 1195
2745.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC1 | 47.18 | -99.98 | 1195
2745.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405637COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | 47.18 | -99.98 | 1195
2745.09 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340105FORDSJCT-340116FALLS/RC1 | 46.8 | -89.59 | 1195
2745.24 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340033CUSTER2-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -89.66 | 1195
2745.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340042ANDYVL2-340153MEADCO2C1 | 46.8 | -89.71 | 1195
2745.63 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | -89.84 | 1195
2745.63 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340640ALERIS_2-340642ALERIS_2_TAPC1 | 46.8 | -89.84 | 1195
2745.64 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340036HARDBG#1-340055NHARD2C1 | 46.8 | -89.85 | 1195
2745.78 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405575HANCO-3406215COLEEHVC1 | 46.9 | -92.68 | 1195
2746.41 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406215COLEEHV-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.41 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340639ALERIS_1-340641ALERIS_1_TAPC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.42 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340107DOEVALC1 | 46.8 | -90.21 | 1195
2746.54 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 46.86 | -92.01 | 1195
2746.55 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405595DAVIS-3405655NEWMANC1 | 46.8 | -90.27 | 1195
2746.58 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340049DAVCO2-340118H/FTAPC1 | 46.8 | -90.29 | 1195
2746.67 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340028LEWISPT2-340050HANCOCK2C1 | 46.8 | -90.33 | 1195
2746.77 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 46.86 | -92.12 | 1195
2747.47 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340109FLAHERTYC1 | 46.8 | -90.7 | 1195
2747.47 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046004J1600POI-340108FLAHTAPC1 | 46.8 | -90.7 | 1195
2747.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340032MCDANL2-340116FALLS/RC1 | 46.8 | -90.76 | 1195
2747.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3405502REIDEHV-3406225REIDEHVC1 | 46.8 | -90.89 | 1195
2748.59 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 46.8 | -91.22 | 1195
2748.6 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 46.80 -91.23 1195.00 2749.26 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 46.80 -91.54 1195.00 2749.27 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 46.80 -91.55 1195.00 2749.33 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 46.8 | -91.57 | 1195
2749.39 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 46.80 -91.60 1195.00 2749.44 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 46.80 -91.62 1195.00 2749.47 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 46.8 | -91.64 | 1195
2749.5 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 46.8 | -91.65 | 1195
2749.56 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.57 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 46.8 | -91.68 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.62 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 46.8 | -91.71 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.65 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 46.8 | -91.72 | 1195
2749.69 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 46.8 | -91.74 | 1195
2749.7 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 46.8 | -91.75 | 1195
2749.7 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 46.8 | -91.74 | 1195
2749.71 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 46.8 | -91.75 | 1195
2749.79 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 46.8 | -91.79 | 1195
2749.79 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 46.80 -91.79 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 46.80 -91.81 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 46.80 -91.81 1195.00 2749.83 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 46.8 | -91.81 | 1195
2749.81 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 46.8 | -91.8 | 1195
2749.83 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 46.8 | -91.81 | 1195
2749.85 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.85 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.86 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 46.8 | -91.82 | 1195
2749.89 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 46.8 | -91.83 | 1195
2749.9 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 46.80 -91.84 1195.00 2749.91 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 46.80 -91.84 1195.00 2749.92 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 46.80 -91.85 1195.00 2749.92 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 -91.85 1195.00 2749.93 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.91 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 46.8 | -91.84 | 1195
2749.91 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 46.8 | -91.84 | 1195
2749.92 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.93 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 46.8 | -91.85 | 1195
2749.93 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 46.8 | -91.86 | 1195
2749.94 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 46.80 -91.86 1195.00 2749.95 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 46.80 -91.86 1195.00 2749.96 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 46.80 -91.87 1195.00 2749.96 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 46.80 -91.87 1195.00 2749.98 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 46.80 -91.88 1195.00 2749.98 Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 46.8 | -91.88 | 1195
2749.98 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 46.8 | -91.88 | 1195
2750.04 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 46.8 | -91.91 | 1195
2750.05 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 46.8 | -91.91 | 1195
2750.09 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 46.8 | -91.93 | 1195
2750.1 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 46.8 | -91.93 | 1195
2750.14 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 46.8 | -91.95 | 1195
2750.14 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 46.8 | -91.95 | 1195
2750.16 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 46.8 | -91.96 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 46.8 | -91.96 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.17 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 46.8 | -91.97 | 1195
2750.2 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 46.8 | -91.98 | 1195
2750.22 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.23 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 46.8 | -91.99 | 1195
2750.24 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 46.8 | -92 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.26 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.27 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 46.8 | -92.01 | 1195
2750.29 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 46.8 | -92.02 | 1195
2750.29 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 46.8 | -92.02 | 1195
2750.3 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.31 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 46.8 | -92.03 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.32 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.33 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 46.8 | -92.04 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.34 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.35 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.36 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 46.8 | -92.05 | 1195
2750.36 | Line OTTERCRK345 (340651) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 46.8 | -92.05 | 1195
3199.48 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -22 | -747.02 | -1451
3199.48 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -22 | -747.02 | -1451
3275.6 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -21 | -763.16 | -1451
3275.61 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -21 | -763.16 | -1451
3300.21 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -21.07 | -755.54 | -1451
3300.22 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -21.07 | -755.54 | -1451
3304.11 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -21.07 | -754.72 | -1451
3304.11 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -21.07 | -754.72 | -1451
3352.4 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -21.07 | -744.49 | -1451
3352.4 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -21.07 | -744.49 | -1451
3363.33 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.82 | -750.79 | -1451
3363.34 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -20.82 | -750.79 | -1451
3374.85 | Line 7HARDIN CO (324106) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -26.64 | -295.96 | -1195
3692.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-3406165N.HARDC1 | -43.72 | 419.71 | -1195
4121.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405645NATALC1 | -38.28 | 382.51 | -1195
4130.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405645NATAL-3406215COLEEHVC1 | -38.28 | 385.89 | -1195
4239.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405585SKILMAN-3405665MEADEC1 | -38.28 | 427.97 | -1195
4450.67 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3406154N.HARD-3406165N.HARDC1 | -36.22 | 416.85 | -1195
4555.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340652BSMC1 | -32.67 | 293.61 | -1195
4602.5 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406245BRTAP-3600435PARADISEFPC1 | -34.39 | 387.57 | -1195
4629.49 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406165N.HARD-3406245BRTAPC1 | -34.53 | 403.76 | -1195
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4710.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -32.67 | 404.96 | -1134
4792.2 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -32.88 | 380.72 | -1195
4801.3 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC1L_3405525COLEMAN-3406215COLEEHVC2 | -32.93 | 385.88 | -1195
4816.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242314CLOVERPORT-3406154N.HARDC1 | -33.23 | 405.4 | -1195
4826.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406305CENTURY0C1 | -32.67 | 381.96 | -1195
4845.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -32.88 | 398.21 | -1195
4854.24 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24950908DUFF-3405637COLEMANC1 | -36.44 | 574.02 | -1195
4858.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406345CENTURY4C1 | -32.67 | 392.61 | -1195
4861.15 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406335CENTURY3C1 | -32.67 | 393.34 | -1195
4862.64 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -32.88 | 404.03 | -1195
4862.64 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405525COLEMAN-3406325CENTURY2C1 | -32.67 | 393.82 | -1195
4863.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -32.88 | 404.39 | -1195
4869.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3242604HARDINSBURG-3406154N.HARDC1 | -32.88 | 405.96 | -1195
4873.92 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047566J1756SUB-24951208GWYNNC1 | -32.67 | 397.51 | -1195
4875.71 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -32.92 | 409.87 | -1195
4876.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3406245BRTAPC1 | -32.7 | 399.52 | -1195
4877.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045866J1586SUB-045867J1586POIC1 | -32.67 | 398.55 | -1195
4877.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340108FLAHTAP-340144PAYNERDC1 | -32.67 | 398.58 | -1195
4877.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340144PAYNERD-340153MEADCO2C1 | -32.67 | 398.58 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048290J1829GEN-048291J1829PADC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048291J1829PAD-048292J1829COLC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048292J1829COL-048293J1829SUBC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048293J1829SUB-048294J1829POIC1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4877.72 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048290J1829GENU1 | -32.67 | 398.75 | -1195
4878.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340153MEADCO2C1 | -32.67 | 398.86 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043570J1357GEN-043571J1357PADC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043571J1357PAD-043572J1357COLC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043572J1357COL-043573J1357SUBC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4878.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043573J1357SUB-24979108MADISNC1 | -32.67 | 399.03 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045780J1578GEN-045781J1578PADC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045781J1578PAD-045782J1578COLC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045782J1578COL-045783J1578SUBC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045783J1578SUB-045784J1578POIC1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4880.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045780J1578GENU1 | -32.67 | 399.68 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046970J1697GEN-046971J1697PADC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046971J1697PAD-046972J1697COLC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046972J1697COL-046973J1697SUBC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046973J1697SUB-046974J1697POIC1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.77 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046970J1697GENU1 | -32.67 | 400.07 | -1195
4881.79 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241735MATANZAS-3405535WLSNBRC1 | -32.69 | 400.72 | -1195
4882.31 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241445GREENRIVER-3405535WLSNBRC1 | -32.71 | 401.85 | -1195
4882.56 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340106DOETAP-340110SHAMROCKRDC1 | -32.67 | 400.33 | -1195
4891.74 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -32.67 403.33 -1195.00 4891.74 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -32.67 403.33 -1195.00 4892.00 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -32.67 403.42 -1195.00 4892.05 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -32.67 | 403.44 | -1195
4892.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -32.67 | 403.46 | -1195
4892.13 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -32.67 403.47 -1195.00 4892.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -32.67 403.47 -1195.00 4892.17 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -32.67 | 403.48 | -1195
4892.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -32.67 | 403.48 | -1195
4892.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -32.67 | 403.49 | -1195
4892.19 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -32.67 | 403.49 | -1195
4892.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -32.67 | 403.54 | -1195
4892.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -32.67 | 403.54 | -1195
4893.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -32.67 | 404.04 | -1195
4893.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -32.67 404.07 -1195.00 4894.05 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -32.67 | 404.09 | -1195
4894.1 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -32.67 404.10 -1195.00 4894.19 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -32.67 | 404.14 | -1195
4894.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -32.67 404.15 -1195.00 4894.40 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | -32.67 | 404.17 | -1195
4894.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -32.67 | 404.17 | -1195
4894.59 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -32.67 404.26 -1195.00 4894.59 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -32.67 404.26 -1195.00 4894.60 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -32.67 404.24 -1195.00 4894.66 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -32.67 404.29 -1195.00 4894.68 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -32.67 | 404.3 | -1195
4894.69 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -32.67 | 404.29 | -1195
4894.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -32.67 404.31 -1195.00 4894.76 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -32.67 | 404.32 | -1195
4894.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -32.67 | 404.36 | -1195
4894.9 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.93 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -32.67 | 404.37 | -1195
4894.94 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -32.67 | 404.37 | -1195
4895.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.03 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -32.67 | 404.41 | -1195
4895.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.07 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -32.67 | 404.42 | -1195
4895.09 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -32.67 404.44 -1195.00 4895.09 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 -32.67 404.41 -1195.00 4895.10 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -32.67 404.43 -1195.00 4895.13 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -32.67 404.44 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 -32.67 404.42 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 -32.67 404.42 -1195.00 4895.14 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 -32.67 404.42 -1195.00 4895.15 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -32.67 404.45 -1195.00 4895.17 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -32.67 404.45 -1195.00 4895.18 Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -32.67 | 404.46 | -1195
4895.17 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -32.67 | 404.46 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.18 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.2 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -32.67 | 404.43 | -1195
4895.21 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -32.67 | 404.43 | -1195
4895.22 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 | -32.67 | 404.45 | -1195
4895.23 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -32.67 | 404.47 | -1195
4895.25 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.26 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.28 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.28 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -32.67 | 404.48 | -1195
4895.32 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.33 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.35 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -32.67 | 404.5 | -1195
4895.36 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -32.67 | 404.51 | -1195
4895.38 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -32.67 | 404.52 | -1195
4895.41 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -32.67 | 404.52 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.53 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -32.67 | 404.56 | -1195
4895.73 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -32.67 | 404.63 | -1195
4895.81 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -32.67 | 404.62 | -1195
4895.89 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -32.67 | 404.67 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -32.67 | 404.68 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -32.67 | 404.69 | -1195
4895.91 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -32.67 | 404.69 | -1195
4895.92 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -32.67 | 404.68 | -1195
4895.94 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -32.67 | 404.7 | -1195
4895.97 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -32.67 | 404.7 | -1195
4895.98 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -32.67 | 404.71 | -1195
4895.99 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | -32.67 | 404.71 | -1195
4896.01 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -32.67 | 404.73 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | -32.67 | 404.72 | -1195
4896.02 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | -32.67 | 404.73 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.04 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Edgewater:2523-S | -32.67 | 404.7 | -1195
4896.05 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:J1740:1 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK8:8 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.06 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:884 | -32.67 | 404.74 | -1195
4896.08 | Line 7MILL CREEK (324108) TO REDMONRD (340653) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | -32.67 | 404.72 | -1195
11289.73 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | 20.15 | -887.29 | 1388
11289.89 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | 20.15 | -887.33 | 1388
11362.05 | Line J1295 POI (42954) TO 08GIBSON (249510) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | 20.15 | -901.87 | 1388
12153.41 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -20.19 | 1065.35 | -1388
12153.58 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -20.19 | 1065.38 | -1388
12225.62 | Line J1295 POI (42954) TO 08FRNCSC (249531) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -20.19 | 1079.93 | -1388
13533.99 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405665MEADE-340650OTTERCRK161C1 | -21.69 | 607.37 | -2328
13534.34 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_340650OTTERCRK161-340651OTTERCRK345C1 | -21.69 | 607.45 | -2328
13685.64 | Line 08DUFF (249509) TO 7COLEMAN (340563) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_340651OTTERCRK345-340653REDMONRDC1 | -21.69 | 640.26 | -2328
87948.03 | Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 5.11 -390.43 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 5.11 -390.63 4105.00 87948.64 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 5.11 -390.63 4105.00 87954.50 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 5.11 -390.83 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 5.11 -395.32 4105.00 88040.44 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 5.11 -395.32 4105.00 88040.84 Line 05DUMONT (243206) TO WILTON ; (270644) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 5.11 -395.26 4105.00