## N-0
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
54.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -5.79 | 52
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
709.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 81.48 | -179.03 | 399
789.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -18.52 | -118.78 | -265
1001.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 79.57 | 265
1203.69 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 42.08 | 265
1635.99 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -15.27 | -24.24 | -274
1708.6 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.67 | -23.3 | -274
1732.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.49 | -22.99 | -274
1858.31 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -16.39 | 4.59 | -300
1973.33 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 5.23 | 134.12 | 237.3
1973.65 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 5.23 | 134.1 | 237.3
2058.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -20.43 | -136.55 | -557
2109.92 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -20.43 | -126.01 | -557
2205.53 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 20.43 | 106.48 | 557
2211.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 20.43 | 105.31 | 557
2214.03 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.23 | -121.53 | -237.3
2225.4 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -10.43 | -41.79 | -274
2233.18 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 5.23 | 120.53 | 237.3
2338.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 6.38 | 88.04 | 237.3
2338.58 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -6.38 | -88.03 | -237.3
2397.73 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.23 | -111.93 | -237.3
2566.57 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -17.48 | -111.24 | -560
2566.57 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -17.48 | -111.24 | -560
3069.26 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 5.23 | 76.82 | 237.3
3180.48 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.23 | -71 | -237.3
3427.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -8.97 | -121.58 | -428.9
3453.83 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | Base Case | -12.47 | -169.45 | -600
3908.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 8.97 | 121.65 | 472.1
4113.54 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 6.38 | 87.43 | 350
4466.52 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.88 | 10.81 | -252
4472.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 18.95 | 225.6 | 1073
4664.34 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | 21.06 | 976.47 | 1958.9
5028.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.22 | 356.91 | 1072
5379.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.96 | 46.38 | -274
5476.65 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 11.99 | 415.53 | 1072
6411.97 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.27 | -157.09 | -1072
6551.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -12.01 | -285.12 | -1072
8189.96 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | Base Case | -15.31 | -89.94 | -1344
9153.97 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.81 | -165.34 | -697.2
9181.34 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.45 | -127.01 | 1200
10437.98 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.13 | 170.61 | -1200
10548.54 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 10.64 | 670.64 | 1793
10905.71 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.55 | 358.05 | 1072
11173.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -10.7 | 0.65 | -1195
11466.65 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 12.91 | 313 | 1793
11486.9 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 8.74 | -239.25 | 765
12368.89 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 10.43 | 502.72 | 1793
12545.85 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.22 | -9.21 | -1793

## N-1 NRIS
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
49.01 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 100 | -0.01 | 52
55.53 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 100 | -3.53 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB23:69:ATC:SunPrairie:1052-S | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:5041:BLUMND4:TOSA-W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:5042:BLUMND4:96TH_ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:CENTER 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4450 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4440 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] Base Case 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 100.00 -5.79 52.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] Base Case 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 50 | -30.13 | 112
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040032J1003COL-043451J1345PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040033J1003SUB-698222NBD69C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040220J1022GEN-040222J1022PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040221J1022GEN1-040223J1022PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040222J1022PAD-040224J1022COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040223J1022PAD-040225J1022COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040224J1022COL-040226J1022SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040225J1022COL-040226J1022SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040226J1022SUB-3488844WEEDMANC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040240J1024GEN-040241J1024PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040241J1024PAD-040242J1024COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040242J1024COL-040243J1024SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040242J1024COL-040243J1024SUBC2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_042541J1254PAD-042542J1254COLC1 | 100 | -5.79 | 52
172.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340081MCRACKN2-3406205MCRACKC2 | 100 | -60.25 | 112
172.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340081MCRACKN2-3406205MCRACKC1 | 100 | -60.25 | 112
223.73 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 7.68 | 272.32 | 289.5
260.16 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 50 | -18.08 | 112
260.16 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 50 | -18.08 | 112
261.82 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -18.91 | 112
261.82 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -18.91 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 50 | -21.48 | 112
270.38 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 50 | -23.19 | 112
270.38 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 50 | -23.19 | 112
271.54 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 50 | -23.77 | 112
271.54 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 50 | -23.77 | 112
273.89 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 50 | -24.95 | 112
273.89 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 50 | -24.95 | 112
274.49 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 50 | -25.25 | 112
274.49 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 50 | -25.25 | 112
275.69 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -25.85 | 112
275.69 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -25.85 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340066NEWYORK-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340066NEWYORK-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340081MCRACKN2C1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340081MCRACKN2C1 | 50 | -27.24 | 112
282 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 50 | -29 | 112
282 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 50 | -29 | 112
282.59 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340097HIGHPOINTC1 | 50 | -29.29 | 112
282.59 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340097HIGHPOINTC1 | 50 | -29.29 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] Base Case 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 50.00 -30.13 112.00 709.41 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case 81.48 -179.03 399.00 751.95 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 81.48 -176.69 436.00 751.95 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 81.48 | -176.69 | 436
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
330.18 | Line J1703 POI (47037) TO 5REIDEHV (340622) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.31 | 271.46 | 289
349.25 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -100 | 60.25 | -289
388.46 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 100 | -99.46 | 289
425.95 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 100 | -136.95 | 289
443.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -19.07 | -204.39 | -289
497.31 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 100 | -61.31 | 436
535.46 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 100 | -99.46 | 436
572.95 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 100 | -136.95 | 436
649.21 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 19.07 | 165.18 | 289
692.73 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -19.08 | -156.83 | -289
709.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 81.48 | -179.03 | 399
709.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 81.48 | -179.03 | 399
723.91 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 83.4 | -167.75 | 436
728.49 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 81.88 | -160.49 | 436
730.78 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 81.48 | -159.44 | 436
731.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -20.19 | -141.4 | -289
732.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 81.48 | -160.79 | 436
732.97 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -20.19 | -141.04 | -289
737.57 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 81.48 | -164.97 | 436
737.57 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 81.48 | -164.97 | 436
738.88 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 81.64 | -167.22 | 436
739.16 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 81.64 | -167.45 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641721SHAWNEEF2U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641731SHAWNEEF3U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641751SHAWNEEF5U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641771SHAWNEEF7U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641781SHAWNEEF8U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 81.64 | -167.86 | 436
739.83 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 81.62 | -167.83 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641721SHAWNEEF2C2 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641731SHAWNEEF3C3 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641751SHAWNEEF5C5 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641771SHAWNEEF7C7 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641781SHAWNEEF8C8 | 81.48 | -167.42 | 436
740.98 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 81.48 | -167.75 | 436
741.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 81.78 | -170.28 | 436
741.91 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 81.64 | -169.69 | 436
742.13 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 81.48 | -168.69 | 436
742.33 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 81.48 | -168.85 | 436
742.33 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 81.48 | -168.85 | 436
742.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 81.6 | -169.89 | 436
742.94 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 81.6 | -170.24 | 436
743.31 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 81.6 | -170.54 | 436
743.32 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 81.48 | -169.66 | 436
744.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 81.78 | -172.73 | 436
744.48 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 81.48 | -170.61 | 436
744.99 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 81.78 | -173.24 | 436
745.08 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 81.48 | -171.1 | 436
745.59 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | 81.48 | -171.51 | 436
745.79 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 81.62 | -172.69 | 436
745.85 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340128BRYANJCT2/2C1 | 81.48 | -171.72 | 436
745.85 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340087HUSBANDTAP-340128BRYANJCT2/2C1 | 81.48 | -171.72 | 436
746.28 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 81.48 | -172.07 | 436
746.42 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3510025JOPPASC1 | 81.48 | -172.19 | 436
747.13 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510305JOPPAGTC1 | 81.48 | -172.77 | 436
747.21 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 81.55 | -173.34 | 436
747.96 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340098MASSACJCTC1 | 81.48 | -173.44 | 436
747.96 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340086KANSTAP-340098MASSACJCTC1 | 81.48 | -173.44 | 436
748.01 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 81.55 | -173.99 | 436
748.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 81.48 | -173.75 | 436
752.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 81.48 | -177.07 | 436
752.56 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 81.48 | -177.19 | 436
752.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 81.48 | -177.2 | 436
752.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 81.48 | -177.3 | 436
752.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 81.48 | -177.3 | 436
752.73 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 81.48 | -177.33 | 436
752.73 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 81.48 | -177.33 | 436
752.81 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 81.48 | -177.4 | 436
752.84 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 81.48 | -177.42 | 436
752.84 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 81.48 | -177.42 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 81.48 | -177.44 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 81.48 | -177.44 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 81.48 -177.44 436.00 753.06 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 81.48 -177.59 436.00 753.06 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 81.48 -177.59 436.00 753.18 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 81.48 | -177.69 | 436
752.88 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 81.48 | -177.45 | 436
752.92 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 81.48 | -177.48 | 436
753.03 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 7.68 | 231.69 | 289.5
753.19 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 81.48 -177.70 436.00 753.19 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 81.48 | -177.7 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 81.48 -177.75 436.00 753.25 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 81.48 -177.75 436.00 753.26 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 81.48 | -177.76 | 436
753.26 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 81.48 | -177.76 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.35 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 81.48 | -177.83 | 436
753.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 81.48 | -177.85 | 436
753.38 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 81.48 | -177.85 | 436
753.39 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 81.48 | -177.86 | 436
753.39 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 81.48 | -177.86 | 436
753.4 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 81.48 | -177.87 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 81.48 | -177.9 | 436
753.44 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 81.48 -177.91 436.00 753.45 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 81.48 | -177.92 | 436
753.46 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 81.48 -177.92 436.00 753.47 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 81.48 -177.93 436.00 753.47 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 81.48 | -177.93 | 436
753.47 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 81.48 | -177.93 | 436
753.5 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 81.48 | -177.96 | 436
753.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 81.48 | -177.96 | 436
753.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 81.48 | -177.96 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 81.48 | -177.98 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 81.48 | -177.98 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 81.48 -177.99 436.00 753.63 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 81.48 | -178.06 | 436
753.59 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.03 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 81.48 | -178.05 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 81.48 | -178.05 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 81.48 | -178.06 | 436
753.65 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 81.48 | -178.07 | 436
753.65 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 81.48 | -178.08 | 436
753.66 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 81.48 | -178.08 | 436
753.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 81.48 | -178.09 | 436
753.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 81.48 | -178.09 | 436
753.68 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 81.48 | -178.1 | 436
753.68 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 81.48 | -178.1 | 436
753.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 81.48 | -178.12 | 436
753.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.12 | 436
762.09 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -20.01 | -136.51 | -289
778.27 | Line 5BARKLEY HP (360326) TO 5PRINCETN TP (361059) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.08 | 398.86 | 446.2
788.48 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -19.64 | -134.18 | -289
788.48 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -19.64 | -134.18 | -289
789.02 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -19.64 | -134.07 | -289
789.02 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -19.64 | -134.07 | -289
789.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -18.52 | -118.78 | -265
789.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -18.52 | -118.78 | -265
789.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -18.52 | -118.78 | -265
804.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -38.46 | -247.76 | -557
807.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -38.46 | -246.52 | -557
812.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.55 | -122 | -289
813.86 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -20.52 | -121.96 | -289
817.68 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.44 | -121.83 | -289
820.44 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -19.06 | -132.63 | -289
820.44 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -19.06 | -132.63 | -289
820.45 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -19.06 | -132.63 | -289
825.11 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | -18.52 | -136.19 | -289
825.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | -18.52 | -136.18 | -289
827.8 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -19.06 | -131.23 | -289
827.8 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -19.06 | -131.23 | -289
832.46 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -19.06 | -130.34 | -289
844.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -18.75 | -130.67 | -289
845.79 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 19.07 | 127.69 | 289
848.96 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -38.46 | -230.53 | -557
851.48 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -19.06 | -126.71 | -289
854.81 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -19.06 | -126.08 | -289
858.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 38.46 | 226.99 | 557
858.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -18.4 | -131.09 | -289
861.78 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -19.79 | -118.43 | -289
863 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -19.21 | -123.19 | -289
863 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -19.21 | -123.19 | -289
863.32 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -18.83 | -126.47 | -289
864.74 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -18.97 | -124.94 | -289
864.74 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -18.97 | -124.94 | -289
864.9 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -18.75 | -126.87 | -289
865.81 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -18.52 | -128.65 | -289
865.9 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -18.52 | -128.64 | -289
872.11 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | -18.52 | -127.49 | -289
872.11 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642951MARSHALLT5_3642961MARSHALLT6 C 3 | -18.52 | -127.49 | -289
872.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | -18.52 | -127.48 | -289
872.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | -18.52 | -127.48 | -289
872.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -18.75 | -125.41 | -289
872.82 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | -18.52 | -127.36 | -289
876.94 | Line 5PRINCETN TP (361059) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.08 | 392.85 | 446.2
877.03 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -18.66 | -125.38 | -289
877.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.27 | 182.29 | 237.3
877.9 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -18.67 | -125.1 | -289
877.93 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.27 | 182.27 | 237.3
879.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -38.46 | -218.95 | -557
879.19 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600435PARADISEFP-3607445PARADSCC34C1 | -18.52 | -126.18 | -289
880.93 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -19.2 | -119.86 | -289
880.99 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3406265SILVERMINEC1 | -18.44 | -126.51 | -289
882.85 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -19.16 | -119.81 | -289
882.97 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3606405JVILLEFP#3CZ1 | -18.5 | -125.62 | -289
883.44 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -19.15 | -119.79 | -289
884.21 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -18.61 | -124.45 | -289
885.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 38.46 | 216.51 | 557
898.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 19.08 | 117.63 | 289
910.97 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -30.66 | -48.65 | -328
913.37 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -18.52 -119.85 -289.00 913.47 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -18.52 -119.83 -289.00 915.17 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -18.52 -119.51 -289.00 915.23 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV -18.52 -119.50 -289.00 915.39 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -18.52 | -119.47 | -289
915.28 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -18.52 | -119.49 | -289
915.5 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -18.52 | -119.45 | -289
915.52 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -18.52 -119.45 -289.00 915.62 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -18.52 -119.43 -289.00 915.72 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -18.52 | -119.41 | -289
915.78 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -18.52 | -119.4 | -289
915.79 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -18.52 | -119.4 | -289
915.92 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -18.52 | -119.38 | -289
915.93 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -18.52 | -119.37 | -289
915.93 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -18.52 | -119.37 | -289
916.06 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -18.52 | -119.35 | -289
916.07 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -18.52 | -119.35 | -289
916.07 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -18.52 | -119.35 | -289
916.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -18.52 | -119.34 | -289
916.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -18.52 | -119.33 | -289
916.22 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -18.52 | -119.32 | -289
916.23 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -18.52 | -119.32 | -289
916.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -18.52 | -119.32 | -289
916.27 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -18.52 | -119.31 | -289
916.32 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -18.52 | -119.3 | -289
916.46 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER -18.52 -119.27 -289.00 916.47 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -18.52 -119.27 -289.00 916.55 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -18.52 -119.26 -289.00 916.57 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -18.52 -119.26 -289.00 916.64 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -18.52 -119.24 -289.00 916.65 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -18.52 -119.24 -289.00 916.66 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -18.52 -119.24 -289.00 916.67 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -18.52 -119.24 -289.00 916.67 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -18.52 -119.24 -289.00 916.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -18.52 -119.20 -289.00 916.85 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -18.52 -119.20 -289.00 916.88 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -18.52 -119.20 -289.00 916.95 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -18.52 -119.19 -289.00 916.95 Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -18.52 | -119.19 | -289
916.48 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -18.52 | -119.27 | -289
916.48 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -18.52 | -119.27 | -289
916.66 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -18.52 | -119.24 | -289
916.81 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -18.52 | -119.21 | -289
916.83 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -18.52 | -119.21 | -289
916.86 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -18.52 | -119.2 | -289
916.89 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -18.52 | -119.2 | -289
916.89 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -18.52 | -119.2 | -289
916.95 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -18.52 | -119.19 | -289
916.95 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -18.52 | -119.18 | -289
916.96 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -18.52 | -119.18 | -289
916.97 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -18.52 | -119.18 | -289
916.97 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -18.52 | -119.18 | -289
917.02 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -18.52 | -119.17 | -289
917.04 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -18.52 | -119.17 | -289
917.04 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -18.52 | -119.17 | -289
917.05 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -18.52 | -119.17 | -289
917.05 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -18.52 | -119.17 | -289
917.08 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -18.52 | -119.16 | -289
917.08 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -18.52 | -119.16 | -289
917.1 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -18.52 | -119.16 | -289
917.12 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -18.52 | -119.15 | -289
917.13 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -18.52 | -119.15 | -289
917.13 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -18.52 | -119.15 | -289
917.13 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | -18.52 | -119.15 | -289
917.13 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | -18.52 | -119.15 | -289
917.13 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | -18.52 | -119.15 | -289
917.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -18.52 | -119.15 | -289
917.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -18.52 | -119.15 | -289
917.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -18.52 -119.15 -289.00 1001.24 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case 18.52 79.57 265.00 1125.08 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 18.52 | 80.64 | 289
917.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -18.52 | -119.13 | -289
917.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -18.52 | -119.13 | -289
917.29 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -18.52 | -119.12 | -289
917.29 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -18.52 | -119.12 | -289
917.32 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -18.52 | -119.12 | -289
917.35 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -18.52 | -119.11 | -289
917.35 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -18.52 | -119.11 | -289
917.49 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -18.52 | -119.08 | -289
917.49 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -18.52 | -119.08 | -289
917.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -18.52 | -119.08 | -289
917.55 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -18.52 | -119.07 | -289
917.55 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -18.52 | -119.07 | -289
917.57 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -18.52 | -119.07 | -289
917.58 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -18.52 | -119.07 | -289
917.58 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -18.52 | -119.07 | -289
917.58 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -18.52 | -119.07 | -289
917.59 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -18.52 | -119.07 | -289
917.59 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -18.52 | -119.07 | -289
917.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -18.52 | -119.06 | -289
917.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -18.52 | -119.06 | -289
917.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -18.52 | -119.06 | -289
917.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -18.52 | -119.06 | -289
917.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -18.52 | -119.06 | -289
917.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -18.52 | -119.06 | -289
917.65 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -18.52 | -119.05 | -289
917.65 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -18.52 | -119.05 | -289
917.65 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -18.52 | -119.05 | -289
917.66 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -18.52 | -119.05 | -289
917.66 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -18.52 | -119.05 | -289
925.39 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 102.19 | 289
927.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 101.83 | 289
929.85 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | 38.46 | 199.42 | 557
930.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 38.46 | 199.28 | 557
931.4 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -30.09 | -47.74 | -328
938.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -29.91 | -47.44 | -328
958.04 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 20.01 | 97.31 | 289
988.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 19.64 | 94.97 | 289
988.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 19.64 | 94.97 | 289
988.7 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 19.64 | 94.86 | 289
988.7 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 19.64 | 94.86 | 289
1001.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 79.57 | 265
1001.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 79.57 | 265
1003.44 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.55 | 82.79 | 289
1004.9 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 20.52 | 82.75 | 289
1007.18 | Line 5CADIZ KY TP (361327) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.08 | -384.93 | -446.2
1009.47 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.44 | 82.63 | 289
1026.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 19.06 | 93.42 | 289
1026.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 19.06 | 93.42 | 289
1026.17 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 19.06 | 93.42 | 289
1033.52 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 19.06 | 92.02 | 289
1033.52 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 19.06 | 92.02 | 289
1036.83 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | 18.52 | 96.98 | 289
1036.87 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | 18.52 | 96.98 | 289
1038.18 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 19.06 | 91.13 | 289
1053.75 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 18.75 | 91.46 | 289
1057.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 19.06 | 87.5 | 289
1059.87 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 19.79 | 79.22 | 289
1060.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 19.06 | 86.87 | 289
1067.03 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 18.52 | 91.39 | 289
1067.03 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 18.52 | 91.39 | 289
1067.08 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 19.21 | 83.98 | 289
1067.08 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 19.21 | 83.98 | 289
1071.41 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 18.97 | 85.73 | 289
1071.41 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 18.97 | 85.73 | 289
1071.49 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 18.4 | 91.88 | 289
1071.59 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 18.83 | 87.26 | 289
1074.06 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 18.75 | 87.67 | 289
1077.53 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 18.52 | 89.45 | 289
1077.61 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 18.52 | 89.43 | 289
1078.46 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.27 | -169.7 | -237.3
1081.8 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 18.75 | 86.2 | 289
1083.83 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | 18.52 | 88.28 | 289
1083.83 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642951MARSHALLT5_3642961MARSHALLT6 C 3 | 18.52 | 88.28 | 289
1083.85 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | 18.52 | 88.27 | 289
1083.85 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | 18.52 | 88.27 | 289
1084.54 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 18.52 | 88.15 | 289
1084.81 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -7.68 | -223.72 | -307
1084.99 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340128BRYANJCT2/2C1 | 18.52 | 88.06 | 289
1084.99 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340087HUSBANDTAP-340128BRYANJCT2/2C1 | 18.52 | 88.06 | 289
1085.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 19.2 | 80.65 | 289
1087.19 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 18.66 | 86.17 | 289
1087.43 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 19.16 | 80.6 | 289
1087.92 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 18.67 | 85.89 | 289
1088.14 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 19.15 | 80.58 | 289
1094.43 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.27 | 168.7 | 237.3
1094.75 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 19.08 | 80.13 | 289
1111.12 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 64.7 | 289
1112.93 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 64.34 | 289
1123 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 6.85 | 160.37 | 237.3
1123.2 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -6.85 | -160.36 | -237.3
1125.19 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 18.52 | 80.62 | 289
1126.89 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 18.52 | 80.3 | 289
1126.94 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 18.52 | 80.29 | 289
1127 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 18.52 | 80.29 | 289
1127.11 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 18.52 80.26 289.00 1127.23 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 18.52 | 80.24 | 289
1127.21 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 18.52 | 80.25 | 289
1127.34 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 18.52 | 80.22 | 289
1127.43 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 18.52 80.20 289.00 1127.50 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL 18.52 80.19 289.00 1127.63 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 18.52 80.17 289.00 1127.65 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 18.52 80.16 289.00 1127.65 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 18.52 80.16 289.00 1127.78 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 18.52 80.14 289.00 1127.79 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 18.52 80.14 289.00 1127.79 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 18.52 80.14 289.00 1127.85 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 18.52 80.13 289.00 1127.86 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 18.52 80.13 289.00 1127.93 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC 18.52 80.11 289.00 1127.95 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 18.52 80.11 289.00 1127.98 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 18.52 80.10 289.00 1128.18 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | 18.52 | 80.07 | 289
1127.51 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 18.52 | 80.19 | 289
1127.94 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 18.52 | 80.11 | 289
1128.03 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 18.52 | 80.09 | 289
1128.18 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 18.52 | 80.07 | 289
1128.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 18.52 | 80.06 | 289
1128.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 18.52 | 80.06 | 289
1128.27 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 18.52 | 80.05 | 289
1128.28 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 18.52 | 80.05 | 289
1128.35 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 18.52 | 80.03 | 289
1128.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 18.52 | 80.03 | 289
1128.37 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 18.52 | 80.03 | 289
1128.38 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 18.52 | 80.03 | 289
1128.38 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 18.52 | 80.03 | 289
1128.38 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 18.52 | 80.03 | 289
1128.52 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 18.52 | 80 | 289
1128.54 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 18.52 | 80 | 289
1128.55 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 18.52 | 80 | 289
1128.56 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 18.52 | 80 | 289
1128.58 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 18.52 | 79.99 | 289
1128.59 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 18.52 | 79.99 | 289
1128.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 18.52 | 79.99 | 289
1128.6 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 18.52 | 79.99 | 289
1128.66 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 18.52 | 79.98 | 289
1128.66 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 18.52 79.98 289.00 1128.66 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 18.52 79.98 289.00 1128.66 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 18.52 79.98 289.00 1128.68 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 18.52 79.97 289.00 1128.68 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 18.52 79.97 289.00 1128.68 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR 18.52 79.97 289.00 1128.73 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 18.52 79.96 289.00 1128.75 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN 18.52 79.96 289.00 1128.79 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 18.52 79.95 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 18.52 79.94 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 18.52 79.94 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 18.52 79.94 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 18.52 79.94 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 18.52 79.94 289.00 1128.84 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 18.52 79.94 289.00 1128.86 Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 18.52 | 79.94 | 289
1128.75 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 18.52 | 79.96 | 289
1128.77 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 18.52 | 79.96 | 289
1128.77 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 18.52 | 79.96 | 289
1128.8 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 18.52 | 79.95 | 289
1128.81 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 18.52 | 79.95 | 289
1128.85 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 18.52 | 79.94 | 289
1128.86 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 18.52 | 79.94 | 289
1128.95 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 18.52 | 79.92 | 289
1128.95 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 18.52 | 79.92 | 289
1129.01 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 18.52 | 79.91 | 289
1129.01 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 18.52 | 79.91 | 289
1129.03 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 18.52 | 79.91 | 289
1129.06 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 18.52 | 79.9 | 289
1129.07 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 18.52 | 79.9 | 289
1129.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 18.52 | 79.88 | 289
1129.21 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 18.52 | 79.88 | 289
1129.24 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 18.52 | 79.87 | 289
1129.26 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 18.52 | 79.87 | 289
1129.26 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.29 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.29 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 18.52 | 79.86 | 289
1129.3 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.3 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 18.52 | 79.86 | 289
1129.3 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.3 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 18.52 | 79.86 | 289
1129.31 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.31 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.31 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 18.52 | 79.86 | 289
1129.31 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 18.52 | 79.86 | 289
1129.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 18.52 | 79.85 | 289
1129.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 18.52 | 79.85 | 289
1129.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 18.52 | 79.85 | 289
1129.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 18.52 | 79.85 | 289
1129.36 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 18.52 | 79.85 | 289
1129.37 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 18.52 | 79.84 | 289
1129.38 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 18.52 | 79.84 | 289
1145.42 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 20.01 | 59.81 | 289
1174.4 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | 18.52 | 71.51 | 289
1179.1 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 19.64 | 57.48 | 289
1179.1 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 19.64 | 57.48 | 289
1179.64 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 19.64 | 57.37 | 289
1179.64 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 19.64 | 57.37 | 289
1185.89 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.55 | 45.3 | 289
1187.57 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 20.52 | 45.26 | 289
1192.86 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.44 | 45.13 | 289
1203.69 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 42.08 | 265
1203.69 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 42.08 | 265
1203.69 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 18.52 | 42.08 | 265
1222.87 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 19.06 | 55.93 | 289
1222.87 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 19.06 | 55.93 | 289
1222.88 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 19.06 | 55.93 | 289
1230.23 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 19.06 | 54.53 | 289
1230.23 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 19.06 | 54.53 | 289
1231.7 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.27 | -160.1 | -237.3
1234.89 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 19.06 | 53.64 | 289
1239.27 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | 18.52 | 59.49 | 289
1239.32 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | 18.52 | 59.48 | 289
1249.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 19.79 | 41.72 | 289
1253.75 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 18.75 | 53.97 | 289
1253.91 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 19.06 | 50.01 | 289
1257.24 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 19.06 | 49.38 | 289
1262.22 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 19.21 | 46.49 | 289
1262.22 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 19.21 | 46.49 | 289
1266.32 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340099PALMAJCT-340120POSSUMTAPC1 | 18.52 | 54.48 | 289
1266.32 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340099PALMAJCT-3401492WHTOAKC1 | 18.52 | 54.48 | 289
1267.45 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340076CULPRD-3401492WHTOAKC1 | 18.52 | 54.27 | 289
1269.02 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 18.97 | 48.24 | 289
1269.02 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 18.97 | 48.24 | 289
1269.47 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 18.52 | 53.9 | 289
1269.47 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 18.52 | 53.9 | 289
1270.74 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 18.83 | 49.77 | 289
1274.08 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 18.75 | 50.17 | 289
1275.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 18.4 | 54.39 | 289
1279.97 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 18.52 | 51.95 | 289
1280.06 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 18.52 | 51.94 | 289
1280.41 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 19.2 | 43.16 | 289
1281.79 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 18.75 | 48.71 | 289
1283.07 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 19.16 | 43.11 | 289
1283.89 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 19.15 | 43.09 | 289
1286.28 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | 18.52 | 50.79 | 289
1286.28 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642951MARSHALLT5_3642961MARSHALLT6 C 3 | 18.52 | 50.79 | 289
1286.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | 18.52 | 50.78 | 289
1286.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | 18.52 | 50.78 | 289
1286.98 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 18.52 | 50.66 | 289
1327.53 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 18.52 43.15 289.00 1327.63 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK 18.52 43.13 289.00 1329.33 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 18.52 42.81 289.00 1329.39 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 18.52 42.80 289.00 1329.55 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 18.52 | 42.77 | 289
1329.44 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 18.52 | 42.79 | 289
1329.66 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 18.52 | 42.75 | 289
1329.68 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 18.52 42.75 289.00 1329.78 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 18.52 42.73 289.00 1329.88 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 18.52 | 42.71 | 289
1329.94 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 18.52 | 42.7 | 289
1329.95 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 18.52 | 42.7 | 289
1330.08 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 18.52 | 42.67 | 289
1330.09 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 18.52 | 42.67 | 289
1330.09 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 18.52 | 42.67 | 289
1330.22 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 18.52 | 42.65 | 289
1330.23 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 18.52 | 42.65 | 289
1330.23 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 18.52 | 42.65 | 289
1330.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 18.52 | 42.63 | 289
1330.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 18.52 | 42.63 | 289
1330.38 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 18.52 | 42.62 | 289
1330.39 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 18.52 | 42.62 | 289
1330.4 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 18.52 | 42.62 | 289
1330.43 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 18.52 | 42.61 | 289
1330.48 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 18.52 | 42.6 | 289
1330.62 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 18.52 42.57 289.00 1330.63 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 18.52 42.57 289.00 1330.71 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 18.52 42.56 289.00 1330.73 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 18.52 42.55 289.00 1330.80 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 18.52 42.54 289.00 1330.81 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 18.52 42.54 289.00 1330.83 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 18.52 42.54 289.00 1330.83 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 18.52 42.54 289.00 1330.83 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 18.52 42.54 289.00 1331.00 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 18.52 42.50 289.00 1331.01 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 18.52 42.50 289.00 1331.04 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 18.52 42.50 289.00 1331.11 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 18.52 42.48 289.00 1331.11 Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 18.52 | 42.48 | 289
1330.64 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 18.52 | 42.57 | 289
1330.64 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 18.52 | 42.57 | 289
1330.82 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 18.52 | 42.54 | 289
1330.97 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 18.52 | 42.51 | 289
1330.99 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 18.52 | 42.51 | 289
1331.03 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 18.52 | 42.5 | 289
1331.05 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 18.52 | 42.5 | 289
1331.05 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 18.52 | 42.5 | 289
1331.11 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 18.52 | 42.48 | 289
1331.11 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 18.52 | 42.48 | 289
1331.12 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 18.52 | 42.48 | 289
1331.13 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 18.52 | 42.48 | 289
1331.13 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 18.52 | 42.48 | 289
1331.18 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 18.52 | 42.47 | 289
1331.2 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 18.52 | 42.47 | 289
1331.2 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 18.52 | 42.47 | 289
1331.21 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 18.52 | 42.46 | 289
1331.21 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 18.52 | 42.46 | 289
1331.24 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 18.52 | 42.46 | 289
1331.24 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 18.52 | 42.46 | 289
1331.26 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 18.52 | 42.46 | 289
1331.28 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 18.52 | 42.45 | 289
1331.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.29 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 18.52 | 42.45 | 289
1331.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 18.52 | 42.45 | 289
1331.3 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 18.52 42.45 289.00 1635.99 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] Base Case -15.27 -24.24 -274.00 1708.60 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] Base Case -14.67 -23.30 -274.00 1732.51 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] Base Case -14.49 -22.99 -274.00 1858.31 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case -16.39 4.59 -300.00 1963.57 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.23 | 134.63 | 237.3
1331.4 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 18.52 | 42.43 | 289
1331.4 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 18.52 | 42.43 | 289
1331.45 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 18.52 | 42.42 | 289
1331.45 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 18.52 | 42.42 | 289
1331.48 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 18.52 | 42.42 | 289
1331.51 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 18.52 | 42.41 | 289
1331.51 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 18.52 | 42.41 | 289
1331.65 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 18.52 | 42.38 | 289
1331.65 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 18.52 | 42.38 | 289
1331.69 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 18.52 | 42.38 | 289
1331.71 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 18.52 | 42.37 | 289
1331.71 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 18.52 | 42.37 | 289
1331.73 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 18.52 | 42.37 | 289
1331.74 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 18.52 | 42.37 | 289
1331.74 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 18.52 | 42.37 | 289
1331.74 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 18.52 | 42.37 | 289
1331.75 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 18.52 | 42.37 | 289
1331.75 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 18.52 | 42.37 | 289
1331.76 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 18.52 | 42.36 | 289
1331.76 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 18.52 | 42.36 | 289
1331.76 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 18.52 | 42.36 | 289
1331.76 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 18.52 | 42.36 | 289
1331.8 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 18.52 | 42.36 | 289
1331.8 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 18.52 | 42.36 | 289
1331.81 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 18.52 | 42.35 | 289
1331.81 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 18.52 | 42.35 | 289
1331.81 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 18.52 | 42.35 | 289
1331.82 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 18.52 | 42.35 | 289
1331.82 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 18.52 | 42.35 | 289
1411.95 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -27.34 | -173.95 | -560
1411.95 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -27.34 | -173.95 | -560
1428.78 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 9.2 | 105.92 | 237.3
1428.93 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -9.2 | -105.9 | -237.3
1442.83 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -23.77 | -7.1 | -350
1446.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.43 | -32.43 | -328
1449.16 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -23.67 | -6.95 | -350
1453.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -20.34 | -32.28 | -328
1469.23 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -23.38 | -6.49 | -350
1489.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -19.91 | -31.6 | -328
1491.79 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 9.2 | 100.12 | 237.3
1491.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -9.2 | -100.11 | -237.3
1510.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -19.66 | -31.19 | -328
1519.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -19.55 | -31.03 | -328
1531.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 5.36 | 155.15 | 237.3
1531.76 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 5.36 | 155.13 | 237.3
1533.25 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -19.39 | -30.76 | -328
1538.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -24.09 | -186.39 | -557
1538.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -24.09 | -186.39 | -557
1553.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 9.2 | 94.43 | 237.3
1553.85 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -9.2 | -94.42 | -237.3
1574.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -19.37 | -23.09 | -328
1581.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -24.09 | -175.85 | -557
1581.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -24.09 | -175.85 | -557
1593.42 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -17.98 | -41.49 | -328
1601.08 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510045JG-TAPC2 | -13.67 | -109.07 | -328
1624.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -17.98 | -35.9 | -328
1628.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 6.03 | 139.18 | 237.3
1628.71 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 6.03 | 139.17 | 237.3
1633.6 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.22 | 135.69 | 237.3
1633.87 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.22 | 135.68 | 237.3
1635.99 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -15.27 | -24.24 | -274
1635.99 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -15.27 | -24.24 | -274
1637.23 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.21 | 135.67 | 237.3
1637.5 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.21 | 135.66 | 237.3
1643.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -18.61 | -22.2 | -328
1647.92 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JG-TAP (351004) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510055JS-TAPC1 | 13.26 | 109.54 | 328
1648.65 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.17 | 135.61 | 237.3
1648.92 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.17 | 135.59 | 237.3
1654.11 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.63 | 144.18 | 237.3
1654.41 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.63 | 144.16 | 237.3
1655.08 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -17.98 | -30.41 | -328
1655.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 6.03 | 137.54 | 237.3
1655.94 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 6.03 | 137.53 | 237.3
1656.58 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -24.01 | -159.31 | -557
1663.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 24.09 | 156.32 | 557
1663.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 24.09 | 156.32 | 557
1665.57 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -18.38 | -21.9 | -328
1667.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -17.28 | -39.88 | -328
1667.9 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 24.09 | 155.15 | 557
1667.9 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 24.09 | 155.15 | 557
1670.32 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 7.79 | 107.15 | 237.3
1670.5 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -7.79 | -107.14 | -237.3
1674.29 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 7.79 | 106.84 | 237.3
1674.47 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -7.79 | -106.83 | -237.3
1682.42 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 6.03 | 135.93 | 237.3
1682.7 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 6.03 | 135.91 | 237.3
1687.3 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -24.01 | -151.93 | -557
1691.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -17.06 | -39.37 | -328
1698.32 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -17.28 | -34.51 | -328
1700.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -24.01 | -148.77 | -557
1702.35 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 9.02 | 136.03 | 289.5
1703.82 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.72 | 139.92 | 237.3
1704.11 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.72 | 139.9 | 237.3
1708.2 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 6.86 | 120.19 | 237.3
1708.4 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -6.86 | -120.18 | -237.3
1708.6 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.67 | -23.3 | -274
1708.6 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.67 | -23.3 | -274
1716.03 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -16.63 | -42.69 | -328
1717.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -24.01 | -144.69 | -557
1717.82 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -16.63 | -42.39 | -328
1722.61 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -17.06 | -34.06 | -328
1722.62 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -19.45 | -14.88 | -350
1728.88 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -17.28 | -29.23 | -328
1731.21 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -24.01 | -141.39 | -557
1732.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.49 | -22.99 | -274
1732.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -14.49 | -22.99 | -274
1734.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.23 | 146.61 | 237.3
1734.72 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.23 | 146.6 | 237.3
1734.73 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.23 | 146.6 | 237.3
1735.05 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.23 | 146.58 | 237.3
1736.7 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -16.16 | -47.27 | -328
1736.7 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -16.16 | -47.27 | -328
1736.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -16.16 | -47.27 | -328
1737.2 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 139.53 | 237.3
1737.5 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 139.52 | 237.3
1737.53 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.23 | 146.45 | 237.3
1737.86 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.23 | 146.43 | 237.3
1738.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 139.45 | 237.3
1739.06 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 139.43 | 237.3
1739.35 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.16 | 161.51 | 286
1740.54 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.23 | 146.29 | 237.3
1740.86 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.23 | 146.28 | 237.3
1741.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.23 | 146.26 | 237.3
1741.41 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.23 | 146.25 | 237.3
1744.06 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.23 | 146.11 | 237.3
1744.38 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.23 | 146.09 | 237.3
1748.65 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.37 | 143.47 | 237.3
1748.96 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.37 | 143.45 | 237.3
1751.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -16.16 | -44.94 | -328
1751.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -16.16 | -44.94 | -328
1753.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -17.06 | -28.85 | -328
1753.8 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.63 | 138.55 | 237.3
1754.1 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.63 | 138.53 | 237.3
1755.06 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -19.45 | -8.57 | -350
1757.21 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.64 | 103.02 | 237.3
1757.4 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.64 | -103.01 | -237.3
1760.27 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -16.16 | -43.46 | -328
1761.4 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -24.01 | -134.15 | -557
1764.69 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -16.73 | -32.82 | -328
1766.06 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -5.36 | -142.56 | -237.3
1767.92 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -16.35 | -38.96 | -328
1767.92 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -16.35 | -38.96 | -328
1770.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -23.81 | -135.6 | -557
1772.84 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.83 | 133.95 | 237.3
1773.13 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.83 | 133.94 | 237.3
1774.88 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | 5.23 | 144.5 | 237.3
1775.2 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | 5.23 | 144.48 | 237.3
1781.84 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.01 | 129.24 | 557
1782.66 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -160.89 | -557
1784.43 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -160.49 | -557
1784.72 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 5.36 | 141.56 | 237.3
1786.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.01 | 128.06 | 557
1786.94 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -19.45 | -2.37 | -350
1789.79 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 5.23 | 143.72 | 237.3
1790.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 5.23 | 143.7 | 237.3
1790.12 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 5.23 | 143.7 | 237.3
1790.41 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 5.23 | 143.68 | 237.3
1791.92 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.27 | 124.99 | 237.3
1795.84 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -15.98 | -41.03 | -328
1797.57 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -16.16 | -37.43 | -328
1797.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -15.98 | -40.74 | -328
1797.81 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | 5.23 | 143.32 | 237.3
1798.14 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | 5.23 | 143.3 | 237.3
1800.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -16.18 | -36.79 | -328
1800.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -16.18 | -36.79 | -328
1800.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -16.18 | -36.7 | -328
1800.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -16.18 | -36.7 | -328
1802.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -21.62 | -167.27 | -557
1802.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -21.62 | -167.27 | -557
1802.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -167.26 | -557
1802.34 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.34 | 141.13 | 237.3
1802.66 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.34 | 141.11 | 237.3
1804.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -16.16 | -36.37 | -328
1804.19 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 5.25 | 142.64 | 237.3
1804.32 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.41 | 139.6 | 237.3
1804.51 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 5.25 | 142.62 | 237.3
1804.63 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.41 | 139.58 | 237.3
1805.32 | Line 5HOPKINSV KY (360325) TO 5CADIZ KY TP (361327) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.08 | -336.38 | -446.2
1807.1 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.36 | 140.44 | 237.3
1807.42 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.36 | 140.42 | 237.3
1809.44 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 8.1 | 90.76 | 237.3
1809.62 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -8.1 | -90.75 | -237.3
1809.92 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.37 | 140.1 | 237.3
1810.24 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.37 | 140.09 | 237.3
1810.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 137.8 | 237.3
1810.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.5 | 137.8 | 237.3
1810.7 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 137.79 | 237.3
1810.7 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.5 | 137.79 | 237.3
1810.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 137.78 | 237.3
1810.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.5 | 137.78 | 237.3
1810.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.58 | 136.33 | 237.3
1810.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.58 | 136.33 | 237.3
1811.17 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 137.76 | 237.3
1811.17 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.5 | 137.76 | 237.3
1811.19 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.58 | 136.31 | 237.3
1811.19 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.58 | 136.31 | 237.3
1812.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.01 | 121.86 | 557
1813.25 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 5.23 | 142.49 | 237.3
1813.25 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 5.23 | 142.49 | 237.3
1813.27 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -22.51 | -148.8 | -557
1813.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 5.23 | 142.49 | 237.3
1813.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 5.23 | 142.49 | 237.3
1813.57 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 5.23 | 142.47 | 237.3
1813.57 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 5.23 | 142.47 | 237.3
1813.62 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 5.23 | 142.47 | 237.3
1813.62 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 5.23 | 142.47 | 237.3
1814.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -23.81 | -125.06 | -557
1814.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.32 | 140.79 | 237.3
1814.74 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 8.08 | 90.73 | 237.3
1814.9 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.32 | 140.78 | 237.3
1814.92 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -8.08 | -90.71 | -237.3
1815.53 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 5.23 | 142.37 | 237.3
1815.86 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 5.23 | 142.35 | 237.3
1816.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | 5.23 | 142.32 | 237.3
1816.68 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -164.16 | -557
1816.68 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -164.16 | -557
1816.92 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | 5.23 | 142.3 | 237.3
1817.01 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 140.66 | 237.3
1817.33 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 140.65 | 237.3
1817.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.01 | 120.69 | 557
1818.35 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.57 | 136.1 | 237.3
1818.66 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.57 | 136.08 | 237.3
1818.79 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -15.54 | -45.44 | -328
1818.79 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -15.54 | -45.44 | -328
1818.81 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -15.54 | -45.43 | -328
1819.92 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 5.23 | 142.14 | 237.3
1820.22 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.48 | 137.54 | 237.3
1820.22 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.48 | 137.54 | 237.3
1820.24 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 5.23 | 142.13 | 237.3
1820.52 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.48 | 137.53 | 237.3
1820.52 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.48 | 137.53 | 237.3
1821.41 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600385JVILLEFP#1-3606435JVILLECT#3C1 | 5.23 | 142.06 | 237.3
1821.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 140.43 | 237.3
1821.73 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600385JVILLEFP#1-3606435JVILLECT#3C1 | 5.23 | 142.05 | 237.3
1821.76 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 140.41 | 237.3
1822.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -15.78 | -40.5 | -328
1823.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -15.78 | -40.22 | -328
1824.82 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 7.19 | 158.28 | 289.5
1825.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -162.19 | -557
1830.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -150.34 | -557
1831.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 8.01 | 90.62 | 237.3
1831.64 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -8.01 | -90.6 | -237.3
1831.88 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -149.95 | -557
1833.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.54 | -43.19 | -328
1833.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -15.54 | -43.19 | -328
1835.95 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.22 | -123.11 | -237.3
1837.32 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -6.03 | -126.6 | -237.3
1839.99 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.21 | -123.09 | -237.3
1842.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.54 | -41.77 | -328
1842.75 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.01 | 114.61 | 557
1844.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -16.08 | -31.54 | -328
1845.81 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -15.34 | -44.85 | -328
1845.81 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -15.34 | -44.85 | -328
1845.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -15.34 | -44.85 | -328
1847.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.01 | 113.44 | 557
1849.09 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -15.71 | -37.45 | -328
1849.09 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -15.71 | -37.45 | -328
1851.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -21.62 | -156.73 | -557
1851.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -21.62 | -156.73 | -557
1851.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -156.72 | -557
1852.04 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.22 | 122.11 | 237.3
1852.7 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.17 | -123.02 | -237.3
1853.93 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 6.03 | 125.6 | 237.3
1856.11 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.21 | 122.09 | 237.3
1858.31 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -16.39 | 4.59 | -300
1858.31 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -16.39 | 4.59 | -300
1859.12 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -18.86 | 0.67 | -350
1860.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -22.51 | -138.26 | -557
1860.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.34 | -42.64 | -328
1860.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -15.34 | -42.64 | -328
1861.99 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -17.93 | -16.23 | -350
1862.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -154.14 | -557
1863.87 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -17.93 | -15.89 | -350
1864.55 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -6.03 | -124.96 | -237.3
1865.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -153.61 | -557
1865.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -153.61 | -557
1867.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -153.11 | -557
1867.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -21.63 | -153.11 | -557
1868.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -152.99 | -557
1868.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -21.63 | -152.99 | -557
1868.92 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.17 | 122.02 | 237.3
1869.39 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.34 | -41.23 | -328
1869.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -152.74 | -557
1870.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -15.87 | -31.13 | -328
1872.97 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -18.73 | 0.88 | -350
1874.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -151.64 | -557
1875.8 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -15.52 | -36.96 | -328
1875.8 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -15.52 | -36.96 | -328
1877.25 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -18.69 | 0.94 | -350
1877.67 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -5.63 | -131.6 | -237.3
1879.67 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -15.54 | -35.98 | -328
1881.16 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 6.03 | 123.96 | 237.3
1882.21 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -15.55 | -35.37 | -328
1882.21 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -15.55 | -35.37 | -328
1882.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -15.55 | -35.28 | -328
1882.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -15.55 | -35.28 | -328
1884.7 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.27 | -119.17 | -237.3
1886.21 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -15.54 | -34.96 | -328
1891.31 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -6.03 | -123.34 | -237.3
1893.05 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -7.16 | -161.51 | -297
1895.45 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.63 | 130.59 | 237.3
1896.22 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -18.12 | -6.41 | -350
1896.22 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -18.12 | -6.41 | -350
1896.34 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 23.81 | 105.53 | 557
1896.8 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -17.37 | -20.53 | -350
1896.8 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -17.37 | -20.53 | -350
1896.82 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -17.37 | -20.52 | -350
1901.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 23.81 | 104.36 | 557
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.69 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -15.34 | -35.51 | -328
1907.92 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 6.03 | 122.34 | 237.3
1909.2 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -15.35 | -34.9 | -328
1909.2 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -15.35 | -34.9 | -328
1909.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -15.35 | -34.82 | -328
1909.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -15.35 | -34.82 | -328
1911.45 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -17.37 | -17.98 | -350
1911.45 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -17.37 | -17.98 | -350
1911.73 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -143.6 | -557
1913.22 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -15.34 | -34.51 | -328
1916.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -142.57 | -557
1916.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -21.63 | -142.57 | -557
1916.78 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -142.45 | -557
1916.78 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -21.63 | -142.45 | -557
1918 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 130.81 | 557
1918.24 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -142.19 | -557
1919.77 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 130.42 | 557
1920.73 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -17.37 | -16.37 | -350
1922.4 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -15.37 | -32.56 | -328
1923.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 129.64 | 557
1923.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -15.37 | -32.26 | -328
1924.02 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.72 | -127.33 | -237.3
1924.6 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -15.37 | -32.1 | -328
1925.05 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 129.25 | 557
1926.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -15.37 | -31.82 | -328
1930.3 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -15.45 | -29.71 | -328
1934.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -15.37 | -30.58 | -328
1935.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -21.05 | -149.68 | -557
1935.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -21.05 | -149.68 | -557
1936.6 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -21.05 | -149.44 | -557
1940.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -15.45 | -28.18 | -328
1941.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 21.62 | 137.2 | 557
1941.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 21.62 | 137.2 | 557
1941.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 137.19 | 557
1941.54 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.72 | 126.33 | 237.3
1942.28 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -15.45 | -27.86 | -328
1942.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -15.34 | -29.96 | -328
1944.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -15.34 | -29.74 | -328
1944.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -15.27 | -31.08 | -328
1945.11 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -5.36 | -132.96 | -237.3
1945.39 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -15.34 | -29.55 | -328
1945.87 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -15.37 | -28.95 | -328
1946.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | G_351024JOPPA#4U4 | -15.27 | -30.84 | -328
1946.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | G_351025JOPPA#5U5 | -15.27 | -30.84 | -328
1946.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | G_351026JOPPA#6U6 | -15.27 | -30.84 | -328
1946.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 22.51 | 118.72 | 557
1952.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 22.51 | 117.55 | 557
1952.85 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_351024JOPPA#4-3510015JOPPANC4 | -15.27 | -29.87 | -328
1952.85 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_351025JOPPA#5-3510015JOPPANC5 | -15.27 | -29.87 | -328
1952.85 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_351026JOPPA#6-3510015JOPPANC6 | -15.27 | -29.87 | -328
1953.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -15.4 | -27.12 | -328
1953.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -15.4 | -27.12 | -328
1953.87 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -15.4 | -27.06 | -328
1954.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -15.27 | -29.67 | -328
1954.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -15.27 | -29.67 | -328
1954.44 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -17.42 | -9.58 | -350
1954.44 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -17.42 | -9.58 | -350
1955.01 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -17.42 | -9.48 | -350
1955.01 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -17.42 | -9.48 | -350
1955.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 134.08 | 557
1955.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 134.08 | 557
1955.84 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -15.27 | -29.41 | -328
1958.58 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -17.37 | -9.79 | -350
1960.84 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -126.95 | -237.3
1961.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 132.91 | 557
1961.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 132.91 | 557
1962.4 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -126.86 | -237.3
1963.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.23 | 134.64 | 237.3
1963.68 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.23 | 134.62 | 237.3
1963.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.23 | 134.62 | 237.3
1963.89 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 5.23 134.61 237.30 1964.50 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.23 134.58 237.30 1964.82 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.23 134.57 237.30 1965.46 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | 5.23 | 134.52 | 237.3
1964.08 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.23 | 134.6 | 237.3
1964.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 132.11 | 557
1965.22 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -17.37 | -8.64 | -350
1965.78 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS 5.23 134.50 237.30 1965.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.23 134.50 237.30 1965.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.23 134.50 237.30 1965.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 134.50 237.30 1965.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 134.50 237.30 1965.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.23 134.50 237.30 1966.11 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.23 134.49 237.30 1966.11 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.23 134.49 237.30 1966.11 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 134.49 237.30 1966.11 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 134.49 237.30 1966.11 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.23 134.49 237.30 1966.27 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.23 134.48 237.30 1966.59 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.23 134.46 237.30 1967.31 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | 5.23 | 134.42 | 237.3
1966.16 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.23 | 134.5 | 237.3
1966.18 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.23 | 134.49 | 237.3
1966.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.23 | 134.48 | 237.3
1966.48 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.23 | 134.48 | 237.3
1966.51 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.23 | 134.48 | 237.3
1966.69 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.23 | 134.47 | 237.3
1967.12 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.23 | 134.45 | 237.3
1967.34 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.23 | 134.43 | 237.3
1967.34 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.23 | 134.43 | 237.3
1967.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.23 | 134.43 | 237.3
1967.44 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.23 | 134.43 | 237.3
1967.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.23 | 134.42 | 237.3
1967.64 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 5.23 134.41 237.30 1967.68 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 5.23 134.42 237.30 1967.90 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 5.23 134.40 237.30 1967.99 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1967.67 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.23 | 134.42 | 237.3
1967.67 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.23 | 134.42 | 237.3
1967.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.23 | 134.42 | 237.3
1967.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.23 | 134.42 | 237.3
1967.79 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.23 | 134.41 | 237.3
1967.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1967.99 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.23 | 134.4 | 237.3
1967.99 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1968 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S97 | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S97 5.23 134.39 237.30 1968.06 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1968.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1968.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.23 | 134.4 | 237.3
1968.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.11 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.14 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.17 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.17 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.24 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.23 | 134.39 | 237.3
1968.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.3 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.31 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.23 134.38 237.30 1968.33 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 5.23 134.38 237.30 1968.33 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.33 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.37 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.38 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.38 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.23 134.38 237.30 1968.39 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.4 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.41 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.23 | 134.38 | 237.3
1968.46 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.49 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.49 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.5 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.56 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.56 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.56 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.59 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.63 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 5.23 | 134.37 | 237.3
1968.65 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.71 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 5.23 134.36 237.30 1968.72 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL 5.23 134.36 237.30 1968.75 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 5.23 134.36 237.30 1968.80 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:NROC | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.73 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.82 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.82 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.83 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.83 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 5.23 | 134.36 | 237.3
1968.85 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.88 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.88 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.96 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 5.23 | 134.35 | 237.3
1968.99 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.02 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 5.23 | 134.35 | 237.3
1969.03 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.23 | 134.35 | 237.3
1969.04 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.07 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.08 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.12 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.12 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:NROC 5.23 134.34 237.30 1969.18 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.14 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.17 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.19 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.19 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.19 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.19 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.21 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 5.23 | 134.34 | 237.3
1969.25 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 5.23 134.33 237.30 1969.29 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.23 134.33 237.30 1969.30 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 5.23 134.33 237.30 1969.33 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 5.23 134.33 237.30 1969.34 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.23 134.33 237.30 1969.36 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.23 134.33 237.30 1969.47 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 5.23 134.32 237.30 1969.50 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.31 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.34 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.35 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.23 | 134.33 | 237.3
1969.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.44 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.44 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.48 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.48 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.5 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:345:SMP:BYRON 5.23 134.32 237.30 1969.52 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 5.23 134.32 237.30 1969.52 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 5.23 134.32 237.30 1969.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:GRE:PVS | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.52 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.57 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.57 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.6 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.23 | 134.32 | 237.3
1969.6 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 5.23 134.32 237.30 1969.61 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 5.23 134.32 237.30 1969.62 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.23 134.31 237.30 1969.62 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 5.23 134.31 237.30 1969.65 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 5.23 134.31 237.30 1969.71 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.62 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.63 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.63 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.66 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.68 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.69 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.72 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.72 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:BKR:GRE-PL 5.23 134.30 237.30 1969.74 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 5.23 134.30 237.30 1969.74 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 5.23 134.30 237.30 1969.79 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 5.23 134.31 237.30 1969.82 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.74 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.75 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT1 (360548) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.75 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.75 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.76 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.78 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.79 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.23 | 134.31 | 237.3
1969.8 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.8 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.83 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.84 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.84 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.87 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:GRE:PVS 5.23 134.30 237.30 1969.91 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 5.23 134.30 237.30 1969.93 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 5.23 134.30 237.30 1970.03 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 5.23 | 134.29 | 237.3
1969.9 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.91 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.92 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.95 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1969.98 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.23 | 134.3 | 237.3
1970 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 5.23 | 134.29 | 237.3
1970.01 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.23 | 134.29 | 237.3
1970.04 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:BKR:GRE-PL 5.23 134.28 237.30 1970.06 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 5.23 134.28 237.30 1970.06 Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 5.23 134.28 237.30 1975.91 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -15.27 | -26.34 | -328
1970.05 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.23 | 134.29 | 237.3
1970.07 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.23 | 134.29 | 237.3
1970.07 | Line 5SHAW REACT1 (360548) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.23 | 134.29 | 237.3
1970.29 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -17.63 | -2.67 | -350
1970.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 130.94 | 557
1975.11 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | -5.23 | -134.03 | -237.3
1975.44 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | -5.23 | -134.01 | -237.3
1975.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -15.27 | -26.34 | -328
1977.31 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -5.63 | -125.96 | -237.3
1977.33 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -15.27 | -26.13 | -328
1977.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -15.27 | -26.06 | -328
1978.24 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | -5.23 | -133.86 | -237.3
1978.35 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -15.27 | -25.97 | -328
1978.63 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 125.95 | 237.3
1978.84 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -15.27 | -25.9 | -328
1978.84 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -15.27 | -25.9 | -328
1979.37 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3510025JOPPASC1 | -16.39 | -25.57 | -350
1979.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -15.27 | -25.79 | -328
1979.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -15.27 | -25.77 | -328
1979.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -15.27 | -25.77 | -328
1980 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -15.27 | -25.72 | -328
1980.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -15.27 | -25.72 | -328
1980.14 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -15.27 | -25.7 | -328
1980.14 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -15.27 | -25.7 | -328
1980.19 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -15.27 | -25.69 | -328
1980.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 125.86 | 237.3
1980.26 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -15.27 | -25.68 | -328
1980.26 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -15.27 | -25.68 | -328
1980.33 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -15.27 | -25.67 | -328
1980.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -15.27 -25.64 -328.00 1981.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -15.27 -25.53 -328.00 1981.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -15.27 -25.53 -328.00 1981.84 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -15.27 | -25.44 | -328
1981.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | -5.23 | -133.71 | -237.3
1981.57 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -15.27 | -25.48 | -328
1981.57 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -15.27 | -25.48 | -328
1981.63 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -15.27 | -25.47 | -328
1981.8 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | -5.23 | -133.68 | -237.3
1981.9 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -15.27 | -25.43 | -328
1981.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -15.27 | -25.43 | -328
1982.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -15.27 | -25.41 | -328
1982.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -15.27 -25.40 -328.00 1982.11 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -15.27 | -25.4 | -328
1982.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -15.27 | -25.39 | -328
1982.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -15.27 -25.39 -328.00 1982.39 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -15.27 | -25.36 | -328
1982.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -15.27 | -25.38 | -328
1982.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -15.27 | -25.38 | -328
1982.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -15.27 | -25.38 | -328
1982.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -15.27 | -25.38 | -328
1982.26 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -15.27 | -25.38 | -328
1982.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -15.27 | -25.36 | -328
1982.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -15.27 | -25.36 | -328
1982.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -15.27 | -25.36 | -328
1982.41 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -15.27 -25.35 -328.00 1982.41 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -15.27 | -25.35 | -328
1982.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -15.27 | -25.27 | -328
1983.07 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -15.27 -25.25 -328.00 1983.12 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -15.27 | -25.24 | -328
1983.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -15.27 | -25.24 | -328
1983.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -15.27 | -25.24 | -328
1983.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -15.27 | -25.24 | -328
1983.19 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -15.27 -25.23 -328.00 1983.21 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -15.27 -25.23 -328.00 1983.21 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -15.27 | -25.23 | -328
1983.2 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -5.37 | -130.88 | -237.3
1983.21 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -15.27 | -25.23 | -328
1983.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -15.27 | -25.23 | -328
1983.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -15.27 | -25.21 | -328
1983.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -15.27 | -25.21 | -328
1983.39 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -15.27 | -25.2 | -328
1983.42 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -15.27 | -25.2 | -328
1983.42 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -15.27 | -25.2 | -328
1983.48 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -15.27 | -25.19 | -328
1983.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -15.27 | -25.18 | -328
1983.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -15.27 -25.18 -328.00 1983.70 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -15.27 -25.16 -328.00 1983.70 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -15.27 -25.16 -328.00 1983.70 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -15.27 -25.16 -328.00 1983.70 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -15.27 -25.16 -328.00 1983.99 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -15.27 | -25.11 | -328
1983.58 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.58 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -15.27 | -25.17 | -328
1983.59 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -15.27 | -25.17 | -328
1983.62 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.63 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -15.27 | -25.17 | -328
1983.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -15.27 | -25.16 | -328
1983.7 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -15.27 | -25.16 | -328
1983.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -15.27 | -25.15 | -328
1983.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -15.27 | -25.15 | -328
1983.73 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -15.27 | -25.15 | -328
1983.81 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -15.27 | -25.14 | -328
1984.59 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -20.57 | -148.68 | -557
1984.77 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | -5.23 | -133.52 | -237.3
1984.99 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -20.59 | -148.38 | -557
1985.53 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -21.05 | -139.14 | -557
1985.53 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -21.05 | -139.14 | -557
1985.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -21.44 | -131.23 | -557
1986.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -148.15 | -557
1986.69 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -21.05 | -138.9 | -557
1988.13 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -147.73 | -557
1988.74 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.83 | -121.37 | -237.3
1990.37 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.22 | -113.5 | -237.3
1994.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.23 | 133.03 | 237.3
1994.58 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.23 | 133.01 | 237.3
1994.72 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.21 | -113.48 | -237.3
1995.09 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.63 | 124.96 | 237.3
1995.24 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510305JOPPAGTC1 | -16.39 | -22.96 | -350
1995.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -20.69 | -144.18 | -557
1996.72 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -6.03 | -116.99 | -237.3
1997.02 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -20.59 | -145.9 | -557
1997.38 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.23 | 132.86 | 237.3
2000.39 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.23 | 132.71 | 237.3
2000.94 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.23 | 132.68 | 237.3
2001.85 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.37 | 129.88 | 237.3
2002.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 124.07 | 557
2003.91 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.23 | 132.52 | 237.3
2005.04 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.46 | 87.74 | 237.3
2005.23 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -7.46 | -87.72 | -237.3
2005.91 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.83 | 120.37 | 237.3
2005.97 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -142.04 | -557
2006.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 123.04 | 557
2006.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 21.63 | 123.04 | 557
2007.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 122.92 | 557
2007.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 21.63 | 122.92 | 557
2007.47 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 122.9 | 557
2008.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -141.6 | -557
2008.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.17 | -113.42 | -237.3
2008.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 122.66 | 557
2008.75 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -14.77 | -31.3 | -328
2009.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -144.52 | -557
2009.6 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -20.43 | -146.5 | -557
2009.9 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -14.78 | -31.01 | -328
2010.12 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -20.58 | -143.41 | -557
2010.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -144.21 | -557
2010.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -14.78 | -30.86 | -328
2011.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 6.84 | 99.74 | 237.3
2011.36 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 6.84 | 99.74 | 237.3
2011.38 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 6.84 | 99.74 | 237.3
2011.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -6.84 | -99.73 | -237.3
2011.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -6.84 | -99.73 | -237.3
2011.59 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -6.84 | -99.72 | -237.3
2011.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -20.53 | -143.95 | -557
2011.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 121.86 | 557
2011.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 21.63 | 121.86 | 557
2012.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 121.75 | 557
2012.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 21.63 | 121.75 | 557
2012.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -14.78 | -30.59 | -328
2013.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -20.55 | -143.16 | -557
2013.99 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 121.49 | 557
2015.59 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | -5.23 | -131.91 | -237.3
2016.18 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -14.85 | -28.56 | -328
2019.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -20.43 | -144.44 | -557
2019.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -20.43 | -144.44 | -557
2020.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -20.43 | -144.27 | -557
2020.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -20.52 | -142.33 | -557
2020.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -14.78 | -29.4 | -328
2023.63 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -20.89 | -134.18 | -557
2023.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -20.55 | -141.05 | -557
2023.96 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -6.03 | -115.35 | -237.3
2024.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -20.49 | -142.14 | -557
2025.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -20.45 | -142.87 | -557
2025.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617995PGDPKYC1 | -20.43 | -143.22 | -557
2026.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -14.85 | -27.09 | -328
2028.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -14.85 | -26.79 | -328
2028.69 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.84 | 98.55 | 237.3
2028.69 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 6.84 | 98.55 | 237.3
2028.9 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.84 | -98.54 | -237.3
2028.9 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -6.84 | -98.54 | -237.3
2029.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -14.74 | -28.8 | -328
2030.5 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -5.23 | -131.13 | -237.3
2030.66 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -14.74 | -28.59 | -328
2030.8 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -5.23 | -131.12 | -237.3
2031.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -14.67 | -29.87 | -328
2031.89 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -14.74 | -28.41 | -328
2032.21 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -14.77 | -27.83 | -328
2033.41 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | G_351024JOPPA#4U4 | -14.67 | -29.64 | -328
2033.41 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | G_351025JOPPA#5U5 | -14.67 | -29.64 | -328
2033.41 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | G_351026JOPPA#6U6 | -14.67 | -29.64 | -328
2034.73 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | 5.23 | 130.91 | 237.3
2035.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -21.44 | -120.69 | -557
2035.82 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -20.57 | -138.14 | -557
2036.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -20.59 | -137.84 | -557
2036.62 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.58 | -123.74 | -237.3
2036.62 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.58 | -123.74 | -237.3
2036.75 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.41 | -127.01 | -237.3
2037.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -14.58 | -30.89 | -328
2037.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -137.61 | -557
2038.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -5.34 | -128.54 | -237.3
2038.31 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -14.59 | -30.6 | -328
2038.57 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | -5.23 | -130.73 | -237.3
2039.32 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -14.59 | -30.46 | -328
2039.34 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -137.19 | -557
2039.41 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -125.22 | -237.3
2039.41 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -5.5 | -125.22 | -237.3
2039.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.84 | 97.8 | 237.3
2039.69 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -14.8 | -26.07 | -328
2039.69 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -14.8 | -26.07 | -328
2039.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_351024JOPPA#4-3510015JOPPANC4 | -14.67 | -28.71 | -328
2039.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_351025JOPPA#5-3510015JOPPANC5 | -14.67 | -28.71 | -328
2039.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_351026JOPPA#6-3510015JOPPANC6 | -14.67 | -28.71 | -328
2039.87 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.84 | -97.79 | -237.3
2039.87 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -125.19 | -237.3
2039.87 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -5.5 | -125.19 | -237.3
2040.03 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -14.8 | -26.01 | -328
2041.03 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -14.67 | -28.52 | -328
2041.03 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -14.67 | -28.52 | -328
2041.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -14.59 | -30.19 | -328
2041.4 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -15.01 | -21.59 | -328
2041.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_099110HUDGEN-099111HUDPADC1 | -16.39 | -15.38 | -350
2041.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_099111HUDPAD-099112HUDCOLC1 | -16.39 | -15.38 | -350
2041.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_099112HUDCOL-099113HUDSUBC1 | -16.39 | -15.38 | -350
2041.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_099113HUDSUB-3477485MOUNDCYC1 | -16.39 | -15.38 | -350
2041.92 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -5.36 | -127.86 | -237.3
2042.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510055JS-TAPC1 | -16.22 | 3.26 | -328
2043.94 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -20.43 -139.49 -557.00 2043.94 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -20.43 -139.49 -557.00 2047.86 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -20.43 -138.69 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -20.43 -138.62 -557.00 2048.33 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -20.43 -138.59 -557.00 2048.33 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -20.43 -138.59 -557.00 2048.46 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -20.43 -138.56 -557.00 2048.46 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -20.43 -138.56 -557.00 2048.59 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -20.43 -138.54 -557.00 2048.81 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -20.43 | -138.49 | -557
2044.07 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | -5.25 | -130.05 | -237.3
2044.29 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.37 | -127.52 | -237.3
2044.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -14.66 | -28.19 | -328
2044.49 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.57 | -123.51 | -237.3
2045.22 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -20.43 | -139.23 | -557
2045.63 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -20.43 | -139.14 | -557
2046.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -20.43 | -138.99 | -557
2046.6 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -20.69 | -133.64 | -557
2046.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -20.43 | -138.9 | -557
2046.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -20.43 | -138.9 | -557
2047.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -20.43 | -138.77 | -557
2047.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -20.43 | -138.69 | -557
2048.19 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.23 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -20.59 | -135.36 | -557
2048.29 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -5.63 | -121.99 | -237.3
2048.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -20.43 | -138.59 | -557
2048.95 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -17.62 | 11.06 | -350
2049.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -14.59 | -29.01 | -328
2049.48 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -20.43 | -138.36 | -557
2049.48 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -20.43 | -138.36 | -557
2049.64 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 5.23 | 130.13 | 237.3
2049.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -20.43 | -138.31 | -557
2049.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -20.43 | -138.31 | -557
2049.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -20.43 | -138.3 | -557
2049.86 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -5.48 | -124.96 | -237.3
2049.86 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -5.48 | -124.96 | -237.3
2049.94 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 5.23 | 130.11 | 237.3
2050.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -20.43 | -138.24 | -557
2050.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -20.43 | -138.24 | -557
2050.11 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -20.43 -138.23 -557.00 2050.44 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -20.43 | -138.16 | -557
2050.14 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -20.43 | -138.22 | -557
2050.25 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -20.43 | -138.2 | -557
2050.34 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.34 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -20.43 | -138.18 | -557
2050.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -20.43 -138.16 -557.00 2050.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -20.43 | -138.16 | -557
2050.46 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -20.43 | -138.15 | -557
2050.54 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -20.43 | -138.14 | -557
2050.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -20.43 | -138.13 | -557
2050.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -20.43 | -138.13 | -557
2050.72 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -6.03 | -113.74 | -237.3
2050.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -20.43 -138.10 -557.00 2050.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -20.43 | -138.1 | -557
2050.76 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -20.43 -138.10 -557.00 2051.40 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -20.43 | -137.96 | -557
2051.23 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.32 | -128.21 | -237.3
2051.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -20.43 | -137.98 | -557
2051.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -20.43 | -137.96 | -557
2051.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -20.43 -137.95 -557.00 2051.53 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -20.43 | -137.94 | -557
2051.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -20.43 | -137.93 | -557
2051.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -20.43 -137.93 -557.00 2051.55 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -20.43 -137.93 -557.00 2051.74 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -20.43 -137.89 -557.00 2051.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -20.43 -137.89 -557.00 2051.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -20.43 -137.89 -557.00 2051.87 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.89 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -20.43 | -137.91 | -557
2051.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -20.43 | -137.91 | -557
2051.74 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -20.43 | -137.89 | -557
2051.75 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -20.43 | -137.89 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.88 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.88 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -20.43 | -137.85 | -557
2052.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -20.43 | -137.84 | -557
2052.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -20.43 | -137.83 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -20.43 -137.77 -557.00 2052.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G -20.43 -137.76 -557.00 2062.83 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -14.67 | -25.33 | -328
2053.67 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -128.08 | -237.3
2053.96 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | -5.23 | -129.9 | -237.3
2053.96 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | -5.23 | -129.9 | -237.3
2054.01 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | -5.23 | -129.9 | -237.3
2054.01 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | -5.23 | -129.9 | -237.3
2054.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -14.66 | -26.73 | -328
2054.57 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.58 | 122.74 | 237.3
2054.57 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.58 | 122.74 | 237.3
2055.24 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.41 | 126.01 | 237.3
2056.24 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | -5.23 | -129.79 | -237.3
2056.41 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -14.66 | -26.43 | -328
2056.93 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -131.5 | -557
2056.96 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.34 | 127.54 | 237.3
2057.3 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | -5.23 | -129.73 | -237.3
2057.62 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 124.22 | 237.3
2057.62 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.5 | 124.22 | 237.3
2057.71 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -14.56 | -28.42 | -328
2057.72 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | 5.23 | 129.73 | 237.3
2058.08 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 124.19 | 237.3
2058.08 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.5 | 124.19 | 237.3
2058.1 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -127.84 | -237.3
2058.63 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -17.02 | 0.38 | -350
2059.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -131.06 | -557
2059.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -14.56 | -28.21 | -328
2060.35 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -14.56 | -28.03 | -328
2060.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -133.98 | -557
2060.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -14.49 | -29.48 | -328
2060.54 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -17.02 | 0.71 | -350
2060.6 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.36 | 126.85 | 237.3
2060.62 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | -5.23 | -129.56 | -237.3
2060.63 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -14.58 | -27.46 | -328
2061.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -20.43 | -135.96 | -557
2061.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -20.58 | -132.87 | -557
2061.91 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -133.67 | -557
2062.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | G_351024JOPPA#4U4 | -14.49 | -29.25 | -328
2062.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | G_351025JOPPA#5U5 | -14.49 | -29.25 | -328
2062.02 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | G_351026JOPPA#6U6 | -14.49 | -29.25 | -328
2062.12 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600385JVILLEFP#1-3606435JVILLECT#3C1 | -5.23 | -129.48 | -237.3
2062.48 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.57 | 122.51 | 237.3
2062.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -14.67 | -25.33 | -328
2062.93 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.37 | 126.52 | 237.3
2063.15 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 5.25 | 129.05 | 237.3
2063.19 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -20.53 | -133.41 | -557
2064.07 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -17.02 | 1.31 | -350
2064.25 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -14.67 | -25.12 | -328
2064.29 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -17.02 | 1.35 | -350
2064.69 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -14.67 | -25.05 | -328
2064.81 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -20.55 | -132.62 | -557
2065.27 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -14.67 | -24.97 | -328
2065.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -14.67 | -24.9 | -328
2065.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -14.67 | -24.89 | -328
2066.43 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -14.67 | -24.8 | -328
2066.56 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -14.67 | -24.78 | -328
2066.56 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -14.67 | -24.78 | -328
2066.92 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -14.67 | -24.72 | -328
2066.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -14.67 | -24.72 | -328
2067.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -14.67 | -24.7 | -328
2067.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -14.67 | -24.7 | -328
2067.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -14.67 | -24.7 | -328
2067.18 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -14.67 | -24.69 | -328
2067.18 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -14.67 | -24.69 | -328
2067.25 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -14.67 | -24.68 | -328
2067.46 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -14.67 -24.65 -328.00 2068.15 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -14.67 -24.55 -328.00 2068.15 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -14.67 -24.55 -328.00 2068.77 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -14.67 | -24.46 | -328
2067.63 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -13.6 | -46.81 | -328
2068.04 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -14.62 | -25.72 | -328
2068.04 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -14.62 | -25.72 | -328
2068.13 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.48 | 123.96 | 237.3
2068.13 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.48 | 123.96 | 237.3
2068.38 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_351024JOPPA#4-3510015JOPPANC4 | -14.49 | -28.33 | -328
2068.38 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_351025JOPPA#5-3510015JOPPANC5 | -14.49 | -28.33 | -328
2068.38 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_351026JOPPA#6-3510015JOPPANC6 | -14.49 | -28.33 | -328
2068.39 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -14.62 | -25.67 | -328
2068.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -14.67 | -24.5 | -328
2068.49 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -14.67 | -24.5 | -328
2068.56 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -14.67 | -24.48 | -328
2068.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -14.67 | -24.45 | -328
2068.83 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -14.67 | -24.45 | -328
2068.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -14.67 | -24.43 | -328
2069.04 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -14.67 -24.42 -328.00 2069.04 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -14.67 | -24.42 | -328
2069.05 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -14.67 | -24.41 | -328
2069.07 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -14.67 -24.41 -328.00 2069.31 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -14.67 | -24.37 | -328
2069.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -14.67 | -24.4 | -328
2069.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -14.67 | -24.4 | -328
2069.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -14.67 | -24.4 | -328
2069.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -14.67 | -24.4 | -328
2069.18 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -14.67 | -24.39 | -328
2069.26 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -14.67 | -24.38 | -328
2069.29 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -14.67 | -24.38 | -328
2069.29 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -14.67 | -24.38 | -328
2069.33 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -14.67 -24.37 -328.00 2069.33 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -14.67 | -24.37 | -328
2069.36 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -14.82 | -21.3 | -328
2069.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -14.49 | -28.15 | -328
2069.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -14.49 | -28.15 | -328
2069.84 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -14.67 | -24.3 | -328
2069.99 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | -20.43 | -134.17 | -557
2070 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -14.67 -24.27 -328.00 2070.04 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -14.67 | -24.27 | -328
2070.04 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -14.67 | -24.27 | -328
2070.05 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -14.67 | -24.27 | -328
2070.05 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -14.67 | -24.27 | -328
2070.05 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.32 | 127.21 | 237.3
2070.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -14.67 -24.26 -328.00 2070.13 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -14.67 -24.25 -328.00 2070.13 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -14.67 | -24.25 | -328
2070.13 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -14.67 | -24.25 | -328
2070.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -14.67 | -24.25 | -328
2070.27 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -14.67 | -24.23 | -328
2070.27 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -14.67 | -24.23 | -328
2070.32 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -14.67 | -24.23 | -328
2070.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -14.67 | -24.22 | -328
2070.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -14.67 | -24.22 | -328
2070.39 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510055JS-TAPC1 | -16.12 | 5.69 | -328
2070.4 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -14.67 | -24.21 | -328
2070.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.45 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.45 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.45 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.45 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.45 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -14.67 | -24.21 | -328
2070.46 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -14.67 -24.21 -328.00 2070.62 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -14.67 -24.18 -328.00 2070.62 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -14.67 -24.18 -328.00 2070.62 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -14.67 -24.18 -328.00 2070.62 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -14.67 -24.18 -328.00 2070.91 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -14.67 | -24.14 | -328
2070.5 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -14.67 | -24.2 | -328
2070.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -14.67 | -24.2 | -328
2070.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -14.67 | -24.2 | -328
2070.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -14.67 | -24.2 | -328
2070.51 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -14.67 | -24.2 | -328
2070.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -14.67 | -24.2 | -328
2070.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -14.67 | -24.2 | -328
2070.52 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -14.67 | -24.2 | -328
2070.55 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -14.67 | -24.19 | -328
2070.55 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -14.67 | -24.19 | -328
2070.56 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -14.67 | -24.19 | -328
2070.62 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -14.67 | -24.18 | -328
2070.63 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -14.67 | -24.18 | -328
2070.63 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -14.67 | -24.18 | -328
2070.66 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -14.67 | -24.18 | -328
2070.73 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -14.67 | -24.17 | -328
2071.29 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -20.43 | -133.9 | -557
2071.29 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -20.43 | -133.9 | -557
2072.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -20.52 | -131.79 | -557
2072.13 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -20.43 | -133.73 | -557
2072.49 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 127.08 | 237.3
2073.1 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 5.23 | 128.9 | 237.3
2073.1 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 5.23 | 128.9 | 237.3
2073.15 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 5.23 | 128.9 | 237.3
2073.15 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 5.23 | 128.9 | 237.3
2074.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -20.89 | -123.63 | -557
2074.22 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -13.56 | -46.74 | -328
2075.14 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -20.55 | -130.51 | -557
2075.38 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 5.23 | 128.78 | 237.3
2075.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -20.49 | -131.59 | -557
2076.45 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | 5.23 | 128.73 | 237.3
2076.61 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -20.45 | -132.33 | -557
2076.92 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 126.84 | 237.3
2078.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 21.05 | 119.61 | 557
2078.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 21.05 | 119.61 | 557
2079.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 21.05 | 119.37 | 557
2079.77 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 5.23 | 128.56 | 237.3
2080.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351022JOPPA#2U2 | -16.39 | -8.99 | -350
2080.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351023JOPPA#3U3 | -16.39 | -8.99 | -350
2081.26 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600385JVILLEFP#1-3606435JVILLECT#3C1 | 5.23 | 128.48 | 237.3
2082.95 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477522DG17001_COL-3477542DG17001CZ | -16.39 | -8.59 | -350
2082.95 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3477555HUDSOLAR-3477542DG17001C1 | -16.39 | -8.59 | -350
2082.95 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3477555HUDSOLARCZ | -16.39 | -8.59 | -350
2082.95 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3477522DG17001_COL-3477531DG17001C1 | -16.39 | -8.59 | -350
2083.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 21.05 | 118.44 | 557
2083.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 21.05 | 118.44 | 557
2084.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 6.84 | 94.74 | 237.3
2084.65 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -6.84 | -94.73 | -237.3
2085.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 21.05 | 118.19 | 557
2086.18 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351021JOPPA#1U1 | -16.39 | -8.06 | -350
2087.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -20.56 | -130.81 | -560
2087.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -20.56 | -130.81 | -560
2088.35 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 6.97 | 91.77 | 237.3
2088.35 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 6.97 | 91.77 | 237.3
2088.55 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -6.97 | -91.75 | -237.3
2088.55 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -6.97 | -91.75 | -237.3
2091.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -14.49 -24.99 -328.00 2091.44 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -14.49 -24.99 -328.00 2095.17 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -14.49 -24.45 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -20.43 | -128.95 | -557
2092.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.72 | -117.73 | -237.3
2092.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 6.84 | 94.2 | 237.3
2092.5 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -6.84 | -94.19 | -237.3
2092.69 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351022JOPPA#2-3510025JOPPASC2 | -16.39 | -6.99 | -350
2092.69 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351023JOPPA#3-3510025JOPPASC3 | -16.39 | -6.99 | -350
2092.86 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -14.49 | -24.79 | -328
2093.29 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -14.49 | -24.72 | -328
2093.72 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351035JOPPAG45-3510305JOPPAGTC45 | -16.39 | -6.82 | -350
2093.88 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -14.49 | -24.64 | -328
2094.2 | Line 5BARKLEY HP (360326) TO 5PRINCETN TP (361059) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 6.79 | 303.93 | 446.2
2094.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -14.49 | -24.57 | -328
2094.37 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -14.49 | -24.57 | -328
2095.04 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -14.49 | -24.47 | -328
2095.04 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -13.43 | -46.54 | -328
2095.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -14.49 | -24.45 | -328
2095.53 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -14.49 | -24.4 | -328
2095.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -14.49 | -24.4 | -328
2095.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -14.49 | -24.4 | -328
2095.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -14.49 | -24.4 | -328
2095.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -20.43 | -128.95 | -557
2095.67 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -14.49 | -24.38 | -328
2095.67 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -14.49 | -24.38 | -328
2095.72 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -14.49 | -24.37 | -328
2095.79 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -14.49 | -24.36 | -328
2095.79 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -14.49 | -24.36 | -328
2095.86 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -14.49 | -24.35 | -328
2096.07 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -14.49 -24.32 -328.00 2096.76 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -14.49 -24.22 -328.00 2096.76 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -14.49 -24.22 -328.00 2097.37 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -14.49 | -24.13 | -328
2096.83 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -20.43 | -128.68 | -557
2097.1 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -14.49 | -24.17 | -328
2097.1 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -14.49 | -24.17 | -328
2097.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -14.49 | -24.16 | -328
2097.23 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -20.43 | -128.6 | -557
2097.43 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -14.49 | -24.12 | -328
2097.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -14.49 | -24.12 | -328
2097.54 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -14.49 | -24.11 | -328
2097.64 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -14.49 -24.09 -328.00 2097.64 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -14.49 | -24.09 | -328
2097.66 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -14.49 | -24.09 | -328
2097.68 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -14.49 -24.09 -328.00 2097.92 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -14.49 | -24.05 | -328
2097.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -14.49 | -24.08 | -328
2097.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -14.49 | -24.08 | -328
2097.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -14.49 | -24.07 | -328
2097.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -14.49 | -24.07 | -328
2097.78 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -14.49 | -24.07 | -328
2097.87 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -14.49 | -24.06 | -328
2097.9 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -14.49 | -24.06 | -328
2097.9 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -14.49 | -24.06 | -328
2097.94 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -14.49 -24.05 -328.00 2097.94 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -14.49 | -24.05 | -328
2097.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -20.43 | -128.45 | -557
2098.36 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351021JOPPA#1-3510025JOPPASC1 | -16.39 | -6.06 | -350
2098.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -20.43 | -128.36 | -557
2098.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -20.43 | -128.36 | -557
2098.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -14.49 | -23.97 | -328
2098.6 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -14.49 -23.95 -328.00 2098.65 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -14.49 | -23.95 | -328
2098.65 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -14.49 | -23.95 | -328
2098.65 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -14.49 | -23.95 | -328
2098.65 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -14.49 | -23.95 | -328
2098.72 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -14.49 -23.94 -328.00 2098.74 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -14.49 -23.93 -328.00 2098.74 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -14.49 | -23.93 | -328
2098.74 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -14.49 | -23.93 | -328
2098.76 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -14.49 | -23.93 | -328
2098.87 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -14.49 | -23.91 | -328
2098.87 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -14.49 | -23.91 | -328
2098.92 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -14.49 | -23.91 | -328
2098.95 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -14.49 | -23.9 | -328
2098.95 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -14.49 | -23.9 | -328
2099.01 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -14.49 | -23.89 | -328
2099.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -20.43 | -128.23 | -557
2099.05 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.06 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -14.49 | -23.89 | -328
2099.07 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -14.49 -23.89 -328.00 2099.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -14.49 -23.86 -328.00 2099.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -14.49 -23.86 -328.00 2099.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -14.49 -23.86 -328.00 2099.23 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -14.49 -23.86 -328.00 2099.46 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -20.43 -128.14 -557.00 2099.52 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -14.49 | -23.82 | -328
2099.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -14.49 | -23.88 | -328
2099.11 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -14.49 | -23.88 | -328
2099.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -14.49 | -23.88 | -328
2099.15 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -14.49 | -23.87 | -328
2099.16 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -14.49 | -23.87 | -328
2099.17 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -14.49 | -23.87 | -328
2099.23 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -14.49 | -23.86 | -328
2099.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -14.49 | -23.86 | -328
2099.24 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -14.49 | -23.86 | -328
2099.26 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -14.49 | -23.86 | -328
2099.34 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -14.49 | -23.85 | -328
2099.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -20.43 | -128.14 | -557
2099.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.94 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -20.43 | -128.05 | -557
2099.94 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -20.43 | -128.05 | -557
2099.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -20.43 | -128.05 | -557
2100.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -20.43 | -128.02 | -557
2100.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -20.43 | -128.02 | -557
2100.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -20.43 | -128 | -557
2100.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -20.43 -127.95 -557.00 2101.08 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -20.43 -127.82 -557.00 2101.08 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -20.43 -127.82 -557.00 2101.72 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -20.43 | -127.69 | -557
2101.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -20.43 | -127.77 | -557
2101.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -20.43 | -127.77 | -557
2101.38 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -20.43 | -127.75 | -557
2101.64 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -20.43 | -127.7 | -557
2101.64 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -20.43 | -127.7 | -557
2101.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -20.43 | -127.68 | -557
2101.85 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -20.43 | -127.66 | -557
2101.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2101.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2101.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -20.43 | -127.64 | -557
2101.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2102.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -20.43 -127.62 -557.00 2102.06 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -20.43 | -127.62 | -557
2102.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -20.43 -127.62 -557.00 2102.34 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -20.43 | -127.56 | -557
2102.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -20.43 | -127.61 | -557
2102.15 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -20.43 | -127.6 | -557
2102.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -20.43 | -127.59 | -557
2102.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.59 | -557
2102.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -20.43 -127.55 -557.00 2102.37 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -20.43 | -127.55 | -557
2102.93 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -20.43 | -127.44 | -557
2103.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -20.43 -127.42 -557.00 2103.05 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -20.43 | -127.42 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.13 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -20.43 -127.40 -557.00 2103.15 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -20.43 -127.39 -557.00 2103.15 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -20.43 | -127.39 | -557
2103.15 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -20.43 | -127.39 | -557
2103.17 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -16.54 | -2.19 | -350
2103.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -20.43 | -127.37 | -557
2103.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -20.43 | -127.37 | -557
2103.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -20.43 | -127.35 | -557
2103.36 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.35 | -557
2103.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.45 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.45 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -20.43 | -127.32 | -557
2103.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -20.43 -127.32 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -20.43 -127.28 -557.00 2103.96 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -20.43 | -127.23 | -557
2103.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -20.43 | -127.31 | -557
2103.63 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -20.43 | -127.29 | -557
2103.68 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -20.43 | -127.28 | -557
2104.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -20.43 | -127.21 | -557
2107.9 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | 6.38 | 102.75 | 237.3
2108.01 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | 6.38 | 102.74 | 237.3
2108.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | -6.38 | -102.74 | -237.3
2108.23 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | -6.38 | -102.73 | -237.3
2117.49 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 6.57 | 98.08 | 237.3
2117.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -6.57 | -98.07 | -237.3
2117.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -20.56 | -124.47 | -560
2117.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -20.56 | -124.47 | -560
2126.18 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | 21.44 | 101.16 | 557
2129.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 6.77 | 93.24 | 237.3
2129.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 6.77 | 93.24 | 237.3
2129.48 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -6.77 | -93.23 | -237.3
2129.48 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -6.77 | -93.23 | -237.3
2130.75 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 20.57 | 118.61 | 557
2131.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 20.59 | 118.3 | 557
2131.51 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -117.34 | -237.3
2131.66 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | 21.44 | 99.98 | 557
2132.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 6.96 | 88.95 | 237.3
2132.19 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 118.08 | 557
2132.25 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -6.96 | -88.94 | -237.3
2133.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -117.26 | -237.3
2133.52 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -12.73 | -56.39 | -328
2133.52 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -12.73 | -56.39 | -328
2134.22 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 117.66 | 557
2136.46 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 20.57 | 117.43 | 557
2136.78 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 20.59 | 117.13 | 557
2137.85 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -9.62 | -223.18 | -428.9
2137.89 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 116.9 | 557
2139.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 116.48 | 557
2141.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 20.69 | 114.11 | 557
2141.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.93 | 88.9 | 237.3
2142.14 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.93 | -88.89 | -237.3
2143.11 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 20.59 | 115.83 | 557
2144.99 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.92 | 88.89 | 237.3
2145.19 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.92 | -88.88 | -237.3
2146.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 20.69 | 112.93 | 557
2147.88 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -5.63 | -116.35 | -237.3
2148.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -20.56 | -118.24 | -560
2148.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -20.56 | -118.24 | -560
2148.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 20.59 | 114.65 | 557
2149.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 6.64 | 94.54 | 237.3
2149.64 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -6.64 | -94.52 | -237.3
2151.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 111.97 | 557
2151.41 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -16.39 | 2.63 | -350
2151.41 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -16.39 2.63 -350.00 2154.53 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -16.39 3.15 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -16.39 3.23 -350.00 2155.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -16.39 3.23 -350.00 2155.08 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -16.39 3.24 -350.00 2155.12 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -16.39 3.24 -350.00 2155.12 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -16.39 3.24 -350.00 2155.22 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -16.39 3.26 -350.00 2155.22 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -16.39 3.26 -350.00 2155.27 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -16.39 | 3.27 | -350
2153.07 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 9.02 | 95.4 | 289.5
2153.25 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -16.39 | 2.94 | -350
2153.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 111.53 | 557
2153.5 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.83 | -111.76 | -237.3
2153.81 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -16.39 | 3.03 | -350
2153.94 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -16.39 | 3.05 | -350
2154.53 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -16.39 | 3.15 | -350
2154.57 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -16.39 | 3.15 | -350
2154.57 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -16.39 | 3.15 | -350
2155 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -16.39 | 3.22 | -350
2155.01 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -16.39 | 3.23 | -350
2155.01 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -16.39 | 3.23 | -350
2155.01 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -16.39 | 3.23 | -350
2155.25 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -16.39 | 3.26 | -350
2155.33 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -16.39 | 3.28 | -350
2155.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 114.45 | 557
2156.02 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -16.39 | 3.39 | -350
2156.02 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -16.39 | 3.39 | -350
2156.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | 20.43 | 116.59 | 557
2156.28 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 20.58 | 113.34 | 557
2156.56 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -16.39 3.48 -350.00 2156.61 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -16.39 | 3.49 | -350
2156.61 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -16.39 3.49 -350.00 2156.83 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -16.39 | 3.52 | -350
2156.75 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -16.39 | 3.51 | -350
2156.75 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -16.39 | 3.51 | -350
2156.78 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -16.39 | 3.51 | -350
2156.82 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 20.43 | 116.43 | 557
2156.88 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -16.39 3.53 -350.00 2156.88 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -16.39 | 3.53 | -350
2156.9 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -16.39 3.53 -350.00 2157.62 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -16.39 | 3.65 | -350
2157.02 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 110.8 | 557
2157.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 114.14 | 557
2157.1 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -16.39 | 3.57 | -350
2157.1 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -16.39 | 3.57 | -350
2157.19 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -16.39 | 3.58 | -350
2157.21 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -16.39 | 3.59 | -350
2157.22 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -16.39 | 3.59 | -350
2157.3 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -16.39 | 3.6 | -350
2157.34 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -16.39 | 3.6 | -350
2157.34 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -16.39 | 3.6 | -350
2157.35 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -16.39 | 3.61 | -350
2157.47 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -16.39 | 3.63 | -350
2157.47 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -16.39 | 3.63 | -350
2157.48 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -16.39 | 3.63 | -350
2157.48 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -16.39 | 3.63 | -350
2157.67 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -16.39 3.66 -350.00 2157.67 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -16.39 3.66 -350.00 2157.67 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -16.39 3.66 -350.00 2157.67 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -16.39 3.66 -350.00 2157.70 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -16.39 | 3.66 | -350
2157.73 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -16.39 | 3.67 | -350
2157.73 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -16.39 3.67 -350.00 2157.73 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -16.39 3.67 -350.00 2157.87 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -16.39 3.69 -350.00 2157.92 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -16.39 3.70 -350.00 2157.92 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -16.39 3.70 -350.00 2158.00 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -16.39 3.71 -350.00 2158.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -16.39 3.72 -350.00 2158.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -16.39 3.72 -350.00 2158.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -16.39 3.72 -350.00 2158.01 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -16.39 3.72 -350.00 2158.03 Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -16.39 | 3.72 | -350
2157.97 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -16.39 | 3.71 | -350
2157.97 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -16.39 | 3.71 | -350
2158.05 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -16.39 | 3.72 | -350
2158.05 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -16.39 | 3.72 | -350
2158.05 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -16.39 | 3.72 | -350
2158.05 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -16.39 | 3.72 | -350
2158.2 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -16.39 | 3.75 | -350
2158.24 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -16.39 | 3.75 | -350
2158.28 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -16.39 | 3.76 | -350
2158.28 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -16.39 | 3.76 | -350
2158.29 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -16.39 | 3.76 | -350
2158.29 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -16.39 | 3.76 | -350
2158.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 20.53 | 113.88 | 557
2158.36 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -16.39 | 3.77 | -350
2158.36 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -16.39 | 3.77 | -350
2158.37 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -16.39 | 3.77 | -350
2158.37 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -16.39 | 3.77 | -350
2158.41 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -16.39 3.78 -350.00 2191.16 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 20.43 | 109.42 | 557
2158.42 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -16.39 | 3.78 | -350
2158.42 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -16.39 | 3.78 | -350
2158.45 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -16.39 | 3.79 | -350
2158.5 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -16.39 | 3.8 | -350
2158.51 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -16.39 | 3.8 | -350
2158.55 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -16.39 | 3.8 | -350
2158.55 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -16.39 | 3.8 | -350
2158.66 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -16.39 | 3.82 | -350
2158.67 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -16.39 | 3.82 | -350
2158.8 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | -5.23 | -124.42 | -237.3
2159.13 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | -5.23 | -124.41 | -237.3
2159.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 110.35 | 557
2159.83 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 20.55 | 113.09 | 557
2161.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 113.27 | 557
2161.93 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | -5.23 | -124.26 | -237.3
2161.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 20.58 | 112.17 | 557
2162.18 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -5.37 | -121.28 | -237.3
2162.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 20.43 | 115.26 | 557
2162.76 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 112.97 | 557
2164.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 20.53 | 112.71 | 557
2164.94 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | -5.23 | -124.1 | -237.3
2165.49 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | -5.23 | -124.07 | -237.3
2165.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 20.55 | 111.92 | 557
2165.6 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | 20.43 | 114.64 | 557
2166.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.57 | 94.88 | 237.3
2166.8 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.57 | -94.86 | -237.3
2166.9 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 20.43 | 114.37 | 557
2166.9 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 20.43 | 114.37 | 557
2167.28 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 20.52 | 112.26 | 557
2167.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 20.89 | 104.1 | 557
2167.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 20.43 | 114.2 | 557
2168.46 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | -5.23 | -123.92 | -237.3
2169.24 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -11.83 | -71.4 | -328
2169.24 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -11.83 | -71.4 | -328
2170.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 20.55 | 110.98 | 557
2171.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473322JOPPAS1-3473335JOPPAS1C1 | 20.43 | 113.53 | 557
2171.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473335JOPPAS1-3473345JOPPASTP1CZ | 20.43 | 113.53 | 557
2172.65 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 20.43 | 113.2 | 557
2172.65 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 20.43 | 113.2 | 557
2173 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 20.52 | 111.09 | 557
2173.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 20.89 | 102.93 | 557
2173.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 20.43 | 113.03 | 557
2173.89 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -11.83 | -70.85 | -328
2174.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -20.68 | -110.35 | -560
2174.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -20.68 | -110.35 | -560
2175.89 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 20.55 | 109.81 | 557
2176.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 20.49 | 110.89 | 557
2177.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 20.45 | 111.62 | 557
2182.56 | Line 5PRINCETN TP (361059) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 6.79 | 297.93 | 446.2
2184.97 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -12.92 | -146.69 | -428.9
2185.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.57 | 93.64 | 237.3
2185.26 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.57 | -93.63 | -237.3
2191.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 20.43 | 109.42 | 557
2192.44 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 20.43 | 109.15 | 557
2192.84 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 20.43 | 109.07 | 557
2193.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 20.43 | 108.92 | 557
2194.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 20.43 | 108.83 | 557
2194.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 20.43 | 108.83 | 557
2194.66 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 20.43 | 108.7 | 557
2195.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 20.43 | 108.61 | 557
2195.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 20.43 | 108.61 | 557
2195.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 20.43 | 108.52 | 557
2195.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 20.43 | 108.52 | 557
2195.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 20.43 | 108.51 | 557
2195.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 20.43 | 108.49 | 557
2195.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 20.43 | 108.49 | 557
2195.81 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 20.43 | 108.47 | 557
2196.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 20.43 108.42 557.00 2196.70 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 20.43 108.29 557.00 2196.70 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 20.43 108.29 557.00 2196.91 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.92 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.92 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 20.43 | 108.24 | 557
2196.99 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 20.43 | 108.22 | 557
2197.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 20.43 | 108.17 | 557
2197.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 20.43 | 108.17 | 557
2197.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 20.43 108.16 557.00 2197.66 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 20.43 | 108.09 | 557
2197.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 20.43 | 108.15 | 557
2197.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 20.43 | 108.13 | 557
2197.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 20.43 | 108.11 | 557
2197.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 20.43 108.09 557.00 2197.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 20.43 | 108.09 | 557
2197.68 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 20.43 | 108.08 | 557
2197.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 20.43 | 108.07 | 557
2197.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 20.43 | 108.06 | 557
2197.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 20.43 | 108.06 | 557
2197.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 20.43 108.03 557.00 2197.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 20.43 | 108.02 | 557
2197.98 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 20.43 108.02 557.00 2198.62 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 20.43 | 107.89 | 557
2198.19 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 20.43 | 107.98 | 557
2198.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 20.43 | 107.91 | 557
2198.59 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 20.43 | 107.9 | 557
2198.63 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 20.43 | 107.89 | 557
2198.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 20.43 107.88 557.00 2198.75 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 20.43 | 107.87 | 557
2198.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 20.43 | 107.86 | 557
2198.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 20.43 107.86 557.00 2198.76 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 20.43 107.86 557.00 2198.96 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 20.43 107.82 557.00 2198.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 20.43 107.82 557.00 2198.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 20.43 107.82 557.00 2199.09 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 20.43 107.80 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 20.43 107.79 557.00 2199.11 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 20.43 | 107.79 | 557
2198.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 20.43 | 107.84 | 557
2198.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 20.43 | 107.84 | 557
2198.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 20.43 | 107.82 | 557
2198.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.82 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 20.43 | 107.79 | 557
2199.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 20.43 | 107.78 | 557
2199.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 20.43 | 107.76 | 557
2199.28 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | -5.23 | -122.31 | -237.3
2199.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 20.43 | 107.75 | 557
2199.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 20.43 107.70 557.00 2199.64 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 20.43 107.68 557.00 2200.82 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 20.43 107.44 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 20.43 107.37 557.00 2201.30 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 20.43 107.34 557.00 2201.30 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 20.43 107.34 557.00 2201.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 20.43 107.32 557.00 2201.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 20.43 107.32 557.00 2201.56 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 20.43 107.29 557.00 2201.78 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 20.43 | 107.25 | 557
2199.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.66 | 557
2199.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 20.43 | 107.66 | 557
2200.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 20.43 | 107.53 | 557
2200.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 20.43 | 107.44 | 557
2201.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 20.43 | 107.34 | 557
2202.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 20.43 | 107.11 | 557
2202.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 20.43 | 107.11 | 557
2202.67 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 20.43 | 107.07 | 557
2202.67 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 20.43 | 107.07 | 557
2202.74 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 20.43 | 107.05 | 557
2203 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 20.43 | 107 | 557
2203 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 20.43 | 107 | 557
2203.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 20.43 106.98 557.00 2203.40 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 20.43 | 106.91 | 557
2203.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 20.43 | 106.97 | 557
2203.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 20.43 | 106.95 | 557
2203.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 20.43 | 106.93 | 557
2203.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 20.43 106.91 557.00 2203.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 20.43 | 106.91 | 557
2203.43 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 20.43 | 106.91 | 557
2203.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.53 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.53 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 20.43 106.86 557.00 2203.73 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 20.43 | 106.85 | 557
2203.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 20.43 106.85 557.00 2204.27 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.23 | -122.04 | -237.3
2203.93 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 6.64 | 90.9 | 237.3
2204.06 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.23 | -122.06 | -237.3
2204.14 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -6.64 | -90.88 | -237.3
2204.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 20.43 | 106.73 | 557
2204.37 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 20.43 106.72 557.00 2204.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.38 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 20.43 | 106.72 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.46 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.23 | -122.03 | -237.3
2204.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 20.43 106.69 557.00 2204.51 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 20.43 106.69 557.00 2204.51 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 20.43 | 106.69 | 557
2204.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 20.43 | 106.69 | 557
2204.61 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 20.43 | 106.67 | 557
2204.61 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 20.43 | 106.67 | 557
2204.71 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 20.43 | 106.65 | 557
2204.71 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 20.43 | 106.65 | 557
2204.72 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.65 | 557
2204.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 20.43 | 106.64 | 557
2204.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 20.43 | 106.64 | 557
2204.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 20.43 | 106.63 | 557
2204.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.63 | 557
2204.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 20.43 | 106.63 | 557
2204.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 20.43 | 106.63 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 20.43 106.62 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 20.43 106.58 557.00 2205.20 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.23 -122.00 -237.30 2205.32 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 20.43 | 106.52 | 557
2204.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 20.43 | 106.61 | 557
2205 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 20.43 | 106.59 | 557
2205.05 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 20.43 | 106.58 | 557
2205.39 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | 20.43 | 106.51 | 557
2206.14 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS -5.23 -121.93 -237.30 2206.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 -5.23 -121.92 -237.30 2206.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 -5.23 -121.92 -237.30 2206.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -5.23 -121.92 -237.30 2206.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -5.23 -121.92 -237.30 2206.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 -5.23 -121.92 -237.30 2206.95 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 -5.23 -121.89 -237.30 2207.99 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | -5.23 | -121.84 | -237.3
2206.87 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.23 | -121.91 | -237.3
2206.89 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.23 | -121.91 | -237.3
2207.07 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.23 | -121.9 | -237.3
2207.68 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 6.38 | 96.38 | 237.3
2207.83 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.23 | -121.86 | -237.3
2207.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 6.38 | 96.37 | 237.3
2207.9 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -6.38 | -96.37 | -237.3
2208.05 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.23 | -121.85 | -237.3
2208.05 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.23 | -121.85 | -237.3
2208.07 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.23 | -121.85 | -237.3
2208.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -6.38 | -96.35 | -237.3
2208.29 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.23 | -121.84 | -237.3
2208.37 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.23 | -121.83 | -237.3
2208.37 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.23 | -121.83 | -237.3
2208.5 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.23 | -121.82 | -237.3
2208.68 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.23 | -121.81 | -237.3
2208.7 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.23 -121.81 -237.30 2208.70 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 -5.23 -121.81 -237.30 2208.70 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | -5.23 | -121.81 | -237.3
2208.76 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.23 | -121.81 | -237.3
2208.76 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.23 | -121.81 | -237.3
2208.77 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -5.23 -121.81 -237.30 2208.79 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.23 -121.81 -237.30 2209.10 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -5.23 | -121.79 | -237.3
2208.85 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.23 | -121.81 | -237.3
2208.87 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -121.8 | -237.3
2208.87 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -121.8 | -237.3
2208.87 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.58 | -114.14 | -237.3
2208.87 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.58 | -114.14 | -237.3
2208.95 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.23 | -121.8 | -237.3
2208.98 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.23 | -121.8 | -237.3
2209.04 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.23 | -121.8 | -237.3
2209.1 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.23 | -121.79 | -237.3
2209.11 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.23 | -121.79 | -237.3
2209.2 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -5.23 | -121.79 | -237.3
2209.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -5.23 | -121.79 | -237.3
2209.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -5.23 | -121.79 | -237.3
2209.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | -5.23 | -121.78 | -237.3
2209.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | -5.23 | -121.78 | -237.3
2209.34 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -5.23 | -121.78 | -237.3
2209.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | -5.23 | -121.77 | -237.3
2209.45 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -5.23 | -121.77 | -237.3
2209.47 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.23 | -121.77 | -237.3
2209.5 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:NROC -5.23 -121.77 -237.30 2209.57 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.23 -121.77 -237.30 2209.58 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.23 -121.77 -237.30 2209.58 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.23 -121.77 -237.30 2209.59 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.23 -121.77 -237.30 2209.73 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.23 -121.76 -237.30 2209.75 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.23 -121.76 -237.30 2209.88 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | -5.23 | -121.75 | -237.3
2209.53 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.23 | -121.77 | -237.3
2209.56 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.23 | -121.77 | -237.3
2209.73 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.23 | -121.76 | -237.3
2209.82 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -5.23 | -121.75 | -237.3
2209.9 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.23 | -121.75 | -237.3
2209.95 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.23 | -121.75 | -237.3
2209.98 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER -5.23 -121.75 -237.30 2210.00 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -5.23 -121.74 -237.30 2210.00 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -5.23 -121.75 -237.30 2210.04 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -5.23 -121.74 -237.30 2210.18 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.23 -121.74 -237.30 2210.19 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.01 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.05 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.06 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.13 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.14 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.14 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.16 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.18 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.23 | -121.74 | -237.3
2210.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.22 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.22 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:GRE:PVS -5.23 -121.73 -237.30 2210.29 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -5.23 -121.73 -237.30 2210.32 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -5.23 -121.73 -237.30 2210.40 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -5.23 | -121.71 | -237.3
2210.28 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.29 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.31 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.34 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.37 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.38 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.39 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.23 | -121.73 | -237.3
2210.41 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 -5.23 -121.72 -237.30 2210.41 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 -5.23 -121.71 -237.30 2210.41 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC -5.23 -121.71 -237.30 2223.42 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.23 | 121.04 | 237.3
2210.43 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.23 | -121.72 | -237.3
2210.45 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.23 | -121.72 | -237.3
2210.46 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.23 | -121.72 | -237.3
2210.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.51 | 93.38 | 237.3
2211.01 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.5 | 93.61 | 237.3
2211.15 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -6.51 | -93.37 | -237.3
2211.22 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -6.5 | -93.6 | -237.3
2211.42 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 6.28 | 98.44 | 237.3
2211.64 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -6.28 | -98.42 | -237.3
2214.13 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.41 | -117.41 | -237.3
2214.17 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -115.61 | -237.3
2214.17 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -5.5 | -115.61 | -237.3
2214.19 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -5.23 | -121.53 | -237.3
2214.49 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -5.23 | -121.51 | -237.3
2214.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -115.59 | -237.3
2214.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -5.5 | -115.59 | -237.3
2217.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.57 | -113.91 | -237.3
2218.2 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -5.34 | -118.94 | -237.3
2220.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 6.54 | 91.97 | 237.3
2220.72 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -6.54 | -91.96 | -237.3
2220.98 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.17 | 126.85 | 286
2221.12 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -5.36 | -118.25 | -237.3
2222.31 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | -5.23 | -121.13 | -237.3
2223.13 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | 6.38 | 95.4 | 237.3
2223.13 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642951MARSHALLT5_3642961MARSHALLT6 C 3 | 6.38 | 95.4 | 237.3
2223.14 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.37 | -117.91 | -237.3
2223.19 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | 6.38 | 95.39 | 237.3
2223.19 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | 6.38 | 95.39 | 237.3
2223.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.23 | 121.05 | 237.3
2223.35 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | -6.38 | -95.38 | -237.3
2223.35 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642951MARSHALLT5_3642961MARSHALLT6 C 3 | -6.38 | -95.38 | -237.3
2223.41 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | -6.38 | -95.38 | -237.3
2223.41 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | -6.38 | -95.38 | -237.3
2223.61 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.23 | 121.03 | 237.3
2224.35 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 5.23 | 121 | 237.3
2224.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | 6.38 | 95.28 | 237.3
2225.09 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | -6.38 | -95.27 | -237.3
2225.12 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -5.48 | -115.35 | -237.3
2225.12 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -5.48 | -115.35 | -237.3
2225.28 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS 5.23 120.93 237.30 2225.40 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case -10.43 -41.79 -274.00 2225.60 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.23 120.92 237.30 2225.60 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.23 120.92 237.30 2225.60 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 120.92 237.30 2225.60 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 120.92 237.30 2225.60 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.23 120.92 237.30 2226.09 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.23 120.89 237.30 2227.13 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | 5.23 | 120.84 | 237.3
2225.4 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -10.43 | -41.79 | -274
2225.4 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -10.43 | -41.79 | -274
2225.4 | Line 5BARKLEY HP (360326) TO 5PRINCETN TP (361059) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.72 | 318.88 | 446.2
2226.01 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.23 | 120.91 | 237.3
2226.03 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.23 | 120.91 | 237.3
2226.22 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.23 | 120.9 | 237.3
2226.97 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.23 | 120.86 | 237.3
2227.13 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | -5.25 | -120.45 | -237.3
2227.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.23 | 120.85 | 237.3
2227.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.23 | 120.85 | 237.3
2227.21 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.23 | 120.85 | 237.3
2227.43 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.23 | 120.83 | 237.3
2227.52 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.23 | 120.83 | 237.3
2227.52 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.23 | 120.83 | 237.3
2227.64 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.23 | 120.82 | 237.3
2227.82 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.23 | 120.81 | 237.3
2227.84 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.23 120.81 237.30 2227.84 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 5.23 120.81 237.30 2227.84 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | 5.23 | 120.81 | 237.3
2227.9 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.23 | 120.81 | 237.3
2227.9 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.23 | 120.81 | 237.3
2227.91 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.23 120.81 237.30 2227.93 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 5.23 120.81 237.30 2228.24 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.23 | 120.79 | 237.3
2227.99 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.23 | 120.8 | 237.3
2228.02 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 120.8 | 237.3
2228.02 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 120.8 | 237.3
2228.09 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.23 | 120.8 | 237.3
2228.12 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.23 | 120.8 | 237.3
2228.18 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.25 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.26 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.35 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 5.23 | 120.79 | 237.3
2228.39 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 5.23 | 120.78 | 237.3
2228.39 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 5.23 | 120.78 | 237.3
2228.49 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 5.23 | 120.78 | 237.3
2228.5 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 5.23 | 120.77 | 237.3
2228.6 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 5.23 | 120.77 | 237.3
2228.61 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.23 | 120.77 | 237.3
2228.64 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:NROC 5.23 120.77 237.30 2228.71 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.23 120.77 237.30 2228.72 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.23 120.77 237.30 2228.72 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.23 120.77 237.30 2228.74 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.23 120.77 237.30 2228.87 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.23 120.76 237.30 2228.89 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.23 120.76 237.30 2229.02 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | 5.23 | 120.75 | 237.3
2228.67 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.23 | 120.77 | 237.3
2228.7 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.23 | 120.77 | 237.3
2228.88 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.23 | 120.76 | 237.3
2228.96 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 5.23 | 120.75 | 237.3
2229.05 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.23 | 120.75 | 237.3
2229.09 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.13 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 5.23 120.75 237.30 2229.14 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 5.23 120.74 237.30 2229.14 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.23 120.74 237.30 2229.18 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 5.23 120.74 237.30 2229.32 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 5.23 120.74 237.30 2229.34 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.14 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.16 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.19 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.2 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.27 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.28 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.28 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.3 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.32 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.23 | 120.74 | 237.3
2229.33 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.33 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.36 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.39 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:GRE:PVS 5.23 120.73 237.30 2229.44 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 5.23 120.73 237.30 2229.46 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 5.23 120.73 237.30 2229.54 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 5.23 | 120.71 | 237.3
2229.42 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.44 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.45 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.48 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.51 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.23 | 120.73 | 237.3
2229.53 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 5.23 | 120.72 | 237.3
2229.54 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.23 | 120.72 | 237.3
2229.55 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 5.23 120.72 237.30 2229.55 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 5.23 120.71 237.30 2229.55 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 5.23 120.71 237.30 2324.26 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 6.38 | 88.94 | 237.3
2229.57 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.23 | 120.72 | 237.3
2229.6 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.23 | 120.72 | 237.3
2229.6 | Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.23 | 120.72 | 237.3
2230.19 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -19.57 | -123.5 | -560
2230.19 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -19.57 | -123.5 | -560
2231.83 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.32 | -118.6 | -237.3
2231.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 6.62 | 89.61 | 237.3
2232.16 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -6.62 | -89.59 | -237.3
2233.77 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 6.62 | 89.48 | 237.3
2233.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -6.62 | -89.47 | -237.3
2234.26 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -118.47 | -237.3
2236.69 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 6.46 | 92.83 | 237.3
2236.91 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -6.46 | -92.82 | -237.3
2237.15 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 6.62 | 89.26 | 237.3
2237.2 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 6.66 | 88.22 | 237.3
2237.36 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -6.62 | -89.25 | -237.3
2237.41 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -6.66 | -88.21 | -237.3
2237.65 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | -5.23 | -120.3 | -237.3
2237.65 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | -5.23 | -120.3 | -237.3
2237.7 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | -5.23 | -120.3 | -237.3
2237.7 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | -5.23 | -120.3 | -237.3
2238.69 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -118.24 | -237.3
2238.79 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -12.26 | -53.42 | -328
2239.93 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | -5.23 | -120.18 | -237.3
2240.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | -5.23 | -120.13 | -237.3
2242.47 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -5.41 | -115.87 | -237.3
2244.32 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | -5.23 | -119.95 | -237.3
2247.96 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -12.92 | -138.55 | -428.9
2248.5 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -19.03 | -132.17 | -560
2248.5 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -19.03 | -132.17 | -560
2250.28 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -19.03 | -131.83 | -560
2250.28 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -19.03 | -131.83 | -560
2269.53 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -12.26 | -49.65 | -328
2277.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -18.53 | -138.04 | -560
2277.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -18.53 | -138.04 | -560
2277.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -18.53 | -138.04 | -560
2277.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -18.53 | -138.04 | -560
2277.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -18.53 | -138.04 | -560
2277.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -18.53 | -138.04 | -560
2278.86 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.26 | 169.61 | 289.5
2287.92 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.26 | 169.13 | 289.5
2290.17 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510305JOPPAGTC1 | -10.43 | -89.03 | -328
2291.89 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -18.53 | -135.32 | -560
2291.89 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -18.53 | -135.32 | -560
2291.89 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -18.53 | -135.32 | -560
2291.89 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -18.53 | -135.32 | -560
2299.18 | Line 5CADIZ KY TP (361327) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.79 | -290 | -446.2
2299.73 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -12.26 | -45.95 | -328
2301.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -18.53 | -133.6 | -560
2301.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -18.53 | -133.6 | -560
2304.44 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.26 | 168.26 | 289.5
2309.87 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -12.92 | -130.56 | -428.9
2324.47 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -6.38 -88.93 -237.30 2324.52 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.38 88.92 237.30 2324.74 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -6.38 -88.91 -237.30 2328.69 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.38 88.66 237.30 2328.83 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.38 88.65 237.30 2328.91 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.38 -88.64 -237.30 2329.05 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV -6.38 -88.63 -237.30 2329.23 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.38 | 88.62 | 237.3
2327.08 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -19.44 | -107.64 | -560
2327.08 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -19.44 | -107.64 | -560
2328.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.38 | 88.64 | 237.3
2329.19 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -6.38 | -88.63 | -237.3
2329.45 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -6.38 -88.61 -237.30 2329.54 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 6.38 | 88.6 | 237.3
2329.48 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.38 | 88.61 | 237.3
2329.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -6.38 | -88.59 | -237.3
2329.76 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -6.38 -88.59 -237.30 2329.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.38 88.59 237.30 2330.01 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.38 -88.57 -237.30 2330.02 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.38 | 88.57 | 237.3
2330.18 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.38 | 88.56 | 237.3
2330.2 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.38 | 88.56 | 237.3
2330.24 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -6.38 -88.56 -237.30 2330.40 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -6.38 -88.55 -237.30 2330.52 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 6.38 88.54 237.30 2330.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 6.38 88.54 237.30 2330.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 6.38 88.54 237.30 2330.74 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -6.38 -88.53 -237.30 2330.77 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -6.38 -88.52 -237.30 2330.77 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -6.38 -88.52 -237.30 2330.87 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 6.38 88.52 237.30 2330.90 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.38 88.52 237.30 2330.90 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.38 88.52 237.30 2331.05 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 6.38 88.51 237.30 2331.07 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.38 88.51 237.30 2331.09 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -6.38 -88.50 -237.30 2331.11 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -6.38 -88.50 -237.30 2331.11 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -6.38 -88.50 -237.30 2331.24 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC 6.38 88.49 237.30 2331.27 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -6.38 -88.49 -237.30 2331.29 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -6.38 -88.49 -237.30 2331.30 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.38 88.49 237.30 2331.38 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 6.38 88.49 237.30 2331.46 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -6.38 -88.48 -237.30 2331.52 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -6.38 -88.48 -237.30 2331.60 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -6.38 -88.47 -237.30 2331.85 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | 6.38 | 88.46 | 237.3
2330.32 | Line 5PRINCETN TP (361059) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.72 | 312.88 | 446.2
2330.42 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.38 | -88.55 | -237.3
2331.28 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.38 | 88.49 | 237.3
2331.49 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.38 | 88.48 | 237.3
2331.49 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.38 | -88.48 | -237.3
2331.71 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -6.38 | -88.46 | -237.3
2331.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 6.38 | 88.45 | 237.3
2331.9 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.38 | 88.45 | 237.3
2331.9 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.38 | 88.45 | 237.3
2332.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER -6.38 -88.44 -237.30 2332.07 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 6.38 88.44 237.30 2332.08 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -6.38 -88.44 -237.30 2332.11 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 6.38 88.44 237.30 2332.28 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 6.38 88.43 237.30 2332.29 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -6.38 -88.43 -237.30 2332.30 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 6.38 88.43 237.30 2332.33 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -6.38 -88.43 -237.30 2332.35 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.38 88.42 237.30 2332.36 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 6.38 88.42 237.30 2332.36 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 6.38 88.42 237.30 2332.50 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -6.38 -88.41 -237.30 2332.52 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -6.38 -88.41 -237.30 2332.56 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -6.38 -88.41 -237.30 2332.58 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -6.38 -88.41 -237.30 2332.58 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -6.38 -88.41 -237.30 2332.77 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 6.38 88.40 237.30 2332.79 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 6.38 88.40 237.30 2332.87 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 6.38 88.39 237.30 2332.99 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -6.38 -88.38 -237.30 2333.01 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -6.38 -88.38 -237.30 2333.03 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 6.38 88.38 237.30 2333.03 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 6.38 | 88.38 | 237.3
2332.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.38 | -88.44 | -237.3
2332.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.38 | -88.44 | -237.3
2332.33 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.38 | 88.43 | 237.3
2332.55 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -6.38 | -88.41 | -237.3
2332.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.38 | 88.4 | 237.3
2332.75 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.38 | 88.4 | 237.3
2332.84 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.38 | 88.39 | 237.3
2332.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.38 | 88.39 | 237.3
2332.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.38 | 88.39 | 237.3
2332.92 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.38 | -88.39 | -237.3
2332.97 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.38 | -88.38 | -237.3
2333.03 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 6.38 | 88.38 | 237.3
2333.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 6.38 | 88.38 | 237.3
2333.06 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -6.38 | -88.38 | -237.3
2333.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 6.38 | 88.38 | 237.3
2333.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 6.38 | 88.38 | 237.3
2333.09 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -6.38 | -88.38 | -237.3
2333.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 6.38 | 88.38 | 237.3
2333.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -6.38 | -88.38 | -237.3
2333.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -6.38 | -88.38 | -237.3
2333.21 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 6.38 | 88.37 | 237.3
2333.25 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -6.38 | -88.37 | -237.3
2333.25 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -6.38 -88.37 -237.30 2333.25 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -6.38 -88.37 -237.30 2333.25 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN 6.38 88.37 237.30 2333.27 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -6.38 -88.37 -237.30 2333.30 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -6.38 -88.36 -237.30 2333.30 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR -6.38 -88.36 -237.30 2333.31 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -6.38 -88.36 -237.30 2333.35 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 6.38 88.36 237.30 2333.43 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -6.38 -88.35 -237.30 2333.47 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 6.38 88.35 237.30 2333.47 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN -6.38 -88.35 -237.30 2333.47 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 6.38 88.35 237.30 2333.48 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 6.38 88.35 237.30 2333.49 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 6.38 88.35 237.30 2333.49 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 6.38 88.35 237.30 2333.49 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 6.38 88.35 237.30 2333.52 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 6.38 | 88.35 | 237.3
2333.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.38 | 88.37 | 237.3
2333.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.38 | 88.36 | 237.3
2333.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.38 | 88.36 | 237.3
2333.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.38 | 88.36 | 237.3
2333.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.38 | 88.36 | 237.3
2333.49 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -6.38 | -88.35 | -237.3
2333.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.38 | 88.35 | 237.3
2333.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.38 | 88.35 | 237.3
2333.52 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -6.38 | -88.35 | -237.3
2333.52 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -6.38 | -88.35 | -237.3
2333.55 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 6.38 | 88.35 | 237.3
2333.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -6.38 | -88.35 | -237.3
2333.59 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.62 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.72 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.73 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.38 | -88.34 | -237.3
2333.74 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -6.38 -88.34 -237.30 2333.76 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -6.38 -88.33 -237.30 2387.99 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.23 | -112.44 | -237.3
2333.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.38 | 88.33 | 237.3
2333.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.38 | 88.33 | 237.3
2333.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.38 | 88.33 | 237.3
2333.89 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.38 | 88.33 | 237.3
2333.95 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.38 | 88.32 | 237.3
2333.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -6.38 | -88.32 | -237.3
2333.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -6.38 | -88.32 | -237.3
2334.02 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.38 | 88.32 | 237.3
2334.04 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.38 | 88.32 | 237.3
2334.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -6.38 | -88.31 | -237.3
2334.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -6.38 | -88.31 | -237.3
2334.17 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -6.38 | -88.31 | -237.3
2334.24 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.38 | -88.3 | -237.3
2334.26 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.38 | -88.3 | -237.3
2334.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.38 | 88.29 | 237.3
2334.38 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.38 | 88.29 | 237.3
2334.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.38 | 88.29 | 237.3
2334.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.38 | 88.29 | 237.3
2334.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.38 | 88.29 | 237.3
2334.57 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.59 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -6.38 | -88.28 | -237.3
2334.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.6 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.6 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -6.38 | -88.28 | -237.3
2334.6 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.6 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.63 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.63 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.64 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.65 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.38 | 88.28 | 237.3
2334.68 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.73 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.73 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.74 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.74 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.79 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.79 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.79 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.8 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.38 | 88.27 | 237.3
2334.81 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.81 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.82 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.82 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.82 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -6.38 | -88.27 | -237.3
2334.85 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.85 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.86 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.87 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.96 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.96 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2334.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -6.38 | -88.26 | -237.3
2335.01 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -6.38 | -88.25 | -237.3
2335.01 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -6.38 | -88.25 | -237.3
2335.02 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5SHAW REACT2 (360549) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -6.38 | -88.25 | -237.3
2339.03 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -18.53 | -126.59 | -560
2339.03 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -18.53 | -126.59 | -560
2345.67 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -18.53 | -125.36 | -560
2345.67 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -18.53 | -125.36 | -560
2346.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -18.52 | -125.48 | -560
2346.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -18.52 | -125.48 | -560
2346.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -18.52 | -125.48 | -560
2346.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -18.52 | -125.48 | -560
2347.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -18.52 | -125.38 | -560
2347.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -18.52 | -125.38 | -560
2347.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -18.52 | -125.38 | -560
2347.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -18.52 | -125.38 | -560
2368.31 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -11.76 | -49.55 | -328
2374.5 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -7.17 | -126.85 | -297
2374.92 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 6.7 | 126.91 | 286
2374.92 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 6.7 | 126.91 | 286
2376.83 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 5.26 | 164.45 | 289.5
2387.76 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.23 | -112.45 | -237.3
2388.15 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.23 | -112.43 | -237.3
2388.9 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.23 | -112.39 | -237.3
2389.73 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510045JG-TAPC2 | -12.44 | -30.74 | -328
2389.81 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS -5.23 -112.33 -237.30 2390.13 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 -5.23 -112.31 -237.30 2390.13 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 -5.23 -112.31 -237.30 2390.13 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -5.23 -112.31 -237.30 2390.13 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 -5.23 -112.31 -237.30 2390.13 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 -5.23 -112.31 -237.30 2390.61 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 -5.23 -112.29 -237.30 2391.66 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | -5.23 | -112.23 | -237.3
2389.89 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 7.19 | 117.65 | 289.5
2390.56 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.23 | -112.3 | -237.3
2390.58 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.23 | -112.3 | -237.3
2390.76 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.23 | -112.29 | -237.3
2391.52 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.23 | -112.25 | -237.3
2391.74 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.23 | -112.24 | -237.3
2391.74 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.23 | -112.24 | -237.3
2391.76 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.23 | -112.24 | -237.3
2391.98 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.23 | -112.23 | -237.3
2392.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.23 | -112.23 | -237.3
2392.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.23 | -112.23 | -237.3
2392.19 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.23 | -112.22 | -237.3
2392.37 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.23 | -112.21 | -237.3
2392.38 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S97 | -5.23 | -112.2 | -237.3
2392.38 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S97 -5.23 -112.20 -237.30 2392.39 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -5.23 | -112.21 | -237.3
2392.45 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.23 | -112.21 | -237.3
2392.45 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.23 | -112.21 | -237.3
2392.46 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -5.23 -112.21 -237.30 2392.48 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.23 -112.20 -237.30 2392.79 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -5.23 | -112.19 | -237.3
2392.54 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.23 | -112.2 | -237.3
2392.57 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -112.2 | -237.3
2392.57 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -112.2 | -237.3
2392.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.23 | -112.2 | -237.3
2392.67 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.23 | -112.19 | -237.3
2392.73 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.23 | -112.19 | -237.3
2392.79 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.23 | -112.19 | -237.3
2392.81 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.23 | -112.19 | -237.3
2392.9 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -5.23 | -112.18 | -237.3
2392.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -5.23 | -112.18 | -237.3
2392.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -5.23 | -112.18 | -237.3
2392.93 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | -5.23 | -112.17 | -237.3
2392.93 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | -5.23 | -112.17 | -237.3
2393.03 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -5.23 | -112.18 | -237.3
2393.05 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | -5.23 | -112.17 | -237.3
2393.15 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -5.23 | -112.17 | -237.3
2393.16 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.23 | -112.17 | -237.3
2393.18 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:NROC -5.23 -112.16 -237.30 2393.26 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.23 -112.16 -237.30 2393.27 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.23 -112.16 -237.30 2393.27 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.23 -112.16 -237.30 2393.29 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.23 -112.16 -237.30 2393.42 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.23 -112.16 -237.30 2393.44 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.23 -112.15 -237.30 2393.56 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | -5.23 | -112.14 | -237.3
2393.22 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.23 | -112.17 | -237.3
2393.25 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.23 | -112.16 | -237.3
2393.43 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.23 | -112.15 | -237.3
2393.5 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -5.23 | -112.15 | -237.3
2393.59 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.23 | -112.15 | -237.3
2393.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.23 | -112.14 | -237.3
2393.67 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER -5.23 -112.14 -237.30 2393.69 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -5.23 -112.14 -237.30 2393.69 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -5.23 -112.14 -237.30 2393.73 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK -5.23 -112.14 -237.30 2393.87 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.23 -112.13 -237.30 2393.88 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.69 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.23 | -112.14 | -237.3
2393.7 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.23 | -112.14 | -237.3
2393.74 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.23 | -112.14 | -237.3
2393.74 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.81 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.83 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.83 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.85 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.87 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.88 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.88 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.9 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.9 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.93 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:GRE:PVS -5.23 -112.12 -237.30 2393.99 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -5.23 -112.13 -237.30 2394.00 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -5.23 -112.12 -237.30 2394.07 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -5.23 | -112.11 | -237.3
2393.97 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.23 | -112.13 | -237.3
2393.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.23 | -112.13 | -237.3
2394 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.23 | -112.13 | -237.3
2394.03 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.06 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.08 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | -5.23 | -112.1 | -237.3
2394.08 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | -5.23 | -112.1 | -237.3
2394.08 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | -5.23 | -112.1 | -237.3
2394.09 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.12 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.14 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.15 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5MOSCOW KY T (361038) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.23 | -112.12 | -237.3
2394.31 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | 11.52 | 2322.35 | 2598.1
2411.79 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -11.35 | -54.23 | -328
2413.56 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -11.35 | -54.03 | -328
2433.35 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -18 | -122.09 | -560
2433.35 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -18 | -122.09 | -560
2433.35 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -18 | -122.09 | -560
2433.35 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -18 | -122.09 | -560
2434.47 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -18 | -121.89 | -560
2434.47 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -18 | -121.89 | -560
2435.6 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -9.02 | -87.43 | -307
2440.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3475235MARIONS-3475264MARIONSAC1 | -18.22 | -115.29 | -560
2440.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3475235MARIONS-3475264MARIONSAC1 | -18.22 | -115.29 | -560
2448.55 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -11.05 | -57.5 | -328
2448.55 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -11.05 | -57.5 | -328
2448.57 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -11.05 | -57.5 | -328
2448.86 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241725GRAHMVILE2-3510025JOPPASC1 | -10.79 | -63.65 | -328
2448.86 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241725GRAHMVILE2C1 | -10.79 | -63.65 | -328
2451.38 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.19 | 162.18 | 289.5
2462.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -18.42 | -106.32 | -560
2462.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -18.42 | -106.32 | -560
2462.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.05 | -55.91 | -328
2462.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -11.05 | -55.91 | -328
2468.8 | Line 5CADIZ KY TP (361327) TO 5HOPSON KY (361575) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.72 | -304.95 | -446.2
2472.09 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.05 | -54.9 | -328
2475.17 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -11.5 | -43.47 | -328
2476.31 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -17.64 | -123.08 | -560
2476.31 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -17.64 | -123.08 | -560
2477.61 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -17.64 | -122.85 | -560
2477.61 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -17.64 | -122.85 | -560
2479.98 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -17.64 | -122.44 | -560
2479.98 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -17.64 | -122.44 | -560
2480.65 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.38 | 156.16 | 289.5
2485.23 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -17.62 | -122.16 | -560
2485.23 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -17.62 | -122.16 | -560
2487.88 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -11.44 | -43.38 | -328
2490.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -17.64 | -120.6 | -560
2490.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -17.64 | -120.6 | -560
2491.8 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -11.42 | -43.36 | -328
2493.19 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -11.26 | -47.3 | -328
2493.28 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -17.72 | -118.18 | -560
2493.28 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -17.72 | -118.18 | -560
2495.23 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JG-TAP (351004) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510055JS-TAPC1 | -12 | -28.47 | -328
2496.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -11.26 | -46.87 | -328
2497.21 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3469314CRABORH-3475264MARIONSAC1 | -17.93 | -112.2 | -560
2497.21 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3469314CRABORH-3475264MARIONSAC1 | -17.93 | -112.2 | -560
2500.59 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -17.48 | -122.78 | -560
2500.59 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -17.48 | -122.78 | -560
2500.59 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -17.48 | -122.78 | -560
2500.59 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -17.48 | -122.78 | -560
2503.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -11.26 | -46.08 | -328
2504.25 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -17.72 | -116.23 | -560
2504.25 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -17.72 | -116.23 | -560
2504.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -11.26 | -46.04 | -328
2506.51 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -17.72 | -115.83 | -560
2506.51 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -17.72 | -115.83 | -560
2508.64 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | -17.5 | -120.98 | -560
2508.64 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | -17.5 | -120.98 | -560
2509.33 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -11.05 | -50.79 | -328
2510.99 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | -17.48 | -120.96 | -560
2510.99 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | -17.48 | -120.96 | -560
2510.99 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | -17.48 | -120.96 | -560
2510.99 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | -17.48 | -120.96 | -560
2511.55 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -17.58 | -118.48 | -560
2511.55 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -17.58 | -118.48 | -560
2512.05 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -17.62 | -117.42 | -560
2512.05 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -17.62 | -117.42 | -560
2512.63 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.12 | 160.78 | 289.5
2513.13 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -17.58 | -118.21 | -560
2513.13 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -17.58 | -118.21 | -560
2513.95 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -11.05 | -50.25 | -328
2513.95 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -11.05 | -50.25 | -328
2514.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -17.58 | -117.97 | -560
2514.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -17.58 | -117.97 | -560
2514.48 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -11.05 | -50.19 | -328
2514.48 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -11.05 | -50.19 | -328
2515.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -11.05 | -50.07 | -328
2517.72 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -17.48 | -119.78 | -560
2517.72 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -17.48 | -119.78 | -560
2518.47 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | -17.48 | -119.65 | -560
2518.47 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | -17.48 | -119.65 | -560
2518.91 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 12.92 | 146.76 | 472.1
2519.39 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -17.89 | -109.16 | -560
2519.39 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -17.89 | -109.16 | -560
2521.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -17.48 | -119.18 | -560
2521.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -17.48 | -119.18 | -560
2522.54 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -14.96 | -222.51 | -600
2522.54 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -14.96 | -222.51 | -600
2524.24 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 5.32 | 155.1 | 289.5
2524.24 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 5.32 | 155.1 | 289.5
2524.26 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 5.32 | 155.1 | 289.5
2529.13 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -14.96 | -221.53 | -600
2539.14 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -6.7 | -126.91 | -297
2539.14 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -6.7 | -126.91 | -297
2543.45 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 5.32 | 154.08 | 289.5
2543.45 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 5.32 | 154.08 | 289.5
2551.67 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -17.48 -113.85 -560.00 2551.67 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -17.48 -113.85 -560.00 2551.67 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -17.48 | -113.85 | -560
2551.67 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -17.48 | -113.85 | -560
2554.08 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -17.48 | -113.42 | -560
2554.08 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -17.48 | -113.42 | -560
2554.85 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -17.48 | -113.29 | -560
2554.85 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -17.48 | -113.29 | -560
2554.89 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.22 | 78.39 | 237.3
2554.91 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -17.48 | -113.28 | -560
2554.91 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -17.48 | -113.28 | -560
2555.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351035JOPPAG45-3510305JOPPAGTC45 | -10.43 | -61.36 | -328
2555.53 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -17.48 | -113.17 | -560
2555.53 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -17.48 | -113.17 | -560
2555.53 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -17.48 | -113.17 | -560
2555.53 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -17.48 | -113.17 | -560
2555.62 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 5.32 | 153.43 | 289.5
2555.74 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -17.48 | -113.13 | -560
2555.74 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -17.48 | -113.13 | -560
2555.74 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -17.48 | -113.13 | -560
2555.74 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -17.48 | -113.13 | -560
2556.15 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.15 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -17.48 | -113.06 | -560
2556.17 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -17.48 | -113.06 | -560
2556.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -17.48 | -113.05 | -560
2556.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -17.48 | -113.05 | -560
2556.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -17.48 | -113.03 | -560
2556.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -17.48 | -113.03 | -560
2556.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -17.48 | -113.03 | -560
2556.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -17.48 | -113.03 | -560
2556.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -17.48 | -113.01 | -560
2556.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -17.48 | -113.01 | -560
2556.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -17.48 | -113.01 | -560
2556.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -17.48 | -113.01 | -560
2556.47 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -17.48 -113.01 -560.00 2556.47 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -17.48 | -113.01 | -560
2556.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -17.48 | -113 | -560
2556.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -17.48 | -113 | -560
2556.75 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -17.48 | -112.96 | -560
2556.75 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -17.48 | -112.96 | -560
2557.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -17.48 | -112.84 | -560
2557.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -17.48 | -112.84 | -560
2557.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -17.48 | -112.84 | -560
2557.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -17.48 | -112.84 | -560
2558.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -17.48 -112.72 -560.00 2558.10 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -17.48 | -112.72 | -560
2558.12 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -17.48 -112.72 -560.00 2558.12 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -17.48 | -112.72 | -560
2558.13 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -17.48 -112.72 -560.00 2558.13 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -17.48 | -112.72 | -560
2558.43 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -17.48 | -112.66 | -560
2558.43 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -17.48 | -112.66 | -560
2558.43 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -17.48 | -112.66 | -560
2558.43 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -17.48 | -112.66 | -560
2558.43 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -17.48 -112.66 -560.00 2558.43 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -17.48 | -112.66 | -560
2558.45 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -17.48 | -112.66 | -560
2558.45 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -17.48 | -112.66 | -560
2558.46 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -17.48 -112.66 -560.00 2558.46 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -17.48 | -112.66 | -560
2558.46 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -17.48 -112.66 -560.00 2558.46 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -17.48 | -112.66 | -560
2558.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -17.48 -112.65 -560.00 2558.49 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -17.48 | -112.65 | -560
2558.82 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -17.49 | -112.59 | -560
2558.82 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -17.49 | -112.59 | -560
2558.87 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -17.48 | -112.59 | -560
2558.87 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -17.48 | -112.59 | -560
2558.87 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -17.48 | -112.59 | -560
2558.87 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -17.48 | -112.59 | -560
2558.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -17.48 | -112.57 | -560
2558.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -17.48 | -112.57 | -560
2559.03 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -17.48 | -112.56 | -560
2559.03 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -17.48 | -112.56 | -560
2559.09 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -17.48 | -112.55 | -560
2559.09 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -17.48 | -112.55 | -560
2559.14 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -17.48 | -112.54 | -560
2559.14 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.54 | -560
2559.14 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -17.48 | -112.54 | -560
2559.14 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.54 | -560
2559.21 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -17.48 | -112.53 | -560
2559.21 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -17.48 | -112.53 | -560
2559.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.37 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.38 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -17.48 | -112.5 | -560
2559.38 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.38 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -17.48 | -112.5 | -560
2559.38 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -17.48 | -112.5 | -560
2559.41 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -17.48 -112.49 -560.00 2559.41 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -17.48 | -112.49 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -17.48 -112.48 -560.00 2559.48 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -17.48 -112.48 -560.00 2559.48 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.48 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.5 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -17.48 -112.48 -560.00 2559.50 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -17.48 | -112.48 | -560
2559.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -17.48 | -112.47 | -560
2559.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -17.48 -112.47 -560.00 2559.56 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -17.48 -112.47 -560.00 2559.56 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -17.48 -112.47 -560.00 2559.56 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -17.48 | -112.47 | -560
2559.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -17.48 | -112.47 | -560
2559.73 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -17.48 | -112.44 | -560
2559.73 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -17.48 | -112.44 | -560
2559.79 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -17.48 | -112.43 | -560
2559.79 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -17.48 | -112.43 | -560
2559.79 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -17.48 | -112.43 | -560
2559.79 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -17.48 | -112.43 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -17.48 | -112.41 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -17.48 | -112.41 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.88 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.9 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -17.48 | -112.41 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -17.48 -112.40 -560.00 2559.93 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -17.48 | -112.4 | -560
2559.93 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -17.48 | -112.4 | -560
2560.19 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.36 | -560
2560.19 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.36 | -560
2560.29 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -17.48 | -112.34 | -560
2560.29 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -17.48 | -112.34 | -560
2560.29 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.29 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -17.48 | -112.34 | -560
2560.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -17.48 | -112.34 | -560
2560.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.3 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.31 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.31 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -17.48 | -112.34 | -560
2560.38 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.21 | 78.37 | 237.3
2560.4 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -17.48 | -112.32 | -560
2560.4 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.32 | -560
2560.4 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -17.48 | -112.32 | -560
2560.4 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.32 | -560
2560.4 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -17.48 -112.32 -560.00 2560.40 Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -17.48 | -112.32 | -560
2560.41 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.41 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.41 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.41 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.42 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -17.48 | -112.32 | -560
2560.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -17.48 | -112.3 | -560
2560.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -17.48 | -112.3 | -560
2560.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -17.48 | -112.3 | -560
2560.49 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -17.48 | -112.3 | -560
2560.55 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -17.48 | -112.29 | -560
2560.55 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -17.48 | -112.29 | -560
2560.58 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -17.48 | -112.29 | -560
2560.58 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -17.48 | -112.29 | -560
2560.62 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -17.48 | -112.28 | -560
2560.62 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -17.48 | -112.28 | -560
2560.66 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -17.48 | -112.27 | -560
2560.66 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -17.48 | -112.27 | -560
2560.66 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -17.48 | -112.27 | -560
2560.66 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -17.48 | -112.27 | -560
2560.77 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -17.48 | -112.25 | -560
2560.77 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.25 | -560
2560.77 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -17.48 | -112.25 | -560
2560.77 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -17.48 | -112.25 | -560
2560.81 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -17.48 | -112.25 | -560
2560.81 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -17.48 | -112.25 | -560
2573.78 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 5.09 | 158.45 | 289.5
2577.62 | Line J1450 POI (44504) TO J1703 POI (47037) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.33 | 151.73 | 289
2577.67 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.17 | 78.31 | 237.3
2579.49 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 6.03 | 81.88 | 237.3
2581.9 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 12.92 | 138.62 | 472.1
2585.16 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -15.83 | -190.84 | -600
2585.16 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -15.83 | -190.84 | -600
2586.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 9.62 | 223.25 | 472.1
2595.69 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -10.63 | -52.06 | -328
2596.2 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.38 | 149.91 | 289.5
2599.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 5.36 | 97.84 | 237.3
2603.92 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 5.09 | 156.92 | 289.5
2605.27 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 5.32 | 150.79 | 289.5
2606.72 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 6.03 | 80.24 | 237.3
2613.97 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 5.32 | 150.33 | 289.5
2620.58 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | 5.09 | 156.07 | 289.5
2626.8 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -10.63 | -48.78 | -328
2633.48 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 6.03 | 78.63 | 237.3
2638.44 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -10.63 | -47.52 | -328
2640.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351031JOPPAG1U1 | -10.43 | -52.44 | -328
2640.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351032JOPPAG2U2 | -10.43 | -52.44 | -328
2640.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351033JOPPAG3U3 | -10.43 | -52.44 | -328
2640.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351035JOPPAG45U4 | -10.43 | -52.44 | -328
2640.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351035JOPPAG45U5 | -10.43 | -52.44 | -328
2643.81 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 12.92 | 130.63 | 472.1
2645.92 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.12 | 153.93 | 289.5
2648.39 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.22 | -72.57 | -237.3
2649.4 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -10.53 | -48.98 | -328
2654.07 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.21 | -72.55 | -237.3
2661.04 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 9.2 | 105.31 | 350
2666.95 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -10.73 | -142.63 | -428.9
2667.82 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -11.38 | -125.41 | -428.9
2671.96 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.17 | -72.49 | -237.3
2672 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.63 | 86.88 | 237.3
2675.43 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -11.35 | -125.36 | -428.9
2676 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -6.03 | -76.07 | -237.3
2676.07 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -15.89 | -174.87 | -600
2680.43 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.37 | 145.69 | 289.5
2683.34 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.36 | 145.69 | 289.5
2683.82 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -15.84 | -174.8 | -600
2692.49 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.34 | 145.66 | 289.5
2699.45 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -11.25 | -125.21 | -428.9
2703.24 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -6.03 | -74.42 | -237.3
2703.93 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.08 | 152.16 | 289.5
2706.17 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.09 | 151.75 | 289.5
2706.4 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.72 | 82.61 | 237.3
2707.77 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 5.05 | 152.64 | 289.5
2708.05 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -5.36 | -92.03 | -237.3
2708.32 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -15.71 | -174.59 | -600
2722.21 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -9.63 | -166.74 | -428.9
2724.04 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 9.2 | 99.51 | 350
2730 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -6.03 | -72.81 | -237.3
2730.27 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -10.43 -43.11 -328.00 2730.28 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -10.43 -43.11 -328.00 2733.78 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -10.43 -42.74 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -10.43 -42.72 -328.00 2733.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -10.43 -42.72 -328.00 2734.10 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -10.43 -42.71 -328.00 2734.10 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -10.43 -42.71 -328.00 2734.22 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -10.43 -42.69 -328.00 2734.22 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -10.43 -42.69 -328.00 2734.48 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -10.43 -42.67 -328.00 2734.68 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -10.43 | -42.65 | -328
2730.99 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -10.43 | -43.03 | -328
2731.24 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -10.43 | -43.01 | -328
2732.11 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -10.43 | -42.91 | -328
2732.37 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -10.43 | -42.89 | -328
2732.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -10.43 | -42.89 | -328
2732.83 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -10.43 | -42.84 | -328
2733.78 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -10.43 | -42.74 | -328
2733.98 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -10.43 | -42.72 | -328
2733.98 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -10.43 | -42.72 | -328
2733.98 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -10.43 | -42.72 | -328
2733.98 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -10.43 | -42.72 | -328
2734.06 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -10.43 | -42.71 | -328
2735.04 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -10.43 | -42.61 | -328
2735.04 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -10.43 | -42.61 | -328
2735.12 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -10.43 | -42.6 | -328
2735.14 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -10.43 | -42.6 | -328
2735.14 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -10.43 | -42.6 | -328
2735.3 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -10.43 | -42.58 | -328
2735.3 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -10.43 | -42.58 | -328
2735.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -10.43 | -42.57 | -328
2735.46 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -10.43 | -42.57 | -328
2735.52 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -10.43 | -42.56 | -328
2735.52 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -10.43 | -42.56 | -328
2735.53 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -10.43 | -42.56 | -328
2735.53 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -10.43 | -42.56 | -328
2735.69 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -10.43 -42.54 -328.00 2735.98 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -10.43 | -42.51 | -328
2735.82 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -10.43 | -42.53 | -328
2735.86 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -10.43 | -42.52 | -328
2735.88 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -10.43 | -42.52 | -328
2735.88 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -10.43 | -42.52 | -328
2736.1 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.04 | 151.69 | 289.5
2736.12 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -10.43 -42.50 -328.00 2736.12 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -10.43 | -42.5 | -328
2736.33 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -10.43 -42.48 -328.00 2736.38 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -10.43 | -42.47 | -328
2736.38 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -10.43 -42.47 -328.00 2736.83 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -10.43 | -42.42 | -328
2736.53 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -10.43 | -42.45 | -328
2736.85 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -10.43 | -42.42 | -328
2736.86 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -10.43 -42.42 -328.00 2736.86 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -10.43 -42.42 -328.00 2736.86 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -10.43 -42.42 -328.00 2736.86 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -10.43 -42.42 -328.00 2736.95 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -10.43 | -42.41 | -328
2736.93 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -10.43 | -42.41 | -328
2736.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -10.43 | -42.41 | -328
2736.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -10.43 | -42.41 | -328
2736.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -10.43 | -42.41 | -328
2736.96 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -10.43 -42.41 -328.00 2736.96 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -10.43 -42.41 -328.00 2737.14 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -10.43 -42.39 -328.00 2737.14 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -10.43 -42.39 -328.00 2737.15 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -10.43 -42.39 -328.00 2737.24 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -10.43 -42.38 -328.00 2737.25 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -10.43 -42.38 -328.00 2737.25 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -10.43 -42.38 -328.00 2737.25 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -10.43 -42.38 -328.00 2737.25 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -10.43 -42.38 -328.00 2737.25 Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -10.43 | -42.38 | -328
2736.98 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -10.43 | -42.41 | -328
2736.99 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -10.43 | -42.41 | -328
2737 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.02 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.02 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.02 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -10.43 | -42.4 | -328
2737.02 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -10.43 | -42.4 | -328
2737.03 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.04 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.06 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.06 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -10.43 | -42.4 | -328
2737.08 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.08 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.09 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -10.43 | -42.4 | -328
2737.09 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -10.43 | -42.4 | -328
2737.09 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -10.43 | -42.4 | -328
2737.09 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -10.43 | -42.39 | -328
2737.51 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -10.43 | -42.35 | -328
2737.51 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -10.43 | -42.35 | -328
2737.51 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -10.43 | -42.35 | -328
2737.51 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -10.43 | -42.35 | -328
2737.66 | Line 5JOPPA TS (351003) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -10.43 -42.34 -328.00 3059.50 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.23 | 77.33 | 237.3
2738.33 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241515LIVNGSTNCOC1 | 5.04 | 151.45 | 289.5
2744.09 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -7.19 | -109.67 | -307
2746.06 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.1 | 149.44 | 289.5
2755.08 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.12 | 148.31 | 289.5
2755.43 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 82.23 | 237.3
2755.83 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.83 | 76.65 | 237.3
2756.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.63 | 82.14 | 237.3
2766.27 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 5.85 | 384.88 | 546.8
2771.45 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.63 | 81.24 | 237.3
2775.31 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -5.63 | -81.06 | -237.3
2777.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 6.85 | 159.76 | 350
2780.65 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250285ASHWDSLTP-3265895NPRNLIVRC1 | 5.06 | 148.94 | 289.5
2780.82 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250795NPRINCETON-3265895NPRNLIVRC1 | 5.06 | 148.93 | 289.5
2782.04 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.19 | 145.17 | 289.5
2783.39 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -13.51 | -224.05 | -600
2785.96 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 9.2 | 93.82 | 350
2788.02 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 5.24 | 143.35 | 289.5
2792.52 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241535MORGANFIELDC1 | 5.02 | 149.28 | 289.5
2792.83 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5GOLO KY (361480) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -5.85 | -365.53 | -529
2793.17 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.09 | 147.31 | 289.5
2793.22 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.09 | 147.22 | 289.5
2793.22 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.09 | 147.22 | 289.5
2803.37 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.16 | 144.94 | 289.5
2808.15 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.72 | -76.8 | -237.3
2808.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -10.29 | -139.85 | -428.9
2808.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -10.29 | -139.85 | -428.9
2810.05 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -10.29 | -139.72 | -428.9
2810.05 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -10.29 | -139.72 | -428.9
2813.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 10.75 | 2295.58 | 2598.1
2814.66 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.1 | 146.06 | 289.5
2814.66 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.1 | 146.06 | 289.5
2816.49 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 5.04 | 147.42 | 289.5
2816.49 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 5.04 | 147.42 | 289.5
2816.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.37 | 86.16 | 237.3
2817.38 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 5.04 | 147.38 | 289.5
2826.35 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3607165MARSHALL#1C1 | 5.02 | 147.58 | 289.5
2830.33 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.23 | 89.31 | 237.3
2830.66 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.23 | 89.29 | 237.3
2831.31 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.09 | 145.36 | 289.5
2833.47 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.23 | 89.15 | 237.3
2836.47 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.23 | 88.99 | 237.3
2837.02 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.23 | 88.96 | 237.3
2837.34 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5PARIS TN (360138) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.09 | 145 | 289.5
2838.61 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.58 | 79.03 | 237.3
2838.61 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.58 | 79.03 | 237.3
2840 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.23 | 88.81 | 237.3
2847.96 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.57 | 78.8 | 237.3
2850.76 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -14.65 | -182.29 | -600
2853.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 80.5 | 237.3
2853.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.5 | 80.5 | 237.3
2853.54 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.5 | 80.48 | 237.3
2853.54 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.5 | 80.48 | 237.3
2855.59 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.83 | -70.83 | -237.3
2858.77 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -76.42 | -237.3
2860.32 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -5.63 | -76.33 | -237.3
2862.57 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.41 | 82.29 | 237.3
2865.8 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.48 | 80.24 | 237.3
2865.8 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.48 | 80.24 | 237.3
2870.82 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | 5.23 | 87.19 | 237.3
2874.73 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -5.63 | -75.43 | -237.3
2876.22 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.36 | 83.14 | 237.3
2876.23 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.34 | 83.82 | 237.3
2876.45 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 5.56 | 77.34 | 237.3
2876.98 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.37 | 82.8 | 237.3
2885.73 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 5.23 | 86.41 | 237.3
2885.92 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.54 | 77.32 | 237.3
2886.02 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 5.23 | 86.4 | 237.3
2888.83 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.54 | 77.31 | 237.3
2890.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 5.41 | 80.76 | 237.3
2892.04 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.32 | 83.49 | 237.3
2893.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | 5.23 | 86.02 | 237.3
2894.48 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 83.36 | 237.3
2896.35 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 5.25 | 85.34 | 237.3
2896.75 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 5.41 | 80.44 | 237.3
2898.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.32 | 83.13 | 237.3
2909.18 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 5.23 | 85.19 | 237.3
2909.18 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 5.23 | 85.19 | 237.3
2909.24 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 5.23 | 85.18 | 237.3
2909.99 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -14.38 | -181.61 | -600
2913.61 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -13.5 | -206.62 | -600
2924.9 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -5.37 | -80.35 | -237.3
2933.69 | Line 5GOLO KY (361480) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -5.85 | -375.08 | -546.8
2933.82 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 5.34 | 129.46 | 286
2936.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -10.48 | -121.16 | -428.9
2937.39 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -14.38 | -177.67 | -600
2941.55 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | -5.23 | -83.5 | -237.3
2941.88 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | -5.23 | -83.48 | -237.3
2942.9 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.58 | -73.21 | -237.3
2942.9 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.58 | -73.21 | -237.3
2944.69 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | -5.23 | -83.33 | -237.3
2947.69 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | -5.23 | -83.17 | -237.3
2948.25 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | -5.23 | -83.15 | -237.3
2949.59 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -44.71 | -25.35 | -1344
2951.22 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | -5.23 | -82.99 | -237.3
2952.45 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.57 | -72.98 | -237.3
2958.89 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -74.69 | -237.3
2958.89 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -5.5 | -74.69 | -237.3
2959.35 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -5.5 | -74.66 | -237.3
2959.35 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -5.5 | -74.66 | -237.3
2962.17 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -13.51 | -199.9 | -600
2964.31 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -14.38 | -173.8 | -600
2969.96 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.41 | -76.48 | -237.3
2971.91 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -5.48 | -74.42 | -237.3
2971.91 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -5.48 | -74.42 | -237.3
2981.03 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -5.56 | -71.53 | -237.3
2982.04 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | -5.23 | -81.38 | -237.3
2984.72 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -5.36 | -77.32 | -237.3
2985.21 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -5.34 | -78.01 | -237.3
2985.27 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.37 | -76.98 | -237.3
2990.82 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.54 | -71.5 | -237.3
2993.83 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -5.54 | -71.49 | -237.3
2996.95 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -5.23 | -80.6 | -237.3
2997.24 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -5.23 | -80.58 | -237.3
2998.3 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -5.41 | -74.94 | -237.3
3001.39 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.32 | -77.68 | -237.3
3003.82 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -77.55 | -237.3
3004.15 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -5.41 | -74.63 | -237.3
3005.23 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3001035NEWMAD-3612615TIPTONVLTNC1 | -5.23 | -80.2 | -237.3
3007.19 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | -5.25 | -79.52 | -237.3
3008.26 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.32 | -77.31 | -237.3
3013.85 | Line 5HOPKINSV KY (360325) TO 5CADIZ KY TP (361327) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.79 | -241.45 | -446.2
3019.84 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -5.32 | -76.68 | -237.3
3020.4 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | -5.23 | -79.37 | -237.3
3020.4 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | -5.23 | -79.37 | -237.3
3027.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -9.61 | -138.02 | -428.9
3027.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -9.61 | -138.02 | -428.9
3027.82 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -9.61 | -138.02 | -428.9
3045.13 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -9.61 | -136.35 | -428.9
3045.13 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -9.61 | -136.35 | -428.9
3046.96 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 11.38 | 125.48 | 472.1
3051.2 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.26 | 128.97 | 289.5
3055.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 11.35 | 125.43 | 472.1
3056.1 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -9.61 | -135.3 | -428.9
3059.29 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.23 | 77.34 | 237.3
3059.69 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.23 | 77.32 | 237.3
3060.27 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.26 | 128.5 | 289.5
3060.43 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 5.23 | 77.28 | 237.3
3061.26 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS 5.23 77.22 237.30 3061.58 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.23 77.20 237.30 3061.58 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.23 77.20 237.30 3061.58 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 77.20 237.30 3061.58 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.23 77.20 237.30 3061.58 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.23 77.20 237.30 3062.07 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.23 77.17 237.30 3063.11 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | 5.23 | 77.12 | 237.3
3062.09 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.23 | 77.19 | 237.3
3062.12 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.23 | 77.19 | 237.3
3062.3 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.23 | 77.18 | 237.3
3063.05 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.23 | 77.14 | 237.3
3063.28 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.23 | 77.13 | 237.3
3063.28 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.23 | 77.13 | 237.3
3063.29 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.23 | 77.13 | 237.3
3063.51 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.23 | 77.12 | 237.3
3063.6 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.23 | 77.11 | 237.3
3063.6 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.23 | 77.11 | 237.3
3063.73 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.23 | 77.11 | 237.3
3063.88 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S97 | 5.23 | 77.09 | 237.3
3063.88 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S97 5.23 77.09 237.30 3063.92 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 5.23 | 77.1 | 237.3
3063.91 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.23 | 77.1 | 237.3
3063.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.23 | 77.09 | 237.3
3063.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.23 | 77.09 | 237.3
3063.99 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.23 77.09 237.30 3064.02 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 5.23 77.09 237.30 3064.33 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.23 | 77.08 | 237.3
3064.07 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.23 | 77.09 | 237.3
3064.1 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 77.09 | 237.3
3064.1 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.23 | 77.09 | 237.3
3064.17 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.23 | 77.08 | 237.3
3064.21 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.23 | 77.08 | 237.3
3064.26 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.23 | 77.08 | 237.3
3064.33 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 5.23 | 77.08 | 237.3
3064.34 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.23 | 77.07 | 237.3
3064.42 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.42 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.43 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.23 | 77.07 | 237.3
3064.44 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 5.23 | 77.07 | 237.3
3064.44 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 5.23 | 77.07 | 237.3
3064.55 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.57 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.68 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.69 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:NROC 5.23 77.05 237.30 3064.80 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.23 77.05 237.30 3064.81 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.23 77.05 237.30 3064.81 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.23 77.05 237.30 3064.82 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.23 77.05 237.30 3064.95 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.23 77.04 237.30 3064.97 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.23 77.04 237.30 3065.07 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | 5.23 | 77.03 | 237.3
3064.7 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.23 | 77.06 | 237.3
3064.76 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.23 | 77.05 | 237.3
3064.78 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.23 | 77.05 | 237.3
3064.96 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.23 | 77.04 | 237.3
3065.01 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.13 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.15 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.2 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.2 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.21 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 5.23 77.03 237.30 3065.23 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.23 77.03 237.30 3065.26 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 5.23 77.03 237.30 3065.38 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.22 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.25 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.28 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.23 | 77.03 | 237.3
3065.31 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.37 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.37 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.39 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.4 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.41 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.44 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.23 | 77.02 | 237.3
3065.44 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:GRE:PVS 5.23 77.01 237.30 3065.52 Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 5.23 | 76.99 | 237.3
3065.51 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.52 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.52 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | 5.23 | 76.99 | 237.3
3065.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | 5.23 | 76.99 | 237.3
3065.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | 5.23 | 76.99 | 237.3
3065.53 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 | 5.23 | 76.99 | 237.3
3065.57 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.6 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.61 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.62 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.64 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 5.23 | 77 | 237.3
3065.66 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.23 | 77.01 | 237.3
3065.68 | Line 5CLINTON KY (360129) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.23 | 77 | 237.3
3068.77 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 10.73 | 142.7 | 472.1
3076.79 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.26 | 127.63 | 289.5
3079.73 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -13.31 | -190.04 | -600
3082.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 11.25 | 125.27 | 472.1
3085.87 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -9.79 | -126.82 | -428.9
3085.87 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -9.79 | -126.82 | -428.9
3092.18 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -13.66 | -177.46 | -600
3096.71 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -13.66 | -176.85 | -600
3100.88 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -9.61 | -131 | -428.9
3105.09 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -13.66 | -175.7 | -600
3105.6 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -13.66 | -175.63 | -600
3108.73 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -9.61 | -130.24 | -428.9
3110.55 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -13.42 | -182.45 | -600
3112.12 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -13.42 | -182.24 | -600
3124.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 7.79 | 106.54 | 350
3124.92 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -13.19 | -187.93 | -600
3124.92 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -13.19 | -187.93 | -600
3124.94 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -13.19 | -187.93 | -600
3128.54 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 7.79 | 106.23 | 350
3131.12 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -9.77 | -122.87 | -428.9
3139.12 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -13.19 | -186.06 | -600
3139.12 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -13.19 | -186.06 | -600
3140 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -5.34 | -129.46 | -297
3145.32 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -9.73 | -122.8 | -428.9
3148.11 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -13.19 | -184.88 | -600
3149.18 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 5.26 | 123.82 | 289.5
3149.63 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -13.61 | -171.27 | -600
3149.7 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -9.72 | -122.78 | -428.9
3156.75 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -9.5 | -128.89 | -428.9
3156.75 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -9.5 | -128.89 | -428.9
3164.19 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -13.55 | -171.17 | -600
3168.68 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -13.53 | -171.14 | -600
3170.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 9.63 | 166.81 | 472.1
3170.51 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.23 | -71.52 | -237.3
3170.72 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -5.23 -71.51 -237.30 3171.65 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.23 -71.46 -237.30 3172.46 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | -5.23 | -71.4 | -237.3
3170.91 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.23 | -71.5 | -237.3
3172.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3172.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3172.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3172.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3172.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3173.27 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | -5.23 | -71.36 | -237.3
3173.32 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3173.34 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.23 | -71.38 | -237.3
3173.52 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.23 | -71.37 | -237.3
3174.28 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.23 | -71.33 | -237.3
3174.32 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 -5.23 -71.30 -237.30 3174.51 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -5.23 -71.31 -237.30 3174.73 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV -5.23 -71.30 -237.30 3175.09 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 -5.23 -71.27 -237.30 3175.09 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | -5.23 | -71.27 | -237.3
3174.5 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.23 | -71.31 | -237.3
3174.5 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.23 | -71.31 | -237.3
3174.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -9.24 | -135.69 | -428.9
3174.82 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.23 | -71.3 | -237.3
3174.82 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.23 | -71.3 | -237.3
3174.95 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.23 | -71.29 | -237.3
3175.13 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.23 | -71.28 | -237.3
3175.15 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.23 -71.28 -237.30 3175.21 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.23 | -71.28 | -237.3
3175.21 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.23 | -71.28 | -237.3
3175.21 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.23 | -71.28 | -237.3
3175.24 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.23 | -71.28 | -237.3
3175.3 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.23 | -71.27 | -237.3
3175.32 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -71.27 | -237.3
3175.32 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.23 | -71.27 | -237.3
3175.39 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.23 | -71.27 | -237.3
3175.43 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.23 | -71.27 | -237.3
3175.48 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.23 | -71.26 | -237.3
3175.55 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.23 -71.26 -237.30 3175.55 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.23 -71.26 -237.30 3175.63 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS -5.23 -71.24 -237.30 3175.63 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 -5.23 -71.24 -237.30 3175.65 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.23 -71.25 -237.30 3175.66 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.23 -71.25 -237.30 3175.66 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.23 -71.25 -237.30 3175.76 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S98 -5.23 -71.24 -237.30 3175.79 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.23 -71.25 -237.30 3175.90 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.23 -71.24 -237.30 3175.91 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:SMP:NROC | -5.23 | -71.23 | -237.3
3175.56 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.23 | -71.26 | -237.3
3175.92 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.23 | -71.24 | -237.3
3175.98 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.23 | -71.24 | -237.3
3176.01 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.23 | -71.24 | -237.3
3176.02 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -5.23 | -71.24 | -237.3
3176.03 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -5.23 | -71.24 | -237.3
3176.03 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -5.23 | -71.24 | -237.3
3176.04 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -5.23 | -71.23 | -237.3
3176.17 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -5.23 | -71.23 | -237.3
3176.18 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.23 | -71.23 | -237.3
3176.19 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -5.23 | -71.23 | -237.3
3176.22 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -5.23 | -71.22 | -237.3
3176.28 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:345:SMP:BYRON -5.23 -71.21 -237.30 3176.42 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -5.23 -71.21 -237.30 3176.43 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.35 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.23 | -71.22 | -237.3
3176.37 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.42 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.44 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.45 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.47 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.48 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.5 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.52 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.59 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.59 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.23 | -71.21 | -237.3
3176.6 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:SMP:BYRON -5.23 -71.20 -237.30 3176.63 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 -5.23 -71.20 -237.30 3176.63 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 -5.23 -71.20 -237.30 3176.63 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.23 -71.20 -237.30 3176.66 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:GRE:PVS | -5.23 | -71.19 | -237.3
3176.61 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.62 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.63 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.63 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.66 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.72 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:BKR:GRE-PL -5.23 -71.18 -237.30 3176.74 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 -5.23 -71.18 -237.30 3176.74 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC -5.23 -71.18 -237.30 3176.74 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 -5.23 -71.18 -237.30 3176.74 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 -5.23 -71.18 -237.30 3176.74 Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 -5.23 -71.18 -237.30 3413.29 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -8.97 | -122.85 | -428.9
3176.73 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.74 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.75 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.79 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.23 | -71.2 | -237.3
3176.82 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.23 | -71.19 | -237.3
3176.83 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | -5.23 | -71.19 | -237.3
3176.84 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.23 | -71.19 | -237.3
3176.86 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -5.23 | -71.18 | -237.3
3176.88 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.23 | -71.19 | -237.3
3176.9 | Line 5MARTIN TN (360136) TO 5PIERCE TAP (361337) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.23 | -71.19 | -237.3
3184.81 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -13.19 | -180.04 | -600
3191.24 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -13.19 | -179.19 | -600
3196.04 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -9.33 | -130.71 | -428.9
3196.96 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | -8.97 | -142.25 | -428.9
3197.08 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | -8.97 | -142.24 | -428.9
3208.59 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 8.1 | 90.15 | 350
3217.41 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -13.11 | -178.29 | -600
3217.41 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -13.11 | -178.29 | -600
3217.65 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 8.08 | 90.11 | 350
3217.88 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -13.11 | -178.23 | -600
3217.88 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -13.11 | -178.23 | -600
3224.06 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -9.23 | -131.19 | -428.9
3225.3 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.54 | -8.88 | -252
3227.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 10.29 | 139.92 | 472.1
3227.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 10.29 | 139.92 | 472.1
3229.17 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 10.29 | 139.79 | 472.1
3229.17 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 10.29 | 139.79 | 472.1
3233.73 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.19 | 121.55 | 289.5
3236.61 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.38 | 115.53 | 289.5
3240.06 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.64 | 102.41 | 350
3242.37 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -9.24 | -129.45 | -428.9
3246.28 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 8.01 | 90.01 | 350
3250.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -9.33 | -125.6 | -428.9
3271.77 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241715GRAHMVILE1-3510045JG-TAPC1 | -12.71 | -184.3 | -600
3271.77 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241715GRAHMVILE1C1 | -12.71 | -184.3 | -600
3278.85 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -9.14 | -129.09 | -428.9
3280.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -9.36 | -121.84 | -428.9
3280.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -9.13 | -129.41 | -428.9
3282.45 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -9.3 | -123.78 | -428.9
3282.66 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -9.19 | -127.11 | -428.9
3284.27 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -9.3 | -123.61 | -428.9
3285.67 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241725GRAHMVILE2-3510025JOPPASC1 | -12.69 | -183.05 | -600
3285.67 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241725GRAHMVILE2C1 | -12.69 | -183.05 | -600
3287.42 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 5.32 | 114.47 | 289.5
3287.42 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 5.32 | 114.47 | 289.5
3287.44 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 5.32 | 114.47 | 289.5
3287.66 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -9.3 | -123.3 | -428.9
3287.86 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -9.3 | -123.28 | -428.9
3289.59 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -12.66 | -183.65 | -600
3290.41 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -9.36 | -120.86 | -428.9
3291.77 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -12.66 | -183.37 | -600
3295.73 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -12.66 | -182.87 | -600
3296.74 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -8.97 | -133.3 | -428.9
3296.95 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -8.97 | -133.28 | -428.9
3305.8 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.12 | 120.15 | 289.5
3306.63 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 5.32 | 113.45 | 289.5
3306.63 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 5.32 | 113.45 | 289.5
3306.78 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3250755KMPACOLEMN-3250775COLEMANTAPCZ1 | -12.47 | -187.78 | -600
3310.04 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -12.62 | -182.22 | -600
3312.18 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | -8.97 | -131.92 | -428.9
3312.18 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | -8.97 | -131.92 | -428.9
3312.24 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | -8.97 | -131.91 | -428.9
3313.1 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -12.66 | -180.67 | -600
3317.43 | Line 5HOPKINSV KY (360325) TO 5CADIZ KY TP (361327) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.72 | -256.4 | -446.2
3318.8 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 5.32 | 112.8 | 289.5
3342.54 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -12.69 | -175.94 | -600
3342.79 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -36.14 | 92.65 | -1115.4
3348.61 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 10.48 | 121.23 | 472.1
3350.03 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | -12.47 | -182.39 | -600
3350.03 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | -12.47 | -182.39 | -600
3351.94 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.38 | 109.28 | 289.5
3356.64 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 21.06 | 1251.9 | 1958.9
3358.73 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 21.06 | 1251.46 | 1958.9
3361 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 6.86 | 119.58 | 350
3368.45 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 5.32 | 110.16 | 289.5
3371.83 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 5.09 | 117.82 | 289.5
3377.15 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 5.32 | 109.69 | 289.5
3401.97 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 5.09 | 116.29 | 289.5
3413.56 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -8.97 | -122.83 | -428.9
3417.73 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -8.97 | -122.45 | -428.9
3417.87 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -8.97 | -122.44 | -428.9
3418.02 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -8.97 | -122.43 | -428.9
3418.27 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -8.97 -122.40 -428.90 3418.58 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -8.97 | -122.38 | -428.9
3418.52 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -8.97 | -122.38 | -428.9
3418.64 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | 5.09 | 115.44 | 289.5
3418.83 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -8.97 | -122.35 | -428.9
3419.06 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -8.97 -122.33 -428.90 3419.22 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -8.97 -122.32 -428.90 3419.56 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -8.97 -122.29 -428.90 3419.59 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -8.97 -122.29 -428.90 3419.59 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -8.97 -122.29 -428.90 3419.91 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -8.97 -122.26 -428.90 3419.94 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -8.97 -122.25 -428.90 3419.94 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -8.97 -122.25 -428.90 3420.09 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -8.97 -122.24 -428.90 3420.11 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -8.97 -122.24 -428.90 3420.28 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -8.97 -122.22 -428.90 3420.34 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -8.97 -122.22 -428.90 3420.42 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -8.97 -122.21 -428.90 3420.89 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | -8.97 | -122.17 | -428.9
3419.24 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -8.97 | -122.32 | -428.9
3420.32 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -8.97 | -122.22 | -428.9
3420.53 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -8.97 | -122.2 | -428.9
3420.9 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -8.97 | -122.17 | -428.9
3420.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -8.97 | -122.16 | -428.9
3420.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -8.97 | -122.16 | -428.9
3421.11 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -8.97 | -122.15 | -428.9
3421.15 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -8.97 | -122.15 | -428.9
3421.32 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -8.97 | -122.13 | -428.9
3421.34 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -8.97 | -122.13 | -428.9
3421.38 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -8.97 | -122.13 | -428.9
3421.38 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -8.97 | -122.12 | -428.9
3421.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -8.97 | -122.12 | -428.9
3421.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -8.97 | -122.12 | -428.9
3421.74 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -8.97 | -122.09 | -428.9
3421.79 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -8.97 | -122.09 | -428.9
3421.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -8.97 | -122.09 | -428.9
3421.83 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -8.97 | -122.08 | -428.9
3421.88 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -8.97 | -122.08 | -428.9
3421.91 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -8.97 | -122.08 | -428.9
3421.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -8.97 | -122.08 | -428.9
3421.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -8.97 | -122.08 | -428.9
3422.07 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -8.97 | -122.06 | -428.9
3422.07 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -8.97 -122.06 -428.90 3422.07 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -8.97 -122.06 -428.90 3422.09 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -8.97 -122.06 -428.90 3422.12 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -8.97 -122.06 -428.90 3422.13 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR -8.97 -122.06 -428.90 3422.13 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -8.97 -122.06 -428.90 3422.25 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -8.97 -122.05 -428.90 3422.29 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN -8.97 -122.04 -428.90 3422.39 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -8.97 -122.03 -428.90 3422.51 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -8.97 -122.02 -428.90 3422.51 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -8.97 -122.02 -428.90 3422.52 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -8.97 -122.02 -428.90 3422.52 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -8.97 -122.02 -428.90 3422.52 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -8.97 -122.02 -428.90 3422.52 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -8.97 -122.02 -428.90 3422.56 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -8.97 | -122.02 | -428.9
3422.31 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -8.97 | -122.04 | -428.9
3422.34 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -8.97 | -122.04 | -428.9
3422.34 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -8.97 | -122.04 | -428.9
3422.42 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -8.97 | -122.03 | -428.9
3422.44 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -8.97 | -122.03 | -428.9
3422.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -8.97 | -122.02 | -428.9
3422.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -8.97 | -122.02 | -428.9
3422.58 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -8.97 | -122.02 | -428.9
3422.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -8.97 | -122 | -428.9
3422.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -8.97 | -122 | -428.9
3422.93 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -8.97 | -121.99 | -428.9
3422.93 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -8.97 | -121.99 | -428.9
3422.99 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -8.97 | -121.98 | -428.9
3423.06 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -8.97 | -121.97 | -428.9
3423.08 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -8.97 | -121.97 | -428.9
3423.41 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -8.97 | -121.94 | -428.9
3423.43 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -8.97 | -121.94 | -428.9
3423.51 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -8.97 | -121.93 | -428.9
3423.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -8.97 | -121.93 | -428.9
3423.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -8.97 | -121.93 | -428.9
3423.61 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.63 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.63 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.64 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.68 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.7 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -8.97 | -121.92 | -428.9
3423.78 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.78 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.83 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -8.97 | -121.91 | -428.9
3423.83 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -8.97 | -121.9 | -428.9
3423.84 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -8.97 | -121.9 | -428.9
3434 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -12.47 -171.92 -600.00 3434.00 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -12.47 -171.92 -600.00 3439.40 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -12.47 -171.25 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -12.47 -171.19 -600.00 3439.87 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -12.47 -171.19 -600.00 3440.05 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -12.47 -171.17 -600.00 3440.05 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -12.47 -171.17 -600.00 3440.22 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -12.47 -171.14 -600.00 3440.22 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -12.47 -171.14 -600.00 3440.46 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -12.47 -171.12 -600.00 3440.77 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -12.47 | -171.08 | -600
3435.72 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -12.47 | -171.71 | -600
3436.29 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -12.47 | -171.64 | -600
3437.28 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -12.47 | -171.51 | -600
3437.8 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.37 | 105.06 | 289.5
3437.9 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -12.47 | -171.44 | -600
3437.91 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -12.47 | -171.44 | -600
3438.8 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -12.47 | -171.32 | -600
3438.97 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.12 | 113.3 | 289.5
3439.4 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -12.47 | -171.25 | -600
3439.85 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -12.47 | -171.19 | -600
3439.87 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -12.47 | -171.19 | -600
3439.87 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -12.47 | -171.19 | -600
3439.87 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -12.47 | -171.19 | -600
3440.08 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -12.47 | -171.16 | -600
3441.5 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.36 | 105.05 | 289.5
3441.64 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -12.47 | -170.97 | -600
3441.64 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -12.47 | -170.97 | -600
3441.91 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -12.47 | -170.94 | -600
3441.91 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -12.47 | -170.94 | -600
3442.01 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -12.47 | -170.92 | -600
3442.37 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -12.47 | -170.88 | -600
3442.37 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -12.47 | -170.88 | -600
3442.52 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -12.47 | -170.86 | -600
3442.53 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -12.47 -170.86 -600.00 3442.96 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -12.47 | -170.8 | -600
3442.68 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -12.47 | -170.84 | -600
3442.81 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -12.47 | -170.82 | -600
3442.81 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -12.47 | -170.82 | -600
3442.82 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -12.47 | -170.82 | -600
3442.82 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -12.47 | -170.82 | -600
3442.98 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -12.47 | -170.8 | -600
3443.01 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -12.47 -170.80 -600.00 3443.01 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -12.47 | -170.8 | -600
3443.09 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -12.47 | -170.79 | -600
3443.13 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -12.47 | -170.78 | -600
3443.13 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -12.47 | -170.78 | -600
3443.39 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -12.47 -170.75 -600.00 3443.43 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -12.47 | -170.75 | -600
3443.43 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -12.47 -170.75 -600.00 3444.30 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -12.47 | -170.64 | -600
3444.18 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -12.47 | -170.65 | -600
3444.29 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -12.47 | -170.64 | -600
3444.36 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -12.47 -170.63 -600.00 3444.36 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -12.47 -170.63 -600.00 3444.36 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -12.47 -170.63 -600.00 3444.36 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -12.47 -170.63 -600.00 3444.47 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -12.47 | -170.62 | -600
3444.49 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -12.47 | -170.61 | -600
3444.49 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -12.47 -170.61 -600.00 3444.49 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -12.47 -170.61 -600.00 3444.77 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -12.47 -170.58 -600.00 3444.79 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -12.47 -170.58 -600.00 3444.79 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -12.47 -170.58 -600.00 3444.94 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -12.47 -170.56 -600.00 3444.95 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -12.47 -170.56 -600.00 3444.95 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -12.47 -170.56 -600.00 3444.95 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -12.47 -170.56 -600.00 3444.95 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -12.47 -170.56 -600.00 3444.96 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.62 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -12.47 | -170.6 | -600
3444.62 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -12.47 | -170.6 | -600
3444.75 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -12.47 | -170.58 | -600
3444.77 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -12.47 | -170.58 | -600
3444.88 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -12.47 | -170.57 | -600
3444.88 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -12.47 | -170.57 | -600
3444.89 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.89 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.91 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -12.47 | -170.56 | -600
3444.92 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.92 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.92 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -12.47 | -170.56 | -600
3444.93 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -12.47 | -170.56 | -600
3444.93 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -12.47 | -170.56 | -600
3444.94 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -12.47 | -170.56 | -600
3445.02 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -12.47 | -170.55 | -600
3445.02 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -12.47 | -170.55 | -600
3445.02 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -12.47 | -170.55 | -600
3445.03 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -12.47 | -170.55 | -600
3445.15 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -12.47 | -170.53 | -600
3445.21 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -12.47 | -170.52 | -600
3445.26 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -12.47 | -170.52 | -600
3445.26 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -12.47 | -170.52 | -600
3445.26 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -12.47 | -170.52 | -600
3445.26 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -12.47 | -170.52 | -600
3445.61 | Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -12.47 -170.48 -600.00 3445.70 Transformer 7JOPPA TS (347325) TO 5JOPPA TS (351003) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G -12.47 -170.46 -600.00 3894.32 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 8.97 | 122.92 | 472.1
3453.08 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.34 | 105.02 | 289.5
3476.75 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 9.61 | 138.09 | 472.1
3476.75 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 9.61 | 138.09 | 472.1
3476.77 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 9.61 | 138.08 | 472.1
3494.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 9.61 | 136.42 | 472.1
3494.08 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 9.61 | 136.42 | 472.1
3503.94 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.08 | 111.53 | 289.5
3504.44 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.09 | 111.12 | 289.5
3505.05 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 9.61 | 135.37 | 472.1
3511.69 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 5.05 | 112 | 289.5
3514.15 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 5.21 | 102.93 | 286
3524.11 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.46 | 87.13 | 350
3526.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 9.79 | 126.89 | 472.1
3526.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 9.79 | 126.89 | 472.1
3529.76 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -7.21 | 2.39 | -252
3529.76 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -7.21 | 2.39 | -252
3532.55 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -40.42 | 33.65 | -1394.3
3533.33 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.13 | 104.82 | 286
3534.6 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 5.21 | 101.86 | 286
3535.33 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.26 | -121 | -307
3542.74 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.1 | 108.81 | 289.5
3542.86 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.04 | 111.06 | 289.5
3544.31 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241515LIVNGSTNCOC1 | 5.04 | 110.81 | 289.5
3544.4 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.26 | -120.53 | -307
3547.97 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.12 | 107.68 | 289.5
3549.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 9.61 | 131.07 | 472.1
3554.7 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 5.21 | 100.82 | 286
3554.98 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.23 | 99.99 | 286
3557.68 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 9.61 | 130.31 | 472.1
3560.92 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.26 | -119.66 | -307
3563.16 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 5.24 | 102.72 | 289.5
3565.28 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.19 | 104.54 | 289.5
3572.4 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 9.77 | 122.93 | 472.1
3584.47 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250285ASHWDSLTP-3265895NPRNLIVRC1 | 5.06 | 108.3 | 289.5
3584.64 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250795NPRINCETON-3265895NPRNLIVRC1 | 5.06 | 108.3 | 289.5
3588.51 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 9.73 | 122.87 | 472.1
3590.95 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 5.09 | 106.59 | 289.5
3590.95 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 5.09 | 106.59 | 289.5
3591.36 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.09 | 106.67 | 289.5
3591.37 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.16 | 104.31 | 289.5
3593.47 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 9.72 | 122.85 | 472.1
3601.72 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241535MORGANFIELDC1 | 5.02 | 108.64 | 289.5
3610.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 9.5 | 128.96 | 472.1
3610.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 9.5 | 128.96 | 472.1
3611.99 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.1 | 105.43 | 289.5
3611.99 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.1 | 105.43 | 289.5
3615.1 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 8.53 | -11.01 | 297.5
3615.43 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -9.15 | 2.93 | -328
3615.43 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -9.15 | 2.93 | -328
3617.1 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -10.17 | 39.71 | -328
3617.72 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.08 | 102.12 | 286
3617.72 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.08 | 102.12 | 286
3621.99 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 5.04 | 106.79 | 289.5
3621.99 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 5.04 | 106.79 | 289.5
3622.88 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 5.04 | 106.75 | 289.5
3629.45 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.09 | 104.72 | 289.5
3630.75 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.15 | 102.42 | 289.5
3633.31 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -5.26 | -115.85 | -307
3635.18 | Line 5PARIS TN (360138) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.09 | 104.36 | 289.5
3637.01 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -10.11 | 39.8 | -328
3641.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 9.24 | 135.76 | 472.1
3647.94 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 24.73 | 370.77 | 1273
3658.32 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 9.33 | 130.78 | 472.1
3668.16 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 6.84 | 99.13 | 350
3668.16 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 6.84 | 99.13 | 350
3668.18 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 6.84 | 99.13 | 350
3677.99 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | 8.97 | 142.32 | 472.1
3678.11 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | 8.97 | 142.3 | 472.1
3684.26 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.01 | 101.49 | 286
3685.49 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.84 | 97.94 | 350
3685.49 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 6.84 | 97.94 | 350
3689.09 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -6.62 | -7.71 | -252
3689.66 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.04 | 100.19 | 286
3691.15 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 9.23 | 131.26 | 472.1
3692.99 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.03 | 100.18 | 286
3696.46 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.84 | 97.19 | 350
3700.59 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -9.95 | 40.06 | -328
3703.42 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.02 | 100.16 | 286
3709.39 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 9.24 | 129.52 | 472.1
3710.46 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -5.38 | -107.56 | -307
3712.62 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 9.33 | 125.67 | 472.1
3714.32 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 6.97 | 91.15 | 350
3714.32 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 6.97 | 91.15 | 350
3721.95 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -7.04 | 10.06 | -252
3724.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -6.89 | 4.44 | -252
3724.13 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -5.19 | -113.58 | -307
3725.32 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -5.21 | -102.93 | -297
3741.19 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 9.36 | 121.91 | 472.1
3741.24 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 6.84 | 94.13 | 350
3745.77 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -5.21 | -101.86 | -297
3746.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 9.3 | 123.85 | 472.1
3747.88 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.13 | -104.82 | -297
3748.28 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 9.3 | 123.68 | 472.1
3749.09 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 6.84 | 93.59 | 350
3750.55 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 9.14 | 129.16 | 472.1
3751.12 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 9.36 | 120.93 | 472.1
3751.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 9.3 | 123.37 | 472.1
3751.81 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 9.19 | 127.18 | 472.1
3751.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | 9.3 | 123.35 | 472.1
3753.14 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 9.13 | 129.48 | 472.1
3754.09 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -6.89 | 6.51 | -252
3760.55 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 6.96 | 88.34 | 350
3761.25 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5SCALVERT KY (360126) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 8.19 | 112.12 | 420.2
3765.23 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -5.23 | -99.99 | -297
3765.8 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -5.32 | -106.5 | -307
3765.8 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -5.32 | -106.5 | -307
3765.83 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -5.32 | -106.5 | -307
3765.87 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -5.21 | -100.82 | -297
3777.48 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 6.93 | 88.29 | 350
3777.77 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 8.97 | 133.37 | 472.1
3777.98 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 8.97 | 133.35 | 472.1
3782.68 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 6.92 | 88.28 | 350
3783.46 | Line 5LIVING (340618) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 6.5 | 42.9 | 289
3783.55 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -6.89 | 8.53 | -252
3785.02 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -5.32 | -105.48 | -307
3785.02 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -5.32 | -105.48 | -307
3787.46 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 24 | 1050.08 | 1958.9
3788.29 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 9.07 | 128.38 | 472.1
3789.07 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 9.15 | 125.5 | 472.1
3789.07 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 9.15 | 125.5 | 472.1
3797.18 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -5.32 | -104.83 | -307
3797.95 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JOPPA SR (351006) CKT BP [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.02 | 95.39 | 286
3802.99 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.12 | -112.18 | -307
3804.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 6.77 | 92.63 | 350
3804.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 6.77 | 92.63 | 350
3821.81 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3601265SCALVERTKYC1 | 6.06 | 66.06 | 297.5
3825.67 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -5.38 | -101.31 | -307
3834.16 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.08 | -102.12 | -297
3834.16 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.08 | -102.12 | -297
3835.46 | Line 5SCALVERT KY (360126) TO 5KENTUCKY HP (360127) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 8.19 | -76.86 | 237.3
3837.82 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.34 | 29.83 | -252
3840.96 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 6.57 | 97.47 | 350
3844.22 | Line 5LIVNGSTN CO (324151) TO 5CALVERT KY (360125) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -7.36 | -16.08 | -299
3844.33 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -6.62 | 2.67 | -252
3846.83 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -5.32 | -102.19 | -307
3855.42 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 6.64 | 93.92 | 350
3855.53 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -5.32 | -101.72 | -307
3866.52 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 6.88 | 280.97 | 546.8
3869.6 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.3 | -8.33 | -252
3872.08 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -5.09 | -109.85 | -307
3883.08 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606105MARSHLCT2-3607175MARSHALL#2C2 | 6.38 | 102.14 | 350
3883.19 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | 6.38 | 102.13 | 350
3889.13 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5GOLO KY (361480) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.88 | -261.62 | -529
3890.32 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.57 | 94.27 | 350
3891.74 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -8.53 | 34.62 | -297.5
3894.59 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 8.97 | 122.89 | 472.1
3898.76 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 8.97 | 122.52 | 472.1
3898.9 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 8.97 | 122.51 | 472.1
3899.06 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 8.97 | 122.5 | 472.1
3899.3 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 8.97 122.47 472.10 3899.61 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 8.97 | 122.44 | 472.1
3899.56 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 8.97 | 122.45 | 472.1
3899.81 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 25.82 | 265.97 | 1273
3899.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 8.97 | 122.42 | 472.1
3900.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 8.97 122.40 472.10 3900.26 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL 8.97 122.39 472.10 3900.59 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 8.97 122.36 472.10 3900.62 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 8.97 122.35 472.10 3900.62 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 8.97 122.35 472.10 3900.94 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 8.97 122.33 472.10 3900.97 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 8.97 122.32 472.10 3900.97 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 8.97 122.32 472.10 3901.12 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 8.97 122.31 472.10 3901.14 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 8.97 122.31 472.10 3901.31 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC 8.97 122.29 472.10 3901.37 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 8.97 122.29 472.10 3901.45 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 8.97 122.28 472.10 3901.92 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | 8.97 | 122.24 | 472.1
3900.27 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 8.97 | 122.38 | 472.1
3901.35 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 8.97 | 122.29 | 472.1
3901.56 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 8.97 | 122.27 | 472.1
3901.93 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 8.97 | 122.24 | 472.1
3901.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 8.97 | 122.23 | 472.1
3901.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 8.97 | 122.23 | 472.1
3902.14 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 8.97 | 122.22 | 472.1
3902.18 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 8.97 | 122.21 | 472.1
3902.22 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | -5.09 | -108.32 | -307
3902.35 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 8.97 | 122.2 | 472.1
3902.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 8.97 | 122.2 | 472.1
3902.41 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 8.97 | 122.19 | 472.1
3902.42 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 8.97 | 122.19 | 472.1
3902.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 8.97 | 122.19 | 472.1
3902.43 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 8.97 | 122.19 | 472.1
3902.77 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 8.97 | 122.16 | 472.1
3902.82 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 8.97 | 122.16 | 472.1
3902.84 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 8.97 | 122.15 | 472.1
3902.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 8.97 | 122.15 | 472.1
3902.91 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 8.97 | 122.15 | 472.1
3902.94 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 8.97 | 122.15 | 472.1
3902.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 8.97 | 122.14 | 472.1
3902.97 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 8.97 | 122.14 | 472.1
3903.1 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 8.97 | 122.13 | 472.1
3903.1 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 8.97 122.13 472.10 3903.10 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 8.97 122.13 472.10 3903.12 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 8.97 122.13 472.10 3903.15 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 8.97 122.13 472.10 3903.16 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR 8.97 122.13 472.10 3903.16 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 8.97 122.13 472.10 3903.28 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 8.97 122.11 472.10 3903.32 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:PKN 8.97 122.11 472.10 3903.42 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 8.97 122.10 472.10 3903.54 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 8.97 122.09 472.10 3903.54 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 8.97 122.09 472.10 3903.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 8.97 122.09 472.10 3903.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 8.97 122.09 472.10 3903.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 8.97 122.09 472.10 3903.55 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 8.97 122.09 472.10 3903.59 Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 8.97 | 122.09 | 472.1
3903.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 25.41 | 966.91 | 1958.9
3903.34 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 8.97 | 122.11 | 472.1
3903.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 8.97 | 122.11 | 472.1
3903.37 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 8.97 | 122.11 | 472.1
3903.45 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 8.97 | 122.1 | 472.1
3903.48 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 8.97 | 122.1 | 472.1
3903.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 8.97 | 122.09 | 472.1
3903.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 8.97 | 122.09 | 472.1
3903.61 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 8.97 | 122.08 | 472.1
3903.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 8.97 | 122.07 | 472.1
3903.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 8.97 | 122.07 | 472.1
3903.93 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.01 | -101.49 | -297
3903.96 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 8.97 | 122.05 | 472.1
3903.96 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 8.97 | 122.05 | 472.1
3904.02 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 8.97 | 122.05 | 472.1
3904.09 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 8.97 | 122.04 | 472.1
3904.11 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 8.97 | 122.04 | 472.1
3904.44 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 8.97 | 122.01 | 472.1
3904.46 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 8.97 | 122.01 | 472.1
3904.54 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 8.97 | 122 | 472.1
3904.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 8.97 | 122 | 472.1
3904.58 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 8.97 | 122 | 472.1
3904.64 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.66 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.67 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.7 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.71 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.74 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 8.97 | 121.99 | 472.1
3904.81 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 8.97 | 121.98 | 472.1
3904.81 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 8.97 | 121.98 | 472.1
3904.83 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 8.97 | 121.98 | 472.1
3904.84 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 8.97 | 121.98 | 472.1
3904.84 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 8.97 | 121.98 | 472.1
3904.86 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 8.97 | 121.97 | 472.1
3904.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 8.97 | 121.97 | 472.1
3904.87 | Line 5SHAWNEE FP1 (360003) TO 5PGDP TAP (361757) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 8.97 | 121.97 | 472.1
3908.1 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.04 | -100.19 | -297
3908.52 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.57 | 93.03 | 350
3909.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 6.64 | 90.29 | 350
3911.62 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -5.03 | -100.18 | -297
3912.55 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.37 | -97.09 | -307
3916.73 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -5.36 | -97.08 | -307
3918.89 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | -5.09 | -107.47 | -307
3922.65 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.02 | -100.16 | -297
3929.85 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.34 | -97.05 | -307
3936.08 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.12 | -105.33 | -307
3937.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 6.66 | 87.61 | 350
3944.3 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 6.62 | 88.99 | 350
3946.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 6.62 | 88.87 | 350
3947.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 6.66 | 86.91 | 350
3949.51 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 6.62 | 88.65 | 350
3949.71 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | 6.62 | 88.64 | 350
3951.67 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.51 | 92.77 | 350
3951.85 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 6.54 | 91.36 | 350
3951.86 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 23.24 | 1040.5 | 1958.9
3954.6 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.5 | 93 | 350
3957.68 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 24.01 | 1008.84 | 1958.9
3966.59 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU1 | 21.06 | 1123.44 | 1958.9
3971.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU1 | 21.06 | 1122.44 | 1958.9
3971.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU2 | 21.06 | 1122.44 | 1958.9
3973.61 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 24.75 | 289.45 | 1273
3975.47 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 18.29 | 545.74 | 1273
3976.18 | Line 5LIVING (340618) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -7.72 | 17.9 | -289
3978.08 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU2 | 21.06 | 1121.01 | 1958.9
3980.34 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 22.32 | 1070.35 | 1958.9
3982.86 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 6.38 | 95.77 | 350
3983.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 6.38 | 95.76 | 350
3988.49 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 22.32 | 1068.53 | 1958.9
3990.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 6.51 | 90.16 | 350
3990.12 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 6.51 | 90.16 | 350
3990.9 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 6.51 | 90.11 | 350
3990.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 6.46 | 92.22 | 350
3998.31 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606105MARSHLCT2_3642971MARSHALLT7_3642981MARSHALLT8 C 4 | 6.38 | 94.78 | 350
4003.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 22.32 | 1065.21 | 1958.9
4004.83 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.09 | -103.15 | -307
4005.41 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -5.08 | -103.56 | -307
4008.76 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -6.39 | 4 | -252
4009.06 | Line 5GOLO KY (361480) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.88 | -271.17 | -546.8
4010.49 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -6.39 | 4.11 | -252
4015.61 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -5.05 | -104.03 | -307
4017.15 | Line 5CAPE GIR2 (344282) TO 5JOPPA SR (351006) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.02 | -95.39 | -297
4022.64 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 25.93 | 230.12 | 1273
4027.76 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -6.2 | -2.41 | -252
4029.07 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 23.24 | 1022.56 | 1958.9
4042.13 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.1 | -100.84 | -307
4044.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 23.24 | 1018.86 | 1958.9
4044.98 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.12 | -99.71 | -307
4047.57 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -6.16 | -2.59 | -252
4048.56 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -5.04 | -103.09 | -307
4049.05 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -5.24 | -94.75 | -307
4049.52 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241515LIVNGSTNCOC1 | -5.04 | -102.84 | -307
4050.91 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -13.55 | -148.34 | -697.2
4054.42 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.9 | 263.44 | 1273
4056.25 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -5.19 | -96.57 | -307
4068.16 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 21.06 | 1102.04 | 1958.9
4068.45 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 22.32 | 1050.68 | 1958.9
4068.99 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 21.06 | 1101.87 | 1958.9
4070.54 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 5.54 | 72.08 | 297.5
4075.99 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 21.06 | 1100.39 | 1958.9
4078.27 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5JOPPA S (351002) CKT SR [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 8.68 | -19.9 | 334
4083.48 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 21.06 | 1098.81 | 1958.9
4084.86 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 21.06 | 1098.52 | 1958.9
4085.31 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.16 | -96.34 | -307
4088.33 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250285ASHWDSLTP-3265895NPRNLIVRC1 | -5.06 | -100.33 | -307
4088.5 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250795NPRINCETON-3265895NPRNLIVRC1 | -5.06 | -100.32 | -307
4090.99 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -5.09 | -98.62 | -307
4090.99 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -5.09 | -98.62 | -307
4091.69 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -5.09 | -98.7 | -307
4092.27 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 21.06 | 1096.96 | 1958.9
4095.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 15.1 | 559.74 | 1178
4099.43 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.38 88.33 350.00 4099.70 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.38 88.31 350.00 4103.87 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.38 88.05 350.00 4104.00 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.38 88.04 350.00 4104.41 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.38 | 88.01 | 350
4103.66 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.9 | 251.18 | 1273
4104.17 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.38 | 88.03 | 350
4104.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.38 | 88 | 350
4104.72 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.38 87.99 350.00 4104.97 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.38 87.98 350.00 4105.19 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.38 | 87.96 | 350
4105.36 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.38 | 87.95 | 350
4105.38 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.38 | 87.95 | 350
4105.7 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 6.38 | 87.93 | 350
4105.73 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 6.38 | 87.93 | 350
4105.73 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 6.38 | 87.93 | 350
4106.05 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 6.38 | 87.91 | 350
4106.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 6.38 | 87.9 | 350
4106.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 6.38 | 87.9 | 350
4106.23 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 6.38 | 87.9 | 350
4106.25 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 6.38 | 87.89 | 350
4106.42 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 6.38 | 87.88 | 350
4106.45 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.38 | 87.88 | 350
4106.48 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 6.38 | 87.88 | 350
4106.56 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 6.38 | 87.87 | 350
4106.67 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.38 | 87.87 | 350
4107.03 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:TER 6.38 87.84 350.00 4107.04 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER 6.38 87.84 350.00 4107.25 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RLK 6.38 87.83 350.00 4107.29 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 6.38 87.83 350.00 4107.45 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 6.38 87.82 350.00 4107.48 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 6.38 87.82 350.00 4107.52 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.38 87.81 350.00 4107.54 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 6.38 87.81 350.00 4107.54 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 6.38 87.81 350.00 4107.95 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 6.38 87.78 350.00 4107.97 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 6.38 87.78 350.00 4108.05 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 6.38 87.78 350.00 4108.21 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 6.38 87.77 350.00 4108.21 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 6.38 | 87.77 | 350
4107.08 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.38 | 87.84 | 350
4107.08 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.38 | 87.84 | 350
4107.52 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.38 | 87.81 | 350
4107.88 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.38 | 87.79 | 350
4107.93 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.38 | 87.79 | 350
4108.02 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.38 | 87.78 | 350
4108.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.38 | 87.78 | 350
4108.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.38 | 87.78 | 350
4108.21 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 6.38 | 87.77 | 350
4108.22 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 6.38 | 87.77 | 350
4108.26 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 6.38 | 87.77 | 350
4108.26 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 6.38 | 87.77 | 350
4108.27 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 6.38 | 87.76 | 350
4108.39 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 6.38 | 87.76 | 350
4108.43 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 6.38 | 87.75 | 350
4108.45 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.47 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.48 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.53 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.56 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.58 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.38 | 87.75 | 350
4108.65 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 6.38 | 87.74 | 350
4108.65 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.66 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.68 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.38 | 87.74 | 350
4108.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.38 | 87.74 | 350
4108.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 6.38 87.74 350.00 4108.72 Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 6.38 87.74 350.00 4455.25 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -5.88 | 10.15 | -252
4108.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.38 | 87.72 | 350
4108.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.38 | 87.72 | 350
4108.95 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241535MORGANFIELDC1 | -5.02 | -100.67 | -307
4109.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.38 | 87.71 | 350
4109.07 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.38 | 87.71 | 350
4109.13 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.38 | 87.71 | 350
4109.2 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.38 | 87.71 | 350
4109.21 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.38 | 87.7 | 350
4109.55 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.38 | 87.68 | 350
4109.57 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.38 | 87.68 | 350
4109.64 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.38 | 87.68 | 350
4109.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.69 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.38 | 87.67 | 350
4109.75 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.77 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.38 | 87.67 | 350
4109.77 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.78 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.38 | 87.67 | 350
4109.78 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.78 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.38 | 87.67 | 350
4109.81 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.81 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.82 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.38 | 87.67 | 350
4109.85 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.38 | 87.67 | 350
4109.92 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.38 | 87.66 | 350
4109.92 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.38 | 87.66 | 350
4109.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.38 | 87.66 | 350
4109.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.38 | 87.66 | 350
4109.94 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.38 | 87.66 | 350
4109.97 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.38 | 87.66 | 350
4109.97 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.38 | 87.66 | 350
4109.98 | Line 5PADUCAH KY (360124) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.38 | 87.66 | 350
4111.78 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.1 | -97.46 | -307
4111.78 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.1 | -97.46 | -307
4112.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4112.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4112.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4119.45 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -6.19 | 2.97 | -252
4119.45 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -6.19 | 2.97 | -252
4119.47 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -6.19 | 2.98 | -252
4125.07 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.15 | -94.45 | -307
4126.91 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -5.04 | -98.82 | -307
4126.91 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -5.04 | -98.82 | -307
4127.8 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -5.04 | -98.77 | -307
4129.75 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -5.09 | -96.75 | -307
4129.82 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.95 | 41.35 | 287
4130.44 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -5.98 | -4.8 | -252
4132.17 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 22.8 | 1016.61 | 1958.9
4132.17 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 22.8 | 1016.61 | 1958.9
4132.28 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.19 | 3.77 | -252
4132.28 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -6.19 | 3.77 | -252
4135.29 | Line 5JVILLE FP#2 (360039) TO 5BIG SANDY T (361200) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.09 | -96.39 | -307
4135.61 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.08 | 55.38 | 307
4140.4 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.19 | 4.27 | -252
4144.74 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 22.8 | 1013.74 | 1958.9
4150.75 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -6.22 | 6.18 | -252
4150.75 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -6.22 | 6.18 | -252
4151.27 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -6.22 | 6.21 | -252
4151.27 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -6.22 | 6.21 | -252
4152.05 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.9 | 239.13 | 1273
4167.59 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -6.2 | 6.3 | -252
4172.37 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 21.06 | 1080.09 | 1958.9
4173.54 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -6.19 | 6.32 | -252
4173.78 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 21.94 | 1043.34 | 1958.9
4176.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 21.06 | 1079.32 | 1958.9
4176.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 21.06 | 1079.32 | 1958.9
4179.35 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -6.19 | 6.68 | -252
4182.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 21.06 | 1078 | 1958.9
4182.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 21.06 | 1078 | 1958.9
4185.41 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 21.94 | 1040.79 | 1958.9
4185.52 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 21.06 | 1077.32 | 1958.9
4190.25 | Line J1448 POI (44484) TO 5HOPCO (340619) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.01 | 79.1 | 289
4191.39 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 21.06 | 1076.09 | 1958.9
4195.43 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 21.94 | 1038.59 | 1958.9
4196.01 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 22.8 | 1002.05 | 1958.9
4200.85 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.26 | 10.92 | -252
4204.53 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 21.06 | 1073.32 | 1958.9
4205 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 22.8 | 1000 | 1958.9
4211.66 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3601265SCALVERTKYC1 | -6.06 | -42.45 | -297.5
4216.42 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 22.18 | 1023.71 | 1958.9
4218.18 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -6.15 | 7.25 | -252
4218.18 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -6.15 | 7.25 | -252
4219.41 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 22.1 | 1026.44 | 1958.9
4228.84 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -6.2 | 10.12 | -252
4234.75 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -6.1 | 6.26 | -252
4234.75 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -6.1 | 6.26 | -252
4236.14 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -6.1 | 6.34 | -252
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600428PARADISEFP-3600448MONTGOMERYC1 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600428PARADISEFP-3641641PARADISF3ABC3 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641641PARADISF3ABU1 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4255.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 21.75 | 1033.51 | 1958.9
4274.49 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -5.99 | 3.87 | -252
4275.28 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 23.82 | 940.55 | 1958.9
4278.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 22.94 | 977.68 | 1958.9
4285.5 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 21.75 | 1027 | 1958.9
4295.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5SCALVERT KY (360126) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 5.32 | 191.87 | 420.2
4301.53 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -5.99 | 5.48 | -252
4304.03 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -6.14 | 12.16 | -252
4306.3 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_041113J1111SUB-041114J1111POIC1 | -5.88 | 1.38 | -252
4306.3 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043032J1303COL-041113J1111SUBC1 | -5.88 | 1.38 | -252
4306.3 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_043030J1303GEN-043031J1303PADC1 | -5.88 | 1.38 | -252
4306.3 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_043031J1303PAD-043032J1303COLC1 | -5.88 | 1.38 | -252
4326.13 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3471711GRTW2U2 | -5.88 | 2.55 | -252
4327.16 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3471664GRANDTW-3471711GRTW2C1 | -5.88 | 2.61 | -252
4330.36 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -5.99 | 7.18 | -252
4331.41 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | -6.09 | 11.64 | -252
4337.01 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3471701GRTW1U1 | -5.88 | 3.19 | -252
4337.52 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3471664GRANDTW-3471701GRTW1C1 | -5.88 | 3.22 | -252
4340.18 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_040963J1096SUB-040964J1096POIC1 | -5.88 | 3.38 | -252
4355.05 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.62 | -1.52 | 287
4385.74 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -18.24 | -543.87 | -1344
4404.28 | Line J1450 POI (44504) TO 5HOPCO (340619) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.34 | -53.67 | -289
4410.11 | Line 5SCALVERT KY (360126) TO 5KENTUCKY HP (360127) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 5.32 | 2.89 | 237.3
4417.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 21.38 | 328.42 | 1273
4448.04 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.88 | 9.72 | -252
4449.38 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.88 | 9.8 | -252
4449.84 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.88 | 9.83 | -252
4450.93 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.88 | 9.89 | -252
4450.94 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.88 | 9.89 | -252
4451.18 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 21.15 | 331.63 | 1273
4452.75 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.88 | 10 | -252
4453.93 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -5.88 | 10.07 | -252
4453.93 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -5.88 | 10.07 | -252
4453.94 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -5.88 | 10.07 | -252
4453.94 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -5.88 | 10.07 | -252
4454.23 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.88 | 10.09 | -252
4454.53 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.88 | 10.1 | -252
4454.77 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.88 | 10.12 | -252
4454.78 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.88 | 10.12 | -252
4455.09 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.88 | 10.14 | -252
4455.09 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.88 | 10.14 | -252
4455.25 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -5.88 | 10.15 | -252
4455.51 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.88 | 10.16 | -252
4455.84 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -5.88 | 10.18 | -252
4456.42 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -5.88 | 10.22 | -252
4456.65 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -5.88 | 10.23 | -252
4456.66 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -5.88 | 10.23 | -252
4456.71 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -5.88 | 10.23 | -252
4456.71 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -5.88 | 10.23 | -252
4456.9 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.88 | 10.24 | -252
4456.9 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.88 | 10.24 | -252
4457.01 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.88 | 10.25 | -252
4457.11 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -5.88 | 10.26 | -252
4457.23 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.88 | 10.26 | -252
4457.35 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.88 | 10.27 | -252
4457.41 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -5.88 | 10.27 | -252
4457.42 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -5.88 | 10.28 | -252
4457.44 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -5.88 | 10.28 | -252
4457.44 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -5.88 | 10.28 | -252
4457.44 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -5.88 | 10.28 | -252
4457.47 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -5.88 | 10.28 | -252
4457.47 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -5.88 | 10.28 | -252
4457.9 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -5.88 | 10.3 | -252
4457.95 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4457.95 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -5.88 | 10.31 | -252
4458.12 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -5.88 | 10.31 | -252
4458.16 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.88 | 10.31 | -252
4458.25 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -5.88 | 10.32 | -252
4458.25 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -5.88 | 10.32 | -252
4458.27 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -5.88 | 10.32 | -252
4458.27 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -5.88 | 10.32 | -252
4458.28 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -5.88 | 10.33 | -252
4458.28 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -5.88 | 10.33 | -252
4458.41 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -5.88 | 10.33 | -252
4458.41 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -5.88 | 10.33 | -252
4458.86 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | -5.88 | 10.36 | -252
4458.87 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.88 | 10.36 | -252
4458.97 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH2:2:NPIR:NLL | -5.88 | 10.37 | -252
4459.54 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -5.88 | 10.39 | -252
4459.55 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -5.88 | 10.4 | -252
4459.55 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -5.88 | 10.4 | -252
4459.67 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -5.88 10.42 -252.00 4459.76 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -5.88 | 10.42 | -252
4459.86 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -5.88 10.42 -252.00 4459.94 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -5.88 | 10.43 | -252
4459.98 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -5.88 10.43 -252.00 4460.21 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -5.88 | 10.44 | -252
4460.45 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -5.88 | 10.45 | -252
4460.61 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -5.88 10.46 -252.00 4460.97 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -5.88 10.48 -252.00 4460.97 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -5.88 10.48 -252.00 4460.97 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -5.88 | 10.48 | -252
4460.97 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -5.88 | 10.48 | -252
4461.09 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -5.88 10.49 -252.00 4461.20 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -5.88 10.50 -252.00 4461.20 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -5.88 | 10.5 | -252
4461.2 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -5.88 | 10.5 | -252
4461.33 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -5.88 | 10.51 | -252
4461.33 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -5.88 | 10.51 | -252
4461.37 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -5.88 10.51 -252.00 4461.38 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -5.88 | 10.51 | -252
4461.4 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -5.88 10.52 -252.00 4461.40 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -5.88 10.52 -252.00 4461.44 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -5.88 10.51 -252.00 4461.44 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -5.88 10.51 -252.00 4461.44 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -5.88 10.51 -252.00 4461.44 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -5.88 10.51 -252.00 4461.51 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -5.88 10.52 -252.00 4461.55 Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8H14 | -5.88 | 10.52 | -252
4461.55 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 | -5.88 | 10.52 | -252
4461.56 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -5.88 | 10.52 | -252
4461.71 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -5.88 | 10.53 | -252
4461.71 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1 | -5.88 | 10.53 | -252
4461.71 | Line 5MARION S (347523) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G_Dup1 | -5.88 | 10.53 | -252
4465.2 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 19.19 | 416.08 | 1273
4472.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 18.95 | 225.6 | 1073
4472.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 18.95 | 225.6 | 1073
4472.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 18.95 | 225.6 | 1073
4477.85 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.54 | -30.76 | 307
4496.85 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -5.54 | -48.47 | -297.5
4525.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3611635NSTARKYTC1 | -9.43 | -270.57 | -697.2
4526.8 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3611635NSTARKYT-3611805ARKEMAKYTC1 | -9.43 | -270.47 | -697.2
4539.09 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.48 | 297.94 | 546.8
4567.43 | Line 5MAYFIELD KY (360130) TO 5GOLO KY (361480) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.48 | -278.58 | -529
4584.5 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 8.19 | 184.7 | 560
4591.55 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 21.93 | 266.06 | 1273
4594.54 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 21.93 | 265.4 | 1273
4598.56 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 15.64 | 458.98 | 1178
4603.84 | Line 5LIVING (340618) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -6.87 | 27.39 | -289
4621.77 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 21.06 985.42 1958.90 4623.59 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 21.06 985.05 1958.90 4636.21 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 21.06 982.40 1958.90 4636.88 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 21.06 982.25 1958.90 4638.33 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 21.06 | 981.95 | 1958.9
4622.45 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.53 | 31.15 | 287
4622.45 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.53 | 31.15 | 287
4623.68 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -7.34 | 11.56 | -328
4629.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 21.06 | 983.8 | 1958.9
4629.56 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 21.06 | 983.8 | 1958.9
4636.48 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 21.06 | 982.34 | 1958.9
4638.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 21.06 | 981.9 | 1958.9
4639.01 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 21.06 981.81 1958.90 4639.45 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 21.06 981.71 1958.90 4640.52 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 21.06 | 981.48 | 1958.9
4640.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 21.06 | 981.57 | 1958.9
4640.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 21.06 | 981.53 | 1958.9
4640.77 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 21.06 | 981.43 | 1958.9
4641.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 21.06 | 981.27 | 1958.9
4641.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 21.06 | 981.26 | 1958.9
4641.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 21.06 | 981.26 | 1958.9
4642.26 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 21.06 | 981.12 | 1958.9
4642.26 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 21.06 | 981.12 | 1958.9
4642.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 21.06 | 981.05 | 1958.9
4642.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 21.06 | 980.98 | 1958.9
4642.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 21.06 | 980.98 | 1958.9
4643.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 21.06 | 980.96 | 1958.9
4643.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 21.06 | 980.94 | 1958.9
4643.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 21.06 | 980.92 | 1958.9
4643.25 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 21.06 | 980.91 | 1958.9
4643.25 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 21.06 | 980.91 | 1958.9
4643.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 21.06 | 980.77 | 1958.9
4644.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 21.06 | 980.75 | 1958.9
4644.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 21.06 | 980.73 | 1958.9
4644.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 21.06 | 980.63 | 1958.9
4644.89 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 21.06 | 980.57 | 1958.9
4645.14 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 21.06 | 980.52 | 1958.9
4645.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 21.06 980.48 1958.90 4645.36 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 21.06 980.47 1958.90 4645.85 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 21.06 980.36 1958.90 4646.15 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 21.06 980.30 1958.90 4646.71 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 21.06 980.18 1958.90 4646.71 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 21.06 980.18 1958.90 4647.11 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 21.06 980.10 1958.90 4647.11 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 21.06 980.10 1958.90 4647.19 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 21.06 980.08 1958.90 4648.18 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 21.06 979.87 1958.90 4648.35 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 21.06 979.84 1958.90 4648.39 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 21.06 979.83 1958.90 4648.84 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 21.06 979.73 1958.90 4648.84 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 21.06 | 979.73 | 1958.9
4645.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 21.06 | 980.47 | 1958.9
4645.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 21.06 | 980.47 | 1958.9
4646.05 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 21.06 | 980.33 | 1958.9
4646.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 21.06 | 980.3 | 1958.9
4646.3 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4646.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4646.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4647.3 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 21.06 | 980.06 | 1958.9
4647.85 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 21.06 | 979.94 | 1958.9
4647.94 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 21.06 | 979.92 | 1958.9
4648.67 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 21.06 | 979.77 | 1958.9
4648.84 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 21.06 | 979.73 | 1958.9
4648.95 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 21.06 | 979.71 | 1958.9
4648.96 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 21.06 | 979.71 | 1958.9
4649.12 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 21.06 | 979.68 | 1958.9
4649.22 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 21.06 | 979.65 | 1958.9
4649.22 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 21.06 | 979.65 | 1958.9
4649.4 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 21.06 | 979.62 | 1958.9
4649.4 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 21.06 | 979.62 | 1958.9
4649.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 21.06 | 979.59 | 1958.9
4649.56 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 21.06 | 979.58 | 1958.9
4649.73 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 21.06 | 979.55 | 1958.9
4649.88 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 21.06 | 979.52 | 1958.9
4650.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 21.06 | 979.44 | 1958.9
4650.28 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 21.06 | 979.43 | 1958.9
4650.34 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.37 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 21.06 | 979.41 | 1958.9
4650.46 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 21.06 | 979.4 | 1958.9
4650.52 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 21.06 | 979.39 | 1958.9
4650.65 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 21.06 | 979.35 | 1958.9
4650.65 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 21.06 | 979.35 | 1958.9
4650.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 21.06 | 979.3 | 1958.9
4650.92 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 21.06 | 979.3 | 1958.9
4650.94 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:WILOWRV7:5R94 | 21.06 | 979.29 | 1958.9
4650.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:ELMCRK7:5M277 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4650.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:ELMCRK7-GRE-HENEPIN7:OSSEO7-WCNRAPD7:1 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4651 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4651.06 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 21.06 | 979.27 | 1958.9
4651.07 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 21.06 | 979.26 | 1958.9
4651.19 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.19 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.2 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.2 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.51 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 21.06 | 979.17 | 1958.9
4651.51 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 21.06 | 979.17 | 1958.9
4651.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 21.06 | 979.16 | 1958.9
4651.64 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:5-6 | 21.06 | 979.15 | 1958.9
4651.76 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 21.06 | 979.12 | 1958.9
4656.2 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_3487934MERLOT-3502044CAMPBELLHILC1 | 5.09 | 49.95 | 287
4663.78 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3611805ARKEMAKYTC1 | -9.43 | -257.56 | -697.2
4679.12 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.48 | 30.39 | 287
4705.04 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 20.36 | 314.85 | 1273
4717.82 | Line 5GOLO KY (361480) TO 5OAK LEVEL (361707) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.48 | -288.14 | -546.8
4721.24 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | 18.95 | 378.39 | 1273
4721.24 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | 18.95 | 378.39 | 1273
4732.93 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 21.39 | 260.7 | 1273
4773.49 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -8.08 | 57.53 | -328
4816.4 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.43 | 25.64 | 287
4820.6 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1 | 6.21 | -32.87 | 266.6
4864.95 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 7.66 | 187.26 | 560
4869.44 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 20.94 | 253.13 | 1273
4869.44 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 20.94 | 253.13 | 1273
4870.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 20.94 | 252.94 | 1273
4870.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 20.94 | 252.94 | 1273
4870.79 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 21.39 | 230.95 | 1273
4880.92 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.88 | 10.31 | 297.5
4886.23 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -7.35 | 31.07 | -328
4900.2 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 15.3 | 523.45 | 1273
4943.78 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3607165MARSHALL#1C1 | 8.92 | 256.4 | 697.2
4948.89 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 5.05 | 36.91 | 287
4951.23 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -15.12 | -429.33 | -1178
4972.25 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 21.15 | 221.56 | 1273
4980.83 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 13.78 | 491.48 | 1178
4985.1 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 13.67 | 496.59 | 1178
5001.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 20.27 | 259.42 | 1273
5001.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 20.27 | 259.42 | 1273
5001.11 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 20.27 | 259.42 | 1273
5018 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 20.27 | 256 | 1273
5018 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 20.27 | 256 | 1273
5028.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.22 | 356.91 | 1072
5028.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.22 | 356.91 | 1072
5028.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.22 | 356.91 | 1072
5028.7 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 20.27 | 253.83 | 1273
5029.78 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5SCALVERT KY (360126) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3605715ECALVERTC1 | 5.94 | 121.23 | 420.2
5032.34 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 16.39 | 448.43 | 1273
5033.92 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 12.76 | 535.57 | 1178
5041.35 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 16.24 | 454.25 | 1273
5043.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 18.11 | 359.43 | 1273
5051.56 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -7.37 | 44.15 | -328
5054.44 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -18.34 | -345.92 | -1273
5064.04 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 6.78 | -36.11 | 307
5069.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 19.79 | 269.69 | 1273
5072.39 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 20.27 | 244.97 | 1273
5078.3 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.06 | 30.29 | 287
5080.05 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 20.27 | 243.42 | 1273
5081.13 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 14.97 | 417.46 | 1178
5081.99 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3607165MARSHALL#1C1 | 8.92 | 256.28 | 709.4
5092.9 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5SCALVERT KY (360126) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.65 | 132.59 | 420.2
5098.39 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -7.19 | 38.54 | -328
5104.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -7.29 | 44.26 | -328
5110.02 | Line 4CRAB ORH (346931) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.08 | -27.22 | -287
5120.27 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -7.27 | 44.3 | -328
5122.43 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 18.95 | 302.37 | 1273
5123.08 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 18.95 | 302.25 | 1273
5125.42 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3607165MARSHALL#1C1 | -8.92 | -240.2 | -697.2
5132.04 | Line 5SCALVERT KY (360126) TO 5KENTUCKY HP (360127) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3605715ECALVERTC1 | 5.94 | -67.74 | 237.3
5133.73 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -7.19 | 41.09 | -328
5142.23 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 19.78 | 255.62 | 1273
5147.01 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3510025JOPPASC1 | -5.96 | -21.43 | -328
5162.77 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 16.72 | 409.92 | 1273
5162.77 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 16.72 | 409.92 | 1273
5168.46 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -7.19 | 43.58 | -328
5168.51 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 19.79 | 250.19 | 1273
5168.66 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 16.72 | 408.94 | 1273
5196.33 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 19.07 | 282.14 | 1273
5200.53 | Line 5SCALVERT KY (360126) TO 5KENTUCKY HP (360127) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 5.65 | -56.39 | 237.3
5204.2 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -8.14 | -273.46 | -697.2
5228.23 | Transformer 5MARION S (347523) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [161.00 - 138.00 kV] | L_3475235MARIONS-3502255MARIONCTC1 | 5.49 | 0.13 | 287
5236.11 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3475235MARIONS-3475264MARIONSAC1 | 19.9 | 230.83 | 1273
5244.58 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5SCALVERT KY (360126) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3605715ECALVERTC1 | 5.94 | 108.47 | 420.2
5247.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 19.64 | 242.39 | 1273
5260.96 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469314CRABORH-3475264MARIONSAC1 | 19.87 | 227.58 | 1273
5267.77 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 19.96 | 221.44 | 1273
5280.28 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 13.11 | 486.02 | 1178
5282.18 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.88 | 13.29 | -297.5
5288.31 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 6.07 | -13.87 | 307
5311.37 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641711SHAWNEEF1U1 | 18.95 | 266.57 | 1273
5311.37 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641741SHAWNEEF4U1 | 18.95 | 266.57 | 1273
5311.37 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641761SHAWNEEF6U1 | 18.95 | 266.57 | 1273
5311.37 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641791SHAWNEEF9U1 | 18.95 | 266.57 | 1273
5311.4 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU1 | 18.95 | 266.57 | 1273
5312.86 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU1 | 18.95 | 266.29 | 1273
5312.86 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU2 | 18.95 | 266.29 | 1273
5314.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU2 | 18.95 | 265.89 | 1273
5325.92 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 19.46 | 236.5 | 1273
5325.92 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 19.46 | 236.5 | 1273
5341.47 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 13.79 | 441.46 | 1178
5346.84 | Line 5SCALVERT KY (360126) TO 5KENTUCKY HP (360127) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3605715ECALVERTC1 | 5.94 | -80.51 | 237.3
5361.37 | Line 4CRAB ORH (346931) TO 4MARIONSA (347526) CKT 1 [138.00 - 138.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.8 | 23.72 | -287
5379.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.96 | 46.38 | -274
5379.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.96 | 46.38 | -274
5379.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | -5.96 | 46.38 | -274
5397.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 15.49 | 436.95 | 1273
5397.87 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 16.39 | 388.15 | 1273
5424.46 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -15.66 | -328.57 | -1178
5476.65 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 11.99 | 415.53 | 1072
5476.65 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 11.99 | 415.53 | 1072
5476.65 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 11.99 | 415.53 | 1072
5485.15 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 18.95 233.63 1273.00 5485.61 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 18.95 233.56 1273.00 5498.09 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 18.95 231.19 1273.00 5498.37 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 18.95 231.14 1273.00 5499.46 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 18.95 | 230.93 | 1273
5492.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -19.24 | -216.27 | -1273
5497.66 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 10.54 | 117.98 | 697.2
5499.26 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 13.79 | 419.48 | 1178
5500.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 15.31 | 430.93 | 1273
5500.52 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 18.95 230.73 1273.00 5501.44 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 18.95 230.56 1273.00 5501.87 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 18.95 | 230.46 | 1273
5502.55 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 18.95 | 230.35 | 1273
5502.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 18.95 | 230.32 | 1273
5503.66 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 18.95 | 230.14 | 1273
5503.76 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 18.95 | 230.12 | 1273
5503.76 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 18.95 | 230.12 | 1273
5504.17 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | 5.44 | 7.52 | 307
5504.68 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 18.95 | 229.94 | 1273
5504.68 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 18.95 | 229.94 | 1273
5504.71 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 18.95 | 229.94 | 1273
5504.84 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 18.95 | 229.91 | 1273
5505.17 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 18.95 | 229.86 | 1273
5505.27 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 18.95 | 229.83 | 1273
5505.3 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 18.95 | 229.83 | 1273
5506 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 18.95 | 229.69 | 1273
5506.2 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 18.95 | 229.65 | 1273
5506.3 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 18.95 | 229.64 | 1273
5507.81 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 18.95 229.35 1273.00 5507.81 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 18.95 229.35 1273.00 5508.52 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 18.95 229.22 1273.00 5508.52 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 18.95 229.21 1273.00 5509.00 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 18.95 229.12 1273.00 5509.07 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 18.95 229.11 1273.00 5509.10 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 18.95 229.11 1273.00 5509.18 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 18.95 229.09 1273.00 5509.18 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 18.95 229.09 1273.00 5509.85 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 18.95 | 228.86 | 1273
5507.83 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 18.95 | 229.35 | 1273
5509.56 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 18.95 | 229.02 | 1273
5509.56 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 18.95 | 229.02 | 1273
5509.62 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 18.95 | 229.01 | 1273
5509.85 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 18.95 | 228.86 | 1273
5510.48 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 18.95 | 228.84 | 1273
5510.51 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 18.95 | 228.84 | 1273
5510.6 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 18.95 | 228.71 | 1273
5510.63 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 18.95 228.71 1273.00 5510.84 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 18.95 228.78 1273.00 5510.96 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 18.95 228.65 1273.00 5511.12 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 18.95 228.62 1273.00 5511.21 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 18.95 | 228.6 | 1273
5511.23 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | 18.95 | 228.6 | 1273
5511.24 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 18.95 228.59 1273.00 5511.30 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 18.95 228.59 1273.00 5511.30 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 18.95 228.59 1273.00 5511.34 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 18.95 228.68 1273.00 5511.34 Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 18.95 | 228.68 | 1273
5511.34 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 18.95 | 228.68 | 1273
5511.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 18.95 | 228.68 | 1273
5511.41 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 18.95 | 228.67 | 1273
5511.41 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 18.95 | 228.67 | 1273
5512.02 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 18.95 | 228.55 | 1273
5512.1 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 18.95 | 228.54 | 1273
5512.58 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 18.95 | 228.46 | 1273
5512.91 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 18.95 | 228.39 | 1273
5513.62 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 18.95 | 228.26 | 1273
5513.62 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 18.95 | 228.26 | 1273
5514.32 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 18.95 | 228.12 | 1273
5514.34 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 18.95 | 228.11 | 1273
5514.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 18.95 | 228.11 | 1273
5514.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 18.95 | 228.12 | 1273
5514.36 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 18.95 | 228.12 | 1273
5514.38 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 18.95 | 228.12 | 1273
5514.89 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 18.95 | 228.01 | 1273
5515.32 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 18.95 | 227.93 | 1273
5515.55 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 18.95 | 227.88 | 1273
5515.62 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 18.95 | 227.87 | 1273
5515.71 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 18.95 | 227.86 | 1273
5515.96 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 18.95 | 227.81 | 1273
5515.96 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 18.95 | 227.81 | 1273
5516.02 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 18.95 | 227.8 | 1273
5516.45 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 18.95 | 227.71 | 1273
5516.68 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 18.95 | 227.67 | 1273
5516.85 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 18.95 | 227.64 | 1273
5517.14 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 18.95 | 227.58 | 1273
5517.23 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 18.95 | 227.57 | 1273
5517.23 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 18.95 | 227.57 | 1273
5517.24 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 18.95 | 227.57 | 1273
5517.32 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 18.95 | 227.55 | 1273
5517.37 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 18.95 | 227.54 | 1273
5517.39 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 18.95 | 227.55 | 1273
5517.4 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 18.95 | 227.54 | 1273
5517.4 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 18.95 | 227.54 | 1273
5517.4 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 18.95 | 227.54 | 1273
5517.58 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 18.95 | 227.5 | 1273
5517.58 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 18.95 | 227.5 | 1273
5517.63 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 18.95 | 227.49 | 1273
5517.7 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 18.95 | 227.48 | 1273
5517.76 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 18.95 | 227.47 | 1273
5517.87 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 18.95 | 227.44 | 1273
5517.9 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 18.95 | 227.44 | 1273
5517.96 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 18.95 | 227.43 | 1273
5517.98 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 18.95 | 227.47 | 1273
5531.5 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_099110HUDGEN-099111HUDPADC1 | -5.96 | 1.47 | -328
5531.5 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_099111HUDPAD-099112HUDCOLC1 | -5.96 | 1.47 | -328
5531.5 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_099112HUDCOL-099113HUDSUBC1 | -5.96 | 1.47 | -328
5531.5 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_099113HUDSUB-3477485MOUNDCYC1 | -5.96 | 1.47 | -328
5539.7 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601275KENTUCKYHPC1 | 6.06 | -37.97 | 297.5
5552.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 12.77 | 468.89 | 1178
5554.92 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -21.29 | -161.16 | -1344
5557.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 16.4 | 361.67 | 1273
5567.38 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -6.57 | 38 | -328
5569.44 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -6.57 | 38.14 | -328
5605.28 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.35 | 28.04 | -328
5614.62 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 10.54 | 117.86 | 709.4
5616.23 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.54 | 39.41 | -328
5617.14 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.1 | -19.88 | 266.6
5651.37 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -10.54 | -101.79 | -697.2
5701.19 | Line 5LIVING (340618) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.03 | -2.49 | -289
5723.3 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 13.72 | 393 | 1178
5725.92 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 16.52 | 326.91 | 1273
5757.12 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -18.28 | -291.71 | -1344
5772.48 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -6.32 | 36.98 | -328
5772.48 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -6.32 | 36.98 | -328
5772.49 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -6.32 | 36.98 | -328
5772.88 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351022JOPPA#2U2 | -5.96 | 15.84 | -328
5772.88 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351023JOPPA#3U3 | -5.96 | 15.84 | -328
5787.54 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.32 | 37.93 | -328
5787.54 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -6.32 | 37.93 | -328
5788.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -6.37 | 40.68 | -328
5788.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -6.37 | 40.68 | -328
5788.03 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477522DG17001_COL-3477542DG17001CZ | -5.96 | 16.75 | -328
5788.03 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3477555HUDSOLAR-3477542DG17001C1 | -5.96 | 16.75 | -328
5788.03 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3477555HUDSOLARCZ | -5.96 | 16.75 | -328
5788.03 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3477522DG17001_COL-3477531DG17001C1 | -5.96 | 16.75 | -328
5788.64 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -6.37 | 40.72 | -328
5788.64 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -6.37 | 40.72 | -328
5793.47 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -8.87 | -183.31 | -697.2
5797.09 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.32 | 38.54 | -328
5806.24 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 13.34 | 403.67 | 1178
5808 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_351021JOPPA#1U1 | -5.96 | 17.94 | -328
5809.42 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | 5.75 | -27.28 | 307
5831.88 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | 14.35 | 436.23 | 1273
5836.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -6.32 | 41 | -328
5836.44 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 12.74 | 434.73 | 1178
5836.44 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 12.74 | 434.73 | 1178
5836.46 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 12.74 | 434.72 | 1178
5842.37 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -6.08 | 27.22 | -328
5842.84 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -6.32 | 41.43 | -328
5848.29 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351022JOPPA#2-3510025JOPPASC2 | -5.96 | 20.34 | -328
5848.29 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351023JOPPA#3-3510025JOPPASC3 | -5.96 | 20.34 | -328
5851.71 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 12.74 | 432.78 | 1178
5851.71 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 12.74 | 432.78 | 1178
5855.61 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 15.9 | 342.18 | 1273
5860.57 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 12.91 | 421.4 | 1178
5861.38 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 12.74 | 431.55 | 1178
5864.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -6.38 | 46.11 | -328
5875.31 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 12.91 | 419.5 | 1178
5883.42 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_351021JOPPA#1-3510025JOPPASC1 | -5.96 | 22.43 | -328
5887.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 15.15 | 380.83 | 1273
5887.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 15.15 | 380.83 | 1273
5887.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 15.15 | 380.83 | 1273
5889.78 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 12.91 | 417.63 | 1178
5893.92 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 12.23 | 457.27 | 1178
5900.84 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 12.74 | 426.52 | 1178
5903.01 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | 14.22 | 433.55 | 1273
5903.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 15.15 | 378.41 | 1273
5903.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 15.15 | 378.41 | 1273
5907.76 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 12.74 | 425.64 | 1178
5913.61 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 15.15 | 376.88 | 1273
5916.9 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -13.81 | -361.07 | -1178
5925.72 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -6.17 | 37.46 | -328
5928.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -13.69 | -366.19 | -1178
5929.56 | Line 5KENTUCKY HP (360127) TO 5E CALVERT (360571) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601275KENTUCKYHPC1 | -6.06 | 61.58 | -297.5
5943.07 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -14.99 | -287.05 | -1178
5954.46 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 15.27 | 363.59 | 1273
5954.95 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 15.15 | 370.61 | 1273
5962.2 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 15.15 | 369.51 | 1273
5968.65 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 15.27 | 361.43 | 1273
5982.6 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 15.27 | 359.3 | 1273
6003.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | 12.05 | 454.72 | 1178
6008.46 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 14.49 | 402.64 | 1273
6010.99 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 12.59 | 421.01 | 1178
6012.08 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5JOPPA S (351002) CKT SR [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 5.64 | -4.92 | 334
6012.08 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5JOPPA S (351002) CKT SR [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 5.64 | -4.92 | 334
6034.29 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | 11.99 | 454.69 | 1178
6034.29 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | 11.99 | 454.69 | 1178
6034.29 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | 11.99 | 454.69 | 1178
6034.29 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | 11.99 | 454.69 | 1178
6034.29 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | 11.99 | 454.69 | 1178
6037.19 | Line J1231 POI (42314) TO 5CALDWL (340556) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.03 | -14.49 | 289
6038.31 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 11.98 | 454.88 | 1178
6044.66 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -12.79 | -405.16 | -1178
6067.68 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 12.38 | 427.01 | 1178
6069.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 12.58 | 414.44 | 1178
6074.2 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 12.45 | 421.81 | 1178
6075.01 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 12.45 | 421.7 | 1178
6088.63 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 12.52 | 415.5 | 1178
6091.92 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 15.06 | 355.35 | 1273
6093.67 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 12.38 | 423.79 | 1178
6095.85 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 14.92 | 363.25 | 1273
6099.02 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 12.38 | 423.13 | 1178
6101.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041070J1107GEN-041071J1107PADC1 | 14.22 | 405.38 | 1273
6101.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041071J1107PAD-041072J1107COLC1 | 14.22 | 405.38 | 1273
6101.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041072J1107COL-041073J1107SUBC1 | 14.22 | 405.38 | 1273
6101.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041073J1107SUB-041074J1107POIC1 | 14.22 | 405.38 | 1273
6108.79 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 12.21 | 432.13 | 1178
6111.42 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 12.21 | 431.81 | 1178
6116.23 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 12.21 | 431.22 | 1178
6126.28 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 12.21 | 430.04 | 1178
6129.55 | Line J1448 POI (44484) TO 5CALDWL (340556) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.03 | 19.13 | -289
6129.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 14.71 | 371.3 | 1273
6130.28 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | 14.28 | 397.33 | 1273
6130.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -18.16 | -159.61 | -1273
6131.78 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 12.1 | 436.31 | 1178
6137.28 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 12.21 | 428.65 | 1178
6144.36 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 14.21 | 399.98 | 1273
6152.83 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 14.89 | 356.86 | 1273
6153.18 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 12.13 | 431.6 | 1178
6157.23 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 14.71 | 367.26 | 1273
6157.94 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 12.47 | 410.38 | 1178
6159.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 12.15 | 429.33 | 1178
6162.88 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 14.71 | 366.43 | 1273
6163.27 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 14.75 | 364.06 | 1273
6164.06 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 14.75 | 363.94 | 1273
6166.07 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 12.3 | 419.8 | 1178
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040870J1087GEN-040871J1087PADC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040871J1087PAD-040872J1087COLC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_040872J1087COL-040873J1087SUBC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042992J1299COL-040873J1087SUBC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042990J1299GEN-042991J1299PADC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6172.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042991J1299PAD-042992J1299COLC1 | 14.22 | 395.23 | 1273
6173.87 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 8.2 | 53.62 | 560
6187.05 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -15.34 | -323.64 | -1273
6233.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -16.43 | -248.61 | -1273
6253.17 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -16.29 | -254.44 | -1273
6262.55 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 11.99 | 427.32 | 1178
6262.56 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 11.99 427.32 1178.00 6274.89 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -5.96 | 45.74 | -328
6264.17 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -13.13 | -355.61 | -1178
6274.89 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -5.96 | 45.74 | -328
6276.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -13.81 | -311.05 | -1178
6277.25 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -5.96 | 45.89 | -328
6277.25 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -5.96 | 45.89 | -328
6277.59 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -5.96 | 45.91 | -328
6277.76 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -5.96 45.92 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -5.96 45.95 -328.00 6278.24 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -5.96 45.95 -328.00 6278.32 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -5.96 45.95 -328.00 6278.32 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -5.96 45.95 -328.00 6278.40 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -5.96 45.96 -328.00 6278.40 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -5.96 45.96 -328.00 6278.95 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -5.96 | 45.99 | -328
6278.2 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.96 | 45.95 | -328
6278.24 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.96 | 45.95 | -328
6278.24 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.96 | 45.95 | -328
6278.24 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.96 | 45.95 | -328
6278.6 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.96 | 45.97 | -328
6278.67 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.96 | 45.97 | -328
6278.83 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.96 | 45.98 | -328
6278.96 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -5.96 45.99 -328.00 6279.05 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -5.96 45.99 -328.00 6279.05 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -5.96 45.99 -328.00 6279.22 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -5.96 | 46 | -328
6279.08 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -5.96 | 46 | -328
6279.22 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -5.96 46.00 -328.00 6279.36 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -5.96 | 46.01 | -328
6279.61 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -5.96 46.02 -328.00 6279.81 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -5.96 | 46.04 | -328
6279.8 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.96 | 46.04 | -328
6279.9 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.96 | 46.04 | -328
6279.9 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.96 | 46.04 | -328
6280.46 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.46 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.46 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.47 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -5.96 46.08 -328.00 6280.48 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -5.96 46.08 -328.00 6280.48 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.58 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.58 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -5.96 46.08 -328.00 6280.58 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -5.96 46.08 -328.00 6280.58 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.58 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.58 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.58 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -5.96 | 46.08 | -328
6280.63 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -5.96 | 46.09 | -328
6280.75 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -5.96 | 46.09 | -328
6280.75 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -5.96 | 46.09 | -328
6280.8 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -5.96 | 46.1 | -328
6280.84 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -5.96 | 46.1 | -328
6280.84 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -5.96 | 46.1 | -328
6280.84 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -5.96 | 46.1 | -328
6280.84 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -5.96 | 46.1 | -328
6280.88 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -5.96 46.10 -328.00 6280.89 Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 -5.96 46.10 -328.00 6284.74 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 11.99 424.56 1178.00 6288.58 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 11.99 424.17 1178.00 6290.10 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 11.99 | 423.99 | 1178
6281.05 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.96 | 46.11 | -328
6281.12 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.96 | 46.12 | -328
6281.17 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.96 | 46.12 | -328
6281.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -5.96 | 46.12 | -328
6281.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -5.96 | 46.12 | -328
6281.24 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.96 | 46.12 | -328
6281.24 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.96 | 46.12 | -328
6281.29 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.96 | 46.13 | -328
6281.37 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.96 | 46.13 | -328
6281.37 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.96 | 46.13 | -328
6281.74 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.96 | 46.15 | -328
6281.74 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.96 | 46.15 | -328
6281.81 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.96 | 46.16 | -328
6281.86 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -5.96 | 46.16 | -328
6281.86 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -5.96 | 46.16 | -328
6281.87 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -5.96 | 46.16 | -328
6281.88 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -5.96 | 46.16 | -328
6281.88 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.96 | 46.16 | -328
6281.89 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.96 | 46.18 | -328
6281.99 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.02 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.04 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.05 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.07 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -5.96 | 46.19 | -328
6282.14 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.19 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.19 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.2 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.2 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.2 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | -5.96 | 46.18 | -328
6282.2 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -5.96 | 46.2 | -328
6282.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -5.96 | 46.18 | -328
6282.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.21 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.27 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | -5.96 | 46.18 | -328
6282.29 | Line 5JOPPA S (351002) TO 5JS-TAP (351005) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | -5.96 | 46.19 | -328
6284.73 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 11.99 | 424.57 | 1178
6292.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 11.99 | 423.6 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.09 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 11.99 | 423.59 | 1178
6293.84 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 11.99 | 423.5 | 1178
6293.85 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 11.99 | 423.5 | 1178
6294.21 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 11.99 | 423.52 | 1178
6294.46 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 11.99 | 423.43 | 1178
6294.56 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 11.99 | 423.41 | 1178
6294.56 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 11.99 | 423.41 | 1178
6297.99 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 11.99 | 423.08 | 1178
6300.61 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 11.99 | 422.76 | 1178
6300.61 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 11.99 | 422.76 | 1178
6300.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 11.99 422.74 1178.00 6300.90 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 11.99 | 422.73 | 1178
6302.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 11.99 | 422.44 | 1178
6303.16 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 11.99 422.46 1178.00 6303.16 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 11.99 | 422.46 | 1178
6304.1 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 11.99 | 422.34 | 1178
6304.21 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 11.99 422.31 1178.00 6305.71 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 11.99 | 422.22 | 1178
6305.44 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 11.99 | 422.18 | 1178
6305.46 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 11.99 | 422.18 | 1178
6307.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 11.99 421.93 1178.00 6313.69 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 11.99 | 421.2 | 1178
6313.88 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 11.99 421.17 1178.00 6314.24 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 11.99 421.13 1178.00 6314.24 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 11.99 421.13 1178.00 6314.24 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 11.99 421.13 1178.00 6314.36 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 11.99 421.12 1178.00 6314.58 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 11.99 | 421.09 | 1178
6314.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 11.99 | 421.09 | 1178
6314.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 11.99 | 421.09 | 1178
6314.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 11.99 | 421.09 | 1178
6314.66 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 11.99 | 421.08 | 1178
6314.66 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 11.99 421.08 1178.00 6314.66 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 11.99 421.08 1178.00 6315.26 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 11.99 421.00 1178.00 6316.27 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 11.99 420.89 1178.00 6316.27 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 11.99 420.89 1178.00 6316.69 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 11.99 420.84 1178.00 6316.99 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 11.99 420.80 1178.00 6316.99 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 11.99 420.80 1178.00 6316.99 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 11.99 420.80 1178.00 6316.99 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 11.99 420.80 1178.00 6317.32 Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 11.99 | 420.76 | 1178
6316.72 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 11.99 | 420.82 | 1178
6317.65 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 11.99 | 420.67 | 1178
6317.71 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 11.99 | 420.67 | 1178
6318.05 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | 11.99 | 420.67 | 1178
6318.59 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 11.99 | 420.61 | 1178
6318.59 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 11.99 | 420.61 | 1178
6319.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 11.99 | 420.46 | 1178
6319.82 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 11.99 | 420.42 | 1178
6319.82 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 11.99 | 420.42 | 1178
6320.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 11.99 | 420.39 | 1178
6320.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 11.99 | 420.39 | 1178
6322.9 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 11.99 | 420.09 | 1178
6322.92 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 11.99 | 420.09 | 1178
6324.36 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 11.99 | 419.86 | 1178
6324.89 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 11.99 | 419.85 | 1178
6325.36 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 11.99 | 419.8 | 1178
6325.37 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 11.99 | 419.8 | 1178
6325.41 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 11.99 | 419.79 | 1178
6325.52 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 11.99 | 419.78 | 1178
6326.61 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 11.99 | 419.63 | 1178
6327.97 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 11.99 | 419.48 | 1178
6327.97 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 11.99 | 419.48 | 1178
6328.13 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 11.99 | 419.46 | 1178
6328.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 11.99 | 419.46 | 1178
6328.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 11.99 | 419.43 | 1178
6328.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 11.99 | 419.43 | 1178
6328.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 11.99 | 419.42 | 1178
6328.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 11.99 | 419.42 | 1178
6328.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 11.99 | 419.42 | 1178
6328.64 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 11.99 | 419.4 | 1178
6328.64 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 11.99 | 419.4 | 1178
6328.66 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 11.99 | 419.4 | 1178
6328.67 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 11.99 | 419.4 | 1178
6328.97 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 11.99 | 419.37 | 1178
6329.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 11.99 | 419.34 | 1178
6329.3 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 11.99 | 419.32 | 1178
6329.31 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 11.99 | 419.32 | 1178
6329.46 | Line J1107 POI (41074) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 11.99 | 418.97 | 1178
6339.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -16.77 | -210.11 | -1273
6339.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -16.77 | -210.11 | -1273
6345.66 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -16.77 | -209.12 | -1273
6347.69 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 14.22 | 370.31 | 1273
6347.7 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 14.22 370.31 1273.00 6368.48 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 14.22 367.23 1273.00 6371.72 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 14.22 366.84 1273.00 6373.18 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 14.22 | 366.63 | 1273
6368.47 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 14.22 | 367.23 | 1273
6376.76 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 14.22 | 366.06 | 1273
6377.07 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.07 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.07 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.08 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 14.22 | 366.04 | 1273
6377.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 14.22 | 365.94 | 1273
6377.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 14.22 | 365.94 | 1273
6378.46 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 14.22 | 365.84 | 1273
6378.46 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 14.22 | 365.84 | 1273
6379.97 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 14.22 | 365.63 | 1273
6380.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 14.22 | 365.64 | 1273
6382.18 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 14.22 | 365.41 | 1273
6383.55 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 14.22 365.21 1273.00 6383.69 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 14.22 | 365.2 | 1273
6384.17 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 14.22 | 365.13 | 1273
6384.17 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 14.22 | 365.13 | 1273
6384.52 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 14.22 | 364.89 | 1273
6385.87 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 14.22 364.88 1273.00 6385.87 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 14.22 | 364.88 | 1273
6387.05 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 14.22 364.68 1273.00 6389.16 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 14.22 | 364.5 | 1273
6390.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 14.22 | 364.22 | 1273
6390.85 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 14.22 364.18 1273.00 6396.69 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 14.22 | 363.35 | 1273
6391.27 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 14.22 | 364.12 | 1273
6391.29 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 14.22 | 364.11 | 1273
6396.69 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 14.22 | 363.35 | 1273
6396.69 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 14.22 | 363.35 | 1273
6396.69 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 14.22 | 363.35 | 1273
6396.79 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 14.22 363.33 1273.00 6396.82 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 14.22 363.33 1273.00 6397.62 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 14.22 | 363.21 | 1273
6397.62 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 14.22 | 363.21 | 1273
6397.62 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 14.22 | 363.21 | 1273
6397.62 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 14.22 363.21 1273.00 6397.62 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 14.22 363.21 1273.00 6397.63 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 14.22 363.21 1273.00 6397.63 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 14.22 363.21 1273.00 6398.09 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 14.22 363.14 1273.00 6399.16 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 14.22 362.99 1273.00 6399.16 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 14.22 362.99 1273.00 6399.54 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 14.22 362.94 1273.00 6399.86 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 14.22 362.89 1273.00 6399.86 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 14.22 362.89 1273.00 6399.86 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 14.22 362.89 1273.00 6399.86 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 14.22 362.89 1273.00 6400.21 Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 14.22 | 362.84 | 1273
6400.45 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | 14.22 | 362.81 | 1273
6401.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 14.22 | 362.59 | 1273
6402.12 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 14.22 | 362.5 | 1273
6402.58 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 14.22 | 362.49 | 1273
6403.04 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 14.22 | 362.39 | 1273
6403.04 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 14.22 | 362.39 | 1273
6403.16 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 14.22 | 362.42 | 1273
6403.16 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 14.22 | 362.42 | 1273
6403.75 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 14.22 | 362.33 | 1273
6404.43 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 14.22 | 362.24 | 1273
6404.43 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 14.22 | 362.24 | 1273
6407.48 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 14.22 | 361.81 | 1273
6407.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 14.22 | 361.81 | 1273
6408.34 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 14.22 | 361.69 | 1273
6408.75 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 14.22 | 361.63 | 1273
6408.77 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 14.22 | 361.63 | 1273
6408.81 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 14.22 | 361.62 | 1273
6408.88 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 14.22 | 361.54 | 1273
6408.92 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 14.22 | 361.61 | 1273
6409.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 14.23 | 361.11 | 1273
6410.45 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 14.22 | 361.14 | 1273
6410.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 14.22 | 361.2 | 1273
6410.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 14.22 | 361.18 | 1273
6410.74 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 14.22 | 361.17 | 1273
6410.87 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 14.23 | 361.04 | 1273
6411.17 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 14.22 | 361.27 | 1273
6411.59 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 14.22 | 361.23 | 1273
6411.59 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 14.22 | 361.23 | 1273
6411.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 14.22 | 361.21 | 1273
6411.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 14.22 | 361.21 | 1273
6411.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 14.22 | 361.21 | 1273
6411.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 14.22 | 361.21 | 1273
6411.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 14.22 | 361.21 | 1273
6411.75 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 14.22 | 361.2 | 1273
6411.76 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 14.22 | 361.2 | 1273
6411.97 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.27 | -157.09 | -1072
6411.97 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.27 | -157.09 | -1072
6411.97 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -14.27 | -157.09 | -1072
6412.15 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 14.23 | 360.73 | 1273
6412.22 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 14.22 | 361.14 | 1273
6412.38 | Line J1830 POI (48307) TO 7KELSO 1 (344848) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 14.22 | 361.11 | 1273
6433.78 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -13.82 | -289.07 | -1178
6454.8 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -14.5 | -446.86 | -1382.6
6530.2 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -19.11 | -95.97 | -1344
6547.08 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -19.06 | -95.89 | -1344
6551.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -12.01 | -285.12 | -1072
6551.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -12.01 | -285.12 | -1072
6551.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -12.01 | -285.12 | -1072
6561.57 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -12.79 | -338.48 | -1178
6597.45 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -16.44 | -188.33 | -1273
6600.4 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -18.91 | -95.65 | -1344
6617.04 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -17.83 | -164.05 | -1344
6662.69 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -13.74 | -262.59 | -1178
6666.3 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -15.54 | -237.14 | -1273
6691.61 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600165MARSHALLKY-3607175MARSHALL#2CZ1 | -16.59 | -5.44 | -1115.4
6733.5 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -17.83 | -143.28 | -1344
6756.56 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -16.45 | -161.85 | -1273
6757.5 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -17.83 | -139 | -1344
6772.19 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -13.36 | -273.26 | -1178
6784.43 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -15.36 | -231.12 | -1273
6816.61 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -14.27 | -300.36 | -1273
6816.61 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -14.27 | -300.36 | -1273
6846.43 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -16.75 | -197.11 | -1344
6847.84 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -12.76 | -304.32 | -1178
6847.84 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -12.76 | -304.32 | -1178
6847.86 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -12.76 | -304.31 | -1178
6858.24 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -12.93 | -290.99 | -1178
6858.83 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -16.75 | -195.03 | -1344
6863.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -12.76 | -302.37 | -1178
6863.08 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -12.76 | -302.37 | -1178
6867.18 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 8.21 | -3.95 | 560
6872.74 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -12.76 | -301.14 | -1178
6872.95 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -12.93 | -289.09 | -1178
6881.43 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -16.75 | -191.24 | -1344
6887.4 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -12.93 | -287.22 | -1178
6902.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041070J1107GEN-041071J1107PADC1 | -12.01 | -348.99 | -1178
6902.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041071J1107PAD-041072J1107COLC1 | -12.01 | -348.99 | -1178
6902.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041072J1107COL-041073J1107SUBC1 | -12.01 | -348.99 | -1178
6902.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041073J1107SUB-041074J1107POIC1 | -12.01 | -348.99 | -1178
6912.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -12.76 | -296.12 | -1178
6915.12 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -16.57 | -127.1 | -1273
6919.03 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -12.76 | -295.23 | -1178
6947.03 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -12.25 | -326.86 | -1178
6980.47 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -16.75 | -174.65 | -1344
6991.96 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.97 | 142.64 | 560
7033.42 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -12.62 | -290.6 | -1178
7071.72 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | -12.07 | -324.32 | -1178
7091.17 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -15.94 | -142.37 | -1273
7093.44 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -12.6 | -284.03 | -1178
7107.85 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -12.4 | -296.6 | -1178
7108.32 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -12.47 | -291.4 | -1178
7108.32 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | -12.01 | -324.28 | -1178
7108.32 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | -12.01 | -324.28 | -1178
7108.32 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | -12.01 | -324.28 | -1178
7108.32 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | -12.01 | -324.28 | -1178
7108.33 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | -12.01 | -324.28 | -1178
7109.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -12.47 | -291.3 | -1178
7113.33 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -12 | -324.47 | -1178
7116.62 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -12.55 | -285.09 | -1178
7133.79 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -12.4 | -293.38 | -1178
7139.13 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -12.4 | -292.72 | -1178
7163.1 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -12.23 | -301.72 | -1178
7165.73 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -12.23 | -301.4 | -1178
7170.52 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -12.23 | -300.82 | -1178
7180.61 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -12.23 | -299.63 | -1178
7183.29 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -15.2 | -181.02 | -1273
7183.29 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -15.2 | -181.02 | -1273
7183.31 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -15.2 | -181.02 | -1273
7185.16 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -17.11 | -114.42 | -1344
7185.16 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -17.11 | -114.42 | -1344
7190.56 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -12.49 | -279.97 | -1178
7191.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -12.23 | -298.25 | -1178
7196.31 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -16.3 | -170.99 | -1344
7199.24 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.2 | -178.6 | -1273
7199.24 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -15.2 | -178.6 | -1273
7200.37 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | -14.4 | -236.42 | -1273
7208.59 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -16.32 | -167.34 | -1344
7209.34 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -15.2 | -177.06 | -1273
7226.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -16.32 | -164.38 | -1344
7239.99 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -15.32 | -163.78 | -1273
7242.26 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -16.32 | -161.84 | -1344
7250.55 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -15.2 | -170.8 | -1273
7254.14 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -15.32 | -161.61 | -1273
7257.77 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -15.2 | -169.7 | -1273
7268.04 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -15.32 | -159.48 | -1273
7283.49 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040873J1087SUB-040874J1087POIC1 | -14.27 | -233.74 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048300J1830GEN-048302J1830PADC1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048301J1830GEN1-048303J1830PADC1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048302J1830PAD-048304J1830COLC1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048303J1830PAD-048304J1830COLC1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048300J1830GENU1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7318.63 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048301J1830GEN1U1 | -14.27 | -228.72 | -1273
7334.7 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 14.43 | 941.32 | 1999.7
7336.08 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -17.1 | -89.44 | -1344
7336.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -12.01 | -296.92 | -1178
7336.14 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -12.01 -296.92 -1178.00 7358.14 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -12.01 -294.16 -1178.00 7362.06 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI -12.01 -293.76 -1178.00 7363.58 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -12.01 | -293.58 | -1178
7338.73 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -16.95 | -100.34 | -1344
7338.73 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -16.95 | -100.34 | -1344
7358.13 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -12.01 | -294.16 | -1178
7363.43 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -14.53 | -202.83 | -1273
7366.16 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -12.01 | -293.2 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -12.01 | -293.18 | -1178
7366.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -12.01 | -293.18 | -1178
7367.26 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -12.01 | -293.09 | -1178
7367.26 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -12.01 | -293.09 | -1178
7367.72 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -12.01 | -293.11 | -1178
7367.88 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -12.01 | -293.02 | -1178
7367.97 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -12.01 | -293 | -1178
7367.97 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -12.01 | -293 | -1178
7371.5 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -12.01 | -292.67 | -1178
7374.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -12.01 | -292.36 | -1178
7374.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -12.01 | -292.36 | -1178
7374.28 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -12.01 -292.33 -1178.00 7374.41 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -12.01 | -292.32 | -1178
7375.37 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -12.01 | -292.03 | -1178
7376.66 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -12.01 -292.05 -1178.00 7376.66 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -12.01 | -292.05 | -1178
7377.6 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -12.01 | -291.93 | -1178
7377.68 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -12.01 -291.90 -1178.00 7379.30 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -12.01 | -291.81 | -1178
7378.95 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -12.01 | -291.78 | -1178
7378.96 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -12.01 | -291.77 | -1178
7381.03 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -12.01 -291.53 -1178.00 7387.17 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -12.01 | -290.79 | -1178
7387.36 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -12.01 -290.77 -1178.00 7387.72 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -12.01 -290.72 -1178.00 7387.72 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -12.01 -290.72 -1178.00 7387.72 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -12.01 -290.72 -1178.00 7387.84 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -12.01 -290.71 -1178.00 7388.06 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -12.01 | -290.68 | -1178
7388.06 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -12.01 | -290.68 | -1178
7388.06 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -12.01 | -290.68 | -1178
7388.06 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -12.01 | -290.68 | -1178
7388.15 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -12.01 | -290.67 | -1178
7388.15 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -12.01 -290.67 -1178.00 7388.15 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -12.01 -290.67 -1178.00 7388.74 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -12.01 -290.59 -1178.00 7389.75 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -12.01 -290.48 -1178.00 7389.75 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -12.01 -290.48 -1178.00 7390.17 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -12.01 -290.43 -1178.00 7390.47 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -12.01 -290.39 -1178.00 7390.47 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -12.01 -290.39 -1178.00 7390.47 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -12.01 -290.39 -1178.00 7390.47 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -12.01 -290.39 -1178.00 7390.80 Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -12.01 | -290.35 | -1178
7390.17 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -12.01 | -290.41 | -1178
7391.05 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -12.01 | -290.26 | -1178
7391.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -12.01 | -290.26 | -1178
7391.53 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -12.01 | -290.27 | -1178
7392.06 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -12.01 | -290.2 | -1178
7392.06 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -12.01 | -290.2 | -1178
7393.23 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -12.01 | -290.01 | -1178
7393.23 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -12.01 | -290.01 | -1178
7393.23 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -12.01 | -290.05 | -1178
7393.9 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -12.01 | -289.98 | -1178
7393.9 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -12.01 | -289.98 | -1178
7394.83 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -15.11 | -155.54 | -1273
7396.37 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -12.01 | -289.68 | -1178
7396.38 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -12.01 | -289.68 | -1178
7397.75 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -12.01 | -289.45 | -1178
7398.35 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -12.01 | -289.44 | -1178
7398.82 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -12.01 | -289.39 | -1178
7398.83 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -12.01 | -289.39 | -1178
7398.88 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -12.01 | -289.38 | -1178
7398.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -12.01 | -289.37 | -1178
7400.05 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -12.01 | -289.22 | -1178
7401.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -12.01 | -289.08 | -1178
7401.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -12.01 | -289.08 | -1178
7401.58 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -12.01 | -289.06 | -1178
7401.59 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -12.01 | -289.06 | -1178
7401.89 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -12.01 | -289.02 | -1178
7401.89 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -12.01 | -289.02 | -1178
7401.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | -12.01 | -289.01 | -1178
7401.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | -12.01 | -289.01 | -1178
7401.98 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | -12.01 | -289.01 | -1178
7402.09 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -12.01 | -289 | -1178
7402.09 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -12.01 | -289 | -1178
7402.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -12.01 | -288.99 | -1178
7402.12 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -12.01 | -288.99 | -1178
7402.43 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | -12.01 | -288.96 | -1178
7402.44 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -12.02 | -288.56 | -1178
7402.59 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | -12.01 | -288.93 | -1178
7402.76 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -12.01 | -288.92 | -1178
7402.77 | Line J1107 POI (41074) TO 7KELSO 2 (344849) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -12.01 | -288.91 | -1178
7410.32 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -16.3 | -135.8 | -1344
7410.87 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -14.97 | -163.44 | -1273
7463.78 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -14.76 | -171.49 | -1273
7464.71 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600488DAVIDSONTNC1 | 9.19 | 1912.26 | 2598.1
7470.68 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -14.94 | -157.05 | -1273
7480.91 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041070J1107GEN-041071J1107PADC1 | -14.27 | -205.57 | -1273
7480.91 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041071J1107PAD-041072J1107COLC1 | -14.27 | -205.57 | -1273
7480.91 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_041072J1107COL-041073J1107SUBC1 | -14.27 | -205.57 | -1273
7480.91 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041073J1107SUB-041074J1107POIC1 | -14.27 | -205.57 | -1273
7482.04 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -16 | -147.13 | -1344
7491.11 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -14.76 | -167.45 | -1273
7493.73 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -14.8 | -164.24 | -1273
7494.52 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -14.8 | -164.13 | -1273
7496.74 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -14.76 | -166.62 | -1273
7498.1 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -6.57 | -204.94 | -697.2
7500.19 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | -6.73 | -192.42 | -697.2
7512.2 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -16.8 | -82.04 | -1344
7522.83 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | -16 | -140.6 | -1344
7545.38 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | -16 | -136.99 | -1344
7549 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -16.59 | -91.96 | -1344
7558.91 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -10.56 | -385.77 | -1184
7571.27 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | -7.07 | -162.17 | -697.2
7579.93 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -16.52 | -91.85 | -1344
7585.04 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -16.31 | -106.92 | -1344
7589.43 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -16.5 | -91.82 | -1344
7607.79 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -16.18 | -112.73 | -1344
7630.51 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.32 | 215.06 | 697.2
7638.76 | Line J1231 POI (42314) TO J1632 POI (46327) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.04 | 96.12 | -289
7653.22 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -15.91 | -126.6 | -1344
7659.88 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -16.11 | -110.3 | -1344
7659.88 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -16.11 | -110.3 | -1344
7659.89 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -16.11 | -110.3 | -1344
7672.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -16.11 | -108.24 | -1344
7672.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -16.11 | -108.24 | -1344
7678.1 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -15.31 | -168.32 | -1344
7678.91 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -15.31 | -168.19 | -1344
7680.8 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -16.11 | -106.93 | -1344
7695.23 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.56 | -192.3 | -697.2
7699.83 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | -15.31 | -164.99 | -1344
7699.83 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | -15.31 | -164.99 | -1344
7711.36 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241515LIVNGSTNCOC1 | -15.85 | -121.43 | -1344
7713.89 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -16.11 | -101.6 | -1344
7719.69 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -16.11 | -100.67 | -1344
7726.67 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -14.27 | -170.5 | -1273
7726.68 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -14.27 -170.50 -1273.00 7747.20 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -14.27 -167.42 -1273.00 7750.54 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI -14.27 -167.03 -1273.00 7752.00 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -14.27 | -166.82 | -1273
7739.47 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -15.31 | -158.92 | -1344
7747.19 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -14.27 | -167.42 | -1273
7752.78 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.91 | -360.61 | -896
7755.46 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -14.27 | -166.24 | -1273
7755.81 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.81 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.81 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.81 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -14.27 | -166.23 | -1273
7755.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -14.27 | -166.23 | -1273
7756.53 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -14.27 | -166.13 | -1273
7756.53 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -14.27 | -166.13 | -1273
7757.2 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -14.27 | -166.03 | -1273
7757.2 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -14.27 | -166.03 | -1273
7758.71 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -14.27 | -165.82 | -1273
7759.33 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -14.27 | -165.82 | -1273
7761.05 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -14.27 | -165.6 | -1273
7762.4 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -14.27 -165.40 -1273.00 7762.55 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -14.27 | -165.38 | -1273
7763.03 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -14.27 | -165.31 | -1273
7763.03 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -14.27 | -165.31 | -1273
7763.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -14.27 | -165.08 | -1273
7763.54 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3250285ASHWDSLTP-3265895NPRNLIVRC1 | -15.91 | -108.83 | -1344
7763.79 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3250795NPRINCETON-3265895NPRNLIVRC1 | -15.91 | -108.78 | -1344
7764.72 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -14.27 -165.07 -1273.00 7764.72 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -14.27 | -165.07 | -1273
7764.85 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.57 | -187.43 | -697.2
7765.85 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -14.27 -164.87 -1273.00 7768.13 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -14.27 | -164.68 | -1273
7769.37 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -14.27 | -164.41 | -1273
7769.68 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -14.27 -164.36 -1273.00 7775.50 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -14.27 | -163.53 | -1273
7770.1 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -14.27 | -164.3 | -1273
7770.13 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -14.27 | -164.3 | -1273
7775.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -14.27 | -163.53 | -1273
7775.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -14.27 | -163.53 | -1273
7775.51 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -14.27 | -163.53 | -1273
7775.61 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -14.27 -163.52 -1273.00 7775.64 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -14.27 -163.51 -1273.00 7776.44 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -14.27 | -163.4 | -1273
7776.44 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -14.27 | -163.4 | -1273
7776.44 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -14.27 | -163.4 | -1273
7776.44 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -14.27 -163.40 -1273.00 7776.44 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -14.27 -163.40 -1273.00 7776.44 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -14.27 -163.40 -1273.00 7776.44 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -14.27 -163.40 -1273.00 7776.89 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -14.27 -163.33 -1273.00 7777.97 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -14.27 -163.18 -1273.00 7777.97 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -14.27 -163.18 -1273.00 7778.35 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -14.27 -163.13 -1273.00 7778.67 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -14.27 -163.08 -1273.00 7778.67 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -14.27 -163.08 -1273.00 7778.67 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -14.27 -163.08 -1273.00 7778.67 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -14.27 -163.08 -1273.00 7779.01 Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -14.27 | -163.03 | -1273
7779.26 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -14.27 | -163 | -1273
7780.34 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -14.27 | -162.78 | -1273
7780.82 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -14.27 | -162.69 | -1273
7781.35 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -14.27 | -162.67 | -1273
7781.76 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -14.27 | -162.58 | -1273
7781.76 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -14.27 | -162.58 | -1273
7781.95 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -14.27 | -162.61 | -1273
7781.95 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -14.27 | -162.61 | -1273
7782.54 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -14.27 | -162.52 | -1273
7783.22 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -14.27 | -162.43 | -1273
7783.22 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -14.27 | -162.43 | -1273
7786.26 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -14.27 | -162 | -1273
7786.28 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -14.27 | -162 | -1273
7787.12 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -14.27 | -161.88 | -1273
7787.53 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -14.27 | -161.82 | -1273
7787.55 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -14.27 | -161.82 | -1273
7787.55 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -14.27 | -161.73 | -1273
7787.59 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -14.27 | -161.81 | -1273
7787.65 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -14.28 | -161.3 | -1273
7787.7 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -14.27 | -161.79 | -1273
7788.85 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -14.27 | -161.33 | -1273
7789 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -14.27 | -161.38 | -1273
7789.12 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -14.27 | -161.37 | -1273
7789.21 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -14.27 | -161.23 | -1273
7789.23 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -14.27 | -161.35 | -1273
7789.91 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -14.27 | -161.45 | -1273
7790.29 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -14.28 | -160.92 | -1273
7790.36 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -14.27 | -161.41 | -1273
7790.36 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -14.27 | -161.41 | -1273
7790.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.5 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.52 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -14.27 | -161.39 | -1273
7790.53 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -14.27 | -161.39 | -1273
7791 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | -14.27 | -161.33 | -1273
7791.14 | Line J1830 POI (48307) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | -14.27 | -161.3 | -1273
7825.54 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 6.32 | 214.94 | 709.4
7886.82 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -6.32 | -198.87 | -697.2
7946.48 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -6.45 | -184.29 | -697.2
7977.46 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.67 | -165.1 | -697.2
7978.15 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -6.47 | -181.32 | -697.2
8020.42 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 6.88 | 145.16 | 697.2
8027.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 16.41 | 475.52 | 1793
8028.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -6.45 | -178.98 | -697.2
8035.77 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 13.18 | 734.27 | 1793
8045.71 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -6.45 | -177.89 | -697.2
8066.96 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.58 | -166.56 | -697.2
8079.13 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.57 | -166.55 | -697.2
8117.42 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.54 | -166.5 | -697.2
8177.96 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -15.31 | -91.78 | -1344
8177.96 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -15.31 -91.78 -1344.00 8179.90 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -15.31 -91.44 -1344.00 8180.35 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -15.31 -91.39 -1344.00 8180.54 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -15.31 | -91.36 | -1344
8179.9 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -15.31 | -91.44 | -1344
8181.01 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -15.31 | -91.25 | -1344
8181.67 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -15.31 -91.21 -1344.00 8181.71 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -15.31 | -91.2 | -1344
8181.78 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -15.31 | -91.15 | -1344
8181.94 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -15.31 | -91.14 | -1344
8181.94 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -15.31 | -91.14 | -1344
8182 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -15.31 | -91.13 | -1344
8182 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -15.31 | -91.13 | -1344
8182.01 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -15.31 -91.16 -1344.00 8182.01 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -15.31 | -91.16 | -1344
8182.3 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -15.31 -91.10 -1344.00 8182.62 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -15.31 -91.06 -1344.00 8182.62 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -15.31 -91.06 -1344.00 8182.76 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -15.31 -90.99 -1344.00 8182.81 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 -15.31 -90.95 -1344.00 8182.81 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC -15.31 -90.95 -1344.00 8182.81 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 -15.31 -90.95 -1344.00 8182.81 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 -15.31 -90.95 -1344.00 8182.81 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 -15.31 -90.95 -1344.00 8182.82 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -15.31 | -90.95 | -1344
8182.51 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -15.31 | -90.95 | -1344
8182.76 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -15.31 | -90.99 | -1344
8182.79 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -15.31 | -90.98 | -1344
8182.8 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -15.31 | -90.96 | -1344
8182.8 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -15.31 | -90.98 | -1344
8182.88 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -15.31 | -90.94 | -1344
8182.91 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre -15.31 -90.94 -1344.00 8183.36 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | -15.31 | -90.89 | -1344
8183.08 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -15.31 | -90.99 | -1344
8183.1 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -15.31 | -90.86 | -1344
8183.45 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -15.31 -90.96 -1344.00 8183.52 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -15.31 | -90.93 | -1344
8183.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -15.31 | -90.9 | -1344
8183.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -15.31 | -90.9 | -1344
8183.68 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -15.31 | -90.9 | -1344
8183.71 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -15.31 | -90.9 | -1344
8183.91 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -15.31 | -90.8 | -1344
8184.12 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -15.31 | -90.81 | -1344
8184.13 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -15.31 -90.83 -1344.00 8184.20 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -15.31 | -90.82 | -1344
8184.26 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -15.31 | -90.81 | -1344
8184.29 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -15.31 | -90.81 | -1344
8184.32 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -15.31 | -90.8 | -1344
8184.32 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -15.31 -90.80 -1344.00 8184.32 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -15.31 -90.80 -1344.00 8184.34 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-IVH-RRK:RRK-PRI -15.31 -90.76 -1344.00 8184.38 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 -15.31 -90.79 -1344.00 8184.38 Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] P23:230:GRE:CCR | -15.31 | -90.79 | -1344
8184.39 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -15.31 -90.79 -1344.00 9127.95 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.81 -166.86 -697.20 9128.20 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.81 | -166.84 | -697.2
8184.63 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -15.31 | -90.73 | -1344
8184.98 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | -15.31 | -90.6 | -1344
8185.22 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -15.31 | -90.66 | -1344
8185.32 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | -15.31 | -90.55 | -1344
8185.4 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -15.31 | -90.57 | -1344
8185.46 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | -15.31 | -90.58 | -1344
8185.61 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -15.31 | -90.59 | -1344
8185.61 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -15.31 | -90.59 | -1344
8185.74 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | -15.31 | -90.52 | -1344
8185.74 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | -15.31 | -90.52 | -1344
8185.76 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | -15.31 | -90.52 | -1344
8185.76 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | -15.31 | -90.52 | -1344
8185.87 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | -15.31 | -90.51 | -1344
8186.08 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | -15.31 | -90.48 | -1344
8186.17 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | -15.31 | -90.46 | -1344
8186.28 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -15.31 | -90.49 | -1344
8186.38 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.41 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -15.31 | -90.43 | -1344
8186.47 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S_GD | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.49 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -15.31 | -90.42 | -1344
8186.5 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.51 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.58 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | -15.31 | -90.41 | -1344
8186.58 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | -15.31 | -90.41 | -1344
8186.58 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | -15.31 | -90.41 | -1344
8186.69 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.69 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -15.31 | -90.44 | -1344
8186.7 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222a | -15.31 | -90.38 | -1344
8186.72 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | -15.31 | -90.38 | -1344
8186.79 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -15.31 | -90.42 | -1344
8186.81 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | -15.31 | -90.39 | -1344
8186.81 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | -15.31 | -90.39 | -1344
8186.81 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | -15.31 | -90.39 | -1344
8186.82 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | -15.31 | -90.39 | -1344
8190.14 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 12.6 | 761.34 | 1793
8199.46 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 6.88 | 145.03 | 709.4
8208.15 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | -5.99 | -205.68 | -697.2
8255.72 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -6.88 | -128.96 | -697.2
8258.71 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -11.51 | -432.07 | -1382.6
8275.44 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -13.1 | -110.7 | -1195
8300.92 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 13.18 | 698.63 | 1793
8360.59 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -11.51 | -420.35 | -1382.6
8363.08 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 17.1 | 362.92 | 1793
8366.82 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 13.07 | 699.56 | 1793
8372.19 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3607175MARSHALL#2CZ1 | -16.59 | -5.5 | -1394.3
8392.68 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046326J1632SUB-046327J1632POIC1 | -5.81 | -209.58 | -697.2
8406.36 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.42 | -157.38 | -697.2
8428.03 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.4 | 20.49 | 560
8439.65 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -6.07 | -185.08 | -697.2
8445.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 10.77 | -145.04 | 765
8452.07 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -6.07 | -184.33 | -697.2
8460.71 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -11.51 | -408.83 | -1382.6
8462.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -6.07 | -183.68 | -697.2
8511.6 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 10.63 | 1693.35 | 2598.1
8519.45 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600165MARSHALLKY-3607165MARSHALL#1CZ1 | -15.31 | -89.92 | -1394.3
8520.48 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600165MARSHALLKY-3607175MARSHALL#2CZ1 | -15.31 | -89.93 | -1394.3
8537.11 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -6.13 | -173.49 | -697.2
8551.14 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -6.22 | -165.32 | -697.2
8591.84 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -6.19 | -165.59 | -697.2
8609.93 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -6.14 | -168.92 | -697.2
8620.98 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -6.21 | -161.83 | -697.2
8629.35 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | -5.92 | -186.33 | -697.2
8660.62 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -19.83 | -75.97 | -1793
8703.15 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -6.15 | -161.65 | -697.2
8716.95 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600435PARADISEFP-3607445PARADSCC34C1 | -5.81 | -190.74 | -697.2
8726.49 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241715GRAHMVILE1-3510045JG-TAPC1 | -5.98 | -175.66 | -697.2
8726.49 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241715GRAHMVILE1C1 | -5.98 | -175.66 | -697.2
8730.38 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241725GRAHMVILE2-3510025JOPPASC1 | -5.98 | -175.43 | -697.2
8730.38 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241725GRAHMVILE2C1 | -5.98 | -175.43 | -697.2
8759.03 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -6.07 | -165.75 | -697.2
8759.8 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 10.58 | 865.8 | 1793
8765.03 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.98 | -172.7 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046320J1632GEN-046322J1632PADC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046321J1632GEN1-046323J1632PADC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046322J1632PAD-046324J1632COLC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_046323J1632PAD-046325J1632COLC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046324J1632COL-046326J1632SUBC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_046325J1632COL-046326J1632SUBC1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046320J1632GENU1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8773.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_046321J1632GEN1U1 | -5.81 | -187.46 | -697.2
8776.29 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -6 | -170.31 | -697.2
8776.29 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -6 | -170.31 | -697.2
8776.3 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -6 | -170.31 | -697.2
8896.64 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 9.7 | 320.68 | 1184
8917.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 11.03 | -218.61 | 765
8939.82 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.6 | 1399.59 | 1900.1
9025.03 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 12.27 | 685.38 | 1793
9087.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 16.26 | 315.17 | 1793
9135.52 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.81 | -166.42 | -697.2
9135.56 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.81 | -166.41 | -697.2
9136.12 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.81 -166.38 -697.20 9136.83 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -5.81 | -166.29 | -697.2
9136.83 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -5.81 | -166.29 | -697.2
9136.88 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -5.81 -166.34 -697.20 9137.58 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.81 -166.30 -697.20 9137.64 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -5.81 | -166.29 | -697.2
9137.68 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -5.81 | -166.24 | -697.2
9137.69 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -5.81 -166.24 -697.20 9137.82 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -5.81 | -166.23 | -697.2
9138.01 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -5.81 | -166.22 | -697.2
9138.13 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -5.81 -166.21 -697.20 9138.17 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -5.81 -166.21 -697.20 9138.21 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.81 -166.26 -697.20 9138.27 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -5.81 -166.21 -697.20 9138.36 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -5.81 -166.20 -697.20 9138.36 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.81 -166.20 -697.20 9138.86 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -5.81 -166.17 -697.20 9138.86 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.81 -166.17 -697.20 9138.99 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.81 -166.21 -697.20 9139.06 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.81 -166.21 -697.20 9139.06 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.81 -166.21 -697.20 9139.51 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.81 -166.18 -697.20 9139.51 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.81 -166.18 -697.20 9139.62 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.81 -166.18 -697.20 9139.98 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.81 -166.16 -697.20 9139.98 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.81 -166.16 -697.20 9140.40 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.81 -166.13 -697.20 9140.65 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.81 -166.12 -697.20 9140.87 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.81 -166.11 -697.20 9141.63 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -5.81 -166.06 -697.20 9141.65 Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.81 | -166.06 | -697.2
9141.64 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.81 | -166.06 | -697.2
9142.04 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -5.81 | -166.04 | -697.2
9142.14 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.81 | -166.03 | -697.2
9142.2 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.81 | -166.05 | -697.2
9142.23 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.81 | -166.03 | -697.2
9142.31 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.81 | -166.02 | -697.2
9142.35 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.81 | -166.02 | -697.2
9142.35 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.81 | -166.02 | -697.2
9142.41 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.81 | -166.02 | -697.2
9142.93 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -5.81 | -165.98 | -697.2
9143.17 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.81 | -165.97 | -697.2
9143.25 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.81 | -165.97 | -697.2
9143.26 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.81 | -165.97 | -697.2
9143.48 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.81 | -165.95 | -697.2
9143.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -5.81 | -165.94 | -697.2
9143.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -5.81 | -165.94 | -697.2
9143.78 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -5.81 | -165.94 | -697.2
9143.81 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.81 | -165.93 | -697.2
9144.09 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.81 | -165.92 | -697.2
9144.2 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.81 | -165.91 | -697.2
9144.2 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.81 | -165.91 | -697.2
9145.39 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.81 | -165.84 | -697.2
9145.73 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.81 | -165.82 | -697.2
9145.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.81 | -165.82 | -697.2
9146.74 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.81 | -165.77 | -697.2
9146.86 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -5.81 | -165.75 | -697.2
9147.03 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -5.81 | -165.74 | -697.2
9147.03 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.81 | -165.75 | -697.2
9147.35 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -5.81 | -165.73 | -697.2
9147.38 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.81 | -165.73 | -697.2
9147.51 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.81 | -165.72 | -697.2
9147.52 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.81 | -165.73 | -697.2
9147.53 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.81 | -165.72 | -697.2
9147.58 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.81 | -165.72 | -697.2
9147.59 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.81 | -165.72 | -697.2
9147.63 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.81 | -165.71 | -697.2
9147.63 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.81 | -165.71 | -697.2
9147.64 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.81 | -165.71 | -697.2
9147.64 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -5.81 | -165.7 | -697.2
9147.65 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.81 | -165.71 | -697.2
9147.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.81 | -165.71 | -697.2
9147.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -5.81 | -165.7 | -697.2
9147.9 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.81 | -165.7 | -697.2
9148.11 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.81 | -165.69 | -697.2
9148.15 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.81 | -165.68 | -697.2
9148.28 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.81 | -165.68 | -697.2
9148.4 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.4 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.42 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.43 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.43 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.56 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.59 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -5.81 | -165.67 | -697.2
9148.6 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.81 | -165.66 | -697.2
9148.6 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.81 | -165.66 | -697.2
9148.62 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.62 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.66 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.7 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -5.81 | -165.64 | -697.2
9148.72 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.74 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.75 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.81 | -165.65 | -697.2
9148.76 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -5.81 | -165.64 | -697.2
9148.77 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -5.81 | -165.65 | -697.2
9181.34 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.45 | -127.01 | 1200
9181.34 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.45 | -127.01 | 1200
9181.34 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 14.45 | -127.01 | 1200
9263.01 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 13.18 | 571.79 | 1793
9298.26 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -12.67 | -17.11 | -1195
9309.4 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 12.12 | 664.55 | 1793
9358.27 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 12.13 | 657.52 | 1793
9378.91 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 11.44 | 926.54 | 1999.7
9382.86 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -12.1 | -258.79 | -1394.3
9405.11 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 11.13 | 746.33 | 1793
9408.29 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -11.46 | -116.84 | -1195
9409.97 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 14.85 | 395.29 | 1793
9446.41 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 13.46 | 521.34 | 1793
9454.35 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 14.73 | 400.69 | 1793
9476.86 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -17.86 | -100.57 | -1793
9481.39 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 11.44 | 914.81 | 1999.7
9501.06 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487754BALDWIN-3488144PRESTC1 | 11.06 | 741.74 | 1793
9536.53 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 19.22 | -450.78 | 1382.6
9549.77 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 13.19 | 533.1 | 1793
9562.14 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 9.41 | -135.23 | 765
9575.86 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.36 | -286.72 | -896
9582.1 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 11.44 | 903.29 | 1999.7
9594.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 11.86 | 654.69 | 1793
9652.46 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488124HERZOG-3488134FAYETTEVLLEC1 | 10.88 | 743.17 | 1793
9652.76 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -9.54 | -263.16 | -1184
9661.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -13.72 | -68.55 | -1394.3
9677.22 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 12.39 | 593.66 | 1793
9683.73 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 13.01 | 533.39 | 1793
9711.78 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 13.81 | 452.19 | 1793
9712.5 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478507NORRIS-3478514NORRISC1 | 9.58 | -165.07 | 765
9730.15 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 13.47 | 482.23 | 1793
9730.42 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487754BALDWIN-3487747BALDWINC1 | 11.13 | 710.13 | 1793
9739.68 | Transformer 7W_FRFT_E (346992) TO 4W_FRFT_E (348416) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -6.7 | 92.77 | -560
9756.74 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -17.87 | -49.39 | -1793
9770.64 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 14.86 | 341.09 | 1793
9777.9 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 11.13 | 704.29 | 1793
9796.65 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488114SBELLEVLLE-3488124HERZOGC1 | 10.85 | 729.71 | 1793
9797.69 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 13.37 | 483.5 | 1793
9831.25 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 11.42 | 670.6 | 1793
9853.76 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.19 | -49.57 | 560
9855.26 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 12.67 | 543.96 | 1793
9909.25 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 9.07 | 1698.91 | 2598.1
9928.01 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 14.86 | 317.28 | 1793
9935.93 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 11.26 | 674.56 | 1793
9936.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | 10.64 | 735.77 | 1793
9936.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | 10.64 | 735.77 | 1793
9936.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | 10.64 | 735.77 | 1793
9936.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | 10.64 | 735.77 | 1793
9947.22 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 11.26 | 673.29 | 1793
9949.85 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | 10.73 | 725.56 | 1793
9958.31 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 11.26 | 672.05 | 1793
9961.96 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 11.34 | 663.09 | 1793
9970.12 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -11.47 | -51.58 | -1195
9979 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 14.09 | 387.33 | 1793
9982.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 10.37 | -269.75 | 765
9988.06 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488054MARIGOLDTP-3488144PRESTC1 | 10.88 | 705.87 | 1793
9990.47 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600488DAVIDSONTNC1 | 7.71 | 1827.77 | 2598.1
10002.62 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | -11.19 | -75.9 | -1195
10017.37 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -9.04 | -476.82 | -1382.6
10022.66 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488054MARIGOLDTP-3488134FAYETTEVLLEC1 | 10.88 | 702.11 | 1793
10034.13 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -18.31 | 44.08 | -1793
10035.92 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -16.65 | -121.97 | -1793
10043.31 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487697PRSTATEEC1-3487737PRSTATECZ1 | 10.64 | 724.4 | 1793
10043.31 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487717PRSTATEEC2-3487737PRSTATECZ2 | 10.64 | 724.4 | 1793
10052.19 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 11.06 | 681.38 | 1793
10052.19 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 11.06 | 681.38 | 1793
10052.2 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 11.06 | 681.38 | 1793
10062.02 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.06 | 680.29 | 1793
10062.02 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 11.06 | 680.29 | 1793
10064.51 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | -11.81 | -5.9 | -1195
10064.84 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 9.07 | 359.69 | 1273
10068.25 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.06 | 679.6 | 1793
10072.76 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 8.33 | 433.59 | 1273
10093.67 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 11.06 | 676.79 | 1793
10095.25 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | -11.19 | -65.35 | -1195
10098.12 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 11.06 | 676.3 | 1793
10106.02 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042254J1225POI-3488404OKAWVILLEC1 | 10.73 | 708.17 | 1793
10108.33 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -12.09 | 26.66 | -1195
10121.64 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 8.24 | 439.44 | 1273
10122.05 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488254BARREL-3488404OKAWVILLEC1 | 10.73 | 706.45 | 1793
10122.78 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | 15.83 | 190.83 | 1793
10122.78 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | 15.83 | 190.83 | 1793
10123.85 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 14.87 | 287.4 | 1793
10153.23 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491261BALDWING1U1 | 10.64 | 712.71 | 1793
10153.23 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491271BALDWING2U2 | 10.64 | 712.71 | 1793
10163 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 10.97 | 677.73 | 1793
10163 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 10.97 | 677.73 | 1793
10164.2 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 10.97 | 677.6 | 1793
10167.5 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 9.42 | -193.01 | 765
10177.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040964J1096POI-3478514NORRISC1 | 9.53 | -204.87 | 765
10178.18 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3606628BRADLEYTNC1 | 5.26 | 1365.19 | 1900.1
10185.76 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 15.89 | 174.87 | 1793
10201.43 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3480006PNKY_CIP-3482914STJOHNC1 | 10.76 | 694.97 | 1793
10202.5 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482914STJOHN-3495132STJOHNC5 | 10.76 | 694.86 | 1793
10203.13 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -11.26 | -45.63 | -1195
10204.48 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487747BALDWIN-3491271BALDWING2C1 | 10.64 | 707.25 | 1793
10210.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 10.84 | 686.67 | 1793
10211.21 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | 10.96 | 673.79 | 1793
10212.66 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 10.95 | 674.84 | 1793
10214.03 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 15.84 | 174.8 | 1793
10216.95 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -10.22 | -338.54 | -1382.6
10255.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 10.37 | -298.58 | 765
10260.42 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -11.47 | -18.56 | -1195
10264.05 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 13.82 | 374.87 | 1793
10281.19 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -11.36 | -27.18 | -1195
10282.25 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | -11.19 | -44.15 | -1195
10285.72 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -11.33 | -29.66 | -1195
10296.94 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -8.09 | -351.01 | -1184
10300.3 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -5.4 | -339.75 | -896
10303.43 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 15.71 | 174.59 | 1793
10308.07 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -12.09 | 51.26 | -1195
10327.03 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | -11.79 | 22.26 | -1195
10351.9 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -11.47 | -7.8 | -1195
10355.69 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -12.09 | -142.77 | -1394.3
10357.76 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 14.05 | 337.35 | 1793
10357.76 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 14.05 | 337.35 | 1793
10360.97 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 14.05 | 336.9 | 1793
10366.07 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | 5.48 | 128.77 | 697.2
10375.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 14.39 | 299.97 | 1793
10376.71 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | -11.02 | -51.84 | -1195
10378.93 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 18.36 | 54.17 | 1959.9
10379.31 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -11.27 | -25.54 | -1195
10388.79 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 10.64 | 687.64 | 1793
10388.8 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 10.64 687.64 1793.00 10429.12 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 10.64 683.23 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 10.64 682.48 1793.00 10436.47 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 10.64 682.48 1793.00 10437.87 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 10.64 682.33 1793.00 10437.87 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 10.64 682.33 1793.00 10437.98 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -13.13 170.61 -1200.00 10439.16 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 10.64 682.29 1793.00 10439.18 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 10.64 682.19 1793.00 10439.18 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 10.64 682.19 1793.00 10441.62 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 10.64 | 682.03 | 1793
10390.73 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -12.09 | -138.54 | -1394.3
10410.08 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -12.12 | -132.7 | -1394.3
10414.57 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 10.64 | 684.88 | 1793
10420.9 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -12.09 | -134.89 | -1394.3
10422.64 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 10.64 | 683.94 | 1793
10424.25 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 10.64 | 683.87 | 1793
10429.11 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 10.64 | 683.23 | 1793
10432.72 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 10.64 | 682.97 | 1793
10432.75 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 10.64 | 682.97 | 1793
10434.09 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | 5.22 | 152.2 | 697.2
10436.1 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 10.64 | 682.49 | 1793
10436.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 10.64 | 682.48 | 1793
10436.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 10.64 | 682.48 | 1793
10436.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 10.64 | 682.48 | 1793
10437.98 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.13 | 170.61 | -1200
10437.98 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -13.13 | 170.61 | -1200
10440.5 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -11.36 | -8.85 | -1195
10440.67 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 10.64 | 682.12 | 1793
10444.7 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 10.64 | 681.67 | 1793
10450.4 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 10.64 | 681.09 | 1793
10450.4 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 10.64 | 681.09 | 1793
10458.26 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 10.64 680.25 1793.00 10458.29 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 10.64 | 680.25 | 1793
10458.98 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 10.64 680.28 1793.00 10461.21 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 10.64 | 679.94 | 1793
10461 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 10.64 | 679.89 | 1793
10461.37 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 10.64 | 679.92 | 1793
10461.37 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 10.64 | 679.92 | 1793
10461.79 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK 10.64 679.87 1793.00 10461.79 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | 10.64 | 679.87 | 1793
10461.87 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 10.64 679.86 1793.00 10471.75 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 10.64 | 678.82 | 1793
10463.34 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 10.64 | 679.53 | 1793
10466.31 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 10.64 | 679.39 | 1793
10466.34 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 10.64 | 679.39 | 1793
10466.69 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 10.64 | 679.3 | 1793
10467.04 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 9.43 | -222.01 | 765
10468.04 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 10.64 | 679.13 | 1793
10468.67 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 10.64 | 679.14 | 1793
10469.26 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 10.64 | 679.08 | 1793
10469.26 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 10.64 | 679.08 | 1793
10470.55 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 10.64 | 678.92 | 1793
10472.42 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 10.64 678.74 1793.00 10472.42 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 10.64 678.74 1793.00 10472.43 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 10.64 678.74 1793.00 10472.43 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 10.64 678.74 1793.00 10472.81 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 10.64 | 678.7 | 1793
10472.6 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 10.64 | 678.72 | 1793
10472.6 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 10.64 | 678.72 | 1793
10472.66 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 10.64 | 678.72 | 1793
10472.66 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 10.64 | 678.72 | 1793
10473.33 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 10.64 | 678.65 | 1793
10473.33 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 10.64 678.65 1793.00 10473.33 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 10.64 678.65 1793.00 10475.31 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 10.64 678.43 1793.00 10475.89 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 10.64 678.37 1793.00 10475.89 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 10.64 678.37 1793.00 10476.85 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 10.64 678.27 1793.00 10477.04 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 10.64 678.25 1793.00 10477.04 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 10.64 678.25 1793.00 10477.04 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 10.64 678.25 1793.00 10477.04 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 10.64 678.25 1793.00 10477.28 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 10.64 | 678.23 | 1793
10475.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -11.15 | -27.4 | -1195
10476.48 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 10.64 | 678.26 | 1793
10476.48 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 10.64 | 678.26 | 1793
10477.74 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 10.64 | 678.18 | 1793
10477.74 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 10.64 | 678.18 | 1793
10477.74 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 10.64 | 678.18 | 1793
10477.79 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 10.64 | 678.17 | 1793
10480.4 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 10.64 | 677.89 | 1793
10481.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 10.64 | 677.78 | 1793
10481.5 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 10.64 | 677.78 | 1793
10481.55 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 10.64 | 677.77 | 1793
10481.64 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 10.64 | 677.76 | 1793
10481.81 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | 9.08 | -186.55 | 765
10482.25 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 10.64 | 677.69 | 1793
10482.28 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 10.64 677.69 1793.00 10482.92 Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 10.64 677.63 1793.00 10905.71 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 6.55 358.05 1072.00 11080.89 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -10.7 | -9.21 | -1195
10482.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 10.64 | 677.68 | 1793
10482.44 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 10.64 | 677.68 | 1793
10482.56 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 10.64 | 677.66 | 1793
10482.57 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 10.64 | 677.66 | 1793
10483.83 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 10.64 | 677.53 | 1793
10483.86 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 10.64 | 677.53 | 1793
10484.49 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 10.64 | 677.46 | 1793
10484.73 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 10.64 | 677.42 | 1793
10485.42 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 10.64 | 677.36 | 1793
10485.45 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 10.64 | 677.36 | 1793
10485.47 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 10.64 | 677.36 | 1793
10486.29 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 10.64 | 677.27 | 1793
10486.29 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 10.64 | 677.27 | 1793
10487.27 | Line 7ASTER (348288) TO 7PR STATE (348773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 10.64 | 677.16 | 1793
10494.7 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 14.96 | 222.51 | 1793
10494.7 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 14.96 | 222.51 | 1793
10500.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -12.09 | 74.81 | -1195
10501.29 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 14.96 | 221.52 | 1793
10504.18 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 5.1 | 161.93 | 697.2
10506.11 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -9.05 | -431.48 | -1382.6
10510.01 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -11.36 | -0.8 | -1195
10518.04 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 10.37 | -326.19 | 765
10522.88 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -11.27 | -9.05 | -1195
10526.04 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -17.19 | 16.95 | -1793
10532.65 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600488DAVIDSONTNC1 | 9.02 | 1647.91 | 2598.1
10542.26 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -10.88 | -47.9 | -1195
10543.04 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -11.3 | -3.19 | -1195
10544.85 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 9.18 | -203.22 | 765
10548.47 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | 9.48 | -234.92 | 765
10554.03 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -11.3 | -1.95 | -1195
10560.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | 9.08 | -193.82 | 765
10560.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -11.2 | -12.37 | -1195
10564.84 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -11.3 | -0.73 | -1195
10566.89 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 9.43 | -231.67 | 765
10582.47 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -12.84 | -35.3 | -1394.3
10590.8 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | 5.48 | 128.64 | 709.4
10592.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -12.38 | -83.07 | -1394.3
10605.87 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -12.81 | -35.26 | -1394.3
10616.65 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 13.88 | 319.2 | 1793
10624.89 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 13.73 | 334.13 | 1793
10624.89 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 13.73 | 334.13 | 1793
10624.91 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 13.73 | 334.13 | 1793
10631.12 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 13.88 | 317.19 | 1793
10640.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 13.73 | 331.99 | 1793
10640.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 13.73 | 331.99 | 1793
10645.34 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 13.88 | 315.22 | 1793
10650.35 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 13.73 | 330.63 | 1793
10658.45 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | 9.58 | -255.88 | 765
10660.77 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 8.79 | 1661.38 | 2598.1
10661.41 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | -5.48 | -112.57 | -697.2
10662.27 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 8.34 | 383.84 | 1273
10670.02 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | 5.22 | 152.08 | 709.4
10679.73 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -12.73 | -35.12 | -1394.3
10688.59 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -11.2 | 2.28 | -1195
10690.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 13.73 | 325.1 | 1793
10694.42 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 12.13 | 495.74 | 1793
10695.1 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -11.2 | 3.01 | -1195
10697.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 13.73 | 324.13 | 1793
10702.94 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 5.09 | 152.13 | 697.2
10708.42 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -12.38 | -68.7 | -1394.3
10713.11 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 9.18 | -218.86 | 765
10716.79 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | -10.85 | -32.52 | -1195
10718.03 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -10.97 | -19.33 | -1195
10718.95 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | 9.08 | -208.41 | 765
10721.02 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465104ALBIONN-3465114ALBIONSCZ | -10.94 | -21.75 | -1195
10721.56 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -10.97 | -18.94 | -1195
10723.98 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -10.69 | -48.95 | -1195
10727.99 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -10.97 | -18.24 | -1195
10732.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -12.38 | -65.74 | -1394.3
10744.15 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3603265BARKLEYHPC1 | -5.22 | -136.01 | -697.2
10746.01 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 5.1 | 161.81 | 709.4
10751.49 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 11.88 | 515.79 | 1793
10751.61 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474314LAWRNCVL-3478684JASPERC1 | -10.93 | -19.42 | -1195
10752.54 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -10.97 | -15.76 | -1195
10756.18 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -10.97 | -15.14 | -1195
10761.02 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -11.03 | -7.85 | -1195
10761.02 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -11.03 | -7.85 | -1195
10761.03 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -11.03 | -7.85 | -1195
10766.84 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -10.95 | -15.67 | -1195
10768.82 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.03 | -6.99 | -1195
10768.82 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -11.03 | -6.99 | -1195
10769.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -10.94 | -16.9 | -1195
10770.72 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 5.1 | 148.35 | 697.2
10773.76 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.03 | -6.44 | -1195
10782.89 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | -10.84 | -26.05 | -1195
10783.35 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 10.38 | 673.32 | 1793
10784.94 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -12.1 | 109.83 | -1195
10790.64 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 9.15 | -222.12 | 765
10790.95 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 9.13 | -220.47 | 765
10793.92 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -11.03 | -4.22 | -1195
10800.39 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3611635NSTARKYTC1 | -12.2 | -77.17 | -1394.3
10800.74 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3611635NSTARKYT-3611805ARKEMAKYTC1 | -12.2 | -77.13 | -1394.3
10805.74 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 12.48 | 444.11 | 1793
10822 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -5.1 | -145.74 | -697.2
10846.39 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3611805ARKEMAKYTC1 | -12.2 | -71.56 | -1394.3
10850.2 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 9.19 | -231.7 | 765
10852.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 8.89 | -199.74 | 765
10865.21 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 9.22 | -236.25 | 765
10875.77 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 9.22 | -237.22 | 765
10877.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 13.55 | 318.83 | 1793
10886.16 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 9.22 | -238.18 | 765
10887.43 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 7.72 | 432.19 | 1273
10888.03 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 9.13 | -229.12 | 765
10889.58 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 13.6 | 311.72 | 1793
10892.56 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 12.19 | 465.16 | 1793
10905.71 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.55 | 358.05 | 1072
10905.71 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.55 | 358.05 | 1072
10906.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | 10.38 | -367.24 | 765
10909.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 8.73 | -187.17 | 765
10912.42 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 9.15 | -233.4 | 765
10918.79 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 13.16 | 356.32 | 1793
10919.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 8.34 | 361.98 | 1273
10935.55 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.18 | 131.04 | 697.2
10935.7 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -8.67 | -434.58 | -1382.6
10942.93 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -8.67 | -433.95 | -1382.6
10944.92 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 5.09 | 152 | 709.4
10953.33 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 8.18 | 377.45 | 1273
10965.09 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 13.5 | 312.97 | 1793
10965.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 9.15 | -238.36 | 765
10992.73 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 14.65 | 182.29 | 1793
10994.6 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 8.99 | -223.57 | 765
10999.05 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 13.4 | 319.63 | 1793
10999.85 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 13.4 | 319.52 | 1793
11001.35 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 13.34 | 325.67 | 1793
11001.8 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.01 | 145.94 | 697.2
11008.2 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -5.41 | -300.94 | -896
11010.41 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 9.13 | -240.53 | 765
11012.55 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 5.1 | 148.23 | 709.4
11014.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045790J1579GEN-045791J1579PADC1 | 8.74 | -198 | 765
11014.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045791J1579PAD-045792J1579COLC1 | 8.74 | -198 | 765
11014.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045792J1579COL-045793J1579SUBC1 | 8.74 | -198 | 765
11014.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045793J1579SUB-045794J1579POIC1 | 8.74 | -198 | 765
11014.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045790J1579GENU1 | 8.74 | -198 | 765
11016.63 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 9.13 | -241.1 | 765
11019.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | 8.86 | -211.77 | 765
11020.95 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -5.09 | -135.93 | -697.2
11022.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | T_041070J1107GEN-041071J1107PADC1 | 12.91 | 370.31 | 1793
11022.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_041071J1107PAD-041072J1107COLC1 | 12.91 | 370.31 | 1793
11022.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | T_041072J1107COL-041073J1107SUBC1 | 12.91 | 370.31 | 1793
11022.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_041073J1107SUB-041074J1107POIC1 | 12.91 | 370.31 | 1793
11027.96 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 13.34 | 322.12 | 1793
11029.8 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 5.02 | 143.61 | 697.2
11033.45 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 13.34 | 321.39 | 1793
11035.59 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -5.54 | -284.97 | -896
11035.59 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -5.54 | -284.97 | -896
11035.62 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -5.54 | -284.97 | -896
11039.36 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469394CROSSVL-3469404BMTWNSUBC1 | 8.74 | -200.13 | 765
11046.3 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 10.95 | 583.24 | 1793
11050.75 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 8.95 | -223.91 | 765
11054.07 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 8.95 | -224.2 | 765
11059.4 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 13.43 | 307.34 | 1793
11060.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 8.95 | -224.75 | 765
11063.17 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -5.54 | -283.44 | -896
11063.17 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -5.54 | -283.44 | -896
11065.95 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.11 | 132.17 | 697.2
11066.21 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3453064WITTNBRG-3471664GRANDTWC1 | 12.98 | 356.88 | 1793
11067.08 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -8.1 | -287.75 | -1184
11073.92 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 8.94 | -224.85 | 765
11074.31 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 8.95 | -226.36 | 765
11076.39 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 9.01 | -232.51 | 765
11076.39 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 9.01 | -232.51 | 765
11076.4 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 9.01 | -232.51 | 765
11076.41 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042088J1208POI-3477894MUDDYC1 | 9.09 | -241.64 | 765
11080.65 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -5.54 | -282.48 | -896
11081.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -10.7 | -9.21 | -1195
11082.55 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.1 | 132.15 | 697.2
11083.98 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 9.01 | -233.19 | 765
11084.11 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 5.01 | 141.82 | 697.2
11088.54 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -5.1 | -132.16 | -697.2
11096.81 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -9.82 | -26 | -1115.4
11101.08 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 5.01 | 140.97 | 697.2
11105.44 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -9.82 | -25.16 | -1115.4
11106 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | 12.97 | 352.63 | 1793
11108.27 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -10.7 | -6.33 | -1195
11108.39 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -10.7 | -6.31 | -1195
11110.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -10.70 -6.10 -1195.00 11112.11 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -10.7 | -5.53 | -1195
11112.11 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -10.7 | -5.53 | -1195
11113.1 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -10.70 -5.81 -1195.00 11114.84 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -10.70 -5.22 -1195.00 11115.08 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -10.7 | -5.18 | -1195
11115.49 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -10.70 -5.50 -1195.00 11115.68 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -10.70 -5.53 -1195.00 11115.72 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -10.7 | -5.12 | -1195
11116.01 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -10.7 | -5.09 | -1195
11116.56 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -10.7 | -5.03 | -1195
11116.61 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -10.70 -5.03 -1195.00 11116.91 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -10.70 -5.00 -1195.00 11117.26 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -10.70 -4.98 -1195.00 11117.26 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -10.70 -4.98 -1195.00 11117.77 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -10.70 -5.31 -1195.00 11119.01 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -10.70 -4.78 -1195.00 11119.01 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -10.70 -4.78 -1195.00 11120.48 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -10.70 -5.02 -1195.00 11120.79 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -10.70 -4.99 -1195.00 11120.79 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -10.70 -4.99 -1195.00 11122.35 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -10.70 -4.82 -1195.00 11122.35 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -10.70 -4.82 -1195.00 11122.78 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -10.70 -4.77 -1195.00 11124.05 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -10.70 -4.64 -1195.00 11124.11 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -10.70 -4.63 -1195.00 11125.51 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -10.70 -4.48 -1195.00 11126.39 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -10.70 -4.39 -1195.00 11127.29 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -10.70 -4.29 -1195.00 11129.94 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER -10.70 -4.00 -1195.00 11130.00 Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | -10.7 | -4 | -1195
11118.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | -17.39 | -26.72 | -1959.9
11119.6 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 13.15 | 330.96 | 1793
11121.3 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 13.16 | 329.48 | 1793
11122.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 13.15 | 330.62 | 1793
11124.14 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 11.7 | 491.58 | 1793
11127.07 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 13.15 | 329.98 | 1793
11128.23 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 18.73 | -124.24 | 1959.9
11129.51 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 10.64 | 609.33 | 1793
11130.41 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -10.7 | -3.96 | -1195
11131.33 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -10.7 | -3.86 | -1195
11131.6 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -10.7 | -3.83 | -1195
11131.96 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -10.7 | -3.79 | -1195
11132.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -10.7 | -3.76 | -1195
11132.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -10.7 | -3.74 | -1195
11132.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -10.7 | -3.74 | -1195
11132.59 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -10.7 | -3.72 | -1195
11133.46 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -10.7 | -3.83 | -1195
11134.47 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -10.7 | -3.47 | -1195
11134.8 | Line 5MARSHALL #2 (360717) TO 5N STAR KY T (361163) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.07 | 132.12 | 697.2
11135.27 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -10.7 | -3.43 | -1195
11135.58 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -10.7 | -3.4 | -1195
11136.08 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -10.7 | -3.35 | -1195
11136.46 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -10.7 | -3.31 | -1195
11137.33 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -10.7 | -3.22 | -1195
11137.39 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -10.7 | -3.21 | -1195
11137.43 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -10.7 | -3.2 | -1195
11137.55 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -10.7 | -3.19 | -1195
11139.34 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -10.7 | -3 | -1195
11139.34 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -10.7 | -3 | -1195
11140.2 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -10.7 | -2.95 | -1195
11144.07 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -10.7 | -2.5 | -1195
11144.55 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 13.3 | 311.01 | 1793
11144.6 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -10.7 | -2.45 | -1195
11144.77 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -10.7 | -2.42 | -1195
11145.43 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -10.7 | -2.28 | -1195
11147.24 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -10.7 | -2.11 | -1195
11147.73 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 11.73 | 485.86 | 1793
11148.22 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 13.15 | 327.2 | 1793
11148.4 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -10.7 | -2.06 | -1195
11149.23 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -10.7 | -1.95 | -1195
11149.3 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 13.23 | 317.51 | 1793
11149.3 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 13.23 | 317.51 | 1793
11149.46 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -10.7 | -1.92 | -1195
11149.47 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -10.7 | -1.82 | -1195
11150.61 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -10.7 | -1.82 | -1195
11150.91 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -10.7 | -1.76 | -1195
11150.95 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -10.7 | -1.77 | -1195
11150.95 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -10.7 | -1.76 | -1195
11151.15 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -10.7 | -1.74 | -1195
11151.34 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -10.7 | -1.78 | -1195
11151.74 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -10.7 | -1.68 | -1195
11151.77 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -10.7 | -1.67 | -1195
11151.79 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -10.7 | -1.72 | -1195
11151.93 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -5.54 | -278.53 | -896
11151.98 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -10.7 | -1.67 | -1195
11151.98 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -10.7 | -1.67 | -1195
11152.02 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -10.7 | -1.71 | -1195
11152.18 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -10.7 | -1.67 | -1195
11152.24 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -10.7 | -1.66 | -1195
11152.59 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -10.7 | -1.5 | -1195
11152.64 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -10.7 | -1.58 | -1195
11152.84 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -10.7 | -1.48 | -1195
11153.13 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -10.7 | -1.53 | -1195
11153.24 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -10.7 | -1.51 | -1195
11153.24 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -10.7 | -1.51 | -1195
11153.27 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -10.7 | -1.52 | -1195
11153.58 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -10.7 | -1.49 | -1195
11153.84 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -10.7 | -1.37 | -1195
11154 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -10.7 | -1.43 | -1195
11154 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -10.7 | -1.43 | -1195
11154.43 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -10.7 | -1.4 | -1195
11154.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -10.7 | -1.38 | -1195
11154.66 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -10.7 | -1.38 | -1195
11154.8 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -10.7 | -1.35 | -1195
11154.8 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -10.7 | -1.35 | -1195
11154.89 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -10.7 | -1.34 | -1195
11154.99 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -10.7 | -1.37 | -1195
11155.2 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -10.7 | -1.3 | -1195
11155.25 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -10.7 | -1.32 | -1195
11155.35 | Line 08GIBSON (249510) TO 7ALBION (346508) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -10.7 | -1.3 | -1195
11164.43 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -5.54 | -277.84 | -896
11170.57 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 8.75 | 206.98 | 1184
11173.57 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.18 | 130.91 | 709.4
11207.5 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 14.38 | 181.6 | 1793
11234.89 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 14.38 | 177.66 | 1793
11236.03 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 11.21 | 533.5 | 1793
11247.74 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.01 | 145.82 | 709.4
11248.36 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.18 | -114.84 | -697.2
11255.88 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 12.02 | 439.72 | 1793
11261.81 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 14.38 | 173.79 | 1793
11269.69 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 12.06 | 433.5 | 1793
11275.33 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 5.02 | 143.49 | 709.4
11277.94 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -8.2 | -258.9 | -1184
11277.94 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -8.2 | -258.9 | -1184
11277.97 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -8.2 | -258.9 | -1184
11302.58 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -14.88 | -111.39 | -1793
11304.82 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -8.2 | -256.7 | -1184
11304.82 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -8.2 | -256.7 | -1184
11307.29 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.11 | 132.04 | 709.4
11321.84 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -8.2 | -255.3 | -1184
11324.25 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.1 | 132.03 | 709.4
11325.02 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.01 | -129.75 | -697.2
11330.05 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 5.01 | 141.69 | 709.4
11347.02 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 5.01 | 140.84 | 709.4
11352.48 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -5.02 | -127.41 | -697.2
11370.23 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 12.91 | 325.44 | 1793
11370.23 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 12.91 325.44 1793.00 11391.06 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 12.91 322.56 1793.00 11395.04 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 12.91 322.17 1793.00 11396.54 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 12.91 | 321.97 | 1793
11377.62 | Line 5N STAR KY T (361163) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.07 | 131.99 | 709.4
11383.12 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.11 | -115.97 | -697.2
11391.05 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 12.91 | 322.56 | 1793
11391.29 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -8.2 | -249.61 | -1184
11399.22 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 12.91 | 321.51 | 1793
11399.68 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.68 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.68 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.68 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.68 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 12.91 | 321.49 | 1793
11399.69 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 12.91 | 321.49 | 1793
11400.2 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -5.1 | -115.96 | -697.2
11400.25 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 8.74 -231.71 765.00 11400.43 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 12.91 321.40 1793.00 11400.43 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 12.91 321.40 1793.00 11400.52 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 8.74 -231.69 765.00 11401.12 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 12.91 321.31 1793.00 11401.12 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 12.91 321.31 1793.00 11407.30 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 12.91 | 320.66 | 1793
11401.78 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 12.91 | 321.23 | 1793
11402.3 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 12.91 | 321.28 | 1793
11403.46 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -8.2 | -248.61 | -1184
11405.2 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 12.91 | 320.93 | 1793
11407.33 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -5.01 | -125.62 | -697.2
11407.47 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 12.91 320.64 1793.00 11407.53 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 12.91 320.63 1793.00 11407.53 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 12.91 320.63 1793.00 11409.66 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 12.91 | 320.35 | 1793
11407.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 12.91 | 320.35 | 1793
11409.66 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 12.91 320.35 1793.00 11410.61 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 12.91 | 320.18 | 1793
11412.32 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 12.91 | 320.01 | 1793
11412.91 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 12.91 320.06 1793.00 11414.33 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 12.91 | 319.75 | 1793
11413.39 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 12.91 | 319.88 | 1793
11413.42 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 12.91 | 319.87 | 1793
11420.33 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 12.91 318.98 1793.00 11420.49 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 12.91 | 318.96 | 1793
11420.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 12.91 | 318.94 | 1793
11420.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 12.91 | 318.94 | 1793
11420.63 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 12.91 | 318.94 | 1793
11420.75 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 12.91 | 318.92 | 1793
11421.24 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 12.91 318.86 1793.00 11421.24 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 12.91 318.86 1793.00 11421.25 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 12.91 318.86 1793.00 11421.25 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 12.91 318.86 1793.00 11421.29 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 12.91 318.86 1793.00 11421.29 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 12.91 | 318.86 | 1793
11421.29 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 12.91 | 318.86 | 1793
11421.8 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 12.91 | 318.78 | 1793
11422.86 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 12.91 | 318.65 | 1793
11422.86 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 12.91 | 318.65 | 1793
11423.27 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 12.91 | 318.6 | 1793
11423.58 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 12.91 | 318.56 | 1793
11423.58 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 12.91 | 318.56 | 1793
11423.58 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 12.91 | 318.56 | 1793
11423.58 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 12.91 | 318.56 | 1793
11423.91 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 12.91 318.52 1793.00 11424.43 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 12.91 318.45 1793.00 11425.66 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 8.74 -233.90 765.00 11425.70 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 8.74 -233.91 765.00 11425.94 Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 12.91 318.26 1793.00 11426.11 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 8.75 | -234.26 | 765
11424.3 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -5.01 | -124.77 | -697.2
11424.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 12.91 | 318.36 | 1793
11424.56 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 12.91 | 318.4 | 1793
11424.6 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 12.91 | 318.32 | 1793
11425.94 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 12.91 | 318.25 | 1793
11425.94 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 12.91 | 318.25 | 1793
11426.11 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 8.75 | -234.26 | 765
11426.27 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 12.91 | 318.13 | 1793
11426.27 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 12.91 | 318.13 | 1793
11426.83 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 12.91 | 318.13 | 1793
11427.53 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 12.91 | 318.05 | 1793
11427.53 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 12.91 | 318.05 | 1793
11427.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 8.74 -234.06 765.00 11428.84 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 8.75 -234.51 765.00 11429.10 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | 8.75 | -234.55 | 765
11430 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | 8.75 | -234.62 | 765
11430.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 8.74 -234.29 765.00 11430.55 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 8.75 -234.66 765.00 11430.89 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 8.75 -234.69 765.00 11430.95 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 8.75 | -234.7 | 765
11430.27 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 12.91 | 317.7 | 1793
11430.28 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 12.91 | 317.7 | 1793
11431.24 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | 8.75 | -234.71 | 765
11431.24 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.75 | -234.71 | 765
11431.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 8.75 -234.73 765.00 11432.30 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 8.74 | -234.53 | 765
11431.31 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 12.91 | 317.45 | 1793
11431.73 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 12.91 | 317.51 | 1793
11432.17 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 12.91 | 317.45 | 1793
11432.19 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 12.91 | 317.45 | 1793
11432.23 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 12.91 | 317.44 | 1793
11432.34 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 12.91 | 317.43 | 1793
11432.48 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 12.91 | 316.76 | 1793
11432.62 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 8.74 | -234.51 | 765
11432.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | 8.75 | -234.87 | 765
11432.97 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | 8.75 | -234.87 | 765
11433.85 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 12.91 | 317.2 | 1793
11434.35 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 12.91 | 316.78 | 1793
11434.43 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 12.91 | 316.7 | 1793
11434.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 8.74 | -234.68 | 765
11434.75 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 12.91 | 316.83 | 1793
11434.86 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 12.91 | 316.81 | 1793
11434.89 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 12.91 | 317.1 | 1793
11434.89 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 12.91 | 317.1 | 1793
11435 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 12.91 | 316.8 | 1793
11435.04 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 12.91 | 317.08 | 1793
11435.05 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 12.91 | 317.08 | 1793
11435.06 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 12.91 | 316.41 | 1793
11435.2 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 12.91 | 317.06 | 1793
11435.2 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 12.91 | 317.06 | 1793
11435.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 12.91 | 317.05 | 1793
11435.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:ATC:Plover:J-114 | 12.91 | 317.05 | 1793
11435.25 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 12.91 | 317.05 | 1793
11435.74 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:1 | 12.91 | 317 | 1793
11435.86 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Tennyson:2 | 12.91 | 316.97 | 1793
11436 | Line 7KELSO 1 (344848) TO 7KELSO 2 (344849) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 12.91 | 316.96 | 1793
11437.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 8.74 | -234.9 | 765
11437.43 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 8.74 | -234.93 | 765
11437.43 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 8.74 | -234.93 | 765
11438.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 8.74 | -235.05 | 765
11438.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 8.74 | -235.05 | 765
11439.29 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 8.74 | -235.09 | 765
11440.47 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 8.74 | -235.19 | 765
11440.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 8.74 | -235.2 | 765
11441.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 8.74 | -235.32 | 765
11442.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 8.74 | -235.39 | 765
11443.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 8.74 | -235.48 | 765
11446.05 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 8.74 | -235.68 | 765
11446.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER 8.74 -235.69 765.00 11447.34 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 8.74 -235.80 765.00 11447.64 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK 8.74 -235.82 765.00 11447.85 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 8.74 -235.84 765.00 11448.17 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 8.74 -235.87 765.00 11448.29 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 8.74 -235.88 765.00 11448.29 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 8.74 -235.88 765.00 11448.52 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 8.74 -235.90 765.00 11449.73 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 8.74 -236.05 765.00 11450.99 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 8.74 -236.12 765.00 11451.31 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 8.74 -236.14 765.00 11452.16 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 8.74 -236.22 765.00 11452.96 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR 8.74 -236.29 765.00 11453.00 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 8.74 -236.29 765.00 11453.06 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 8.74 -236.30 765.00 11453.19 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 8.74 -236.31 765.00 12207.11 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 10.43 519.59 1793.00 12207.12 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 10.43 | 519.59 | 1793
11447.46 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 8.74 | -235.81 | 765
11448.39 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 10.96 | 538.51 | 1793
11451.24 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 8.74 | -235.97 | 765
11452.66 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 8.74 | -236.26 | 765
11453.92 | Line 5CALVERT KY (360125) TO 5ARKEMA KY T (361180) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.07 | -115.92 | -697.2
11455.65 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 8.74 | -236.52 | 765
11455.65 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 8.74 | -236.52 | 765
11457.85 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 8.74 | -236.68 | 765
11458.67 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 8.97 | 971.29 | 1999.7
11459.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 8.74 | -236.93 | 765
11460.56 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 8.74 | -236.94 | 765
11460.7 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 8.74 | -236.96 | 765
11460.76 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 8.74 | -236.97 | 765
11462.09 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 8.74 | -237.12 | 765
11464.19 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 8.74 | -237.34 | 765
11464.39 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 8.74 | -237.26 | 765
11464.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 8.74 | -237.3 | 765
11464.87 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 8.74 | -237.32 | 765
11465.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 8.74 | -237.42 | 765
11465.96 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 8.74 | -237.38 | 765
11466.18 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | 8.74 | -237.38 | 765
11466.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 8.74 | -237.45 | 765
11466.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 8.74 | -237.43 | 765
11466.42 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 8.74 | -237.46 | 765
11466.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 8.74 | -237.47 | 765
11466.64 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | 8.74 | -237.55 | 765
11466.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | 8.74 | -237.57 | 765
11467.09 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 8.74 | -237.47 | 765
11467.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 8.74 | -237.56 | 765
11467.58 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 8.74 | -237.56 | 765
11467.87 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | 8.74 | -237.65 | 765
11468 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | 8.74 | -237.6 | 765
11468 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | 8.74 | -237.6 | 765
11468 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 8.74 | -237.58 | 765
11468 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 8.74 | -237.58 | 765
11468.07 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 8.74 | -237.57 | 765
11468.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 8.74 | -237.63 | 765
11468.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 8.74 | -237.63 | 765
11468.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 8.74 | -237.61 | 765
11468.78 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 8.74 | -237.66 | 765
11468.84 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 8.74 | -237.67 | 765
11469.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 8.74 | -237.7 | 765
11469.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 8.74 | -237.7 | 765
11469.53 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 8.74 | -237.72 | 765
11469.53 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 8.74 | -237.72 | 765
11469.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | 8.74 | -237.72 | 765
11469.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 8.74 | -237.76 | 765
11469.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 8.74 | -237.76 | 765
11469.93 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 8.74 | -237.76 | 765
11469.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 8.74 | -237.77 | 765
11470.26 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 8.74 | -237.8 | 765
11470.34 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | 8.74 | -237.81 | 765
11470.38 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 8.74 | -237.81 | 765
11492.5 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 10.15 | 833.01 | 1999.7
11493.59 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -5.42 | -272.89 | -896
11511.53 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -5.42 | -271.92 | -896
11512.39 | Transformer 7JORD (348289) TO 4JORD (348292) CKT 1 [345.00 - 138.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.11 | -28.66 | 560
11529.17 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -5.42 | -270.97 | -896
11540.51 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 11.18 | 502.67 | 1793
11557.45 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -15.45 | -6.94 | -1793
11571.91 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 9.7 | 320.08 | 1443
11586.21 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -8.74 | -370.23 | -1382.6
11587.33 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -11.81 | -25.55 | -1394.3
11606.76 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -5.39 | -270.18 | -896
11612.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -11.74 | -31.49 | -1394.3
11615.94 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 13.51 | 224.04 | 1793
11616.84 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 11.07 | 506.79 | 1793
11618.68 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -8.11 | -241.94 | -1184
11625.08 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 13.5 | 223.94 | 1793
11626.27 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -15.28 | -15.99 | -1793
11628.75 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 11.07 | 505.47 | 1793
11635.86 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 11.22 | 487.96 | 1793
11637.83 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -8.11 | -240.38 | -1184
11640.46 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 11.07 | 504.17 | 1793
11640.64 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -15.28 | -13.79 | -1793
11654.76 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -15.28 | -11.63 | -1793
11656.65 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -8.11 | -238.86 | -1184
11674.83 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -11.56 | -44.4 | -1394.3
11674.83 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -11.56 | -44.4 | -1394.3
11678.05 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -14.89 | -54.63 | -1793
11680.91 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 11.11 | 495.44 | 1793
11704.23 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | 10.85 | 523.58 | 1793
11722.93 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.96 | 339.61 | 1273
11747.71 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 11.42 | 451.48 | 1793
11749.67 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 13.5 | 206.61 | 1793
11769.13 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -11.53 | -37.48 | -1394.3
11769.13 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -11.53 | -37.48 | -1394.3
11784.39 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.31 | -269.87 | -896
11787.81 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -15.07 | -16.88 | -1793
11792.86 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 11.34 | 455.72 | 1793
11794.72 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 13.51 | 199.9 | 1793
11796.34 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 10.85 | 513.39 | 1793
11796.34 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 10.85 | 513.39 | 1793
11796.35 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 10.85 | 513.39 | 1793
11804.85 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 11.34 | 454.36 | 1793
11806.3 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 10.85 | 512.31 | 1793
11806.3 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 10.85 | 512.31 | 1793
11812.61 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 10.85 | 511.62 | 1793
11816.63 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 11.34 | 453.02 | 1793
11822.78 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 13.66 | 177.46 | 1793
11822.96 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | 10.82 | 513.38 | 1793
11823.58 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -17.99 | 167.47 | -1959.9
11824.56 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -11.18 | -72.31 | -1394.3
11826.36 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042254J1225POI-3488404OKAWVILLEC1 | 10.54 | 546.32 | 1793
11827.3 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 13.66 | 176.84 | 1793
11831.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -11.18 | -71.52 | -1394.3
11835.69 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 13.66 | 175.69 | 1793
11836.19 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | 13.66 | 175.63 | 1793
11838.15 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | 10.43 | 558.08 | 1793
11838.15 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | 10.43 | 558.08 | 1793
11838.15 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | 10.43 | 558.08 | 1793
11838.15 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | 10.43 | 558.08 | 1793
11838.35 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 10.85 | 508.83 | 1793
11839.63 | Line J1180 POI (41804) TO 05SULLIVAN (247712) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3473407KANSASC1 | 5.78 | 781.91 | 1466
11841.96 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.22 | -277.86 | -896
11842.87 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 10.85 | 508.34 | 1793
11844.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -11.18 | -70.09 | -1394.3
11845.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488254BARREL-3488404OKAWVILLEC1 | 10.54 | 544.32 | 1793
11848.27 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 9.12 | 1517.56 | 2598.1
11857.06 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 10.81 | 510.83 | 1793
11857.06 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 10.81 | 510.83 | 1793
11858.45 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 10.81 | 510.68 | 1793
11863.44 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | 11.12 | 473.72 | 1793
11863.64 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | 10.77 | 515.7 | 1793
11869.34 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | 10.83 | 507.29 | 1793
11873.5 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -5.29 | -268.17 | -896
11881.81 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 11.35 | 444.31 | 1793
11883.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 10.86 | 501.92 | 1793
11884.72 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -5.22 | -275.63 | -896
11893.53 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -5.22 | -275.17 | -896
11900.47 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -11.18 | -63.82 | -1394.3
11906.56 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 13.51 | 184.83 | 1793
11913.92 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | 13.61 | 171.26 | 1793
11919.31 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3480006PNKY_CIP-3482914STJOHNC1 | 10.58 | 531.93 | 1793
11920.6 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482914STJOHN-3495132STJOHNC5 | 10.58 | 531.8 | 1793
11927.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -14.22 | -97.1 | -1793
11928.68 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -5.17 | -279.25 | -896
11930.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487697PRSTATEEC1-3487737PRSTATECZ1 | 10.43 | 548.42 | 1793
11930.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487717PRSTATEEC2-3487737PRSTATECZ2 | 10.43 | 548.42 | 1793
11945.06 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -7.93 | -237.11 | -1184
11949.31 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 8.99 | 925.95 | 1999.7
11951.11 | Line J1180 POI (41804) TO 05SULLIVAN (247712) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 6.38 | 703.6 | 1466
11954.92 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 15.76 | 75.59 | 1959.9
11959.41 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 10.75 | 507.07 | 1793
11960.06 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 10.75 | 507 | 1793
11967.06 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 13.55 | 171.17 | 1793
11967.44 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -11.38 | -32.98 | -1394.3
11968.42 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -5.15 | -279.59 | -896
11968.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491261BALDWING1U1 | 10.43 | 544.45 | 1793
11968.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491271BALDWING2U2 | 10.43 | 544.45 | 1793
11969.91 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -5.13 | -281.78 | -896
11970.84 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -7.8 | -250.26 | -1184
11972.23 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.26 | -266.58 | -896
11973.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | 10.75 | 505.84 | 1793
11974.62 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -14.78 | -23.54 | -1793
11974.62 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -14.78 | -23.54 | -1793
11974.63 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -14.78 | -23.54 | -1793
11983.4 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 13.53 | 171.14 | 1793
11984.09 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 11.1 | 462.38 | 1793
11984.09 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 11.1 | 462.38 | 1793
11984.1 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 11.1 | 462.38 | 1793
11984.44 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -14.78 | -22.09 | -1793
11984.44 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -14.78 | -22.09 | -1793
11990.66 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -14.78 | -21.17 | -1793
11991.11 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 13.4 | 186.1 | 1793
11993.99 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.1 | 461.28 | 1793
11993.99 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 11.1 | 461.28 | 1793
11997.82 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 13.42 | 182.44 | 1793
11998.8 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.71 | 347.82 | 1273
11999.39 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 13.42 | 182.23 | 1793
12000.27 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.1 | 460.58 | 1793
12008.6 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -11.34 | -32.91 | -1394.3
12011.89 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -5.19 | -273.1 | -896
12012.89 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -5.19 | -273.05 | -896
12013.52 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3472804INAC1 | 10.75 | 501.57 | 1793
12016.05 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -14.78 | -17.42 | -1793
12017.94 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -7.8 | -246.58 | -1184
12018.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | -7.35 | -300.16 | -1184
12019.2 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | -7.35 | -300.07 | -1184
12020.42 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472804INA-3488414WLTNVLTPC1 | 10.75 | 500.83 | 1793
12020.43 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_348829442NDST1-3488414WLTNVLTPC1 | 10.75 | 500.83 | 1793
12020.5 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -14.78 | -16.76 | -1793
12021.24 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -11.32 | -32.89 | -1394.3
12024.43 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -7.87 | -237.48 | -1184
12025.86 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 11.1 | 457.74 | 1793
12027.65 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -7.8 | -245.82 | -1184
12029.26 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | -7.35 | -299.33 | -1184
12030.35 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 11.1 | 457.24 | 1793
12036.48 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -14.73 | -20.07 | -1793
12036.48 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -14.73 | -20.07 | -1793
12037.84 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -14.73 | -19.87 | -1793
12040.03 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | -7.35 | -298.54 | -1184
12041.9 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 13.31 | 190.03 | 1793
12042.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | -7.35 | -298.39 | -1184
12042.41 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -14.75 | -16.46 | -1793
12043.2 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -14.75 | -16.34 | -1793
12046.13 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -5.17 | -273.09 | -896
12048.96 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 11.07 | 459.71 | 1793
12048.96 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 11.07 | 459.71 | 1793
12050.34 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 11.07 | 459.56 | 1793
12050.77 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 11.14 | 450.68 | 1793
12052.67 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | -7.35 | -297.61 | -1184
12059.21 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | 10.68 | 505.07 | 1793
12059.21 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | 10.68 | 505.07 | 1793
12059.21 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | 10.68 | 505.07 | 1793
12059.21 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | 10.68 | 505.07 | 1793
12074.79 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.2 | -267.65 | -896
12075.46 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | 11 | 464.11 | 1793
12076.93 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | 11.03 | 461.03 | 1793
12078.41 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.21 | -266.47 | -896
12079.68 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -5.1 | -279.59 | -896
12081.56 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3611635NSTARKYTC1 | -8.77 | -55.51 | -1115.4
12082.44 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3611635NSTARKYT-3611805ARKEMAKYTC1 | -8.77 | -55.44 | -1115.4
12086.93 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 7.41 | 288.02 | 1184
12089.16 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.41 | 1245.56 | 1900.1
12093.54 | Line J1632 POI (46327) TO 5BARKLEY HP (360326) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.07 | 324.05 | -289
12097.33 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -5.17 | -270.38 | -896
12106.57 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -11 | -62.04 | -1394.3
12106.8 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | -7.66 | -256.92 | -1184
12123.16 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3475235MARIONS-3475264MARIONSAC1 | -14.69 | -11.81 | -1793
12126.01 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 8.27 | 1595.41 | 2598.1
12127.5 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | 11.03 | 455.5 | 1793
12141.35 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.08 | -279.48 | -896
12142.82 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 11.01 | 456.01 | 1793
12143.26 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | 11.02 | 454.86 | 1793
12143.48 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 11.01 | 455.94 | 1793
12145.01 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.08 | -279.29 | -896
12146.75 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487697PRSTATEEC1-3487737PRSTATECZ1 | 10.68 | 495.72 | 1793
12146.75 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487717PRSTATEEC2-3487737PRSTATECZ2 | 10.68 | 495.72 | 1793
12149.19 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -7.84 | -231.96 | -1184
12151.68 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.08 | -278.95 | -896
12153.5 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -14.2 | -66.98 | -1793
12154.77 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -14.49 | -31.62 | -1793
12155.38 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 16.7 | -70.53 | 1959.9
12167.87 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 12.71 | 246.56 | 1793
12168.05 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -7.8 | -234.88 | -1184
12172.13 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 13.19 | 187.93 | 1793
12172.13 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 13.19 | 187.93 | 1793
12172.15 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 13.19 | 187.93 | 1793
12179.69 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -7.73 | -242.27 | -1184
12180.76 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -7.73 | -242.18 | -1184
12180.9 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -5.08 | -277.47 | -896
12181.05 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491261BALDWING1U1 | 10.68 | 492.06 | 1793
12181.05 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491271BALDWING2U2 | 10.68 | 492.06 | 1793
12184.61 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3472804INAC1 | 11.02 | 450.3 | 1793
12186.33 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 13.19 | 186.06 | 1793
12186.33 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 13.19 | 186.06 | 1793
12190.91 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -11.08 | -43.26 | -1394.3
12190.91 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -11.08 | -43.26 | -1394.3
12190.92 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -11.08 | -43.25 | -1394.3
12191.8 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472804INA-3488414WLTNVLTPC1 | 11.02 | 449.51 | 1793
12191.81 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_348829442NDST1-3488414WLTNVLTPC1 | 11.02 | 449.51 | 1793
12195.33 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 13.19 | 184.87 | 1793
12196.93 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3611805ARKEMAKYTC1 | -8.77 | -45.39 | -1115.4
12201.1 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482924JORD-3488344ASHLEYC1 | 11.03 | 447.82 | 1793
12201.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.08 | -42.1 | -1394.3
12201.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -11.08 | -42.1 | -1394.3
12204.26 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -14.58 | -14.14 | -1793
12204.26 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -14.58 | -14.14 | -1793
12204.49 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -14.58 | -14.11 | -1793
12204.49 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -14.58 | -14.11 | -1793
12204.6 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | -7.57 | -260.71 | -1184
12204.87 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -9.1 | -162.59 | -1273
12208.01 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.08 | -41.36 | -1394.3
12209.53 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 10.86 | 466.59 | 1793
12214.69 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -5.06 | -278.21 | -896
12215.95 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -5.11 | -272.08 | -896
12215.95 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -5.11 | -272.08 | -896
12216.25 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -5.11 | -272.06 | -896
12216.25 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -5.11 | -272.06 | -896
12216.91 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | -7.35 | -285.53 | -1184
12220.93 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -14.49 | -21.89 | -1793
12220.97 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -5.06 | -277.89 | -896
12221.63 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 7.35 | 1700.37 | 2598.1
12224.14 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -11.01 | -48.91 | -1394.3
12226.38 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -5.06 | -277.62 | -896
12230.26 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487747BALDWIN-3491271BALDWING2C1 | 10.68 | 486.8 | 1793
12232.02 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 13.19 | 180.03 | 1793
12234.62 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 10.43 | 516.7 | 1793
12235.06 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -11.08 | -38.36 | -1394.3
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12236.78 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | -14.22 | -53.15 | -1793
12238.45 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 13.19 | 179.18 | 1793
12239.73 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 10.91 | 458.16 | 1793
12239.8 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -11.08 | -37.84 | -1394.3
12242.19 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 10.43 | 515.82 | 1793
12244.94 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 10.43 | 515.64 | 1793
12245.52 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -14.33 | -38.57 | -1793
12247.42 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 10.43 | 515.24 | 1793
12247.43 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 10.43 | 515.24 | 1793
12251.12 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 8.66 | 1537.27 | 2598.1
12253.09 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 10.43 | 514.8 | 1793
12253.12 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 10.43 | 514.8 | 1793
12254.87 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 10.43 | 514.47 | 1793
12255.31 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.31 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 10.43 | 514.46 | 1793
12255.32 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 10.43 | 514.46 | 1793
12256.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043060J1306GEN-043061J1306PADC1 | -14.22 | -50.41 | -1793
12256.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043061J1306PAD-043062J1306COLC1 | -14.22 | -50.41 | -1793
12256.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043062J1306COL-043063J1306SUBC1 | -14.22 | -50.41 | -1793
12256.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043063J1306SUB-043064J1306POIC1 | -14.22 | -50.41 | -1793
12256.72 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 10.43 | 514.31 | 1793
12256.72 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 10.43 | 514.31 | 1793
12257.7 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -5.15 | -264.3 | -896
12257.73 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 10.43 | 514.32 | 1793
12258.04 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 10.43 | 514.17 | 1793
12258.04 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 10.43 | 514.17 | 1793
12259.98 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 10.43 | 514.08 | 1793
12260.21 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 10.43 514.06 1793.00 12269.51 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 10.43 513.09 1793.00 12269.51 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 10.43 513.09 1793.00 12277.04 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 10.43 | 512.3 | 1793
12262.6 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -14.48 | -17 | -1793
12265.65 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 10.43 | 513.46 | 1793
12268.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 8.88 | 1508.22 | 2598.1
12268.81 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -14.42 | -24.09 | -1793
12277.09 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 10.43 512.30 1793.00 12278.42 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 10.43 | 512.29 | 1793
12280.48 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 10.43 511.94 1793.00 12280.64 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 10.43 | 511.92 | 1793
12280.64 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 10.43 511.92 1793.00 12280.77 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 10.43 | 511.9 | 1793
12281.06 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 10.43 | 511.79 | 1793
12281.54 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 10.43 | 511.6 | 1793
12281.67 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 10.43 | 511.81 | 1793
12281.67 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 10.43 | 511.81 | 1793
12285.05 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -5.12 | -266.62 | -896
12286.57 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 10.43 | 511.24 | 1793
12286.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 10.43 | 511.28 | 1793
12286.84 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 10.43 | 511.28 | 1793
12287.68 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601745ALLENFP-3607475ALLENCC#3C1 | -7.35 | -280.32 | -1184
12287.68 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3607475ALLENCC#3-3643271ALLENCCST1C1 | -7.35 | -280.32 | -1184
12287.68 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3643271ALLENCCST1U1 | -7.35 | -280.32 | -1184
12288.46 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 10.43 | 511.01 | 1793
12288.77 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 10.43 | 511.07 | 1793
12289.4 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 10.43 | 511.01 | 1793
12289.4 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 10.43 | 511.01 | 1793
12291.12 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 10.43 510.83 1793.00 12291.84 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 10.43 | 510.76 | 1793
12291.2 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 10.43 | 510.79 | 1793
12291.84 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 10.43 | 510.76 | 1793
12291.85 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 10.43 | 510.76 | 1793
12291.85 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 10.43 | 510.76 | 1793
12292.16 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 10.43 510.72 1793.00 12292.73 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 10.43 510.66 1793.00 12292.73 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 10.43 | 510.66 | 1793
12292.6 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | -7.35 | -279.96 | -1184
12292.73 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 10.43 | 510.66 | 1793
12293.42 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 10.43 | 510.59 | 1793
12293.42 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 10.43 | 510.59 | 1793
12293.48 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 10.43 | 510.59 | 1793
12293.48 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 10.43 | 510.59 | 1793
12294.68 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 10.43 | 510.46 | 1793
12295.33 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 10.43 | 510.39 | 1793
12295.33 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 10.43 | 510.39 | 1793
12296.1 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 10.43 | 510.24 | 1793
12296.1 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 10.43 | 510.24 | 1793
12296.28 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 10.43 | 510.29 | 1793
12296.29 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | -5.02 | -278.25 | -896
12296.49 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 10.43 | 510.27 | 1793
12296.49 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 10.43 | 510.27 | 1793
12296.49 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 10.43 | 510.27 | 1793
12296.49 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 10.43 | 510.27 | 1793
12296.74 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 10.43 510.24 1793.00 12296.94 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 10.43 510.22 1793.00 12296.94 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 10.43 510.22 1793.00 12296.94 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 10.43 510.22 1793.00 12297.00 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 10.43 510.22 1793.00 12301.76 Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 10.43 | 509.72 | 1793
12300.45 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 10.43 | 509.86 | 1793
12301.52 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 10.43 | 509.75 | 1793
12301.54 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 10.43 | 509.74 | 1793
12301.6 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 10.43 | 509.74 | 1793
12301.7 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 10.43 | 509.73 | 1793
12302.24 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | 10.43 | 509.67 | 1793
12302.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -10.9 | -53.64 | -1394.3
12302.67 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 10.43 | 509.63 | 1793
12302.67 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 10.43 | 509.63 | 1793
12302.8 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 10.43 | 509.61 | 1793
12302.81 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 10.43 | 509.61 | 1793
12302.94 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 10.43 | 509.59 | 1793
12304.16 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 10.43 | 509.47 | 1793
12304.19 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 10.43 | 509.47 | 1793
12304.85 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 10.43 | 509.4 | 1793
12305.34 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 10.43 | 509.34 | 1793
12305.92 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 10.43 | 509.29 | 1793
12305.94 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 10.43 | 509.29 | 1793
12305.94 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 10.43 | 509.28 | 1793
12306.39 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 10.43 | 509.24 | 1793
12306.39 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 10.43 | 509.24 | 1793
12307.35 | Line 7COMM (348287) TO 7ASTER (348288) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 10.43 | 509.14 | 1793
12313.55 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -5.04 | -274.88 | -896
12319.43 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -7.56 | -252.53 | -1184
12319.46 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 13.11 | 178.29 | 1793
12319.46 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 13.11 | 178.29 | 1793
12319.86 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -11.01 | -38.14 | -1394.3
12319.92 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 13.11 | 178.23 | 1793
12319.92 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 13.11 | 178.23 | 1793
12323.38 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -7.56 | -252.23 | -1184
12325.45 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | -10.9 | -51.15 | -1394.3
12326.76 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3606278ACKERMANCC-3606548CHOCTAWMSC1 | -7.35 | -277.45 | -1184
12327.24 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607245FREEPORT#1-3607745ALLENCTC1 | -7.35 | -277.42 | -1184
12330.08 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.29 | 1247.24 | 1900.1
12330.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -7.56 | -251.69 | -1184
12338.1 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | -10.9 | -49.77 | -1394.3
12339.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 16.71 | -102.17 | 1959.9
12341.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | -7.35 | -276.37 | -1184
12341.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | -7.35 | -276.37 | -1184
12344.04 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -5.12 | -263.53 | -896
12345.64 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | -7.35 | -276.06 | -1184
12345.64 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | -7.35 | -276.06 | -1184
12346.32 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -5.04 | -273.29 | -896
12352.56 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -10.96 | -40.3 | -1394.3
12357.28 | Line 7NEWMAD (300046) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -5.04 | -272.67 | -896
12359.05 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 8.66 | 1527.63 | 2598.1
12362.07 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -7.56 | -249.31 | -1184
12365.63 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -10.89 | -47.54 | -1394.3
12376.29 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | -7.35 | -273.81 | -1184
12387.36 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -7.53 | -250.84 | -1184
12388.61 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -7.57 | -246.24 | -1184
12402.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -8.36 | -236.49 | -1273
12404.76 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 10.68 | 468.17 | 1793
12404.76 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 10.68 468.17 1793.00 12443.86 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 10.68 463.85 1793.00 12451.11 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 10.68 463.11 1793.00 12451.11 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 10.68 463.11 1793.00 12451.11 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 10.68 463.11 1793.00 12451.11 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 10.68 463.11 1793.00 12451.12 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 10.68 463.11 1793.00 12451.12 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 10.68 463.11 1793.00 12451.12 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 10.68 463.11 1793.00 12451.12 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 10.68 463.11 1793.00 12452.48 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 10.68 462.97 1793.00 12452.48 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 10.68 462.97 1793.00 12453.76 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 10.68 462.83 1793.00 12453.76 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 10.68 462.83 1793.00 12453.82 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 10.68 462.93 1793.00 12456.21 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 10.68 | 462.68 | 1793
12413.18 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241375CRITTENDEN-3241515LIVNGSTNCOC1 | -10.87 | -45.27 | -1394.3
12414.81 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -10.96 | -33.95 | -1394.3
12416.32 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -10.96 | -33.79 | -1394.3
12421.26 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -7.93 | -397.26 | -1382.6
12429.99 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 10.68 | 465.45 | 1793
12430.34 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -7.73 | -422.22 | -1382.6
12430.34 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -7.73 | -422.22 | -1382.6
12432.7 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -7.73 | -422.03 | -1382.6
12432.7 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -7.73 | -422.03 | -1382.6
12437.69 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 10.68 | 464.54 | 1793
12438.79 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.32 | 1238.27 | 1900.1
12439.47 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 10.68 | 464.46 | 1793
12443.85 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 10.68 | 463.85 | 1793
12446.68 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 8.6 | 929.05 | 1999.7
12447.72 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 10.68 | 463.58 | 1793
12447.76 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 10.68 | 463.58 | 1793
12450.7 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 10.68 | 463.12 | 1793
12451.12 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 10.68 | 463.11 | 1793
12451.12 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 10.68 | 463.11 | 1793
12451.12 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 10.68 | 463.11 | 1793
12453.59 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 6.88 | 415.95 | 1273
12453.96 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 8.6 | 928.42 | 1999.7
12455.39 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 10.68 | 462.76 | 1793
12459.43 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 10.68 | 462.3 | 1793
12459.44 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -14.22 -21.50 -1793.00 12459.44 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -14.22 -21.50 -1793.00 12464.86 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 10.68 461.75 1793.00 12464.86 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 10.68 461.75 1793.00 12472.51 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 10.68 | 460.93 | 1793
12464.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -14.22 | -20.83 | -1793
12466.08 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -14.22 | -20.55 | -1793
12471.56 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -14.22 | -19.74 | -1793
12472.55 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 10.68 460.93 1793.00 12473.57 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 10.68 | 460.95 | 1793
12473.63 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -14.22 | -19.48 | -1793
12473.66 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -14.22 | -19.48 | -1793
12475.14 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 10.68 | 460.56 | 1793
12475.41 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 10.68 460.62 1793.00 12475.95 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 10.68 | 460.56 | 1793
12475.64 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 10.68 | 460.59 | 1793
12475.64 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 10.68 | 460.59 | 1793
12475.95 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 10.68 460.56 1793.00 12476.03 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 10.68 | 460.55 | 1793
12476.98 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -14.22 | -18.99 | -1793
12477.12 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 10.68 | 460.22 | 1793
12478.86 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -8.26 | -242.34 | -1273
12480.47 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 10.68 | 460.08 | 1793
12480.5 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 10.68 | 460.08 | 1793
12480.7 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 10.68 | 459.99 | 1793
12482 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 10.68 | 459.82 | 1793
12482.13 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3606935SHAWNEEB12C12 | -5.82 | -656.45 | -1382.6
12482.13 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600045SHAWNEEFP2-3606935SHAWNEEB12C1 | -5.82 | -656.45 | -1382.6
12482.73 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 10.68 | 459.83 | 1793
12483.26 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -14.22 | -18.08 | -1793
12483.27 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -14.22 | -18.08 | -1793
12483.32 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 10.68 | 459.78 | 1793
12483.32 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 10.68 | 459.78 | 1793
12484.56 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 10.68 | 459.62 | 1793
12484.62 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -14.22 | -17.89 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -14.22 | -17.88 | -1793
12484.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -14.22 | -17.88 | -1793
12485.33 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -14.22 | -17.81 | -1793
12485.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 8.68 | 1513.83 | 2598.1
12485.53 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -14.22 | -17.77 | -1793
12485.53 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -14.22 | -17.77 | -1793
12485.68 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 10.68 459.53 1793.00 12486.30 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -14.22 -17.66 -1793.00 12486.30 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -14.22 -17.66 -1793.00 12486.35 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 10.68 | 459.45 | 1793
12486.35 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 10.68 | 459.45 | 1793
12486.35 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 10.68 | 459.45 | 1793
12486.35 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 10.68 | 459.45 | 1793
12486.61 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 10.68 | 459.43 | 1793
12486.61 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 10.68 | 459.43 | 1793
12486.67 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 10.68 | 459.42 | 1793
12486.67 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 10.68 | 459.42 | 1793
12486.72 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 10.68 459.42 1793.00 12487.23 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 10.68 459.36 1793.00 12487.23 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 10.68 | 459.36 | 1793
12487.23 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 10.68 | 459.36 | 1793
12488.93 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -14.22 | -17.35 | -1793
12489.15 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 10.68 | 459.15 | 1793
12489.72 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 10.68 | 459.09 | 1793
12489.72 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 10.68 | 459.09 | 1793
12490.23 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 10.68 | 458.97 | 1793
12490.23 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 10.68 | 458.97 | 1793
12490.25 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -14.22 -17.16 -1793.00 12490.66 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 10.68 458.99 1793.00 12490.85 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 10.68 458.97 1793.00 12490.85 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 10.68 458.97 1793.00 12490.85 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 10.68 458.97 1793.00 12490.85 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 10.68 458.97 1793.00 12491.08 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 10.68 | 458.95 | 1793
12491.47 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 8.39 | 1550.67 | 2598.1
12491.5 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 10.68 | 458.9 | 1793
12491.5 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 10.68 | 458.9 | 1793
12491.5 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 10.68 | 458.9 | 1793
12491.55 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 10.68 | 458.9 | 1793
12491.88 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -14.22 | -16.88 | -1793
12491.88 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -14.22 | -16.88 | -1793
12492.33 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -14.22 | -16.8 | -1793
12492.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -14.22 | -16.77 | -1793
12492.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -14.22 | -16.77 | -1793
12493.69 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -14.22 | -16.63 | -1793
12493.71 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -14.22 | -16.62 | -1793
12494.17 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 10.68 | 458.62 | 1793
12494.19 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -14.22 | -16.52 | -1793
12494.9 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -14.22 | -16.44 | -1793
12495.21 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 10.68 | 458.51 | 1793
12495.24 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 10.68 | 458.5 | 1793
12495.29 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 10.68 | 458.5 | 1793
12495.38 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 10.68 | 458.49 | 1793
12495.42 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -14.22 | -16.38 | -1793
12495.42 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -14.22 | -16.38 | -1793
12495.46 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -14.22 | -16.37 | -1793
12495.46 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -14.22 | -16.38 | -1793
12495.95 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 10.68 458.43 1793.00 12496.56 Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 10.68 458.36 1793.00 12496.96 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -14.22 | -16.22 | -1793
12496.01 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 10.68 | 458.41 | 1793
12496.17 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 10.68 | 458.4 | 1793
12496.17 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 10.68 | 458.4 | 1793
12496.29 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 10.68 | 458.39 | 1793
12496.3 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 10.68 | 458.39 | 1793
12497.25 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -14.22 | -16.1 | -1793
12497.53 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 10.68 | 458.26 | 1793
12497.56 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 10.68 | 458.26 | 1793
12497.66 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -14.22 | -16.06 | -1793
12497.77 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -14.22 | -16.05 | -1793
12497.77 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -14.22 | -16.05 | -1793
12498.18 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 10.68 | 458.19 | 1793
12498.42 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -14.22 -15.95 -1793.00 12499.52 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -14.22 | -15.8 | -1793
12498.45 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 10.68 | 458.15 | 1793
12498.54 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 8.39 | 1550.08 | 2598.1
12499.08 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 10.68 | 458.09 | 1793
12499.12 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 10.68 | 458.09 | 1793
12499.14 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 10.68 | 458.09 | 1793
12499.57 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -14.22 -15.79 -1793.00 12501.03 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -14.22 | -15.61 | -1793
12499.92 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 10.68 | 458 | 1793
12499.92 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 10.68 | 458 | 1793
12500.86 | Line J1712 POI (47127) TO 7COMM (348287) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:ATC:PLOVER:1 | 10.68 | 457.9 | 1793
12501.36 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -14.22 -15.54 -1793.00 12501.36 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -14.22 | -15.54 | -1793
12502.25 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -14.22 | -15.41 | -1793
12504.3 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -14.22 -15.12 -1793.00 12504.45 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -14.22 | -15.1 | -1793
12504.42 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -14.22 | -15.1 | -1793
12504.45 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -14.22 | -15.1 | -1793
12504.45 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -14.22 | -15.1 | -1793
12504.45 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -14.22 | -15.1 | -1793
12504.54 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -14.22 | -15.03 | -1793
12505.04 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -14.22 | -15 | -1793
12505.04 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -14.22 | -15 | -1793
12505.13 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -14.22 -15.00 -1793.00 12505.16 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -14.22 -15.00 -1793.00 12505.16 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -14.22 | -15 | -1793
12505.16 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -14.22 | -15 | -1793
12505.3 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -14.22 | -14.97 | -1793
12505.33 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -14.22 | -14.97 | -1793
12505.48 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -14.22 | -14.95 | -1793
12505.48 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -14.22 | -14.95 | -1793
12505.5 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -14.22 | -14.95 | -1793
12505.5 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -14.22 | -14.95 | -1793
12505.54 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -14.22 | -14.94 | -1793
12505.68 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -14.22 | -14.92 | -1793
12505.7 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -14.22 | -14.92 | -1793
12505.79 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -14.22 | -14.91 | -1793
12505.8 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -14.22 | -14.91 | -1793
12505.91 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -14.22 | -14.89 | -1793
12506.01 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -14.22 | -14.88 | -1793
12506.04 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -14.22 | -14.87 | -1793
12506.05 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -14.22 | -14.87 | -1793
12506.07 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -14.22 | -14.87 | -1793
12506.18 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -14.22 | -14.85 | -1793
12506.46 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -14.22 | -14.81 | -1793
12506.46 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -14.22 | -14.81 | -1793
12506.51 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -14.22 | -14.8 | -1793
12506.65 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -14.22 | -14.78 | -1793
12507.13 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -14.22 | -14.72 | -1793
12507.14 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -14.22 | -14.71 | -1793
12507.14 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -14.22 | -14.71 | -1793
12507.14 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -14.22 | -14.71 | -1793
12507.14 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -14.22 | -14.71 | -1793
12507.16 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -14.22 -14.71 -1793.00 12509.11 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -14.22 -14.44 -1793.00 12509.12 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -14.22 -14.43 -1793.00 12509.12 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -14.22 -14.43 -1793.00 12509.12 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -14.22 -14.43 -1793.00 12510.01 Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -14.22 | -14.31 | -1793
12510.29 | Line 7JORD (348289) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -14.22 | -14.27 | -1793
12511.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 8.39 | 1549 | 2598.1
12527.53 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 8.6 | 1520.48 | 2598.1
12567.93 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 8.39 | 1544.26 | 2598.1
12570.93 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -13.52 | -93.33 | -1793
12571.91 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 8.58 | 1520.04 | 2598.1
12599.43 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 7.21 | 364.08 | 1273
12610.31 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.22 | 1242.11 | 1900.1
12640.93 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -7.81 | -395.77 | -1382.6
12655.97 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 12.83 | 168.77 | 1793
12656.69 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 15.78 | -36.96 | 1959.9
12661.41 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241715GRAHMVILE1-3510045JG-TAPC1 | 12.71 | 184.3 | 1793
12661.41 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241715GRAHMVILE1C1 | 12.71 | 184.3 | 1793
12682.08 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 7.72 | 1618.63 | 2598.1
12685.04 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.19 | 1241.21 | 1900.1
12686.81 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241725GRAHMVILE2-3510025JOPPASC1 | 12.69 | 183.04 | 1793
12686.81 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3241725GRAHMVILE2C1 | 12.69 | 183.04 | 1793
12698.1 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 7.72 | 1617.39 | 2598.1
12703.84 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 12.79 | 167.7 | 1793
12706.74 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -7.85 | -118.21 | -1115.4
12715.55 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 12.66 | 183.64 | 1793
12717.73 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 12.66 | 183.37 | 1793
12719.39 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -14.76 | -82.11 | -1959.9
12721.69 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 12.66 | 182.87 | 1793
12727.29 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 7.72 | 1615.14 | 2598.1
12732.64 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8VOLUNTEER (360097) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | 5.29 | 1924.45 | 2598.1
12739.06 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 12.66 | 180.67 | 1793
12740.54 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.12 | 1247.6 | 1900.1
12746.18 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 12.69 | 175.94 | 1793
12747.17 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 12.75 | 168.01 | 1793
12760.52 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 12.69 | 174.12 | 1793
12767.63 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 8.49 | 1514.56 | 2598.1
12769.65 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 8.33 | 1534.94 | 2598.1
12777.03 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -7.85 | -112.69 | -1115.4
12786.56 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 15.86 | -67.67 | 1959.9
12786.79 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 7.97 | 1578.47 | 2598.1
12787.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 7.97 | 1578.39 | 2598.1
12792.59 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 8.34 | 1530.9 | 2598.1
12796.15 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600428PARADISEFP-3600448MONTGOMERYC1 | 6.87 | 1719.55 | 2598.1
12796.15 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600428PARADISEFP-3641641PARADISF3ABC3 | 6.87 | 1719.55 | 2598.1
12796.15 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641641PARADISF3ABU1 | 6.87 | 1719.55 | 2598.1
12796.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 7.97 | 1577.71 | 2598.1
12802.49 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 8.3 | 1535.7 | 2598.1
12804.59 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -10.64 | -32.4 | -1394.3
12804.82 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -10.64 -32.39 -1394.30 12805.61 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -10.64 -32.29 -1394.30 12805.88 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -10.64 -32.27 -1394.30 12806.35 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -10.64 | -32.22 | -1394.3
12805.61 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -10.64 | -32.29 | -1394.3
12805.61 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 7.97 | 1576.97 | 2598.1
12806.02 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -10.64 | -32.23 | -1394.3
12806.5 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -10.64 -32.21 -1394.30 12806.50 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -10.64 | -32.26 | -1394.3
12806.52 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.54 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -10.64 | -32.14 | -1394.3
12806.57 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.57 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.57 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.59 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.59 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.6 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.61 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -10.64 | -32.18 | -1394.3
12806.63 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -10.64 | -32.18 | -1394.3
12806.64 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -10.64 | -32.18 | -1394.3
12806.65 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -10.64 -32.19 -1394.30 12806.65 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -10.64 | -32.19 | -1394.3
12806.77 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -10.64 | -32.14 | -1394.3
12806.77 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -10.64 | -32.14 | -1394.3
12806.77 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -10.64 -32.18 -1394.30 12806.78 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -10.64 -32.15 -1394.30 12806.90 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 -10.64 -32.13 -1394.30 12806.90 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC -10.64 -32.13 -1394.30 12806.90 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 -10.64 -32.13 -1394.30 12806.90 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 -10.64 -32.13 -1394.30 12806.90 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 -10.64 -32.13 -1394.30 12806.91 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -10.64 | -32.13 | -1394.3
12806.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -10.64 | -32.15 | -1394.3
12806.79 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -10.64 | -32.15 | -1394.3
12806.8 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -10.64 | -32.15 | -1394.3
12806.82 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -10.64 | -32.11 | -1394.3
12806.97 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -10.64 | -32.16 | -1394.3
12806.97 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -10.64 | -32.16 | -1394.3
12806.99 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre -10.64 -32.12 -1394.30 12807.06 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | -10.64 | -32.12 | -1394.3
12807.21 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -10.64 | -32.14 | -1394.3
12807.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 7.97 | 1576.84 | 2598.1
12807.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 7.97 | 1576.84 | 2598.1
12807.3 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 7.97 | 1576.84 | 2598.1
12807.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -10.64 | -32.09 | -1394.3
12807.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -10.64 -32.12 -1394.30 12807.41 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -10.64 | -32.13 | -1394.3
12807.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -10.64 | -32.11 | -1394.3
12807.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -10.64 | -32.11 | -1394.3
12807.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -10.64 | -32.11 | -1394.3
12807.45 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -10.64 | -32.11 | -1394.3
12807.66 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -10.64 -32.09 -1394.30 12807.67 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345:XEL:BLL-IVH-RRK:RRK-PRI -10.64 -32.07 -1394.30 12807.69 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -10.64 | -32.09 | -1394.3
12807.69 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -10.64 | -32.07 | -1394.3
12807.71 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -10.64 | -32.08 | -1394.3
12807.73 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -10.64 | -32.08 | -1394.3
12807.75 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -10.64 | -32.07 | -1394.3
12807.75 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -10.64 | -32.08 | -1394.3
12807.75 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -10.64 -32.08 -1394.30 12807.75 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -10.64 -32.08 -1394.30 12807.76 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22-230:GRE:GRE-COAL42G:GRE-COALCR4:1 -10.64 -32.08 -1394.30 12807.76 Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:GRE:CCR | -10.64 | -32.08 | -1394.3
12807.76 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | -10.64 | -32.03 | -1394.3
12807.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 -10.64 -32.03 -1394.30 12810.09 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | -7.36 | -241.1 | -1184
12807.94 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | -10.64 | -32.01 | -1394.3
12808.04 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -10.64 | -32.01 | -1394.3
12808.11 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | -10.64 | -32.01 | -1394.3
12808.2 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | -10.64 | -32 | -1394.3
12808.2 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | -10.64 | -32 | -1394.3
12808.22 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -10.64 | -32.02 | -1394.3
12808.22 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | -10.64 | -32 | -1394.3
12808.22 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | -10.64 | -32 | -1394.3
12808.26 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | -10.64 | -31.99 | -1394.3
12808.27 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | -10.64 | -32.02 | -1394.3
12808.27 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | -10.64 | -32.02 | -1394.3
12808.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -10.64 | -32.01 | -1394.3
12808.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -10.64 | -32.01 | -1394.3
12808.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | -10.64 | -31.98 | -1394.3
12808.42 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | -10.64 | -31.98 | -1394.3
12808.53 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | -10.64 | -31.97 | -1394.3
12808.54 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -10.64 | -31.97 | -1394.3
12808.58 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -10.64 | -31.96 | -1394.3
12808.62 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | -10.64 | -31.96 | -1394.3
12808.62 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | -10.64 | -31.96 | -1394.3
12808.62 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | -10.64 | -31.97 | -1394.3
12808.62 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | -10.64 | -31.96 | -1394.3
12808.65 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222a | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.66 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S_GD | -10.64 | -31.97 | -1394.3
12808.67 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S | -10.64 | -31.96 | -1394.3
12808.69 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -10.64 | -31.97 | -1394.3
12808.69 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12808.78 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230-345:ATC:AWHD:T9:NLL | -10.64 | -31.95 | -1394.3
12809.09 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | 6.65 | 421.64 | 1273
12811.95 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 7.97 | 1576.47 | 2598.1
12815.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | -7.36 | -240.72 | -1184
12815.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | -7.36 | -240.72 | -1184
12815.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -7.36 | -240.72 | -1184
12815.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -7.36 | -240.72 | -1184
12815.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | -7.36 | -240.72 | -1184
12816.41 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 7.97 | 1576.11 | 2598.1
12816.89 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | -7.36 | -240.62 | -1184
12819.95 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 -7.36 -240.39 -1184.00 12822.93 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | -7.36 | -240.17 | -1184
12823.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | -7.36 | -240.16 | -1184
12823.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | -7.36 | -240.16 | -1184
12823.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | -7.36 | -240.16 | -1184
12823.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 | -7.36 | -240.16 | -1184
12823.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | -7.36 | -240.16 | -1184
12825.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre -7.36 -240.00 -1184.00 12835.81 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 -7.36 -239.67 -1184.00 12835.81 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | -7.36 | -239.67 | -1184
12828.97 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 8.34 | 1527.87 | 2598.1
12830.84 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 7.97 | 1574.96 | 2598.1
12831.09 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 7.97 | 1574.94 | 2598.1
12831.09 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 7.97 | 1574.94 | 2598.1
12836.47 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 8.34 | 1527.24 | 2598.1
12837.56 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -7.85 | -107.94 | -1115.4
12838.59 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | -7.36 | -239.4 | -1184
12838.59 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | -7.36 | -239.4 | -1184
12839.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 7.97 | 1574.29 | 2598.1
12839.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -7.35 | -239.73 | -1184
12840.42 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | -7.36 | -239.37 | -1184
12841.28 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -7.36 | -239.3 | -1184
12841.38 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -7.36 | -239.2 | -1184
12841.85 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -7.35 | -239.52 | -1184
12842.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:SMP:NROC -7.36 -239.29 -1184.00 12842.80 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 -7.36 -239.31 -1184.00 12844.45 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | -7.36 | -239.11 | -1184
12842.5 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -7.36 | -239.33 | -1184
12842.69 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -7.36 | -239.26 | -1184
12842.8 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -7.36 | -239.31 | -1184
12842.91 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -7.36 | -239.31 | -1184
12843.83 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -7.36 | -239.01 | -1184
12845.5 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -7.36 | -239.04 | -1184
12845.53 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 -7.36 -239.09 -1184.00 12846.50 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | -7.36 | -238.95 | -1184
12846.89 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:GRE:PVS -7.36 -238.93 -1184.00 12847.11 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 -7.36 -238.95 -1184.00 12847.11 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 -7.36 -238.95 -1184.00 12847.73 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -7.35 | -239.11 | -1184
12847.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -7.36 | -238.95 | -1184
12848.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | -7.36 | -238.84 | -1184
12848.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | -7.36 | -238.84 | -1184
12849.85 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -7.35 | -238.97 | -1184
12850.26 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -7.35 | -238.95 | -1184
12851.27 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -13.53 | -54.22 | -1793
12852.35 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -7.36 | -238.59 | -1184
12852.35 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | -7.36 | -238.59 | -1184
12852.45 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -7.36 | -238.58 | -1184
12852.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -7.35 | -238.78 | -1184
12853.83 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -7.35 | -238.68 | -1184
12853.83 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -7.35 | -238.68 | -1184
12853.94 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -7.35 | -238.67 | -1184
12854.97 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | -7.36 | -238.31 | -1184
12855.15 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -7.36 | -238.39 | -1184
12855.25 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 7.72 | 1605.26 | 2598.1
12855.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -7.35 | -238.57 | -1184
12855.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.52 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.62 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.62 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.62 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.62 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.62 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -7.36 | -238.36 | -1184
12855.69 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | -7.36 | -238.35 | -1184
12855.75 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S85 | -7.36 | -238.34 | -1184
12855.97 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -7.35 | -238.53 | -1184
12856.3 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -7.35 | -238.5 | -1184
12856.55 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -7.35 | -238.48 | -1184
12856.55 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -7.35 | -238.48 | -1184
12856.75 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -7.35 | -238.47 | -1184
12856.76 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -7.35 | -238.47 | -1184
12856.87 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | -7.36 | -238.21 | -1184
12857.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -7.35 | -238.44 | -1184
12857.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -7.35 | -238.44 | -1184
12857.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8P5 -7.36 -238.24 -1184.00 12857.47 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:ASKING3:8P5:ECL | -7.36 | -238.24 | -1184
12857.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -7.35 | -238.42 | -1184
12857.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:J1528:NLL | -7.36 | -238.3 | -1184
12857.81 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S84 | -7.36 | -238.2 | -1184
12857.84 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -7.35 | -238.38 | -1184
12857.98 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | -7.36 | -238.21 | -1184
12858.1 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -7.35 | -238.37 | -1184
12858.11 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS -7.36 -238.20 -1184.00 12858.93 Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC:8E2_GD:ASKING3:EAUCL3:NLL:RAS | -7.36 | -238.1 | -1184
12858.14 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -7.35 | -238.37 | -1184
12858.17 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 7.97 | 1572.78 | 2598.1
12858.24 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | -7.36 | -238.19 | -1184
12858.36 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -7.35 | -238.35 | -1184
12858.95 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -7.36 | -238.21 | -1184
12859.05 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | -7.36 | -238.14 | -1184
12859.14 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -7.36 | -238.13 | -1184
12859.19 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -7.35 | -238.29 | -1184
12859.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -7.36 | -238.11 | -1184
12859.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL_Dup2 | -7.36 | -238.11 | -1184
12859.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | -7.36 | -238.11 | -1184
12859.41 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL_Dup1 | -7.36 | -238.11 | -1184
12859.5 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | -7.36 | -238.16 | -1184
12859.5 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | -7.36 | -238.16 | -1184
12859.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | -7.36 | -238.16 | -1184
12859.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | -7.36 | -238.16 | -1184
12859.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -7.36 | -238.16 | -1184
12859.55 | Line 7ESSEX (300038) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -7.36 | -238.16 | -1184
12860 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 7.42 | 229.7 | 1184
12885.45 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 8.33 | 1525.15 | 2598.1
12906.47 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 15.7 | -66.79 | 1959.9
12935.91 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 8.33 | 1520.85 | 2598.1
12942.65 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3606405JVILLEFP#3CZ1 | 7.81 | 1586.77 | 2598.1
12943.11 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -13.42 | -55.49 | -1793
12950.67 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 8.19 | 1537.65 | 2598.1
12978.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 8.2 | 1534.17 | 2598.1
12988.67 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -8.36 | -186.73 | -1273
13003.38 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3600528BRFERRYNPC1 | 8.19 | 1533.35 | 2598.1
13004.19 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 12.47 171.92 1793.00 13004.19 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 12.47 171.92 1793.00 13009.52 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 12.47 171.24 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 12.47 171.18 1793.00 13010.00 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 12.47 171.18 1793.00 13010.19 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 12.47 171.16 1793.00 13010.19 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 12.47 171.16 1793.00 13010.36 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 12.47 171.14 1793.00 13010.36 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 12.47 171.14 1793.00 13010.68 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 12.47 171.11 1793.00 13010.98 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 12.47 | 171.07 | 1793
13005.89 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 12.47 | 171.7 | 1793
13006.47 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 12.47 | 171.63 | 1793
13007.41 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 12.47 | 171.51 | 1793
13008.08 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 12.47 | 171.43 | 1793
13008.09 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 12.47 | 171.43 | 1793
13008.96 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 12.47 | 171.32 | 1793
13009.52 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 12.47 | 171.24 | 1793
13009.97 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 12.47 | 171.18 | 1793
13010 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 12.47 | 171.18 | 1793
13010 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 12.47 | 171.18 | 1793
13010 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 12.47 | 171.18 | 1793
13010.26 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 12.47 | 171.16 | 1793
13011.82 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 12.47 | 170.96 | 1793
13011.82 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 12.47 | 170.96 | 1793
13012.09 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 12.47 | 170.93 | 1793
13012.09 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 12.47 | 170.93 | 1793
13012.15 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 12.47 | 170.92 | 1793
13012.55 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 12.47 | 170.87 | 1793
13012.55 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 12.47 | 170.87 | 1793
13012.65 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 12.47 | 170.85 | 1793
13012.78 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 12.47 170.86 1793.00 13013.15 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 12.47 | 170.8 | 1793
13012.84 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 12.47 | 170.83 | 1793
13013 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 12.47 | 170.82 | 1793
13013 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 12.47 | 170.82 | 1793
13013 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 12.47 | 170.82 | 1793
13013.01 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 12.47 | 170.82 | 1793
13013.13 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 12.47 | 170.8 | 1793
13013.19 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 12.47 170.79 1793.00 13013.20 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 12.47 | 170.79 | 1793
13013.27 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 12.47 | 170.78 | 1793
13013.31 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 12.47 | 170.78 | 1793
13013.31 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 12.47 | 170.78 | 1793
13013.58 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 12.47 170.75 1793.00 13013.62 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 12.47 | 170.74 | 1793
13013.62 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 12.47 170.74 1793.00 13014.48 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 12.47 | 170.63 | 1793
13014.26 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 12.47 | 170.64 | 1793
13014.47 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 12.47 | 170.63 | 1793
13014.54 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 12.47 | 170.63 | 1793
13014.54 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 12.47 170.63 1793.00 13014.54 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 12.47 170.63 1793.00 13014.54 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 12.47 170.63 1793.00 13014.65 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 12.47 | 170.61 | 1793
13014.68 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 12.47 | 170.61 | 1793
13014.68 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 12.47 170.61 1793.00 13014.68 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 12.47 170.61 1793.00 13014.95 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 12.47 170.57 1793.00 13014.97 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 12.47 170.57 1793.00 13014.97 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 12.47 170.57 1793.00 13015.12 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 12.47 170.55 1793.00 13015.13 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 12.47 170.55 1793.00 13015.13 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 12.47 170.55 1793.00 13015.13 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 12.47 170.55 1793.00 13015.13 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 12.47 170.55 1793.00 13015.14 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 12.47 | 170.55 | 1793
13014.68 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 8.28 | 1520.61 | 2598.1
13014.76 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 12.47 | 170.59 | 1793
13014.76 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 12.47 | 170.59 | 1793
13014.93 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 12.47 | 170.58 | 1793
13014.95 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 12.47 | 170.57 | 1793
13015.07 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.07 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.07 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.07 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.1 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.1 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.1 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.11 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 12.47 | 170.56 | 1793
13015.11 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 12.47 | 170.55 | 1793
13015.12 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 12.47 | 170.55 | 1793
13015.12 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 12.47 | 170.55 | 1793
13015.2 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 12.47 | 170.54 | 1793
13015.2 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 12.47 | 170.54 | 1793
13015.21 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 12.47 | 170.54 | 1793
13015.21 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 12.47 | 170.54 | 1793
13015.32 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 12.47 | 170.53 | 1793
13015.39 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 12.47 | 170.52 | 1793
13015.44 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 12.47 | 170.51 | 1793
13015.44 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 12.47 | 170.51 | 1793
13015.44 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 12.47 | 170.51 | 1793
13015.44 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 12.47 | 170.51 | 1793
13015.79 | Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 12.47 170.47 1793.00 13015.88 Line 7JOPPA TS (347325) TO 7MASS (348294) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:PRIS31G:PRISLD3:1_Dup1 12.47 170.46 1793.00 13442.50 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 7.97 | 1526.17 | 2598.1
13020.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 8.29 | 1518.38 | 2598.1
13029.24 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 15.86 | -106.75 | 1959.9
13036.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600798RACCOONMTN-3606645RACCOONMT2C5 | 7.97 | 1558.57 | 2598.1
13036.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600798RACCOONMTNC1 | 7.97 | 1558.57 | 2598.1
13042.45 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 8.19 | 1530.02 | 2598.1
13060.46 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600515MAURYTN-3603105MONSANTOTNC1 | 8.09 | 1541.28 | 2598.1
13061.25 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 8.33 | 1510.39 | 2598.1
13066.23 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 7.51 | 202.89 | 1184
13066.23 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 7.51 | 202.89 | 1184
13066.27 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 7.51 | 202.88 | 1184
13090.25 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 8.67 | 864.7 | 1999.7
13090.47 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 15.46 | -63.67 | 1959.9
13093.02 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 7.51 | 200.87 | 1184
13093.02 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 7.51 | 200.87 | 1184
13109.99 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 7.51 | 199.6 | 1184
13111.77 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 6.53 | 416.81 | 1273
13134.93 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 15.86 | -123.92 | 1959.9
13150.9 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 12.52 | 146.71 | 1793
13168.95 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -15.69 | 106.38 | -1959.9
13179.21 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 7.51 | 194.4 | 1184
13182.97 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 6.95 | 357.32 | 1273
13189 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 7.51 | 1608.23 | 2598.1
13189.28 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.33 | 1285.23 | 2120
13191.35 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 7.51 | 193.49 | 1184
13230.28 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 6.9 | 360.29 | 1273
13233.84 | Line 8VOLUNTEER (360097) TO 8PHIPPS B NP (360102) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.01 | 1236.81 | 1900.1
13240.79 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 6.9 | 359.56 | 1273
13243.8 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -8.37 | -164.88 | -1273
13250.15 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -7.05 | -448.11 | -1382.6
13251.13 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 6.9 | 358.85 | 1273
13254.41 | Line J1180 POI (41804) TO 05SULLIVAN (247712) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.86 | 688.84 | 1466
13270.23 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 7.51 | 1602.13 | 2598.1
13293.63 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 12.23 | 167.76 | 1793
13303.02 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 10.95 | 64.88 | 1521
13315.16 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | 7.51 | 1598.76 | 2598.1
13325.21 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -8.2 | -180.35 | -1273
13363.51 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -7.52 | -377.58 | -1382.6
13371.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 6.64 | 384.51 | 1273
13381.01 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -6.96 | -451.04 | -1382.6
13390.92 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -15.7 | 142.36 | -1959.9
13393.79 | Line J1180 POI (41804) TO J1771 POI (47714) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -6.4 | -609.21 | -1466
13395.32 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 7.44 | 187.51 | 1184
13397.64 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | 6.61 | 387.54 | 1273
13398.29 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -7.75 | -235.09 | -1273
13414.83 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 7.44 | 186.06 | 1184
13432.33 | Line J1180 POI (41804) TO J1771 POI (47714) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3473407KANSASC1 | -5.8 | -687.52 | -1466
13434 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 7.44 | 184.63 | 1184
13443.55 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 7.97 | 1526.11 | 2598.1
13464.48 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 7.97 | 1524.49 | 2598.1
13465.94 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 7.97 | 1524.33 | 2598.1
13466.36 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 7.97 | 1524.28 | 2598.1
13467.26 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 7.97 | 1524.21 | 2598.1
13469.51 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 7.97 1524.03 2598.10 13471.13 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 7.97 | 1523.9 | 2598.1
13472.29 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 7.97 | 1523.81 | 2598.1
13472.55 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.97 | 1523.79 | 2598.1
13473.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 7.97 1523.68 2598.10 13474.61 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 7.97 1523.63 2598.10 13476.41 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 7.97 1523.48 2598.10 13476.51 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 7.97 1523.48 2598.10 13476.51 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 7.97 1523.48 2598.10 13478.27 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 7.97 1523.34 2598.10 13478.52 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 7.97 1523.31 2598.10 13478.52 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 7.97 1523.31 2598.10 13479.18 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 7.97 1523.26 2598.10 13479.37 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 7.97 1523.25 2598.10 13479.97 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 7.97 1523.20 2598.10 13480.68 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 7.97 1523.14 2598.10 13481.05 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 7.97 1523.11 2598.10 13483.54 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 7.97 | 1522.92 | 2598.1
13478.59 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 7.97 | 1523.31 | 2598.1
13478.68 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.97 | 1523.3 | 2598.1
13479.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | 6.72 | 366.89 | 1273
13482.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.97 | 1523.02 | 2598.1
13482.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.97 | 1523.02 | 2598.1
13482.83 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 7.97 | 1522.98 | 2598.1
13483.57 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 7.97 | 1522.91 | 2598.1
13484.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 7.97 | 1522.81 | 2598.1
13485.01 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 7.97 | 1522.8 | 2598.1
13485.99 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 7.97 | 1522.72 | 2598.1
13486.08 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 7.97 | 1522.71 | 2598.1
13486.45 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 7.97 | 1522.68 | 2598.1
13486.49 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 7.97 | 1522.68 | 2598.1
13486.49 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 7.97 | 1522.68 | 2598.1
13486.61 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 7.97 | 1522.68 | 2598.1
13486.61 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 7.97 | 1522.68 | 2598.1
13486.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.97 | 1522.67 | 2598.1
13487.07 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 7.97 | 1522.64 | 2598.1
13487.14 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.97 | 1522.63 | 2598.1
13488.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 7.97 | 1522.5 | 2598.1
13488.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 7.97 | 1522.49 | 2598.1
13489.14 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 7.97 | 1522.47 | 2598.1
13489.16 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 7.97 | 1522.48 | 2598.1
13489.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 7.97 | 1522.46 | 2598.1
13489.29 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 7.97 | 1522.46 | 2598.1
13490.07 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 7.97 | 1522.39 | 2598.1
13490.07 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 7.97 1522.39 2598.10 13490.07 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 7.97 1522.39 2598.10 13490.20 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 7.97 1522.38 2598.10 13490.31 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 7.97 1522.37 2598.10 13490.45 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 7.97 1522.36 2598.10 13490.46 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 7.97 1522.36 2598.10 13491.17 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 7.97 1522.31 2598.10 13491.33 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 7.97 1522.29 2598.10 13491.81 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 7.97 1522.25 2598.10 13492.57 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 7.97 1522.19 2598.10 13492.62 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 7.97 1522.19 2598.10 13492.63 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 7.97 1522.19 2598.10 13492.63 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 7.97 1522.19 2598.10 13492.63 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 7.97 1522.19 2598.10 13492.70 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 7.97 1522.18 2598.10 13492.93 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 7.97 | 1522.17 | 2598.1
13490.15 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 7.97 | 1522.41 | 2598.1
13490.42 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 7.97 | 1522.37 | 2598.1
13490.52 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 7.97 | 1522.36 | 2598.1
13491.32 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 7.97 | 1522.3 | 2598.1
13491.6 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 7.97 | 1522.28 | 2598.1
13491.6 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 7.97 | 1522.28 | 2598.1
13493.04 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 7.97 | 1522.16 | 2598.1
13493.21 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 7.97 | 1522.15 | 2598.1
13493.51 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 7.97 | 1522.12 | 2598.1
13493.6 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 7.97 | 1522.1 | 2598.1
13494.33 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.97 | 1522.05 | 2598.1
13494.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.97 | 1522.05 | 2598.1
13495.71 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 7.97 | 1521.96 | 2598.1
13496.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 7.97 | 1521.9 | 2598.1
13496.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 7.97 | 1521.9 | 2598.1
13496.84 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 7.97 | 1521.86 | 2598.1
13496.88 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 7.97 | 1521.85 | 2598.1
13497.18 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 7.97 | 1521.83 | 2598.1
13497.18 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.97 | 1521.83 | 2598.1
13497.39 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 7.97 | 1521.81 | 2598.1
13497.42 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 7.97 | 1521.81 | 2598.1
13497.77 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 7.97 | 1521.82 | 2598.1
13497.81 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13497.81 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13497.87 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13497.87 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13497.89 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13497.89 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 7.97 | 1521.78 | 2598.1
13498.07 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 7.97 | 1521.76 | 2598.1
13498.17 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 7.97 | 1521.75 | 2598.1
13498.22 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 7.97 | 1521.75 | 2598.1
13498.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 7.97 | 1521.73 | 2598.1
13498.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 7.97 | 1521.73 | 2598.1
13498.74 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 7.97 | 1521.7 | 2598.1
13498.77 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 7.97 | 1521.7 | 2598.1
13499.68 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 6.65 | 374.71 | 1273
13507.7 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.69 | 369.64 | 1273
13524.41 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.8 | 1542.56 | 2598.1
13530.67 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 6.62 | 377.11 | 1273
13543.19 | Line 7TRIMBL REAC (324010) TO 7TRIMBLE CO (324114) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.15 | -754.12 | -1451
13543.2 | Line 06CLIFTY (248000) TO 7TRIMBL REAC (324010) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.15 | -754.12 | -1451
13543.79 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491261BALDWING1U1 | 6.55 | 386.35 | 1273
13543.79 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491271BALDWING2U2 | 6.55 | 386.35 | 1273
13547.47 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 6.55 | 386.11 | 1273
13552.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | 6.55 | 385.75 | 1273
13552.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | 6.55 | 385.75 | 1273
13552.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | 6.55 | 385.75 | 1273
13552.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | 6.55 | 385.75 | 1273
13573.71 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 6.72 | 360.44 | 1273
13573.72 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | -5.82 | -592.95 | -1382.6
13574.29 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 6.72 | 360.41 | 1273
13577.55 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 6.67 | 367.21 | 1273
13579.13 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | -5.82 | -592.63 | -1382.6
13580.54 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 6.64 | 371.09 | 1273
13581.7 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.69 | 364.61 | 1273
13599.84 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487747BALDWIN-3491271BALDWING2C1 | 6.55 | 382.68 | 1273
13620.58 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | 6.69 | 361.93 | 1273
13622.55 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487747BALDWIN-3491261BALDWING1C1 | 6.55 | 381.19 | 1273
13625.32 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048366J1836SUB-3442247CALAWY1C1 | 6.55 | 381.01 | 1273
13625.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | 6.68 | 363.13 | 1273
13626.77 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487697PRSTATEEC1-3487737PRSTATECZ1 | 6.55 | 380.91 | 1273
13626.77 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487717PRSTATEEC2-3487737PRSTATECZ2 | 6.55 | 380.91 | 1273
13636.18 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 6.66 | 365.46 | 1273
13641.9 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.69 | 360.48 | 1273
13652.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -14.78 | 58.28 | -1959.9
13656.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | 6.69 | 359.67 | 1273
13666.03 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.67 | 361.31 | 1273
13669.5 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 6.66 | 363.15 | 1273
13683.63 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | 6.6 | 369.98 | 1273
13684 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 7.13 | 1622.38 | 2598.1
13687.26 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | 5.41 | 1857.8 | 2598.1
13689.24 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 12.06 | 142.33 | 1793
13694.87 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 12.1 | 136.1 | 1793
13704.44 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 14.94 | -87.26 | 1959.9
13729.87 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -7.06 | -413.72 | -1382.6
13732.27 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 6.55 374.01 1273.00 13732.28 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 6.55 374.01 1273.00 13795.48 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 6.55 369.76 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 6.55 369.22 1273.00 13804.27 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 6.55 369.22 1273.00 13806.47 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 6.55 369.07 1273.00 13806.47 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 6.55 369.07 1273.00 13808.54 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 6.55 368.94 1273.00 13808.54 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 6.55 368.94 1273.00 13813.50 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 6.55 368.74 1273.00 13817.24 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 6.55 | 368.49 | 1273
13761 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 6.55 | 372.11 | 1273
13770.59 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 12.36 | 895.74 | 2598.1
13773.55 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 6.55 | 371.3 | 1273
13776.19 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 6.55 | 371.04 | 1273
13788.77 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 6.55 | 370.31 | 1273
13788.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 6.55 | 370.31 | 1273
13789.72 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.26 | 183 | 1184
13792.68 | Line J1180 POI (41804) TO 05SULLIVAN (247712) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3468097CASEYC1 | 5.8 | 666.19 | 1466
13793.65 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | 7.59 | 1550.94 | 2598.1
13795.22 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042088J1208POI-3477894MUDDYC1 | 15.16 | -131.92 | 1959.9
13795.47 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 6.55 | 369.76 | 1273
13803.75 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 6.55 | 369.23 | 1273
13804.27 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 6.55 | 369.22 | 1273
13804.27 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 6.55 | 369.22 | 1273
13804.27 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 6.55 | 369.22 | 1273
13804.86 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 6.55 | 369.23 | 1273
13806.85 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 9.76 | 172.97 | 1521
13809.14 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 6.55 | 368.98 | 1273
13809.19 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.56 | 1554.75 | 2598.1
13818.1 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 14.94 | -104.52 | 1959.9
13826.19 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 6.55 | 367.86 | 1273
13826.19 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 6.55 | 367.86 | 1273
13830.77 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_040964J1096POI-3478514NORRISC1 | 14.94 | -105.9 | 1959.9
13831.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 15.11 | -129.7 | 1959.9
13831.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 7.15 | 195.21 | 1184
13835.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 6.55 | 367.19 | 1273
13835.45 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 6.55 | 367.25 | 1273
13835.45 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 6.55 | 367.25 | 1273
13837.7 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.59 | 1548.47 | 2598.1
13840.19 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 6.55 367.07 1273.00 13841.40 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 6.55 | 366.86 | 1273
13841.47 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 6.55 366.86 1273.00 13842.50 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 6.55 | 366.79 | 1273
13842.25 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 6.55 | 366.81 | 1273
13842.3 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 6.55 | 366.81 | 1273
13844.6 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 6.55 | 366.57 | 1273
13845.46 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 11.24 | 236.1 | 1793
13846.16 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 6.55 366.57 1273.00 13846.70 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 6.55 | 366.52 | 1273
13846.37 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 6.55 | 366.49 | 1273
13846.7 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 6.55 366.52 1273.00 13858.81 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 6.55 | 365.72 | 1273
13848.11 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 6.55 | 366.4 | 1273
13848.89 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 6.55 | 366.37 | 1273
13849.6 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 6.55 | 366.33 | 1273
13849.6 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 6.55 | 366.33 | 1273
13849.76 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 6.55 | 366.14 | 1273
13850.81 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 6.55 | 366.25 | 1273
13850.81 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 6.55 | 366.25 | 1273
13850.91 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 6.55 | 366.24 | 1273
13850.91 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 6.55 | 366.24 | 1273
13859.46 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 6.55 365.68 1273.00 13859.46 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 6.55 365.68 1273.00 13859.47 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 6.55 365.68 1273.00 13859.47 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 6.55 365.68 1273.00 13860.77 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 6.55 | 365.6 | 1273
13861.24 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 6.55 | 365.57 | 1273
13861.24 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 6.55 365.57 1273.00 13861.24 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 6.55 365.57 1273.00 13864.79 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 6.55 365.33 1273.00 13865.18 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 6.55 365.31 1273.00 13865.18 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 6.55 365.31 1273.00 13865.99 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -6.57 -160.95 -1072.00 13866.69 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 6.55 365.21 1273.00 13866.86 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 6.55 365.20 1273.00 13866.86 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 6.55 365.20 1273.00 13866.86 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 6.55 365.20 1273.00 13866.86 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 6.55 365.20 1273.00 13867.09 Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 6.55 | 365.18 | 1273
13863.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 6.55 | 365.34 | 1273
13863.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 6.55 | 365.34 | 1273
13865.99 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -6.57 | -160.95 | -1072
13865.99 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -6.57 | -160.95 | -1072
13867.06 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 6.55 | 365.17 | 1273
13867.67 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469314CRABORH-3475254MARIONNC1 | 14.83 | -96.91 | 1959.9
13868.14 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 6.55 | 365.11 | 1273
13869.91 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 6.55 | 365 | 1273
13869.97 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 6.55 | 364.99 | 1273
13869.97 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 6.55 | 364.99 | 1273
13869.97 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 6.55 | 364.99 | 1273
13870.03 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 6.55 | 364.99 | 1273
13870.06 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.21 | 183.34 | 1184
13870.11 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 6.55 | 364.98 | 1273
13870.11 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 6.55 | 364.98 | 1273
13870.14 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 6.55 | 364.98 | 1273
13870.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 6.55 | 364.97 | 1273
13870.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 6.55 | 364.97 | 1273
13870.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 6.55 | 364.97 | 1273
13870.41 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 6.55 | 364.96 | 1273
13871.62 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 6.55 | 364.88 | 1273
13871.92 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 6.55 | 364.87 | 1273
13871.97 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 6.55 | 364.86 | 1273
13872.47 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 6.55 | 364.83 | 1273
13873.15 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 6.55 | 364.78 | 1273
13873.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 6.55 | 364.77 | 1273
13873.42 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 6.55 | 364.77 | 1273
13874.87 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 6.55 364.68 1273.00 14415.67 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 14.46 | -123.89 | 1959.9
13876.01 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 6.55 | 364.6 | 1273
13876.52 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 6.55 | 364.57 | 1273
13879.21 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 7.15 | 191.8 | 1184
13879.68 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 10.67 | 311.94 | 1793
13889.05 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 7.15 | 191.09 | 1184
13896.62 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 10.75 | 27.06 | 1521
13897.89 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3469927W_FRFT_E-3484164W_FRFT_EC1 | 15.18 | -149.79 | 1959.9
13909.96 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 14.64 | -76.59 | 1959.9
13910.55 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 14.94 | -118.68 | 1959.9
13914.01 | Line J1519 POI (45194) TO 7ST FRANC (345773) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | 3WT_3600178WEAKLEYTN_3600185WEAKLEYTN_3625921WEAKLEYTN C 1 | 6.61 | 353.03 | 1273
13918.54 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478507NORRIS-3478514NORRISC1 | 14.78 | -97.67 | 1959.9
13935.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 14.89 | -115.7 | 1959.9
13935.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 14.89 | -115.7 | 1959.9
13935.44 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 14.89 | -115.7 | 1959.9
13938.61 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -7.06 | -398.61 | -1382.6
13943.12 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 14.89 | -116.84 | 1959.9
13943.12 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 14.89 | -116.84 | 1959.9
13948 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 14.89 | -117.57 | 1959.9
13948.77 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 14.88 | -115.83 | 1959.9
13960.47 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.47 | 1555.18 | 2598.1
13967.88 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 14.89 | -120.53 | 1959.9
13969.84 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 10.72 | 296.08 | 1793
13971.37 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 14.89 | -121.05 | 1959.9
13984.12 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | 14.63 | -86.37 | 1959.9
13985.92 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 6.73 | 242.09 | 1184
13987.13 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 6.73 | 242.01 | 1184
13993.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 14.75 | -104.65 | 1959.9
13994.53 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 14.65 | -89.97 | 1959.9
13996.37 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 14.75 | -105.08 | 1959.9
13997.43 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 6.73 | 241.32 | 1184
14001.72 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 14.75 | -105.87 | 1959.9
14004.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 7.02 | 201.41 | 1184
14004.55 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472284HERRINE-3475254MARIONNC1 | 14.83 | -117.22 | 1959.9
14007.46 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 14.75 | -105.55 | 1959.9
14008.46 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 6.73 | 240.57 | 1184
14010.49 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 6.73 | 240.44 | 1184
14015.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.18 | 178.29 | 1184
14021.39 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 6.73 | 239.7 | 1184
14025.19 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 14.75 | -109.33 | 1959.9
14031.12 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 14.88 | -128.42 | 1959.9
14035.33 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 14.88 | -129.04 | 1959.9
14040.48 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.35 | 1566.82 | 2598.1
14052.88 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 14.78 | -117.35 | 1959.9
14055.3 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 7.09 | 187.82 | 1184
14056.4 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 7.09 | 187.74 | 1184
14057.98 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 7.13 | 181 | 1184
14063.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 14.79 | -119.9 | 1959.9
14063.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 14.79 | -119.9 | 1959.9
14064.6 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 14.79 | -120.03 | 1959.9
14065.64 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 14.82 | -124.68 | 1959.9
14070.75 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 14.82 | -125.43 | 1959.9
14070.82 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 14.7 | -108.96 | 1959.9
14071.18 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 14.78 | -120.06 | 1959.9
14074.96 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 14.78 | -120.62 | 1959.9
14082.32 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 6.94 | 206.3 | 1184
14086.36 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.87 | 891.73 | 1999.7
14089.31 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.45 | 1548.52 | 2598.1
14127.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 9.52 | 176.27 | 1521
14129.11 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.35 | 1560.08 | 2598.1
14138.72 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 8.75 | 206.38 | 1443
14140.42 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 7.66 | 916.68 | 1999.7
14140.42 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 7.66 | 916.68 | 1999.7
14142.81 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 7.66 | 916.5 | 1999.7
14142.81 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 7.66 | 916.5 | 1999.7
14156.05 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.99 | -142.5 | -1273
14167.71 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | -12.54 | -16.1 | -1793
14184.12 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 6.73 | 228.74 | 1184
14208.02 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 7.27 | 1565.17 | 2598.1
14226.51 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -6.76 | -420.19 | -1382.6
14226.51 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -6.76 | -420.19 | -1382.6
14226.55 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -6.76 | -420.19 | -1382.6
14241.78 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -14.98 | 174.02 | -1959.9
14242.6 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 11.25 | 190.56 | 1793
14244.99 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 6.93 | 197.31 | 1184
14248.99 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 6.93 | 197.04 | 1184
14256.27 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 6.93 | 196.53 | 1184
14258.37 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601745ALLENFP-3607475ALLENCC#3C1 | 6.73 | 223.74 | 1184
14258.37 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3607475ALLENCC#3-3643271ALLENCCST1C1 | 6.73 | 223.74 | 1184
14258.37 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3643271ALLENCCST1U1 | 6.73 | 223.74 | 1184
14262.9 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.76 | -417.73 | -1382.6
14262.9 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -6.76 | -417.73 | -1382.6
14263.44 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | 6.73 | 223.4 | 1184
14285.95 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -6.76 | -416.17 | -1382.6
14288.2 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 6.93 | 194.32 | 1184
14291.8 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.94 | 191.81 | 1184
14294.42 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.02 | 180.52 | 1184
14299.77 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607245FREEPORT#1-3607745ALLENCTC1 | 6.73 | 220.96 | 1184
14307.59 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3606278ACKERMANCC-3606548CHOCTAWMSC1 | 6.73 | 220.43 | 1184
14307.73 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 11.45 | 154.08 | 1793
14312.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 6.97 | 186.29 | 1184
14312.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 6.97 | 186.29 | 1184
14312.86 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 6.97 | 186.27 | 1184
14312.86 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 6.97 | 186.27 | 1184
14317.65 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 6.73 | 219.75 | 1184
14334.46 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -12.25 | -37.15 | -1793
14335.06 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.74 | 890.24 | 1999.7
14342.23 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 7.18 | 1568.14 | 2598.1
14354.39 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -6.55 | -442.16 | -1382.6
14370.68 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 11.38 | 158.32 | 1793
14376.6 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613025SUPGRAPHTC1 | 7.02 | 1588.78 | 2598.1
14379.99 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -6.76 | -409.81 | -1382.6
14382.63 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 11.38 | 156.96 | 1793
14386.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 7.16 | 1568.74 | 2598.1
14394.37 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 11.38 | 155.62 | 1793
14395.5 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 14.45 | -120.73 | 1959.9
14396.46 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 14.45 | -120.84 | 1959.9
14396.47 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -6.76 | -408.7 | -1382.6
14399.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600435PARADISEFP-3607445PARADSCC34C1 | 6.87 | 1609.47 | 2598.1
14404.16 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 14.45 | -121.96 | 1959.9
14404.49 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 14.45 | -122.03 | 1959.9
14404.53 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 14.45 | -122.04 | 1959.9
14407.61 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 14.45 | -122.48 | 1959.9
14407.61 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 14.45 | -122.48 | 1959.9
14407.64 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 14.45 | -122.48 | 1959.9
14407.64 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 14.45 | -122.48 | 1959.9
14409.25 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 14.45 | -122.69 | 1959.9
14411.16 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 14.45 | -122.88 | 1959.9
14412 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 14.45 | -123.12 | 1959.9
14412.01 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 14.45 | -123.12 | 1959.9
14412.79 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 14.45 | -123.22 | 1959.9
14413.76 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 14.45 | -123.37 | 1959.9
14413.77 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 14.45 | -123.21 | 1959.9
14414.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 14.45 | -123.42 | 1959.9
14414.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 14.45 | -123.42 | 1959.9
14414.48 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 14.45 | -123.46 | 1959.9
14414.48 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 14.45 | -123.46 | 1959.9
14414.52 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 14.45 | -123.47 | 1959.9
14415.25 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 14.45 | -123.58 | 1959.9
14415.67 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 14.46 | -123.89 | 1959.9
14416.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 14.45 | -123.61 | 1959.9
14416.27 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 14.45 | -123.72 | 1959.9
14416.5 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 14.46 -124.03 1959.90 14416.79 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | 14.46 | -124.08 | 1959.9
14416.78 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 14.45 | -123.8 | 1959.9
14417.01 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 14.46 | -124.1 | 1959.9
14417.45 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 14.46 -124.16 1959.90 14417.47 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 14.46 -124.17 1959.90 14417.59 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | 14.46 | -124.18 | 1959.9
14417.49 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 14.45 | -123.9 | 1959.9
14417.57 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 14.45 | -123.92 | 1959.9
14417.61 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 14.45 | -123.93 | 1959.9
14417.61 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 14.45 | -123.93 | 1959.9
14417.62 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS 14.46 -124.19 1959.90 14417.67 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 14.46 -124.19 1959.90 14417.76 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 14.46 | -124.21 | 1959.9
14417.79 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 14.46 -124.21 1959.90 14417.80 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 14.46 -124.21 1959.90 14417.94 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 14.46 -124.22 1959.90 14417.94 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 14.46 -124.22 1959.90 14418.58 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 14.46 -124.32 1959.90 14418.58 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 14.46 -124.32 1959.90 14425.87 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | 14.45 | -125.3 | 1959.9
14418.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 14.45 | -124 | 1959.9
14418.14 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 14.45 | -124 | 1959.9
14419.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 14.45 | -124.17 | 1959.9
14419.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 14.45 | -124.15 | 1959.9
14419.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 14.45 | -124.15 | 1959.9
14419.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 14.45 | -124.22 | 1959.9
14419.89 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 14.45 | -124.26 | 1959.9
14420.16 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 14.45 | -124.29 | 1959.9
14420.17 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 14.45 | -124.3 | 1959.9
14421.55 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 14.45 | -124.49 | 1959.9
14421.56 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 14.45 | -124.5 | 1959.9
14421.66 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 14.45 | -124.42 | 1959.9
14421.68 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 14.45 | -124.51 | 1959.9
14421.68 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 14.45 | -124.51 | 1959.9
14421.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | 14.45 | -124.49 | 1959.9
14421.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | 14.45 | -124.51 | 1959.9
14421.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 14.45 | -124.49 | 1959.9
14421.74 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | 14.45 | -124.51 | 1959.9
14422.22 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | 14.45 | -124.59 | 1959.9
14422.34 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | 14.45 | -124.59 | 1959.9
14428.57 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 14.45 -125.51 1959.90 14428.59 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 14.45 -125.51 1959.90 14428.72 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 14.45 -125.50 1959.90 14430.61 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 14.45 -125.63 1959.90 14430.61 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 14.45 -125.63 1959.90 14430.61 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 14.45 -125.63 1959.90 14430.61 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 14.45 -125.63 1959.90 14430.62 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 14.45 -125.63 1959.90 14430.62 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 14.45 -125.63 1959.90 14430.62 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 14.45 -125.63 1959.90 14430.62 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 14.45 -125.63 1959.90 14430.87 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 14.45 -125.67 1959.90 14430.88 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 14.45 -125.67 1959.90 14430.92 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | 14.45 | -125.98 | 1959.9
14431.01 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N85 | 14.45 | -125.85 | 1959.9
14431.03 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 | 14.45 | -125.84 | 1959.9
14431.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 14.45 | -125.71 | 1959.9
14431.13 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 14.45 | -125.71 | 1959.9
14431.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:STEEPBKLK3:BKR1 | 14.45 | -125.89 | 1959.9
14431.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 | 14.45 | -125.88 | 1959.9
14431.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 | 14.45 | -125.88 | 1959.9
14431.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 | 14.45 | -125.88 | 1959.9
14431.31 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:STEEPBKLK3:BKR3 | 14.45 | -125.89 | 1959.9
14431.31 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:STEEPBKLK3:BKR2 | 14.45 | -125.89 | 1959.9
14431.37 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 14.45 -126.03 1959.90 14431.40 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:138:ATC:PortEdwards 14.45 -125.88 1959.90 14431.41 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:138:ATC:PORTEDWARDS_Dup1 14.45 -125.89 1959.90 14431.49 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 14.45 -125.94 1959.90 14431.49 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1_Dup1 14.45 -125.94 1959.90 14431.52 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:BRCKNGCO3:8X37 14.45 -125.94 1959.90 14431.91 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7W_FRFT_E (346992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:161:DPC:GENOA3_Dup1 14.45 -125.99 1959.90 14800.28 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | 6.74 | 186.44 | 1184
14454.53 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -7.06 | -361.84 | -1382.6
14456.83 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 11.39 | 146.91 | 1793
14462.5 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 7.18 | 1559.35 | 2598.1
14463.49 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603295CASKYKY-3613025SUPGRAPHTC1 | 7.02 | 1582.68 | 2598.1
14480.55 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3606405JVILLEFP#3CZ1 | 6.69 | 1630.07 | 2598.1
14491.68 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | 11.16 | 176.32 | 1793
14498.05 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600385JVILLEFP#1-3616745EJVILLETNC1 | 6.83 | 1608.36 | 2598.1
14503.74 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 7.27 | 1543.74 | 2598.1
14505.64 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.35 | -274.25 | -1195
14510.2 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -7.73 | -150.72 | -1273
14514.84 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 7.18 | 1555.49 | 2598.1
14516.69 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -14.33 | 120.02 | -1959.9
14520.59 | Line J1026 POI (40264) TO 7MAYWOOD (345435) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.04 | 540.05 | 1272
14522 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 9.77 | 101.92 | 1521
14524.47 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -6.53 | -433.5 | -1382.6
14559.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 6.87 | 1598.47 | 2598.1
14575.19 | Line J1180 POI (41804) TO 05SULLIVAN (247712) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.4 | 678.42 | 1466
14576.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 6.87 | 1597.3 | 2598.1
14584.23 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 6.87 | 1596.78 | 2598.1
14587.85 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603295CASKYKY-3617255PEMBROKETPC1 | 7.02 | 1573.95 | 2598.1
14592.29 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 7.06 | 1567.29 | 2598.1
14601.22 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 6.87 | 1595.61 | 2598.1
14606.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 7.14 | 1555.28 | 2598.1
14616.03 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 11.14 | 164.98 | 1793
14616.03 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 11.14 | 164.98 | 1793
14616.05 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 11.14 | 164.98 | 1793
14625.91 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.14 | 163.88 | 1793
14625.91 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 11.14 | 163.88 | 1793
14629.44 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 7.02 | 1571.64 | 2598.1
14632.16 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 11.14 | 163.18 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14632.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | 10.72 | 225.1 | 1793
14633.97 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605645COMMERCEPK-3617255PEMBROKETPC1 | 7.02 | 1570.71 | 2598.1
14634.44 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3600528BRFERRYNPC1 | 7.05 | 1566.26 | 2598.1
14640.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3607445PARADSCC34-3643071PARADISS1CS1 | 6.87 | 1592.9 | 2598.1
14640.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3643071PARADISS1U1 | 6.87 | 1592.9 | 2598.1
14644.25 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3603135DICKSONTNC1 | 6.93 | 1583.53 | 2598.1
14646.35 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3475235MARIONS-3475264MARIONSAC1 | -14.5 | 163.14 | -1959.9
14653.01 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.03 | 1568.17 | 2598.1
14657.67 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 11.14 | 160.34 | 1793
14658.82 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -14.19 | 119.73 | -1959.9
14662.14 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 11.14 | 159.84 | 1793
14664.52 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.12 | 1554.24 | 2598.1
14674.11 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 11.17 | 153.28 | 1793
14674.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 7.04 | 1565.38 | 2598.1
14689.63 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 11.1 | 162.31 | 1793
14689.63 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 11.1 | 162.31 | 1793
14691 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 11.1 | 162.16 | 1793
14716.53 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.53 | -421.49 | -1382.6
14726.23 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | 11.06 | 163.63 | 1793
14730.57 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | 11.04 | 166.71 | 1793
14743.73 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -12.08 | -11.71 | -1793
14745.2 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -14.33 | 153.34 | -1959.9
14745.83 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -12.12 | -5.49 | -1793
14761.85 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -8.68 | -37.29 | -1319
14776.73 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | 11.06 | 158.1 | 1793
14778.98 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.53 | -416.87 | -1382.6
14788.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469314CRABORH-3475264MARIONSAC1 | -14.39 | 167.93 | -1959.9
14794.6 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | 11.05 | 157.46 | 1793
14794.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | 10.72 | 207.67 | 1793
14794.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | 10.72 | 207.67 | 1793
14794.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | 10.72 | 207.67 | 1793
14794.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | 10.72 | 207.67 | 1793
14796.34 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 11.05 | 158.61 | 1793
14797 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 11.05 | 158.54 | 1793
14805.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | 6.74 | 186.13 | 1184
14805.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | 6.74 | 186.13 | 1184
14805.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6.74 | 186.13 | 1184
14805.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6.74 | 186.13 | 1184
14805.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | 6.74 | 186.13 | 1184
14806.82 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | 6.74 | 186.02 | 1184
14810.26 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 6.74 185.78 1184.00 14815.13 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 6.74 | 185.45 | 1184
14815.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | 6.74 | 185.44 | 1184
14815.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | 6.74 | 185.44 | 1184
14815.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | 6.74 | 185.44 | 1184
14815.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 | 6.74 | 185.44 | 1184
14815.22 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | 6.74 | 185.44 | 1184
14817.23 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre 6.74 185.28 1184.00 14824.95 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 6.74 185.24 1184.00 14824.95 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | 6.74 | 185.24 | 1184
14819.74 | Line J1180 POI (41804) TO J1771 POI (47714) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.88 | -594.45 | -1466
14825.37 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.73 | 185.55 | 1184
14827.37 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.73 | 185.38 | 1184
14827.59 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 6.74 | 185 | 1184
14827.59 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 6.74 | 185 | 1184
14829.64 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 6.74 | 184.97 | 1184
14830.75 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.73 185.16 1184.00 14830.97 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:SMP:NROC | 6.74 | 184.91 | 1184
14832.25 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 6.74 | 184.8 | 1184
14832.87 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 9.78 | 70.71 | 1521
14832.9 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 6.74 | 184.68 | 1184
14833.29 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:345:SMP:BYRON 6.74 184.75 1184.00 14834.44 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 6.74 184.77 1184.00 14835.24 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 6.74 | 184.61 | 1184
14834.11 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.74 | 184.79 | 1184
14834.27 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 6.74 | 184.73 | 1184
14834.44 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 184.77 | 1184
14834.53 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.74 | 184.77 | 1184
14835.03 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 6.74 | 184.53 | 1184
14835.64 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:GRE:PVS 6.74 184.59 1184.00 14835.91 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 6.74 184.61 1184.00 14835.91 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 6.74 184.61 1184.00 14836.82 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 6.74 | 184.59 | 1184
14835.82 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3472804INAC1 | 11.05 | 152.9 | 1793
14836.49 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.73 | 184.8 | 1184
14836.5 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.73 | 184.81 | 1184
14836.86 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 6.73 | 184.78 | 1184
14836.97 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 6.74 | 184.53 | 1184
14837.12 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 6.74 | 184.51 | 1184
14837.12 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | 6.74 | 184.51 | 1184
14838.11 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.73 | 184.7 | 1184
14838.13 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 6.74 | 184.5 | 1184
14840.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.73 | 184.53 | 1184
14840.51 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.73 | 184.53 | 1184
14841.36 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.73 | 184.48 | 1184
14842.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6.74 | 184.21 | 1184
14842.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | 6.74 | 184.21 | 1184
14842.54 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.73 | 184.4 | 1184
14842.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6.74 | 184.2 | 1184
14842.99 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472804INA-3488414WLTNVLTPC1 | 11.05 | 152.11 | 1793
14843.02 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.73 | 184.36 | 1184
14843.25 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.73 | 184.35 | 1184
14843.25 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.73 | 184.35 | 1184
14843.47 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.73 | 184.34 | 1184
14843.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.73 | 184.34 | 1184
14843.49 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.73 | 184.33 | 1184
14843.49 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.73 | 184.33 | 1184
14844.28 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.73 | 184.28 | 1184
14844.48 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.73 | 184.27 | 1184
14844.53 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.73 | 184.25 | 1184
14844.62 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -14.33 | 167.98 | -1959.9
14844.76 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.73 | 184.25 | 1184
14844.84 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.73 | 184.24 | 1184
14845.01 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S85 | 6.74 | 184.03 | 1184
14845.12 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 6.74 | 183.96 | 1184
14845.18 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.74 | 184.03 | 1184
14845.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL | 6.74 | 184.01 | 1184
14845.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 184.01 | 1184
14845.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 | 6.74 | 184.01 | 1184
14845.65 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 6.74 | 184.01 | 1184
14845.66 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 6.74 | 184 | 1184
14845.66 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 6.74 | 184 | 1184
14845.66 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 184 | 1184
14845.66 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.74 | 184 | 1184
14845.72 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 6.74 | 184 | 1184
14845.95 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 6.73 | 184.17 | 1184
14846.08 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.73 | 184.16 | 1184
14846.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.73 | 184.13 | 1184
14846.66 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.73 | 184.11 | 1184
14846.74 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.73 | 184.11 | 1184
14846.85 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 6.73 | 184.11 | 1184
14847.07 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S84 | 6.74 | 183.91 | 1184
14847.2 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 6.74 | 183.86 | 1184
14847.29 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8P5 6.74 183.91 1184.00 14847.29 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:ASKING3:8P5:ECL | 6.74 | 183.91 | 1184
14847.34 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:J1528:NLL | 6.74 | 183.97 | 1184
14847.86 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 6.74 | 183.88 | 1184
14847.97 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS 6.74 183.87 1184.00 14848.23 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.73 184.02 1184.00 14848.36 Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 6.73 | 184.01 | 1184
14848.07 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 6.74 | 183.87 | 1184
14848.1 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.73 | 184.02 | 1184
14848.29 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.73 | 184.01 | 1184
14848.42 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.73 | 183.97 | 1184
14848.44 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 6.74 | 183.9 | 1184
14848.53 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.73 | 184 | 1184
14848.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.73 | 183.99 | 1184
14848.56 | Line 7ESSEX (300038) TO 7WNWMADRID1A (301407) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.73 | 183.99 | 1184
14894.67 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -6.58 | -402.76 | -1382.6
14950.79 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 11.93 | 814.23 | 2598.1
14953.76 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 8.99 | 177.02 | 1521
14975.74 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -11.27 | -105.49 | -1793
14979.43 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 10.28 | -18.85 | 1521
14993.12 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 10.87 | 968.15 | 2598.1
15070.57 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -10.69 | -181.32 | -1793
15099.78 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.87 1561.37 2598.10 15100.05 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.87 1561.37 2598.10 15128.57 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.87 1559.41 2598.10 15129.47 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.87 1559.35 2598.10 15132.06 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.87 | 1559.17 | 2598.1
15113.04 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -13.81 | 127.64 | -1959.9
15129.14 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.45 | 872.05 | 1999.7
15132.98 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.99 | 942.58 | 1999.7
15133.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.87 | 1559.17 | 2598.1
15134.34 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.87 1559.01 2598.10 15136.07 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.87 1558.89 2598.10 15137.54 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.87 | 1558.77 | 2598.1
15136.28 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.87 | 1558.9 | 2598.1
15138.3 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -6.42 | -410.58 | -1382.6
15138.87 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.87 | 1558.7 | 2598.1
15139.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 10.72 | 170.77 | 1793
15139.27 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 10.72 170.77 1793.00 15141.33 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 6.87 1558.53 2598.10 15141.49 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 6.87 1558.52 2598.10 15141.49 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 6.87 1558.52 2598.10 15143.66 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 6.87 1558.37 2598.10 15143.79 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.87 1558.36 2598.10 15143.79 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.87 1558.36 2598.10 15144.83 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 6.87 1558.29 2598.10 15145.03 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.87 1558.28 2598.10 15146.44 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 6.87 1558.18 2598.10 15146.67 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.87 1558.16 2598.10 15147.27 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 6.87 1558.12 2598.10 15150.53 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 6.87 | 1557.9 | 2598.1
15140.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.87 | 1558.61 | 2598.1
15147.54 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.87 | 1558.11 | 2598.1
15149.43 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.87 | 1557.98 | 2598.1
15150.54 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 6.87 | 1557.9 | 2598.1
15151.78 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.87 | 1557.82 | 2598.1
15151.78 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.87 | 1557.82 | 2598.1
15152.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 6.87 | 1557.78 | 2598.1
15152.31 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 6.87 | 1557.78 | 2598.1
15153.49 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 6.87 | 1557.7 | 2598.1
15153.64 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU1 | -5.82 | -501.04 | -1382.6
15153.67 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 6.87 | 1557.69 | 2598.1
15153.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 6.87 | 1557.67 | 2598.1
15153.98 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 6.87 | 1557.66 | 2598.1
15153.98 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 6.87 | 1557.66 | 2598.1
15155.52 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.87 | 1557.58 | 2598.1
15155.58 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -10.74 | -165.46 | -1793
15156.91 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 6.87 | 1557.46 | 2598.1
15156.95 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 6.87 | 1557.46 | 2598.1
15157.42 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.87 | 1557.43 | 2598.1
15157.54 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 6.87 | 1557.42 | 2598.1
15157.93 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.87 | 1557.4 | 2598.1
15158.74 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 6.87 | 1557.34 | 2598.1
15158.74 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 6.87 1557.34 2598.10 15158.74 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 6.87 1557.34 2598.10 15158.85 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 6.87 1557.33 2598.10 15159.05 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 6.87 1557.32 2598.10 15159.06 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 6.87 1557.31 2598.10 15159.07 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 6.87 1557.32 2598.10 15159.97 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 6.87 1557.25 2598.10 15160.29 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 6.87 1557.23 2598.10 15160.99 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 6.87 1557.16 2598.10 15161.00 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 6.87 1557.18 2598.10 15161.10 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 6.87 1557.17 2598.10 15161.40 Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 6.87 | 1557.15 | 2598.1
15158.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.87 | 1557.35 | 2598.1
15159.12 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.87 | 1557.32 | 2598.1
15159.12 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.87 | 1557.32 | 2598.1
15161.63 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.87 | 1557.14 | 2598.1
15161.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.87 | 1557.14 | 2598.1
15161.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.87 | 1557.15 | 2598.1
15161.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 6.87 | 1557.13 | 2598.1
15161.8 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 6.87 | 1557.13 | 2598.1
15161.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 6.87 | 1557.13 | 2598.1
15161.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 6.87 | 1557.13 | 2598.1
15161.82 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 6.87 | 1557.13 | 2598.1
15162.45 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.87 | 1557.11 | 2598.1
15162.57 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.87 | 1557.09 | 2598.1
15163.04 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.87 | 1557.04 | 2598.1
15163.06 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.87 | 1557.04 | 2598.1
15164.38 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 10.72 | 168.05 | 1793
15164.94 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.87 | 1556.92 | 2598.1
15164.94 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.87 | 1556.92 | 2598.1
15165.59 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.87 | 1556.87 | 2598.1
15165.65 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.87 | 1556.87 | 2598.1
15165.82 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU1 | -5.82 | -500.33 | -1382.6
15165.82 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU2 | -5.82 | -500.33 | -1382.6
15166.09 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.87 | 1556.84 | 2598.1
15166.3 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.87 | 1556.82 | 2598.1
15166.42 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.87 | 1556.81 | 2598.1
15168.87 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.87 | 1556.65 | 2598.1
15169.28 | Line J1026 POI (40264) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.09 | -500.24 | -1272
15169.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.87 | 1556.63 | 2598.1
15169.51 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.87 | 1556.6 | 2598.1
15169.58 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.87 | 1556.59 | 2598.1
15169.86 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.87 | 1556.58 | 2598.1
15170.24 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.87 | 1556.55 | 2598.1
15170.35 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.87 | 1556.55 | 2598.1
15170.4 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.87 | 1556.54 | 2598.1
15170.41 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.87 | 1556.54 | 2598.1
15170.41 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.87 | 1556.54 | 2598.1
15170.54 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.87 | 1556.53 | 2598.1
15170.68 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.87 | 1556.52 | 2598.1
15170.78 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.87 | 1556.52 | 2598.1
15170.78 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.87 | 1556.52 | 2598.1
15171.21 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.87 | 1556.48 | 2598.1
15171.21 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.87 | 1556.48 | 2598.1
15171.5 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.87 | 1556.46 | 2598.1
15171.61 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 6.87 | 1556.45 | 2598.1
15171.64 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.87 | 1556.45 | 2598.1
15171.69 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.87 | 1556.53 | 2598.1
15171.7 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.87 | 1556.46 | 2598.1
15171.7 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.87 | 1556.46 | 2598.1
15171.77 | Line 8CUMBERLAND (360040) TO 8MONTGOMERY (360044) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.87 | 1556.45 | 2598.1
15171.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 10.72 | 167.14 | 1793
15173.86 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 10.72 | 167.06 | 1793
15177.94 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 10.72 | 166.45 | 1793
15177.94 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 10.72 | 166.45 | 1793
15182.09 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 10.72 | 166.18 | 1793
15182.12 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 10.72 | 166.18 | 1793
15183.42 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU2 | -5.82 | -499.3 | -1382.6
15184.78 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 10.72 | 165.73 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.25 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 10.72 | 165.71 | 1793
15185.26 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 10.72 | 165.71 | 1793
15186.61 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 10.72 | 165.57 | 1793
15186.61 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 10.72 | 165.57 | 1793
15187.89 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 10.72 | 165.43 | 1793
15187.89 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 10.72 | 165.43 | 1793
15188.17 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 10.72 | 165.54 | 1793
15189.73 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 10.72 | 165.36 | 1793
15190.56 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 10.72 165.28 1793.00 15199.17 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 10.72 164.35 1793.00 15199.17 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 10.72 164.35 1793.00 15206.79 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | 10.72 | 163.53 | 1793
15193.7 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 10.72 | 164.9 | 1793
15206.83 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 10.72 163.53 1793.00 15208.11 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 10.71 | 163.55 | 1793
15209.23 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 10.72 | 163.17 | 1793
15209.68 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 10.72 163.22 1793.00 15210.22 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 10.72 | 163.17 | 1793
15209.9 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 10.72 | 163.2 | 1793
15209.9 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 10.72 | 163.2 | 1793
15210.22 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 10.72 163.17 1793.00 15210.29 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 10.72 | 163.15 | 1793
15210.95 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 10.72 | 162.83 | 1793
15213.78 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | -14.03 | 174.3 | -1959.9
15214.72 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 10.72 | 162.68 | 1793
15214.76 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 10.72 | 162.68 | 1793
15214.82 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 10.72 | 162.59 | 1793
15216.05 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 10.72 | 162.42 | 1793
15216.96 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 10.72 | 162.43 | 1793
15217.56 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 10.72 | 162.38 | 1793
15217.56 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 10.72 | 162.38 | 1793
15218.74 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 10.72 | 162.22 | 1793
15219.92 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 10.72 162.13 1793.00 15220.59 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 10.72 | 162.06 | 1793
15220.59 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 10.72 | 162.06 | 1793
15220.59 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 10.72 | 162.05 | 1793
15220.59 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 10.72 | 162.05 | 1793
15220.85 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 10.72 | 162.03 | 1793
15220.85 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 10.72 | 162.03 | 1793
15220.9 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 10.72 | 162.02 | 1793
15220.9 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 10.72 | 162.02 | 1793
15220.96 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 10.72 162.02 1793.00 15221.46 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 10.72 161.96 1793.00 15221.46 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 10.72 | 161.96 | 1793
15221.46 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 10.72 | 161.96 | 1793
15223.37 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 10.72 | 161.75 | 1793
15223.95 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 10.72 | 161.69 | 1793
15223.95 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 10.72 | 161.69 | 1793
15224.32 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 10.72 | 161.58 | 1793
15224.32 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 10.72 | 161.58 | 1793
15224.88 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 10.72 | 161.6 | 1793
15225.07 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 10.72 | 161.57 | 1793
15225.07 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 10.72 | 161.57 | 1793
15225.07 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 10.72 | 161.57 | 1793
15225.07 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 10.72 | 161.57 | 1793
15225.3 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 10.72 161.55 1793.00 15225.72 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 10.72 161.51 1793.00 15225.72 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 10.72 161.51 1793.00 15225.72 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 10.72 161.51 1793.00 15225.77 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 10.72 161.50 1793.00 15230.15 Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 10.72 | 161.03 | 1793
15228.38 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 10.72 | 161.22 | 1793
15229.42 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 10.72 | 161.11 | 1793
15229.44 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 10.72 | 161.11 | 1793
15229.49 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 10.72 | 161.1 | 1793
15229.59 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 10.72 | 161.09 | 1793
15230.19 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 10.72 | 161.01 | 1793
15230.37 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 10.72 | 161.01 | 1793
15230.37 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 10.72 | 161.01 | 1793
15230.49 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 10.72 | 160.99 | 1793
15230.5 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 10.72 | 160.99 | 1793
15230.77 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | 10.72 | 160.96 | 1793
15231.73 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 10.72 | 160.86 | 1793
15231.76 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 10.72 | 160.86 | 1793
15232.38 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 10.72 | 160.79 | 1793
15232.62 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 10.72 | 160.75 | 1793
15233.27 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 10.72 | 160.69 | 1793
15233.32 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 10.72 | 160.69 | 1793
15233.33 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 10.72 | 160.69 | 1793
15234.11 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 10.72 | 160.61 | 1793
15234.11 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 10.72 | 160.61 | 1793
15235.05 | Line J1306 POI (43064) TO J1712 POI (47127) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | 10.72 | 160.51 | 1793
15246.16 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -19.29 | 941.58 | -1999.7
15264.77 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -6.91 | -218.85 | -1273
15274.53 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 10.89 | 934.77 | 2598.1
15279.03 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | -5.82 | -493.74 | -1382.6
15281.14 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -7.24 | -166.97 | -1273
15281.36 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | -5.82 | -493.61 | -1382.6
15289.91 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.89 | 945.5 | 1999.7
15301.11 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | -5.82 | -492.46 | -1382.6
15322.27 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | -5.82 | -491.23 | -1382.6
15326.15 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | -5.82 | -491 | -1382.6
15343.79 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.36 | 286.73 | 1263
15350.64 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -12.27 | 90.94 | -1793
15371.44 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -11.27 | -59.95 | -1793
15373.77 | Line J1180 POI (41804) TO J1771 POI (47714) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3468097CASEYC1 | -5.82 | -571.8 | -1466
15416.4 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -11.48 | -23.47 | -1793
15476.18 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -13.55 | 136.55 | -1959.9
15510.61 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -11.4 | -25.01 | -1793
15571.86 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -11.41 | -16.3 | -1793
15583.35 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -13.55 | 151.34 | -1959.9
15589.06 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 7.41 | 287.42 | 1443
15616.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 6.99 | 908.18 | 1999.7
15629.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | -11.18 | -45.7 | -1793
15635.08 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -13.31 | 121.59 | -1959.9
15649.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045191J1519PAD-045192J1519COLC1 | -6.57 | -244.74 | -1273
15649.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045192J1519COL-045193J1519SUBC1 | -6.57 | -244.74 | -1273
15649.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045193J1519SUB-045194J1519POIC1 | -6.57 | -244.74 | -1273
15649.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_045190J1519GEN-045191J1519PADC1 | -6.57 | -244.74 | -1273
15649.85 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_045190J1519GENU1 | -6.57 | -244.74 | -1273
15654.31 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3469327CRABORH-3469314CRABORHC1 | -13.53 | 157.46 | -1959.9
15659.62 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | -13.32 | 126.72 | -1959.9
15670.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -13.55 | 163.48 | -1959.9
15680.06 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | -13.34 | 131.35 | -1959.9
15708.51 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -13.5 | 161.09 | -1959.9
15708.51 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -13.5 | 161.09 | -1959.9
15708.52 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -13.5 | 161.1 | -1959.9
15710.12 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -13.58 | 172.98 | -1959.9
15713.41 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -13.5 | 161.04 | -1959.9
15715.66 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -13.5 | 162.06 | -1959.9
15715.66 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -13.5 | 162.06 | -1959.9
15717.72 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -13.42 | 149.39 | -1959.9
15718.19 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3456677RUSH1-3487747BALDWINC1 | -6.67 | -224.53 | -1273
15720.18 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -13.5 | 162.67 | -1959.9
15725.6 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -13.5 | 162.81 | -1959.9
15725.6 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -13.5 | 162.81 | -1959.9
15726.68 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -13.5 | 162.96 | -1959.9
15736.33 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.21 | 65.1 | 1200
15736.33 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.21 | 65.1 | 1200
15736.33 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.21 | 65.1 | 1200
15738.64 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -13.5 | 165.16 | -1959.9
15741.87 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -13.5 | 165.6 | -1959.9
15755.46 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -11.16 | -34.37 | -1793
15755.46 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -11.16 | -34.37 | -1793
15755.47 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -11.16 | -34.37 | -1793
15765.31 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.16 | -33.27 | -1793
15765.31 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -11.16 | -33.27 | -1793
15771.55 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -11.16 | -32.57 | -1793
15778.79 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | -13.39 | 152.22 | -1959.9
15790.94 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -13.5 | 171.82 | -1959.9
15794.92 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -13.5 | 172.36 | -1959.9
15797.01 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -11.16 | -29.73 | -1793
15801.48 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -11.16 | -29.23 | -1793
15809.79 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -11.2 | -22.67 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047120J1712GEN-047122J1712PADC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047121J1712GEN1-047123J1712PADC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047122J1712PAD-047124J1712COLC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047123J1712PAD-047125J1703COLC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047124J1712COL-047126J1712SUBC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_047125J1703COL-047126J1712SUBC1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047120J1712GENU1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15816.51 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_047121J1712GEN1U1 | -10.74 | -94.49 | -1793
15823.66 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -13.41 | 162.35 | -1959.9
15826.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 6.99 | 893.07 | 1999.7
15832.76 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -11.12 | -31.7 | -1793
15832.76 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -11.12 | -31.7 | -1793
15833.28 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | -13.38 | 158.92 | -1959.9
15834.12 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -11.12 | -31.55 | -1793
15835.61 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -13.35 | 154.26 | -1959.9
15837.99 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -13.35 | 154.58 | -1959.9
15840.15 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 9.18 | 66.38 | 1521
15840.92 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -13.41 | 164.67 | -1959.9
15842.31 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -13.35 | 155.16 | -1959.9
15844.48 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -13.41 | 165.15 | -1959.9
15853.4 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043060J1306GEN-043061J1306PADC1 | -10.74 | -90.53 | -1793
15853.4 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043061J1306PAD-043062J1306COLC1 | -10.74 | -90.53 | -1793
15853.4 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_043062J1306COL-043063J1306SUBC1 | -10.74 | -90.53 | -1793
15853.4 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043063J1306SUB-043064J1306POIC1 | -10.74 | -90.53 | -1793
15855.11 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -13.29 | 148.03 | -1959.9
15857.53 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -13.35 | 157.11 | -1959.9
15858.9 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -13.5 | 181.26 | -1959.9
15864.74 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 5.75 | 1087.41 | 1999.7
15870.21 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 5.75 | 1087.1 | 1999.7
15873.04 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | -11.09 | -33.02 | -1793
15879.88 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | -11.06 | -36.1 | -1793
15887.13 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 7.34 | 1432.05 | 2598.1
15923.49 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | -11.09 | -27.49 | -1793
15942.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | -11.08 | -26.85 | -1793
15944.92 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -11.07 | -28 | -1793
15945.43 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 11.75 | 724.29 | 2598.1
15945.58 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -11.07 | -27.92 | -1793
15965.82 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -6.97 | -160.21 | -1273
15978.8 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | -10.74 | -77.06 | -1793
15978.8 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | -10.74 | -77.06 | -1793
16071.54 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -6.55 | -219.71 | -1273
16074.33 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -6.93 | -2.09 | -1115.4
16173.54 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -13.13 | 163.85 | -1959.9
16175.75 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -13.13 | 164.12 | -1959.9
16181.68 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -13.13 | 164.9 | -1959.9
16183.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -13.13 | 165.12 | -1959.9
16183.19 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -13.13 | 165.12 | -1959.9
16188.73 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -13.13 | 165.85 | -1959.9
16188.73 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -13.13 | 165.85 | -1959.9
16188.76 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -13.13 | 165.85 | -1959.9
16188.76 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -13.13 | 165.85 | -1959.9
16189.31 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -6.93 | 5.88 | -1115.4
16190.28 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -13.13 | 166.02 | -1959.9
16191.98 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -13.13 | 166.12 | -1959.9
16192.1 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -13.13 | 166.19 | -1959.9
16192.8 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -13.13 | 166.38 | -1959.9
16192.81 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -13.13 | 166.38 | -1959.9
16194.55 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -13.13 | 166.6 | -1959.9
16194.63 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -13.13 | 166.62 | -1959.9
16194.63 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -13.13 | 166.62 | -1959.9
16195.88 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -13.13 | 166.79 | -1959.9
16196.63 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -13.13 | 166.88 | -1959.9
16196.73 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -13.13 | 166.89 | -1959.9
16196.73 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -13.13 | 166.89 | -1959.9
16196.8 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -13.13 | 166.79 | -1959.9
16197.25 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -13.13 | 166.95 | -1959.9
16198.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -13.13 | 167.16 | -1959.9
16198.78 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -13.13 | 167.16 | -1959.9
16199.63 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -13.13 | 167.28 | -1959.9
16199.72 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -13.13 | 167.29 | -1959.9
16199.74 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -13.13 | 167.29 | -1959.9
16199.74 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -13.13 | 167.29 | -1959.9
16200.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -13.13 | 167.35 | -1959.9
16200.16 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -13.13 | 167.35 | -1959.9
16200.17 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -13.13 | 167.35 | -1959.9
16200.17 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -13.13 | 167.35 | -1959.9
16200.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -13.13 | 167.41 | -1959.9
16201.09 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -13.13 167.73 -1959.90 16201.51 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -13.13 | 167.79 | -1959.9
16201.87 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -13.13 | 167.57 | -1959.9
16202.09 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -13.13 | 167.6 | -1959.9
16202.1 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -13.13 | 167.6 | -1959.9
16202.3 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -13.13 167.88 -1959.90 16202.62 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -13.13 | 167.91 | -1959.9
16202.53 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -13.13 | 167.68 | -1959.9
16202.6 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -13.13 | 167.58 | -1959.9
16202.62 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -13.13 | 167.91 | -1959.9
16202.76 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -13.13 167.94 -1959.90 16203.94 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -13.13 168.10 -1959.90 16204.37 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -13.13 168.16 -1959.90 16204.40 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -13.13 | 168.16 | -1959.9
16203.42 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -13.13 | 167.78 | -1959.9
16203.43 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -13.13 | 167.78 | -1959.9
16203.54 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -13.13 | 167.79 | -1959.9
16203.54 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -13.13 | 167.79 | -1959.9
16204.57 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | -13.13 | 167.93 | -1959.9
16204.57 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -13.13 | 168.18 | -1959.9
16204.69 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -13.13 | 168.2 | -1959.9
16204.7 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -13.13 167.94 -1959.90 16204.71 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -13.13 167.94 -1959.90 16204.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -13.13 | 168.21 | -1959.9
16204.79 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -13.13 | 167.93 | -1959.9
16204.8 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -13.13 | 167.94 | -1959.9
16204.84 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -13.13 | 168.2 | -1959.9
16204.84 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -13.13 | 168.2 | -1959.9
16204.91 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:345:ATC:PointBeach:4-5 | -13.13 | 167.97 | -1959.9
16205.15 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -13.13 | 168 | -1959.9
16205.23 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -13.13 | 168.01 | -1959.9
16205.27 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -13.13 168.27 -1959.90 16205.44 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -13.13 168.29 -1959.90 16205.44 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -13.13 168.29 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -13.13 168.45 -1959.90 16209.82 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -13.13 168.45 -1959.90 16209.83 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -13.13 168.45 -1959.90 16210.17 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -13.13 168.49 -1959.90 16210.17 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -13.13 168.49 -1959.90 16210.51 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -13.13 168.54 -1959.90 16210.51 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -13.13 168.54 -1959.90 16211.76 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -13.13 | 168.98 | -1959.9
16212.09 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -13.13 169.09 -1959.90 16212.39 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -13.13 168.96 -1959.90 16212.39 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -13.13 168.96 -1959.90 16213.38 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -13.13 | 169.08 | -1959.9
16213.01 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -6.93 | 7.52 | -1115.4
16214.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -13.13 | 169.26 | -1959.9
16214.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -13.13 | 169.26 | -1959.9
16214.71 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -13.13 169.26 -1959.90 16214.71 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -13.13 169.26 -1959.90 16214.92 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:161:DPC:GENOA3 -13.13 169.29 -1959.90 16214.92 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:161:DPC:GENOA3_Dup1 -13.13 169.29 -1959.90 16214.97 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:138:ATC:PortEdwards -13.13 169.26 -1959.90 16214.99 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:138:ATC:PORTEDWARDS_Dup1 -13.13 169.26 -1959.90 16215.08 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -13.13 169.27 -1959.90 16215.22 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -13.13 | 169.33 | -1959.9
16215.25 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:161:GNO-SOUTH -13.13 169.33 -1959.90 16215.26 Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:DPC:GNO-SOUTH | -13.13 | 169.33 | -1959.9
16215.26 | Line 7CRAB ORH (346932) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:161:DPC:GNO-SOUTH -13.13 169.33 -1959.90 16322.45 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -10.74 -40.16 -1793.00 16322.45 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -10.74 | -40.16 | -1793
16221.75 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 8.74 | 103.42 | 1521
16236.76 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.7 | 912.2 | 1999.7
16236.76 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 6.7 | 912.2 | 1999.7
16260.05 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 6.7 | 910.64 | 1999.7
16269.01 | Line J1180 POI (41804) TO J1771 POI (47714) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -5.42 | -584.03 | -1466
16279.09 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -6.67 | -187.41 | -1273
16293.52 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -7.97 | -20.06 | -1319
16319.06 | Line J1026 POI (40264) TO 7MAYWOOD (345435) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | 5.11 | 438.12 | 1272
16321.06 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | -6.63 | -190.43 | -1273
16346.42 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 6.99 | 856.3 | 1999.7
16347.49 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -10.74 | -37.44 | -1793
16353.65 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | -6.75 | -169.79 | -1273
16354.88 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -10.74 | -36.53 | -1793
16355.03 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 6.7 | 904.28 | 1999.7
16356.13 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 10.08 | 949.4 | 2598.1
16356.96 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -10.74 | -36.45 | -1793
16358.39 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 7.42 | 229.09 | 1443
16359.17 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 10.08 | 949.09 | 2598.1
16360.91 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -10.74 | -35.84 | -1793
16360.92 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -10.74 | -35.84 | -1793
16363.29 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | -10.91 | -8.11 | -1793
16363.83 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -11.81 | 139.69 | -1793
16365.18 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -10.74 | -35.57 | -1793
16365.21 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -10.74 | -35.56 | -1793
16367.74 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -10.74 | -35.11 | -1793
16368.24 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.24 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.24 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -10.74 | -35.1 | -1793
16368.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -10.74 | -35.1 | -1793
16369.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -10.74 | -34.96 | -1793
16369.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -10.74 | -34.96 | -1793
16370.88 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -10.74 | -34.82 | -1793
16370.88 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -10.74 | -34.82 | -1793
16371.26 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -10.74 | -34.92 | -1793
16371.68 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 6.7 | 903.16 | 1999.7
16372.8 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -10.74 | -34.75 | -1793
16373.64 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -10.74 -34.67 -1793.00 16382.22 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -10.74 -33.74 -1793.00 16382.22 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -10.74 -33.74 -1793.00 16389.83 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -10.74 | -32.92 | -1793
16376.75 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -10.74 | -34.29 | -1793
16384.97 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 10.08 | 946.49 | 2598.1
16389.87 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -10.74 -32.92 -1793.00 16391.26 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -10.74 | -32.94 | -1793
16391 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -10.93 | -1.84 | -1793
16392.19 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -10.74 | -32.55 | -1793
16392.72 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -10.74 -32.61 -1793.00 16393.25 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -10.74 | -32.55 | -1793
16392.93 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -10.74 | -32.58 | -1793
16392.93 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -10.74 | -32.58 | -1793
16393.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -10.74 -32.55 -1793.00 16393.32 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -10.74 | -32.54 | -1793
16393.79 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -10.74 | -32.21 | -1793
16394.14 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 6.48 | 936.63 | 1999.7
16396.45 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -6.71 | -172.53 | -1273
16397.74 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -10.74 | -32.07 | -1793
16397.78 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -10.74 | -32.07 | -1793
16397.79 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -10.74 | -31.98 | -1793
16398.98 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -10.74 | -31.81 | -1793
16399.97 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -10.74 | -31.82 | -1793
16400.58 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -10.74 | -31.77 | -1793
16400.58 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -10.74 | -31.77 | -1793
16401.73 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -10.74 | -31.61 | -1793
16402.93 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -10.74 -31.51 -1793.00 16403.59 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -10.74 | -31.44 | -1793
16403.01 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -6.68 | -177.61 | -1273
16403.59 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -10.74 | -31.44 | -1793
16403.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -10.74 | -31.44 | -1793
16403.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -10.74 | -31.44 | -1793
16403.85 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -10.74 | -31.41 | -1793
16403.85 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -10.74 | -31.41 | -1793
16403.91 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -10.74 | -31.41 | -1793
16403.91 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -10.74 | -31.41 | -1793
16403.97 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -10.74 -31.40 -1793.00 16404.47 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -10.74 -31.35 -1793.00 16404.47 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -10.74 | -31.35 | -1793
16404.47 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -10.74 | -31.35 | -1793
16406.36 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -10.74 | -31.14 | -1793
16406.95 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -10.74 | -31.08 | -1793
16406.95 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -10.74 | -31.08 | -1793
16407.26 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -10.74 | -30.96 | -1793
16407.26 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -10.74 | -30.96 | -1793
16407.88 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -10.74 | -30.98 | -1793
16408.07 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -10.74 | -30.96 | -1793
16408.07 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -10.74 | -30.96 | -1793
16408.07 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -10.74 | -30.96 | -1793
16408.07 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -10.74 | -30.96 | -1793
16408.29 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -10.74 -30.94 -1793.00 16408.72 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -10.74 -30.89 -1793.00 16408.72 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -10.74 -30.89 -1793.00 16408.72 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -10.74 -30.89 -1793.00 16408.76 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -10.74 -30.89 -1793.00 16413.13 Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -10.74 | -30.41 | -1793
16411.37 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -10.74 | -30.61 | -1793
16412.41 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -10.74 | -30.5 | -1793
16412.43 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -10.74 | -30.49 | -1793
16412.48 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -10.74 | -30.49 | -1793
16412.57 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -10.74 | -30.48 | -1793
16412.59 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 10.08 | 943.71 | 2598.1
16413.17 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -10.74 | -30.4 | -1793
16413.36 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -10.74 | -30.39 | -1793
16413.36 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -10.74 | -30.39 | -1793
16413.48 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -10.74 | -30.38 | -1793
16413.49 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -10.74 | -30.38 | -1793
16413.76 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:OTP:COYOTE3:5707-5712-5715 | -10.74 | -30.35 | -1793
16414.71 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -10.74 | -30.25 | -1793
16414.74 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -10.74 | -30.25 | -1793
16415.36 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -10.74 | -30.18 | -1793
16415.6 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -10.74 | -30.14 | -1793
16416.25 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -10.74 | -30.08 | -1793
16416.3 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -10.74 | -30.08 | -1793
16416.31 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -10.74 | -30.08 | -1793
16416.34 | Line J1771 POI (47714) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -6.42 | -411.97 | -1466
16417.09 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | -10.74 | -29.99 | -1793
16417.09 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | -10.74 | -29.99 | -1793
16417.67 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 10.08 | 943.2 | 2598.1
16418.03 | Line J1306 POI (43064) TO 7JORD (348289) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:ATC:Plover | -10.74 | -29.89 | -1793
16444.98 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 10.08 | 940.44 | 2598.1
16447.17 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -6.75 | -163.34 | -1273
16447.74 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -6.75 | -163.3 | -1273
16448.3 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | -6.65 | -180.01 | -1273
16456.87 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | 5.68 | 1663.18 | 2598.1
16457.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 8.74 | 81.96 | 1521
16469.93 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.71 | -167.5 | -1273
16473.21 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -6.7 | -170.11 | -1273
16489.21 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -6.67 | -173.98 | -1273
16494.5 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491261BALDWING1U1 | -6.57 | -189.24 | -1273
16494.5 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491271BALDWING2U2 | -6.57 | -189.24 | -1273
16498.17 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -6.57 | -189 | -1273
16503.58 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487697PRSTATEEC1-3491291IP14PRSTAG1C1 | -6.57 | -188.65 | -1273
16503.58 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487717PRSTATEEC2-3491301IP14PRSTAG2C2 | -6.57 | -188.65 | -1273
16503.58 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491301IP14PRSTAG2U2 | -6.57 | -188.65 | -1273
16503.58 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491291IP14PRSTAG1U1 | -6.57 | -188.65 | -1273
16508.43 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | -6.71 | -164.82 | -1273
16518.64 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | -6.7 | -166.02 | -1273
16529.61 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.71 | -163.37 | -1273
16538.48 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -6.68 | -168.35 | -1273
16544.33 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | -6.71 | -162.56 | -1273
16550.34 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3487747BALDWIN-3491271BALDWING2C1 | -6.57 | -185.58 | -1273
16550.38 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 7.51 | 200.27 | 1443
16558.79 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8PIN HOOK TN (360581) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 6.33 | 1549.46 | 2598.1
16561.37 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.7 | -164.21 | -1273
16567.35 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 7.51 | 199 | 1443
16571.36 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 6.47 | 927.96 | 1999.7
16571.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | -6.68 | -166.05 | -1273
16597.63 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -11.82 | 168.16 | -1793
16636.57 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 7.51 | 193.8 | 1443
16648.7 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 7.51 | 192.89 | 1443
16682.3 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -6.57 -176.91 -1273.00 16682.30 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -6.57 -176.91 -1273.00 16744.92 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -6.57 -172.66 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -6.57 -172.11 -1273.00 16753.78 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -6.57 -172.11 -1273.00 16755.97 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -6.57 -171.97 -1273.00 16755.97 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -6.57 -171.97 -1273.00 16758.03 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -6.57 -171.83 -1273.00 16758.03 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -6.57 -171.83 -1273.00 16763.39 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI -6.57 -171.64 -1273.00 16767.11 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -6.57 | -171.39 | -1273
16710.86 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -6.57 | -175.01 | -1273
16723.41 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -6.57 | -174.2 | -1273
16725.75 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -6.57 | -173.93 | -1273
16738.59 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -6.57 | -173.21 | -1273
16738.67 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -6.57 | -173.2 | -1273
16744.91 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -6.57 | -172.66 | -1273
16753.18 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -6.57 | -172.12 | -1273
16753.78 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -6.57 | -172.11 | -1273
16753.78 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -6.57 | -172.11 | -1273
16753.78 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -6.57 | -172.11 | -1273
16754.54 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -6.57 | -172.13 | -1273
16758.88 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -6.57 | -171.87 | -1273
16766.59 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.46 | 915.95 | 1999.7
16767.03 | Line J1771 POI (47714) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3473407KANSASC1 | -5.82 | -490.27 | -1466
16775.87 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -6.57 | -170.76 | -1273
16775.87 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -6.57 | -170.76 | -1273
16784.63 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -6.57 | -170.09 | -1273
16785.09 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -6.57 | -170.15 | -1273
16785.09 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -6.57 | -170.15 | -1273
16790.24 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -6.57 -169.97 -1273.00 16791.03 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -6.57 | -169.76 | -1273
16791.1 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -6.57 -169.76 -1273.00 16792.12 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -6.57 | -169.69 | -1273
16791.87 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -6.57 | -169.71 | -1273
16791.93 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -6.57 | -169.7 | -1273
16793.39 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC2 | -6.83 | 30.94 | -1115.4
16793.69 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -5.82 -405.57 -1382.60 16795.84 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -6.57 | -169.47 | -1273
16793.93 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -6.57 | -169.46 | -1273
16795.8 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -6.57 | -169.38 | -1273
16796.32 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -6.57 -169.42 -1273.00 16796.32 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -6.57 | -169.42 | -1273
16797.63 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -6.57 | -169.3 | -1273
16798.47 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -6.57 | -169.26 | -1273
16798.79 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -6.57 | -169.04 | -1273
16799.2 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -6.57 | -169.22 | -1273
16799.2 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -6.57 | -169.22 | -1273
16800.24 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.82 | -405.24 | -1382.6
16800.41 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -6.57 | -169.14 | -1273
16800.41 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -6.57 | -169.14 | -1273
16800.51 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -6.57 | -169.14 | -1273
16800.51 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -6.57 | -169.14 | -1273
16808.38 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -6.57 -168.62 -1273.00 16809.03 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -6.57 | -168.58 | -1273
16809.03 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -6.57 | -168.58 | -1273
16809.03 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -6.57 | -168.58 | -1273
16809.03 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -6.57 | -168.58 | -1273
16810.33 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -6.57 -168.49 -1273.00 16810.79 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -6.57 -168.46 -1273.00 16810.79 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -6.57 | -168.46 | -1273
16810.79 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -6.57 | -168.46 | -1273
16813.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -6.57 | -168.24 | -1273
16813.22 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -6.57 | -168.24 | -1273
16814.33 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -6.57 | -168.23 | -1273
16814.72 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -6.57 | -168.2 | -1273
16814.72 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -6.57 | -168.2 | -1273
16816.23 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -6.57 | -168.11 | -1273
16816.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -6.57 | -168.09 | -1273
16816.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -6.57 | -168.09 | -1273
16816.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -6.57 | -168.09 | -1273
16816.4 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -6.57 | -168.09 | -1273
16816.57 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -6.57 | -168.07 | -1273
16816.63 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -6.57 -168.08 -1273.00 16819.93 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -6.57 -167.86 -1273.00 16819.93 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -6.57 -167.86 -1273.00 16819.93 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -6.57 -167.86 -1273.00 16819.94 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -6.57 -167.86 -1273.00 16824.39 Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -6.57 | -167.57 | -1273
16817.67 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -6.57 | -168.01 | -1273
16819.43 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -6.57 | -167.89 | -1273
16819.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -6.57 | -167.89 | -1273
16819.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -6.57 | -167.89 | -1273
16819.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -6.57 | -167.89 | -1273
16819.56 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -6.57 | -167.89 | -1273
16819.63 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -6.57 | -167.88 | -1273
16819.64 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -6.57 | -167.88 | -1273
16819.67 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -6.57 | -167.88 | -1273
16821.1 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -6.57 | -167.77 | -1273
16821.44 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -6.57 | -167.76 | -1273
16821.49 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -6.57 | -167.76 | -1273
16821.98 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -6.57 | -167.73 | -1273
16822.66 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -6.57 | -167.68 | -1273
16822.91 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -6.57 | -167.67 | -1273
16822.94 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -6.57 | -167.66 | -1273
16823.64 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -11.82 | 195.41 | -1793
16825.51 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -6.57 | -167.5 | -1273
16826.02 | Line J1519 POI (45194) TO 7LUTESVIL (344974) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -6.57 | -167.46 | -1273
16826.52 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600515MAURYTN-3603105MONSANTOTNC1 | 10.58 | 817.97 | 2598.1
16828.51 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | 6.47 | 911.33 | 1999.7
16834.22 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.82 | -403.33 | -1382.6
16835.55 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.82 | -403.2 | -1382.6
16849.58 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.82 | -402.37 | -1382.6
16851.85 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.82 | -402.24 | -1382.6
16856.23 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.82 | -401.99 | -1382.6
16857.23 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.82 -401.93 -1382.60 16860.23 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.82 | -401.75 | -1382.6
16862.37 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.82 | -401.63 | -1382.6
16865.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 7.76 | 1289.37 | 2598
16865.74 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.82 -401.41 -1382.60 16867.36 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.82 -401.34 -1382.60 16870.74 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.82 -401.14 -1382.60 16870.99 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.82 -401.13 -1382.60 16870.99 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.82 -401.13 -1382.60 16874.87 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.82 -400.90 -1382.60 16875.75 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.82 -400.85 -1382.60 16875.75 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.82 -400.85 -1382.60 16876.91 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.82 -400.78 -1382.60 16877.25 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.82 -400.76 -1382.60 16877.43 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.82 -400.75 -1382.60 16879.99 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.82 -400.60 -1382.60 16880.57 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.82 -400.57 -1382.60 16885.77 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.82 | -400.27 | -1382.6
16866.71 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.82 | -401.38 | -1382.6
16868.35 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 9.41 | -267.66 | 1319
16869.99 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.82 | -401.19 | -1382.6
16874.87 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.82 | -400.92 | -1382.6
16877.98 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.82 | -400.72 | -1382.6
16877.98 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.82 | -400.72 | -1382.6
16884.61 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.82 | -400.34 | -1382.6
16884.61 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.82 | -400.34 | -1382.6
16885.93 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.82 | -400.26 | -1382.6
16886.75 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.82 | -400.22 | -1382.6
16887.14 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.82 | -400.19 | -1382.6
16888.01 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.82 | -400.14 | -1382.6
16888.25 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.82 | -400.13 | -1382.6
16888.97 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -5.82 | -400.08 | -1382.6
16891.09 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.82 | -399.96 | -1382.6
16891.1 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.82 | -399.97 | -1382.6
16891.17 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.82 | -399.95 | -1382.6
16891.56 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.82 | -399.93 | -1382.6
16891.57 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.82 | -399.93 | -1382.6
16892.46 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.82 | -399.88 | -1382.6
16892.46 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.82 | -399.88 | -1382.6
16892.6 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.82 | -399.87 | -1382.6
16893.97 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.82 | -399.81 | -1382.6
16894.44 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.82 | -399.77 | -1382.6
16894.6 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.82 | -399.77 | -1382.6
16896.02 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.82 | -399.68 | -1382.6
16896.02 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.82 | -399.68 | -1382.6
16896.89 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.82 | -399.62 | -1382.6
16897.36 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.82 | -399.59 | -1382.6
16897.51 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.82 | -399.59 | -1382.6
16897.8 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.82 | -399.57 | -1382.6
16899.63 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.82 | -399.46 | -1382.6
16899.63 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -5.82 -399.46 -1382.60 16899.63 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -5.82 -399.46 -1382.60 16899.96 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -5.82 -399.44 -1382.60 16900.11 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -5.82 -399.43 -1382.60 16900.82 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -5.82 -399.39 -1382.60 16900.83 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -5.82 -399.39 -1382.60 16902.20 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -5.82 -399.31 -1382.60 16902.34 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:PKN -5.82 -399.30 -1382.60 16903.21 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -5.82 -399.25 -1382.60 16905.32 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -5.82 -399.13 -1382.60 16905.33 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -5.82 -399.13 -1382.60 16905.35 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -5.82 -399.13 -1382.60 16905.35 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -5.82 -399.13 -1382.60 16905.35 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -5.82 -399.13 -1382.60 16907.40 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -5.82 -399.01 -1382.60 16907.81 Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | -5.82 | -398.98 | -1382.6
16900.71 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.82 | -399.4 | -1382.6
16900.72 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.82 | -399.4 | -1382.6
16902.55 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.82 | -399.29 | -1382.6
16904.99 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.82 | -399.15 | -1382.6
16905.04 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.82 | -399.15 | -1382.6
16905.92 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.82 | -399.12 | -1382.6
16907.82 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:ELMCRK7:5M277 | -5.82 | -398.99 | -1382.6
16907.97 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.82 | -398.98 | -1382.6
16908.63 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.82 | -398.94 | -1382.6
16909.35 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.82 | -398.9 | -1382.6
16909.75 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.82 | -398.88 | -1382.6
16909.85 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.82 | -398.87 | -1382.6
16911.14 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.82 | -398.85 | -1382.6
16911.23 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.82 | -398.79 | -1382.6
16911.26 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.82 | -398.79 | -1382.6
16911.27 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.82 | -398.79 | -1382.6
16911.27 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.82 | -398.79 | -1382.6
16911.56 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.82 | -398.77 | -1382.6
16911.97 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.82 | -398.75 | -1382.6
16911.97 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.82 | -398.75 | -1382.6
16912.23 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.82 | -398.73 | -1382.6
16912.24 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.82 | -398.73 | -1382.6
16912.41 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.82 | -398.72 | -1382.6
16912.85 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.82 | -398.69 | -1382.6
16912.85 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.82 | -398.69 | -1382.6
16913.64 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.82 | -398.67 | -1382.6
16914.16 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.82 | -398.62 | -1382.6
16914.16 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.82 | -398.62 | -1382.6
16914.63 | Transformer 8SHAWNEE FP (360001) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 11 [500.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | -5.82 | -398.59 | -1382.6
16931.57 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 6.51 | 897.23 | 1999.7
16942.69 | Line J1026 POI (40264) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -5.16 | -398.3 | -1272
16944.39 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -10.94 | 60.06 | -1793
16946.8 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 9.5 | -290.71 | 1319
17027.55 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600488DAVIDSONTN-3603395DAVIDSON#2C2 | 10.19 | 862.82 | 2598.1
17096.09 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 5.4 | 339.76 | 1263
17116.6 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 10.92 | 729.45 | 2598.1
17139.13 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3600528BRFERRYNPC1 | 10.69 | 765.8 | 2598.1
17148.89 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | -11.07 | 104.54 | -1793
17157.02 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -11.83 | 235.93 | -1793
17182.77 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -10.96 | 90.65 | -1793
17191.92 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.57 | -92.61 | -1394.3
17212.3 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 10.47 | 795.88 | 2598.1
17228.27 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | 6.35 | 905.05 | 1999.7
17228.86 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 10.08 | 861.43 | 2598.1
17228.86 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 10.08 | 861.43 | 2598.1
17246.91 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -10.87 | 81.63 | -1793
17255.22 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | -11.13 | 127.98 | -1793
17264.19 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 10.63 | 763.6 | 2598.1
17275.51 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -10.96 | 101.26 | -1793
17276.23 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -10.84 | 79.26 | -1793
17300.8 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 8.61 | 630.78 | 2120
17306.05 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 10.08 | 853.65 | 2598.1
17306.05 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 10.08 | 853.65 | 2598.1
17320.07 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600488DAVIDSONTN-3600495DAVIDSON#1C1 | 10.19 | 832.93 | 2598.1
17323.29 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 10.85 | 717.89 | 2598.1
17331.65 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 10.7 | 743.54 | 2598.1
17340.4 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -10.73 | 67.04 | -1793
17357.28 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.57 | 25.36 | -1115.4
17364.18 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | -10.6 | 47.81 | -1793
17366.02 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.26 | 182.39 | 1443
17377.97 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.56 | 25.38 | -1115.4
17409.76 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 10.7 | 734.81 | 2598.1
17412.81 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -10.87 | 100.04 | -1793
17430.31 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 6.44 | 877.43 | 1999.7
17434.54 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600798RACCOONMTN-3606645RACCOONMT2C5 | 10.08 | 840.7 | 2598.1
17434.54 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600798RACCOONMTNC1 | 10.08 | 840.7 | 2598.1
17441.99 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | -10.6 | 56.33 | -1793
17442.99 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.54 | 25.41 | -1115.4
17450.92 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | -9.14 | -1002.49 | -2598.1
17462.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 7.15 | 194.61 | 1443
17463.09 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU1 | 5.75 | 995.5 | 1999.7
17468.43 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.21 | 182.74 | 1443
17475.42 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU1 | 5.75 | 994.79 | 1999.7
17475.42 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU2 | 5.75 | 994.79 | 1999.7
17484.88 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -10.87 | 108.13 | -1793
17487.68 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 10.45 | 769.85 | 2598.1
17493.22 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU2 | 5.75 | 993.77 | 1999.7
17508.57 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 10.68 | 728.35 | 2598.1
17509.03 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -10.73 | 85.51 | -1793
17510.63 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 7.15 | 191.19 | 1443
17513.43 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3469394CROSSVLC1 | -10.92 | 120.04 | -1793
17516.26 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 10.71 | 722.45 | 2598.1
17520.47 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 7.15 | 190.49 | 1443
17536.96 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465094ALBIONR-3465114ALBIONSCSR | -10.49 | 46.84 | -1793
17537.38 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3465087ALBION-3465094ALBIONRC1 | -10.49 | 46.89 | -1793
17538.88 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606095MARSHLCT1-3607165MARSHALL#1C1 | -5.96 | -70.14 | -1115.4
17589.95 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.75 | 988.21 | 1999.7
17592.31 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.75 | 988.07 | 1999.7
17594.78 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -10.65 | 81.49 | -1793
17599.8 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | -10.6 | 73.43 | -1793
17612.29 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.75 | 986.92 | 1999.7
17614.12 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 6.44 | 865.2 | 1999.7
17617.59 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -7.44 | -7.68 | -1319
17618.45 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 7.19 | 1330.67 | 2598.1
17627.55 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 10.08 | 821.24 | 2598.1
17632.97 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.18 | 177.68 | 1443
17633.69 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.75 | 985.69 | 1999.7
17637.62 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.75 | 985.46 | 1999.7
17645.84 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -10.73 | 100.67 | -1793
17652.27 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 10.08 | 818.75 | 2598.1
17655.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 7.76 | 150.42 | 1521
17663.31 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 10.08 | 817.64 | 2598.1
17674.85 | Line 7DAVIESS (324104) TO 7WILSON (340561) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -5.16 | -283.73 | -1195
17677.32 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -9.38 | 137.61 | -1521
17688.03 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 10.08 | 815.14 | 2598.1
17696.58 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 7.13 | 180.39 | 1443
17704.5 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 7.02 | 200.8 | 1443
17705.21 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 10.56 | 727.94 | 2598.1
17718.12 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 7.09 | 187.21 | 1443
17719.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 7.09 | 187.14 | 1443
17725.92 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -10.67 | 97.62 | -1793
17748.08 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -9.48 | 160.65 | -1521
17769.61 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603395DAVIDSON#2-3611795GRASSLANDTC1 | 10.2 | 784.87 | 2598.1
17792.55 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 5.54 | 277.84 | 1263
17793.92 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 10.43 | 742.65 | 2598.1
17797.36 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.41 | 300.95 | 1263
17818.1 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 10.25 | 771.62 | 2598.1
17821.54 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 6.94 | 205.69 | 1443
17828.05 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606548CHOCTAWMS-3606888CLAYC1 | 9.91 | 830.52 | 2598.1
17831.53 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 10.4 | 743.44 | 2598.1
17840.66 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 6.73 | 241.49 | 1443
17841.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 6.73 | 241.4 | 1443
17847.97 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -10.67 | 111.09 | -1793
17849.21 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603615RADNORTN-3611795GRASSLANDTC1 | 10.2 | 776.75 | 2598.1
17852.18 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 6.73 | 240.71 | 1443
17854.25 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -10.67 | 111.76 | -1793
17860.21 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 10.5 | 723.49 | 2598.1
17863.2 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 6.73 | 239.97 | 1443
17865.23 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 6.73 | 239.83 | 1443
17876.14 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 6.73 | 239.1 | 1443
17884.73 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 10.43 | 732.98 | 2598.1
17889.05 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3606405JVILLEFP#3CZ1 | 9.8 | 845.26 | 2598.1
17893.99 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -10.38 | 63.94 | -1793
17924.16 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 10.43 | 728.73 | 2598.1
17924.73 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -6.37 | 26.45 | -1115.4
17954.93 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -10.67 | 122.88 | -1793
17958.44 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606278ACKERMANCC-3606548CHOCTAWMSC1 | 10.08 | 787.89 | 2598.1
17962.06 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612785HILLTOPTNC1 | 10.24 | 757.97 | 2598.1
17970.49 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3603055MTPLEASTNC1 | 10.26 | 754.45 | 2598.1
17972.22 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3613155LOBELVLETPC1 | 10.25 | 756.69 | 2598.1
17974.8 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 10.3 | 746.23 | 2598.1
17988.59 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600658WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C10 | 6.91 | 1355.11 | 2598.1
17990.1 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 5.94 | 1050.88 | 2120
17992.47 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.02 | 179.92 | 1443
17992.96 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 6.93 | 196.71 | 1443
17996.96 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 6.93 | 196.43 | 1443
18004.24 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 6.93 | 195.93 | 1443
18011.72 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -10.46 | 90.89 | -1793
18015.19 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -10.46 | 91.25 | -1793
18021.5 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -10.46 | 91.91 | -1793
18029.13 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.01 | 178.81 | 1443
18031.23 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.94 | 191.21 | 1443
18036.16 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 6.93 | 193.72 | 1443
18036.66 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 6.97 | 185.68 | 1443
18036.66 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 6.97 | 185.68 | 1443
18036.99 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 6.97 | 185.66 | 1443
18036.99 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 6.97 | 185.66 | 1443
18038.86 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 6.73 | 228.14 | 1443
18043.75 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 9.05 | -314.29 | 1319
18049.18 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -10.46 | 94.8 | -1793
18052.44 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 7.03 | 174.42 | 1443
18054.95 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -10.45 | 94.43 | -1793
18059.77 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -6.14 | -285.08 | -1394.3
18065.37 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600488DAVIDSONTNC1 | 6.16 | 1006.65 | 2120
18075.73 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -10.43 | 92.99 | -1793
18082.64 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 6.9 | 195.15 | 1443
18082.82 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | -10.44 | 94.66 | -1793
18087.24 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.92 | 191.36 | 1443
18089.49 | Line J1263 POI (72640) TO 7KANSAS (347340) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | 5.36 | 551.74 | 1521
18089.67 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 6.9 | 194.66 | 1443
18095.73 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 6.9 | 194.24 | 1443
18100.61 | Line J1771 POI (47714) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.9 | -397.2 | -1466
18105.91 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 6.99 | 177.66 | 1443
18162.99 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 9.42 | -392.14 | 1319
18228.74 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 9.51 | -415.18 | 1319
18250.71 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 7.77 | 103.03 | 1521
18271.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.32 | 137.48 | -1200
18271.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.32 | 137.48 | -1200
18271.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.32 | 137.48 | -1200
18286.42 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -6.32 | -163.2 | -1319
18290.53 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -6.36 | -37.43 | -1200
18290.53 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -6.36 | -37.43 | -1200
18290.53 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -6.36 | -37.43 | -1200
18348.28 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642931MARSHALLT3_3642941MARSHALLT4 C 2 | -5.96 | -21.9 | -1115.4
18348.28 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | 3WT_3606095MARSHLCT1_3642911MARSHALLT1_3642921MARSHALLT2 C 1 | -5.96 | -21.9 | -1115.4
18352.67 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600938BULLRUNFP-3600978VOLUNTEERC1 | 6.93 | 1326.86 | 2598.1
18354.53 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.27 | 1264.55 | 2598.1
18376.83 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | -6.22 | 26.81 | -1115.4
18382.08 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | -6.72 | -83.66 | -1319
18393.65 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -6.69 | -88.83 | -1319
18413.18 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.39 | 270.19 | 1263
18475.45 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 10.08 735.74 2598.10 18477.00 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 10.08 735.62 2598.10 18500.08 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 10.08 733.29 2598.10 18501.16 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 10.08 733.18 2598.10 18503.56 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 10.08 | 732.94 | 2598.1
18491.87 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 7.62 | 1188.36 | 2598
18493.28 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 10.08 | 734.03 | 2598.1
18493.81 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 10.08 | 733.93 | 2598.1
18503.61 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 10.08 | 732.93 | 2598.1
18505.05 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 10.08 732.79 2598.10 18506.02 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 10.08 732.69 2598.10 18507.82 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 10.08 | 732.49 | 2598.1
18508.46 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 10.08 | 732.44 | 2598.1
18508.55 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 10.08 | 732.44 | 2598.1
18510.09 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 10.08 | 732.28 | 2598.1
18510.15 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 10.08 | 732.27 | 2598.1
18510.23 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 10.08 | 732.27 | 2598.1
18510.23 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 10.08 | 732.27 | 2598.1
18512.02 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 10.08 | 732.09 | 2598.1
18512.3 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 10.08 | 732.07 | 2598.1
18512.42 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 10.08 | 732.05 | 2598.1
18512.42 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 10.08 | 732.05 | 2598.1
18512.92 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 10.08 | 732 | 2598.1
18513.14 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 10.08 | 731.97 | 2598.1
18513.28 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 10.08 | 731.96 | 2598.1
18513.85 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 10.08 | 731.9 | 2598.1
18513.85 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 10.08 | 731.9 | 2598.1
18514.45 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -6.16 | 26.01 | -1115.4
18514.47 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 10.08 | 731.84 | 2598.1
18514.77 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 10.08 | 731.81 | 2598.1
18516.94 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 10.08 | 731.6 | 2598.1
18516.94 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 10.08 | 731.6 | 2598.1
18517.16 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 10.08 731.57 2598.10 18517.23 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 10.08 731.56 2598.10 18518.39 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 10.08 731.44 2598.10 18518.72 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 10.08 731.41 2598.10 18519.75 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 10.08 731.31 2598.10 18519.79 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 10.08 731.30 2598.10 18520.34 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 10.08 731.25 2598.10 18520.34 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 10.08 731.25 2598.10 18520.38 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 10.08 731.24 2598.10 18522.46 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 10.08 731.03 2598.10 18522.67 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 10.08 731.01 2598.10 18522.85 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 10.08 730.99 2598.10 18523.78 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 10.08 730.90 2598.10 18523.78 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 10.08 | 730.9 | 2598.1
18518.13 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 10.08 | 731.48 | 2598.1
18518.24 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 10.08 | 731.46 | 2598.1
18518.87 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 10.08 | 731.4 | 2598.1
18520.02 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 10.08 | 731.29 | 2598.1
18520.24 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 10.08 | 731.26 | 2598.1
18520.24 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 10.08 | 731.26 | 2598.1
18521.39 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 10.08 | 731.16 | 2598.1
18521.59 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 10.08 | 731.12 | 2598.1
18521.82 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 10.08 | 731.11 | 2598.1
18522.29 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 10.08 | 731.06 | 2598.1
18522.29 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 10.08 | 731.06 | 2598.1
18523.16 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 10.08 | 730.96 | 2598.1
18523.78 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 10.08 | 730.9 | 2598.1
18523.95 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 10.08 | 730.88 | 2598.1
18524.01 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 10.08 | 730.88 | 2598.1
18524.28 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 10.08 | 730.85 | 2598.1
18524.29 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 10.08 | 730.85 | 2598.1
18524.55 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 10.08 | 730.83 | 2598.1
18524.56 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 10.08 | 730.83 | 2598.1
18525 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 10.08 | 730.78 | 2598.1
18525.08 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 10.08 | 730.77 | 2598.1
18525.49 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 10.08 | 730.73 | 2598.1
18525.53 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 10.08 | 730.73 | 2598.1
18526.08 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.15 | 24.06 | -1115.4
18526.43 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 10.08 | 730.63 | 2598.1
18526.45 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 10.08 | 730.63 | 2598.1
18526.46 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 10.08 | 730.63 | 2598.1
18526.46 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 10.08 | 730.63 | 2598.1
18526.46 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 10.08 | 730.63 | 2598.1
18526.55 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 10.08 | 730.62 | 2598.1
18526.59 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 10.08 | 730.62 | 2598.1
18527.01 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 10.08 | 730.57 | 2598.1
18527.03 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 10.08 | 730.59 | 2598.1
18527.24 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 10.08 730.55 2598.10 18527.60 Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | 10.08 | 730.51 | 2598.1
18527.96 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 10.08 | 730.48 | 2598.1
18528.39 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 10.08 | 730.44 | 2598.1
18528.59 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 10.08 | 730.42 | 2598.1
18528.82 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 10.08 | 730.4 | 2598.1
18528.83 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 10.08 | 730.39 | 2598.1
18529.45 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 10.08 | 730.37 | 2598.1
18529.5 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 10.08 | 730.33 | 2598.1
18529.5 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 10.08 | 730.33 | 2598.1
18529.52 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 10.08 | 730.33 | 2598.1
18529.53 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 10.08 | 730.33 | 2598.1
18529.64 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 10.08 | 730.31 | 2598.1
18529.97 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 10.08 | 730.28 | 2598.1
18529.97 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 10.08 | 730.28 | 2598.1
18530.06 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 10.08 | 730.27 | 2598.1
18530.16 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 10.08 | 730.26 | 2598.1
18530.16 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 10.08 | 730.26 | 2598.1
18530.25 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 10.08 | 730.25 | 2598.1
18530.25 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 10.08 | 730.25 | 2598.1
18530.65 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 10.08 | 730.22 | 2598.1
18530.87 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 10.08 | 730.19 | 2598.1
18530.87 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 10.08 | 730.19 | 2598.1
18531.07 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8MAURY TN (360050) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 10.08 | 730.17 | 2598.1
18534.88 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -6.12 | 18.15 | -1115.4
18546.87 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.15 | 26.03 | -1115.4
18551.6 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -10.21 100.82 -1793.00 18552.22 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -10.21 100.81 -1793.00 18575.55 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -10.21 | 103.8 | -1793
18556.8 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.15 | 26.03 | -1115.4
18575.55 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -10.21 | 103.8 | -1793
18577.15 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -10.21 | 103.37 | -1793
18577.18 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -10.21 | 103.38 | -1793
18578.12 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -10.21 | 104.09 | -1793
18578.31 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -10.21 104.13 -1793.00 18578.92 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -10.21 | 104.18 | -1793
18579.03 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -10.21 103.56 -1793.00 18579.26 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -10.21 104.22 -1793.00 18579.80 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -10.21 104.27 -1793.00 18579.84 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -10.21 | 104.27 | -1793
18580.07 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.11 | 20.76 | -1115.4
18580.14 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -10.21 | 104.31 | -1793
18580.6 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -10.21 | 104.32 | -1793
18580.6 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -10.21 | 104.32 | -1793
18580.79 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.16 | 28.93 | -1115.4
18581.59 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -10.21 103.82 -1793.00 18582.25 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -10.21 104.51 -1793.00 18582.25 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -10.21 104.51 -1793.00 18583.45 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -10.21 | 104.09 | -1793
18584.07 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -10.21 | 104.07 | -1793
18585.98 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -10.21 | 104.27 | -1793
18588.55 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -10.21 | 104.53 | -1793
18588.85 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -10.21 | 104.56 | -1793
18588.85 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -10.21 | 104.56 | -1793
18590.24 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -10.21 | 104.71 | -1793
18590.24 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -10.21 | 104.71 | -1793
18590.7 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -10.21 | 104.75 | -1793
18591.88 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -10.21 | 104.87 | -1793
18591.96 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -10.21 | 104.88 | -1793
18593.21 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -10.21 | 105.01 | -1793
18594.08 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250775COLEMANTAP-3250785PADUCAHPRIC1 | -6.12 | 21.77 | -1115.4
18594.09 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -10.21 | 105.1 | -1793
18595.07 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -10.21 | 105.2 | -1793
18597.41 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -10.21 | 105.44 | -1793
18597.53 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -10.21 105.44 -1793.00 18598.71 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -10.21 105.57 -1793.00 18599.01 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RLK -10.21 105.60 -1793.00 18599.21 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -10.21 105.62 -1793.00 18599.53 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -10.21 105.65 -1793.00 18599.65 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -10.21 105.66 -1793.00 18599.65 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -10.21 105.66 -1793.00 18599.88 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -10.21 105.69 -1793.00 18600.83 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -10.21 105.86 -1793.00 18602.33 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -10.21 105.94 -1793.00 18602.66 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -10.21 105.97 -1793.00 18603.50 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -10.21 106.06 -1793.00 18604.21 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR -10.21 106.13 -1793.00 18604.33 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -10.21 106.14 -1793.00 18604.39 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -10.21 106.15 -1793.00 18604.52 Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -10.21 106.16 -1793.00 18651.90 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | 6.74 | 185.83 | 1443
18598.76 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -10.21 | 105.57 | -1793
18603.64 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -10.21 | 105.76 | -1793
18603.94 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -10.21 | 106.1 | -1793
18606.92 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -10.21 | 106.41 | -1793
18606.92 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -10.21 | 106.41 | -1793
18609.26 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -10.21 | 106.58 | -1793
18610.66 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -10.21 | 106.89 | -1793
18611.87 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -10.21 | 106.89 | -1793
18611.91 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -10.21 | 106.91 | -1793
18612.02 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -10.21 | 106.92 | -1793
18613.12 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -10.21 | 107.11 | -1793
18614.95 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -10.21 | 107.36 | -1793
18615.8 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -10.21 | 107.26 | -1793
18615.81 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -10.21 | 107.31 | -1793
18616.14 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -10.21 | 107.33 | -1793
18617.19 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -10.21 | 107.45 | -1793
18617.49 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -10.21 | 107.61 | -1793
18617.53 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -10.21 | 107.49 | -1793
18617.58 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -10.21 | 107.41 | -1793
18617.68 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -10.21 | 107.49 | -1793
18617.71 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -10.21 | 107.46 | -1793
18617.73 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -10.21 | 107.63 | -1793
18617.79 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -10.21 | 107.51 | -1793
18617.9 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -10.21 | 107.42 | -1793
18618.67 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -10.21 | 107.5 | -1793
18618.71 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -10.21 | 107.73 | -1793
18618.75 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -10.21 | 107.61 | -1793
18618.76 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -10.21 | 107.62 | -1793
18619.25 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -10.21 | 107.66 | -1793
18619.25 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -10.21 | 107.66 | -1793
18619.3 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -10.21 | 107.63 | -1793
18619.3 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -10.21 | 107.63 | -1793
18619.51 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -10.21 | 107.62 | -1793
18619.51 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -10.21 | 107.69 | -1793
18619.54 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -10.21 | 107.69 | -1793
18619.9 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -10.21 | 107.67 | -1793
18620.05 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -10.21 | 107.72 | -1793
18620.1 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -10.21 | 107.74 | -1793
18620.34 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -10.21 | 107.77 | -1793
18620.34 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -10.21 | 107.77 | -1793
18620.89 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -10.21 | 107.81 | -1793
18620.89 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -10.21 | 107.81 | -1793
18621.1 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -10.21 | 107.85 | -1793
18621.1 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -10.21 | 107.85 | -1793
18621.17 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -10.21 | 107.85 | -1793
18621.21 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -10.21 | 107.84 | -1793
18621.33 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -10.21 | 107.8 | -1793
18621.46 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | -10.21 | 107.89 | -1793
18621.54 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | -10.21 | 107.9 | -1793
18621.58 | Line 7ALBION (346508) TO 7NORRIS (347850) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -10.21 | 107.9 | -1793
18625.84 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | 6.82 | 1328.5 | 2598.1
18641.69 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 8.14 | 602.59 | 2120
18645 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -6.12 | 26.23 | -1115.4
18656.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | 6.74 | 185.53 | 1443
18656.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | 6.74 | 185.53 | 1443
18656.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6.74 | 185.53 | 1443
18656.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | 6.74 | 185.53 | 1443
18656.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | 6.74 | 185.53 | 1443
18658.53 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | 6.74 | 185.42 | 1443
18659.14 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 8.85 | -131.16 | 1521
18661.94 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 6.74 185.18 1443.00 18666.78 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:BKR:GRE-PL | 6.74 | 184.84 | 1443
18666.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | 6.74 | 184.84 | 1443
18666.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | 6.74 | 184.84 | 1443
18666.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | 6.74 | 184.84 | 1443
18666.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 | 6.74 | 184.84 | 1443
18666.88 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | 6.74 | 184.84 | 1443
18668.53 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -6.11 | 25.37 | -1115.4
18668.53 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -6.11 | 25.37 | -1115.4
18668.79 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre 6.74 184.68 1443.00 18678.34 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 6.74 184.63 1443.00 18678.34 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | 6.74 | 184.63 | 1443
18680.09 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.73 | 184.94 | 1443
18680.75 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS | 6.74 | 184.39 | 1443
18680.75 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 | 6.74 | 184.39 | 1443
18681.95 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.73 | 184.77 | 1443
18682.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241515LIVNGSTNCO-3241615SPADUCAHC1 | -6.09 | 23.07 | -1115.4
18683.22 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 6.74 | 184.36 | 1443
18684.66 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:SMP:NROC 6.74 184.30 1443.00 18685.35 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 6.73 | 184.56 | 1443
18685.85 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 6.74 | 184.19 | 1443
18686.2 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 6.74 | 184.07 | 1443
18686.97 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:345:SMP:BYRON 6.74 184.14 1443.00 18688.51 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 6.74 184.17 1443.00 18688.91 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:SMP:BYRON | 6.74 | 184.01 | 1443
18688.11 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 6.74 | 184.12 | 1443
18688.18 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.74 | 184.19 | 1443
18688.31 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 6.74 | 183.92 | 1443
18688.51 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 184.17 | 1443
18688.6 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.74 | 184.16 | 1443
18688.7 | Line J1771 POI (47714) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3468097CASEYC1 | -5.84 | -374.55 | -1466
18689.33 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:GRE:PVS 6.74 183.99 1443.00 18689.74 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 6.74 184.01 1443.00 18689.74 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 6.74 184.01 1443.00 18690.82 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8L2 | 6.74 | 183.99 | 1443
18690.77 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 6.74 | 183.93 | 1443
18690.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 6.74 | 183.91 | 1443
18690.89 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | 6.74 | 183.91 | 1443
18691.2 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.73 | 184.2 | 1443
18691.24 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.73 | 184.2 | 1443
18691.56 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.31 | 269.88 | 1263
18691.57 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 6.73 | 184.17 | 1443
18692.1 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 6.74 | 183.89 | 1443
18692.85 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.73 | 184.09 | 1443
18695.24 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.73 | 183.93 | 1443
18695.24 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.73 | 183.93 | 1443
18696.1 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.73 | 183.88 | 1443
18696.12 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3601108HIWASSEETN-3601135HIWASSEE#2C3 | 6.73 | 1340.63 | 2598.1
18696.14 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600686WIDCRKFP-3612896CRAWFISHCRC1 | 6.91 | 1305.47 | 2598.1
18696.14 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600686WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C16 | 6.91 | 1305.47 | 2598.1
18696.46 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6.74 | 183.61 | 1443
18696.46 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | 6.74 | 183.61 | 1443
18696.55 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 6.74 | 183.6 | 1443
18697.27 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.73 | 183.79 | 1443
18697.73 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.73 | 183.75 | 1443
18698 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.73 | 183.75 | 1443
18698 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.73 | 183.75 | 1443
18698.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.73 | 183.73 | 1443
18698.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.73 | 183.73 | 1443
18698.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.73 | 183.73 | 1443
18698.22 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.73 | 183.73 | 1443
18698.84 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 6.74 | 183.36 | 1443
18698.97 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S85 | 6.74 | 183.43 | 1443
18699.02 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.73 | 183.68 | 1443
18699.2 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 6.74 | 183.43 | 1443
18699.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.73 | 183.65 | 1443
18699.21 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.73 | 183.66 | 1443
18699.49 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.73 | 183.64 | 1443
18699.57 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.73 | 183.64 | 1443
18699.58 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL | 6.74 | 183.41 | 1443
18699.59 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 183.41 | 1443
18699.59 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 | 6.74 | 183.41 | 1443
18699.67 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 6.74 | 183.4 | 1443
18699.68 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 6.74 | 183.4 | 1443
18699.68 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 6.74 | 183.4 | 1443
18699.68 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL | 6.74 | 183.4 | 1443
18699.68 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 6.74 | 183.4 | 1443
18699.74 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 6.74 | 183.4 | 1443
18700.69 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 6.73 | 183.57 | 1443
18700.81 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.73 | 183.55 | 1443
18701.07 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 6.74 | 183.26 | 1443
18701.1 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S84 | 6.74 | 183.31 | 1443
18701.29 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.73 | 183.52 | 1443
18701.35 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.73 | 183.5 | 1443
18701.39 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8P5 6.74 183.31 1443.00 18701.39 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:ASKING3:8P5:ECL | 6.74 | 183.31 | 1443
18701.47 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.73 | 183.51 | 1443
18701.59 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 6.73 | 183.51 | 1443
18701.67 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:J1528:NLL | 6.74 | 183.37 | 1443
18701.97 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 6.74 | 183.27 | 1443
18702.08 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS 6.74 183.27 1443.00 18702.60 Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:ATC:8E2_GD:ASKING3:EAUCL3:NLL:RAS | 6.74 | 183.19 | 1443
18702.18 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 6.74 | 183.26 | 1443
18702.64 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HMPTCNR3:8S49 | 6.74 | 183.23 | 1443
18702.8 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 6.74 | 183.3 | 1443
18702.83 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.73 | 183.42 | 1443
18702.94 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | 6.74 | 183.22 | 1443
18703.01 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 6.74 | 183.22 | 1443
18703.01 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:S-71:L-GDP181 | 6.74 | 183.22 | 1443
18703.02 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.73 | 183.36 | 1443
18703.03 | Line 7WNWMADRID1A (301407) TO 7WNWMADRID1B (301416) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.73 | 183.41 | 1443
18751.32 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612896CRAWFISHCR-3616336CLOUDLANDGAC1 | 6.91 | 1301.65 | 2598.1
18752.4 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3603265BARKLEYHPC1 | -6.09 | 27.06 | -1115.4
18752.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3642911MARSHALLT1U1 | -5.96 | 2.22 | -1115.4
18752.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3642921MARSHALLT2U1 | -5.96 | 2.22 | -1115.4
18752.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3642931MARSHALLT3U1 | -5.96 | 2.22 | -1115.4
18752.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3642941MARSHALLT4U1 | -5.96 | 2.22 | -1115.4
18767.93 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615036KENSNGTNGA-3616336CLOUDLANDGAC1 | 6.91 | 1300.5 | 2598.1
18806.96 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615006ROCKSPGGA-3615036KENSNGTNGAC1 | 6.91 | 1297.81 | 2598.1
18809.62 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -6.69 | -60.28 | -1319
18810.89 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3601265SCALVERTKYC1 | -6.05 | 23.33 | -1115.4
18814.08 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 5.29 | 268.18 | 1263
18832.58 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 5.71 | 1521.93 | 2598.1
18841.82 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3605715ECALVERTC1 | -6.06 | 26.36 | -1115.4
18851.67 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601275KENTUCKYHP-3605715ECALVERTC1 | -6.06 | 26.96 | -1115.4
18872.56 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.22 | 277.86 | 1263
18887.53 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -9.03 | 184.23 | -1521
18903.14 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24252105NAGEL-3601028PHIPPSBNPC1 | 6.85 | 1303.47 | 2598.1
18915.32 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 5.22 | 275.63 | 1263
18924.13 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 5.22 | 275.17 | 1263
18951.61 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3841578MILLER8C1 | 7.16 | 1240.43 | 2598.1
18952.79 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.26 | 266.59 | 1263
18962.07 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 6.85 | 1298.85 | 2598.1
18963.32 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | 6.75 | 1318.84 | 2598.1
18977.21 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600358WESTPOINT-3600528BRFERRYNPC1 | 6.95 | 1279.4 | 2598.1
18979.09 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600825SEQUOYAHNP-3604135CONCORDTNC1 | 6.79 | 1309.57 | 2598.1
19007.75 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3484254W.FRKFT1C1 | 7.64 | 69.28 | 1521
19012.88 | Line J1263 POI (72640) TO 7KANSAS (347340) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | 5.37 | 500.5 | 1521
19019.51 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3600658WIDCRKFPC1 | 6.96 | 1274.61 | 2598.1
19026.71 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 5.17 | 279.25 | 1263
19061.12 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3601108HIWASSEETNC1 | 6.74 | 1312.84 | 2598.1
19074.4 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3470254EFFINGHMS-3478314NEWTONC1 | -6.67 | -47.26 | -1319
19082.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466194BENTONNW-3472804INAC1 | 7.64 | 63.57 | 1521
19088.93 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 5.19 | 273.11 | 1263
19089.93 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.19 | 273.06 | 1263
19091.78 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7 | 1262.16 | 2598.1
19094.07 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.15 | 279.6 | 1263
19095.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472804INA-3488414WLTNVLTPC1 | 7.64 | 62.58 | 1521
19095.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_348829442NDST1-3488414WLTNVLTPC1 | 7.64 | 62.58 | 1521
19116.56 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 8.32 | 528.7 | 2120
19119.64 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.21 | 266.47 | 1263
19121.91 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.13 | 281.79 | 1263
19122.15 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 5.75 900.04 1999.70 19128.90 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.75 899.71 1999.70 19152.02 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -5.96 | 26.03 | -1115.4
19127.22 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.2 | 267.66 | 1263
19136.26 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607115CHICKHPB2-3612185HAMILCHATTC1 | 6.78 | 1299.85 | 2598.1
19143.16 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.17 | 273.09 | 1263
19152.02 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -5.96 | 26.03 | -1115.4
19152.3 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -5.96 | 26.05 | -1115.4
19152.37 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -5.96 26.05 -1115.40 19152.41 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -5.96 26.05 -1115.40 19152.46 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -5.96 26.06 -1115.40 19152.48 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -5.96 | 26.06 | -1115.4
19152.49 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -5.96 | 26.06 | -1115.4
19152.5 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -5.96 26.06 -1115.40 19152.53 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -5.96 26.06 -1115.40 19152.53 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.96 26.06 -1115.40 19152.68 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -5.96 26.07 -1115.40 19152.68 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.96 26.07 -1115.40 19152.87 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.96 | 26.05 | -1115.4
19153.02 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.96 | 26.06 | -1115.4
19153.24 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | -5.96 | 26.07 | -1115.4
19153.24 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | -5.96 | 26.07 | -1115.4
19154.21 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.96 | 26.13 | -1115.4
19154.3 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.96 | 26.13 | -1115.4
19154.32 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.96 26.13 -1115.40 19154.50 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.96 | 26.14 | -1115.4
19154.58 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.96 26.15 -1115.40 19154.67 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.96 26.15 -1115.40 19154.70 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | -5.96 | 26.18 | -1115.4
19154.76 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.96 | 26.16 | -1115.4
19154.93 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -5.96 | 26.17 | -1115.4
19154.95 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -5.96 | 26.17 | -1115.4
19154.95 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -5.96 | 26.17 | -1115.4
19154.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -5.96 | 26.17 | -1115.4
19154.98 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -5.96 | 26.17 | -1115.4
19155.04 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -5.96 | 26.18 | -1115.4
19155.1 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -5.96 | 26.18 | -1115.4
19155.11 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -5.96 | 26.18 | -1115.4
19155.17 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -5.96 | 26.18 | -1115.4
19155.21 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -5.96 | 26.19 | -1115.4
19155.23 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -5.96 26.22 -1115.40 19155.24 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.96 26.19 -1115.40 19155.30 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -5.96 | 26.23 | -1115.4
19155.31 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 -5.96 26.21 -1115.40 19155.33 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.96 26.19 -1115.40 19155.40 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -5.96 26.19 -1115.40 19155.43 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P55:115:XEL:TER -5.96 26.20 -1115.40 19155.45 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.96 | 26.2 | -1115.4
19155.47 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.96 | 26.2 | -1115.4
19155.5 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -5.96 26.24 -1115.40 19155.50 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -5.96 26.20 -1115.40 19155.51 Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -5.96 | 26.24 | -1115.4
19155.51 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.96 | 26.21 | -1115.4
19155.51 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.96 | 26.21 | -1115.4
19155.53 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.96 | 26.21 | -1115.4
19155.55 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.96 | 26.21 | -1115.4
19155.56 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.96 | 26.21 | -1115.4
19155.76 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -5.96 | 26.22 | -1115.4
19156.05 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -5.96 | 26.24 | -1115.4
19156.14 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.96 | 26.24 | -1115.4
19156.17 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -5.96 | 26.34 | -1115.4
19156.17 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -5.96 | 26.25 | -1115.4
19156.24 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -5.96 | 26.34 | -1115.4
19156.27 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.29 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.31 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | -5.96 | 26.25 | -1115.4
19156.34 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -5.96 | 26.25 | -1115.4
19156.35 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.96 | 26.25 | -1115.4
19156.35 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.39 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -5.96 | 26.34 | -1115.4
19156.46 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.46 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.46 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -5.96 | 26.26 | -1115.4
19156.5 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:BUTTRNT4:4 | -5.96 | 26.33 | -1115.4
19156.59 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -5.96 | 26.27 | -1115.4
19156.65 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -5.96 | 26.27 | -1115.4
19156.68 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN1:1 | -5.96 | 26.27 | -1115.4
19156.71 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.71 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.73 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.76 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.86 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.86 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.9 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.9 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.93 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.94 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.96 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.96 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.97 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Burlington:6541 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.97 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.97 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19156.99 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.96 | 26.28 | -1115.4
19156.99 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19157 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19157 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19157.01 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19157.01 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.96 | 26.29 | -1115.4
19157.03 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:2-3 | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19157.04 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19157.04 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19157.05 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19157.05 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19157.06 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | -5.96 | 26.3 | -1115.4
19163.44 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.75 | 897.8 | 1999.7
19164.65 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.75 | 897.67 | 1999.7
19178.82 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.75 | 896.84 | 1999.7
19181.12 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.75 | 896.7 | 1999.7
19182.14 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -6.53 | -66.96 | -1319
19185.55 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.75 | 896.45 | 1999.7
19186.56 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.75 896.39 1999.70 19189.60 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 5.75 | 896.22 | 1999.7
19186.87 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 6.94 | 1265.89 | 2598.1
19191.76 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 5.75 | 896.09 | 1999.7
19192.02 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 6.95 | 1263.72 | 2598.1
19193.69 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.17 | 270.39 | 1263
19195.11 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 5.75 895.87 1999.70 19196.81 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 5.75 895.80 1999.70 19200.23 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 5.75 895.61 1999.70 19200.48 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 5.75 895.59 1999.70 19200.48 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 5.75 895.59 1999.70 19204.41 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 5.75 895.37 1999.70 19205.29 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.75 895.32 1999.70 19205.29 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.75 895.32 1999.70 19206.47 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.75 895.25 1999.70 19206.81 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.75 895.23 1999.70 19206.99 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 5.75 895.22 1999.70 19209.59 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.75 895.07 1999.70 19210.17 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.75 895.04 1999.70 19215.44 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 5.75 | 894.73 | 1999.7
19196.15 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.75 | 895.84 | 1999.7
19198.54 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 7.7 | 1119.87 | 2598
19199.47 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.75 | 895.65 | 1999.7
19204.43 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.75 | 895.38 | 1999.7
19207.56 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.75 | 895.19 | 1999.7
19207.56 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.75 | 895.19 | 1999.7
19214.27 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.75 | 894.81 | 1999.7
19214.27 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.75 | 894.81 | 1999.7
19214.95 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3473784KINMUNDYNC1 | -6.64 | -43.23 | -1319
19215.59 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 5.75 | 894.72 | 1999.7
19216.46 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.75 | 894.69 | 1999.7
19216.82 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.75 | 894.65 | 1999.7
19217.69 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 5.75 | 894.6 | 1999.7
19217.94 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.75 | 894.59 | 1999.7
19218.67 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 5.75 | 894.55 | 1999.7
19220.17 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3488184STEELEVLESC1 | 7.5 | 79.59 | 1521
19220.81 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 5.75 | 894.42 | 1999.7
19220.86 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.75 | 894.44 | 1999.7
19220.9 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.75 | 894.42 | 1999.7
19221.29 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.75 | 894.4 | 1999.7
19221.3 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.75 | 894.4 | 1999.7
19222.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 5.75 | 894.34 | 1999.7
19222.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 5.75 | 894.34 | 1999.7
19222.34 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 5.75 | 894.34 | 1999.7
19223.78 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.75 | 894.28 | 1999.7
19224.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.75 | 894.23 | 1999.7
19224.39 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.75 | 894.23 | 1999.7
19225.82 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.75 | 894.14 | 1999.7
19225.82 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.75 | 894.14 | 1999.7
19226.68 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 5.75 | 894.09 | 1999.7
19227.16 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 5.75 | 894.06 | 1999.7
19227.31 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.75 | 894.05 | 1999.7
19227.6 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 5.75 | 894.03 | 1999.7
19229.46 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 5.75 | 893.93 | 1999.7
19229.46 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 5.75 893.93 1999.70 19229.46 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 5.75 893.93 1999.70 19229.79 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 5.75 893.91 1999.70 19229.94 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 5.75 893.90 1999.70 19230.66 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 5.75 893.86 1999.70 19230.67 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 5.75 893.86 1999.70 19232.06 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 5.75 893.78 1999.70 19232.19 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 5.75 893.77 1999.70 19233.07 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 5.75 893.72 1999.70 19235.21 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 5.75 893.60 1999.70 19235.22 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 5.75 893.60 1999.70 19235.24 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 5.75 893.59 1999.70 19235.24 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 5.75 893.59 1999.70 19235.24 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 5.75 893.59 1999.70 19237.32 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 5.75 893.47 1999.70 19237.71 Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | 5.75 | 893.44 | 1999.7
19230.56 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.75 | 893.87 | 1999.7
19230.58 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.75 | 893.87 | 1999.7
19232.41 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.75 | 893.76 | 1999.7
19234.88 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.75 | 893.62 | 1999.7
19234.93 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.75 | 893.61 | 1999.7
19235.87 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.75 | 893.58 | 1999.7
19237.73 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:ELMCRK7:5M277 | 5.75 | 893.45 | 1999.7
19237.9 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.75 | 893.44 | 1999.7
19238.56 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.75 | 893.4 | 1999.7
19239.29 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.75 | 893.36 | 1999.7
19239.71 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.75 | 893.35 | 1999.7
19239.8 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.75 | 893.33 | 1999.7
19241.2 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.75 | 893.26 | 1999.7
19241.23 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.75 | 893.31 | 1999.7
19241.24 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.75 | 893.26 | 1999.7
19241.25 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.75 | 893.26 | 1999.7
19241.25 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.75 | 893.26 | 1999.7
19241.52 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 5.75 | 893.23 | 1999.7
19241.95 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 5.75 | 893.22 | 1999.7
19241.95 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 5.75 | 893.22 | 1999.7
19242.21 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.75 | 893.19 | 1999.7
19242.22 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.75 | 893.2 | 1999.7
19242.39 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.75 | 893.19 | 1999.7
19242.83 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 5.75 | 893.16 | 1999.7
19242.83 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 5.75 | 893.16 | 1999.7
19243.67 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.75 | 893.13 | 1999.7
19244.16 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 5.75 | 893.08 | 1999.7
19244.16 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 5.75 | 893.08 | 1999.7
19244.63 | Line 8SHAWNEE FP (360001) TO 8MARSHALL KY (360015) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 5.75 | 893.06 | 1999.7
19250.84 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473784KINMUNDYN-3473794KINMDYMOCZ | -6.73 | -23.69 | -1319
19260.07 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600658WIDCRKFP-3600665WIDCRKFP1C17 | 6.73 | 1302.03 | 2598.1
19270.84 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600938BULLRUNFP-3600978VOLUNTEERC1 | 7.34 | 1183.11 | 2598
19271.53 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.1 | 279.59 | 1263
19272.29 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 6.91 | 1265.73 | 2598.1
19278.35 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -6.61 | -43.91 | -1319
19285.29 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | -6.62 | -43.06 | -1319
19296.32 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604145OGLETHORPE-3613675NGAOGLETHCZ1 | 6.81 | 1283.35 | 2598.1
19315.52 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604135CONCORDTN-3612185HAMILCHATTC1 | 6.78 | 1287.69 | 2598.1
19329.92 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482924JORD-3484254W.FRKFT1C1 | 7.5 | 71.5 | 1521
19330.65 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -6.61 | -40.28 | -1319
19332.43 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613675NGAOGLETH-3617845ECHICKGAC1 | 6.81 | 1280.89 | 2598.1
19336.66 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -6.47 | -68 | -1319
19338.89 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478314NEWTON-3487344ROBNSONSC1 | -6.5 | -61.21 | -1319
19346.52 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604255CHARLESTON-3616325HIWASSEERIC1 | 6.78 | 1286.13 | 2598.1
19353.88 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3617845ECHICKGA-3824185R_ROCKSPC1 | 6.81 | 1279.42 | 2598.1
19360.77 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600825SEQUOYAHNP-3610805NOOLTEWAHC1 | 6.73 | 1295.02 | 2598.1
19368.65 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.08 | 279.49 | 1263
19368.96 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC1L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC2 | 6.72 | 1296.05 | 2598.1
19370.38 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 6.89 | 1263.97 | 2598.1
19372.31 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.08 | 279.3 | 1263
19378.92 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.15 | 264.31 | 1263
19378.98 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.08 | 278.96 | 1263
19382.17 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610765SCLEVELAND-3610805NOOLTEWAHC1 | 6.73 | 1293.58 | 2598.1
19386.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | 7.37 | 91.93 | 1521
19387.07 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 9.07 | -438.76 | 1319
19391.67 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600908ROANETNC1 | 6.62 | 1315 | 2598.1
19393.4 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 6.84 | 1270.88 | 2598.1
19397.86 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | 6.8 | 1279.21 | 2598.1
19398.72 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | 6.8 | 1279.16 | 2598.1
19399.36 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604205ECLEVELAND-3616325HIWASSEERIC1 | 6.78 | 1282.55 | 2598.1
19400.13 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482924JORD-3488344ASHLEYC1 | 7.52 | 61.77 | 1521
19400.57 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600675WIDCRKFP2-3604145OGLETHORPEC1L_3600675WIDCRKFP2-3604145OGLETHORPEC2 | 6.76 | 1286.13 | 2598.1
19401.39 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.11 | 272.08 | 1263
19401.39 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.11 | 272.08 | 1263
19401.69 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.11 | 272.07 | 1263
19401.69 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.11 | 272.07 | 1263
19408.21 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 5.08 | 277.48 | 1263
19410.08 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3480684RAMSEYCIPSC1 | -6.68 | -22.92 | -1319
19411.42 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600698FRANKLINTN-3600705FRANKLINTNC1 | 6.69 | 1300.31 | 2598.1
19418.44 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.83 | 1271.11 | 2598.1
19427.69 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604655DOUGLASHP-3613295WALNUTGRTC1 | 6.8 | 1277.73 | 2598.1
19437.9 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601028PHIPPSBNP-3601068SULLIVANTNC1 | 6.78 | 1280.46 | 2598.1
19439.1 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -6.52 | -51.08 | -1319
19441.63 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 6.84 | 1267.5 | 2598.1
19443.75 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600308LOWNDESMS-3600358WESTPOINTC1 | 6.8 | 1276.59 | 2598.1
19448.53 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.12 | 266.63 | 1263
19457.94 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 7.3 | -100.73 | 1319
19459.25 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 6.83 | 1268.51 | 2598.1
19462.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 7.45 | 70.24 | 1521
19462.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 7.45 | 70.24 | 1521
19462.55 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 6.84 | 1266.01 | 2598.1
19463.83 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 7.45 | 70.15 | 1521
19465.92 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3613295WALNUTGRTC1 | 6.8 | 1275.13 | 2598.1
19470.74 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 5.06 | 278.22 | 1263
19477.01 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 5.06 | 277.9 | 1263
19477.45 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481264ROBNSNAM-3487344ROBNSONSCZ1L_3481264ROBNSNAM-3487344ROBNSONSCZ2 | -6.53 | -46.95 | -1319
19478.02 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | 7.35 | 88.65 | 1521
19482.42 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 5.06 | 277.63 | 1263
19489.34 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042413J1241SUB-042414J1241POIC1 | 7.21 | 115.44 | 1521
19501.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488204STEELEVLENC1 | 7.43 | 71.16 | 1521
19502.71 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3470244EFFINGHMN-3470254EFFINGHMSCZ | -6.67 | -18.71 | -1319
19506.73 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.12 | 263.54 | 1263
19508.06 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488184STEELEVLES-3488204STEELEVLENCZ | 7.42 | 73.22 | 1521
19527.52 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | -6.47 | -56.54 | -1319
19527.87 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -6.52 | -45.16 | -1319
19527.98 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -6.51 | -48.47 | -1319
19528.8 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | -6.47 | -56.46 | -1319
19535.07 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | -6.46 | -56.5 | -1319
19540.4 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | -6.54 | -40.42 | -1319
19542.74 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-348829442NDST1C1 | 7.52 | 50.79 | 1521
19544.85 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | -6.46 | -55.63 | -1319
19549.04 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -6.47 | -53.56 | -1319
19555.65 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487844OAKLEY-3488144PRESTC1 | 7.43 | 67.61 | 1521
19557.76 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600488DAVIDSONTNC1 | 6.09 | 928.09 | 2119.2
19563.13 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.12 | 260.58 | 1263
19570.04 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3480677RAMSEY-3480684RAMSEYCIPSC1 | -6.39 | -68.15 | -1319
19577.08 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24986608VIN-3474314LAWRNCVLC1 | -6.5 | -45.8 | -1319
19580.89 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474314LAWRNCVL-3478684JASPERC1 | -6.49 | -48.72 | -1319
19588.94 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -7.68 | -1923.9 | -3429
19589.1 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 5.04 | 274.89 | 1263
19599.81 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -6.52 | -40.29 | -1319
19601.3 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.02 | 278.26 | 1263
19602.16 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 7.4 | 70.61 | 1521
19622.57 | Line 7WNWMADRID1B (301416) TO 7WNWMADRID1C (301417) CKT Z1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 5.04 | 273.29 | 1263
19623.01 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 7.4 | 69.07 | 1521
19627.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 7.4 | 68.75 | 1521
19632.39 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601255CALVERTKY-3607165MARSHALL#1C1 | -6.54 | -110.99 | -1394.3
19632.6 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | -6.53 | -36.63 | -1319
19640.73 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | -6.53 | -36.1 | -1319
19643.54 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | -6.53 | -35.92 | -1319
19646.11 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -6.48 | -46.46 | -1319
19648 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | 7.32 | 83.45 | 1521
19648.29 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -6.5 | -41.27 | -1319
19648.84 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487934MERLOT-3502044CAMPBELLHILC1 | 7.37 | 72.84 | 1521
19649.08 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | 7.32 | 83.37 | 1521
19657.69 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 7.21 | 103.3 | 1521
19676.11 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600686WIDCRKFP-3612896CRAWFISHCRC1 | 7.32 | 1158.59 | 2598
19676.11 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600686WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C16 | 7.32 | 1158.59 | 2598
19684.49 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 7.35 | 75.05 | 1521
19684.86 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | 7.22 | 1177.03 | 2598
19687.11 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 7.35 | 74.86 | 1521
19690.39 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.72 1274.43 2598.10 19690.99 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.72 1274.40 2598.10 19729.88 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.72 1271.79 2598.10 19731.70 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.72 1271.66 2598.10 19735.61 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.72 | 1271.4 | 2598.1
19691.9 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 7.35 | 74.51 | 1521
19718.95 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.72 | 1272.58 | 2598.1
19719.73 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.72 | 1272.48 | 2598.1
19725.32 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612896CRAWFISHCR-3616336CLOUDLANDGAC1 | 7.32 | 1154.99 | 2598
19729.46 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 7.73 | -207 | 1319
19735.7 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3841578MILLER8C1 | 7.63 | 1092.94 | 2598
19736.4 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.72 | 1271.35 | 2598.1
19738.24 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.72 1271.22 2598.10 19739.81 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.72 1271.12 2598.10 19743.16 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.72 | 1270.88 | 2598.1
19740.13 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615036KENSNGTNGA-3616336CLOUDLANDGAC1 | 7.32 | 1153.91 | 2598
19744.07 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.72 | 1270.83 | 2598.1
19744.76 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.72 | 1270.79 | 2598.1
19747.06 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 6.72 | 1270.63 | 2598.1
19747.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 6.72 | 1270.63 | 2598.1
19747.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 6.72 | 1270.63 | 2598.1
19747.34 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.72 | 1270.61 | 2598.1
19750.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 6.72 | 1270.42 | 2598.1
19750.79 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 6.72 | 1270.38 | 2598.1
19750.79 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 6.72 | 1270.38 | 2598.1
19751.01 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.72 | 1270.38 | 2598.1
19751.57 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 6.72 | 1270.33 | 2598.1
19752.03 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 6.72 | 1270.3 | 2598.1
19752.35 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 6.72 | 1270.28 | 2598.1
19753.7 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.72 | 1270.19 | 2598.1
19753.7 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.72 | 1270.19 | 2598.1
19754.33 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 6.72 | 1270.14 | 2598.1
19754.87 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 6.72 | 1270.11 | 2598.1
19758.86 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 6.72 1269.84 2598.10 19758.95 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 6.72 1269.83 2598.10 19761.16 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 6.72 1269.68 2598.10 19761.57 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 6.72 1269.66 2598.10 19763.33 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 6.72 1269.54 2598.10 19763.42 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 6.72 1269.53 2598.10 19764.28 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 6.72 1269.47 2598.10 19764.28 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 6.72 1269.47 2598.10 19764.31 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.72 1269.47 2598.10 19767.90 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 6.72 1269.23 2598.10 19768.24 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 6.72 1269.21 2598.10 19768.53 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 6.72 1269.19 2598.10 19770.18 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 6.72 1269.08 2598.10 19770.18 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 6.72 | 1269.08 | 2598.1
19758.93 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.72 | 1269.84 | 2598.1
19758.93 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.72 | 1269.84 | 2598.1
19761.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.72 | 1269.69 | 2598.1
19761.26 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.72 | 1269.68 | 2598.1
19762.45 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.72 | 1269.6 | 2598.1
19764.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.72 | 1269.5 | 2598.1
19764.52 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.72 | 1269.46 | 2598.1
19764.53 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.72 | 1269.46 | 2598.1
19766.51 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.72 | 1269.35 | 2598.1
19766.81 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.72 | 1269.3 | 2598.1
19767.4 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.72 | 1269.27 | 2598.1
19767.94 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.72 | 1269.23 | 2598.1
19767.94 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.72 | 1269.23 | 2598.1
19769.63 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.72 | 1269.12 | 2598.1
19770.18 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 6.72 | 1269.08 | 2598.1
19770.5 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 6.72 | 1269.06 | 2598.1
19770.58 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 6.72 | 1269.05 | 2598.1
19770.94 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 6.72 | 1269.03 | 2598.1
19770.95 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 6.72 | 1269.03 | 2598.1
19771.84 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.72 | 1268.97 | 2598.1
19771.85 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.72 | 1268.97 | 2598.1
19772.26 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 6.72 | 1268.94 | 2598.1
19772.41 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 6.72 | 1268.93 | 2598.1
19773.12 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 6.72 | 1268.88 | 2598.1
19773.63 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.72 | 1268.85 | 2598.1
19774.64 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 6.72 | 1268.78 | 2598.1
19774.7 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 6.72 | 1268.77 | 2598.1
19774.71 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 6.72 | 1268.77 | 2598.1
19774.71 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 6.72 | 1268.77 | 2598.1
19774.71 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 6.72 | 1268.77 | 2598.1
19774.94 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615006ROCKSPGGA-3615036KENSNGTNGAC1 | 7.32 | 1151.36 | 2598
19775.08 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 6.72 | 1268.75 | 2598.1
19775.21 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.72 | 1268.74 | 2598.1
19775.28 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.72 | 1268.74 | 2598.1
19775.47 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 6.72 1268.72 2598.10 19776.61 Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | 6.72 | 1268.64 | 2598.1
19776.07 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.72 | 1268.7 | 2598.1
19777.6 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.72 | 1268.58 | 2598.1
19778.47 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.72 | 1268.52 | 2598.1
19778.63 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.72 | 1268.51 | 2598.1
19779.06 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.72 | 1268.48 | 2598.1
19779.07 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.72 | 1268.49 | 2598.1
19780.11 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.72 | 1268.46 | 2598.1
19780.2 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.72 | 1268.41 | 2598.1
19780.2 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.72 | 1268.41 | 2598.1
19780.25 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.72 | 1268.41 | 2598.1
19780.28 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.72 | 1268.4 | 2598.1
19780.41 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.72 | 1268.39 | 2598.1
19780.99 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.72 | 1268.35 | 2598.1
19780.99 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.72 | 1268.36 | 2598.1
19781.15 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.72 | 1268.34 | 2598.1
19781.46 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.72 | 1268.32 | 2598.1
19781.46 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.72 | 1268.32 | 2598.1
19781.69 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.72 | 1268.31 | 2598.1
19781.69 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.72 | 1268.31 | 2598.1
19782.19 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 6.72 | 1268.29 | 2598.1
19782.51 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.72 | 1268.25 | 2598.1
19782.51 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.72 | 1268.25 | 2598.1
19782.82 | Line 8SEQUOYAH NP (360081) TO 8BRADLEY TN (360662) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 6.72 | 1268.23 | 2598.1
19788.98 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24252105NAGEL-3601028PHIPPSBNPC1 | 7.27 | 1160.19 | 2598
19797.69 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 8.1 | 515.7 | 2120
19808.67 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600658WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C10 | 7.23 | 1166.02 | 2598
19812.98 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600408CUMBERLAND-3600448MONTGOMERYC1 | -8.36 | -941.33 | -2598.1
19813.94 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600358WESTPOINT-3600528BRFERRYNPC1 | 7.38 | 1135.85 | 2598
19820.66 | Line J1771 POI (47714) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -5.44 | -386.78 | -1466
19833.64 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604145OGLETHORPE-3613675NGAOGLETHCZ1 | 7.29 | 1151.6 | 2598
19834.34 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3600658WIDCRKFPC1 | 7.4 | 1130.93 | 2598
19864.97 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 7.27 | 1154.63 | 2598
19892.08 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613675NGAOGLETH-3617845ECHICKGAC1 | 7.29 | 1147.33 | 2598
19923.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.43 | 1117.24 | 2598
19926.8 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3617845ECHICKGA-3824185R_ROCKSPC1 | 7.29 | 1144.8 | 2598
19966.54 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC1L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC2 | 7.13 | 1173.43 | 2598
19973.33 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 7.21 80.53 1521.00 19973.33 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 7.21 80.53 1521.00 19983.92 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 7.34 -267.54 1200.00 20029.95 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 7.21 76.33 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 7.21 75.95 1521.00 20035.79 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 7.21 75.95 1521.00 20037.76 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 7.21 75.80 1521.00 20037.76 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 7.21 75.80 1521.00 20039.61 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 7.21 75.67 1521.00 20039.61 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 7.21 75.67 1521.00 20043.59 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:345:XEL:PRI 7.21 75.52 1521.00 20046.86 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 7.21 | 75.28 | 1521
19983.92 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.34 | -267.54 | 1200
19983.92 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.34 | -267.54 | 1200
19992.88 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 7.21 | 79.1 | 1521
20000.19 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 7.21 | 78.59 | 1521
20008.56 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 7.21 | 77.9 | 1521
20012.54 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | 7.15 | 1166.13 | 2598
20016.65 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 7.21 | 77.41 | 1521
20016.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 7.21 | 77.4 | 1521
20027.11 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 7.21 | 76.63 | 1521
20029.94 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 7.21 | 76.34 | 1521
20030.16 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.38 | 1118.92 | 2598
20031.61 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.37 | 1121.26 | 2598
20035.32 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 7.21 | 75.95 | 1521
20035.79 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 7.21 | 75.95 | 1521
20035.79 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 7.21 | 75.95 | 1521
20035.79 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 7.21 | 75.95 | 1521
20039.28 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 7.21 | 75.78 | 1521
20049.48 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -9.45 | 575.85 | -1319
20055.77 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 7.21 | 74.59 | 1521
20055.77 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 7.21 | 74.59 | 1521
20056.48 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -6.16 | -159.01 | -1394.3
20059.04 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 8.33 | -149.77 | 1521
20059.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 7.21 | 74.31 | 1521
20059.52 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 7.21 | 74.31 | 1521
20059.7 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 7.21 | 74.23 | 1521
20064.61 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 7.21 | 73.95 | 1521
20064.66 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 7.21 | 73.95 | 1521
20065.57 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 7.21 | 73.79 | 1521
20066.72 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 7.21 73.92 1521.00 20070.06 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 7.21 | 73.56 | 1521
20068.23 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 7.21 | 73.66 | 1521
20070.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 7.21 | 73.55 | 1521
20070.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 7.21 | 73.55 | 1521
20070.13 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -6.36 -42.73 -1319.00 20070.13 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -6.36 -42.73 -1319.00 20070.25 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 7.21 | 73.54 | 1521
20070.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 7.21 | 73.54 | 1521
20070.22 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 7.21 | 73.54 | 1521
20070.28 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 7.21 | 73.48 | 1521
20070.3 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 7.21 73.54 1521.00 20074.06 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -6.36 -42.45 -1319.00 20074.54 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -6.36 | -42.4 | -1319
20072.14 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 7.21 | 73.4 | 1521
20072.63 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 7.21 | 73.37 | 1521
20072.63 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 7.21 | 73.37 | 1521
20074.61 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 7.21 73.25 1521.00 20074.85 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 7.21 | 73.21 | 1521
20074.85 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 7.21 73.21 1521.00 20075.73 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -6.36 -42.34 -1319.00 20076.53 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -6.36 -42.29 -1319.00 20077.03 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -6.36 -42.26 -1319.00 20077.04 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -6.36 | -42.26 | -1319
20077.21 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -6.36 -42.25 -1319.00 20077.74 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -6.36 -42.24 -1319.00 20077.74 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -6.36 -42.24 -1319.00 20080.15 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -6.36 -42.07 -1319.00 20080.15 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -6.36 -42.07 -1319.00 20084.41 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 7.21 | 72.52 | 1521
20080.38 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 7.21 | 72.64 | 1521
20085.07 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 7.21 72.47 1521.00 20085.07 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 7.21 72.47 1521.00 20085.07 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 7.21 72.47 1521.00 20085.07 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 7.21 72.47 1521.00 20086.24 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 7.21 | 72.39 | 1521
20085.66 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 7.21 | 72.42 | 1521
20086.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 7.21 | 72.37 | 1521
20086.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 7.21 72.37 1521.00 20086.54 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 7.21 72.37 1521.00 20089.48 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 7.21 72.15 1521.00 20089.76 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 7.21 72.14 1521.00 20089.76 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 7.21 72.14 1521.00 20091.36 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 7.21 72.02 1521.00 20091.47 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 7.21 72.01 1521.00 20091.47 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 7.21 72.01 1521.00 20091.47 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 7.21 72.01 1521.00 20091.47 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 7.21 72.01 1521.00 20091.62 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 7.21 | 72 | 1521
20087.5 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 7.21 | 72.24 | 1521
20087.5 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 7.21 | 72.24 | 1521
20089.27 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.15 | 885.05 | 2120
20090.08 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 7.21 | 72.11 | 1521
20090.41 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 7.21 | 72.08 | 1521
20091.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 7.21 | 72.02 | 1521
20091.35 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 7.21 | 72.02 | 1521
20091.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 7.21 | 72.01 | 1521
20091.44 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 7.21 | 72.01 | 1521
20091.66 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 7.21 | 72 | 1521
20091.73 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 7.21 | 71.99 | 1521
20091.77 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 7.21 | 71.99 | 1521
20091.84 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 7.21 | 71.99 | 1521
20092.15 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 7.21 | 71.96 | 1521
20092.19 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 7.21 | 71.96 | 1521
20092.2 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 7.21 | 71.96 | 1521
20092.92 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 7.21 | 71.91 | 1521
20093.1 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 7.21 | 71.89 | 1521
20093.12 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 7.21 | 71.89 | 1521
20093.67 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 7.21 | 71.85 | 1521
20094.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 7.21 | 71.79 | 1521
20094.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 7.21 | 71.79 | 1521
20094.54 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 7.21 | 71.79 | 1521
20094.55 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 7.21 | 71.79 | 1521
20094.8 | Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 7.21 | 71.76 | 1521
20096.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -9.54 | 598.89 | -1319
20097.27 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -6.36 | -41.61 | -1319
20098.13 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -6.36 -41.49 -1319.00 20098.59 Line 7W_FRFT_E (346992) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 7.21 | 71.5 | 1521
20101.98 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.35 | 1121.1 | 2598
20114.36 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -6.36 | -40.5 | -1319
20115.07 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -6.36 -40.46 -1319.00 20115.30 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -6.36 -40.45 -1319.00 20116.23 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -6.36 | -39.74 | -1319
20117.43 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 -6.36 -39.67 -1319.00 20117.72 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -6.36 | -40.29 | -1319
20118.05 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -6.36 -40.20 -1319.00 20118.08 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | -6.36 | -39.88 | -1319
20120.68 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -6.36 -39.48 -1319.00 20120.74 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -6.36 -40.10 -1319.00 20120.85 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -6.36 | -39.47 | -1319
20121.52 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -6.36 | -40.05 | -1319
20122.3 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 -6.36 -39.68 -1319.00 20124.02 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -6.36 -39.89 -1319.00 20124.42 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -6.36 -39.87 -1319.00 20124.42 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -6.36 -39.87 -1319.00 20124.60 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -6.36 -39.86 -1319.00 20124.60 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -6.36 -39.86 -1319.00 20125.68 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -6.36 -39.79 -1319.00 20126.15 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -6.36 -39.68 -1319.00 20126.51 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -6.36 -39.74 -1319.00 20126.83 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -6.36 -39.72 -1319.00 20127.39 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -6.36 -39.68 -1319.00 20128.50 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -6.36 -39.61 -1319.00 20128.77 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 -6.36 -39.66 -1319.00 20130.42 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 | -6.36 | -39.2 | -1319
20127.51 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -6.36 | -39.58 | -1319
20131.35 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -6.36 | -39.43 | -1319
20131.42 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -6.36 | -39.42 | -1319
20131.46 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -6.36 | -39.42 | -1319
20131.7 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -6.36 -39.41 -1319.00 20132.14 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -6.36 -39.38 -1319.00 20132.15 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -6.36 -39.38 -1319.00 20132.15 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -6.36 -39.38 -1319.00 20132.31 Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -6.36 | -39.08 | -1319
20136.36 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -6.36 | -39.01 | -1319
20136.57 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -6.36 | -38.99 | -1319
20137.54 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -6.36 | -39.13 | -1319
20137.85 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -6.36 | -39.13 | -1319
20137.93 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -6.36 | -38.91 | -1319
20141.91 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -6.36 | -38.72 | -1319
20143.39 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -6.36 | -38.59 | -1319
20145.8 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -6.36 | -38.51 | -1319
20146.01 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615026ALPHAGA-3615046WRINGOLDGAC1 | 7.27 | 1132.84 | 2598
20147.35 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -6.36 | -38.41 | -1319
20148.05 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -6.36 | -38.37 | -1319
20148.32 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -6.36 | -38.35 | -1319
20148.64 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -6.36 | -38.33 | -1319
20148.64 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -6.36 | -38.33 | -1319
20149.33 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -6.36 | -38.29 | -1319
20149.33 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -6.36 | -38.29 | -1319
20149.34 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -6.36 | -38.4 | -1319
20150.21 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | -6.36 | -38.29 | -1319
20150.34 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -6.36 | -38.13 | -1319
20150.51 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -6.36 | -38.27 | -1319
20151.08 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | -6.36 | -38.24 | -1319
20151.27 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | -6.36 | -38.23 | -1319
20151.62 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | -6.36 | -38.14 | -1319
20151.86 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | -6.36 | -38.13 | -1319
20151.91 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | -6.36 | -38.19 | -1319
20152.35 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | -6.36 | -38.16 | -1319
20152.35 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | -6.36 | -38.16 | -1319
20152.39 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 7.74 | -240.63 | 1319
20152.55 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | -6.36 | -38.15 | -1319
20152.68 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -6.36 | -38.09 | -1319
20152.72 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | -6.36 | -38.07 | -1319
20153.31 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -6.36 | -38.1 | -1319
20153.38 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -6.36 | -38.04 | -1319
20153.59 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | -6.36 | -38.01 | -1319
20153.65 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | -6.36 | -38.08 | -1319
20153.65 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | -6.36 | -38.08 | -1319
20154.05 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | -6.36 | -38.05 | -1319
20154.05 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | -6.36 | -38.05 | -1319
20154.1 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | -6.36 | -37.97 | -1319
20154.1 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | -6.36 | -37.97 | -1319
20154.1 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | -6.36 | -37.97 | -1319
20154.44 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -6.36 | -37.96 | -1319
20154.77 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -6.36 | -37.94 | -1319
20154.83 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -6.36 | -37.95 | -1319
20154.91 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:74-S | -6.36 | -38.14 | -1319
20154.96 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | -6.36 | -37.74 | -1319
20155.29 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Pine:1-2 | -6.36 | -37.91 | -1319
20155.33 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Baker_W:1151 | -6.36 | -37.9 | -1319
20155.4 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | -6.36 | -37.71 | -1319
20155.42 | Line 7CASEY (346809) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -6.36 | -37.91 | -1319
20208.49 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.32 | 1119.14 | 2598
20210.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.59 | -131.02 | 1200
20210.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.59 | -131.02 | 1200
20210.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 6.59 | -131.02 | 1200
20227.65 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 8.37 | 426.1 | 2119.2
20253.96 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606026LOOPERSFRM-3615026ALPHAGAC1 | 7.28 | 1122.61 | 2598
20258.13 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 7.26 | 1126.55 | 2598
20262.55 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | 7.22 | 1135.59 | 2598
20263.42 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | 7.22 | 1135.52 | 2598
20284.93 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 7.25 | 1126.79 | 2598
20294.52 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604655DOUGLASHP-3613295WALNUTGRTC1 | 7.21 | 1133.95 | 2598
20296.78 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3615096CONCORDTN-3604135CONCORDTNC2 | 7.21 | 1135.03 | 2598
20297.11 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615046WRINGOLDGA-3615096CONCORDTNC1 | 7.21 | 1135.01 | 2598
20306.27 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 7.26 | 1122.97 | 2598
20321.69 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602835ALBERTVILLE-3843325ATTALLA5C1 | 7.22 | 1130.51 | 2598
20321.77 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601028PHIPPSBNP-3601068SULLIVANTNC1 | 7.19 | 1136.28 | 2598
20325.13 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600308LOWNDESMS-3600358WESTPOINTC1 | 7.21 | 1132.29 | 2598
20327.16 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 7.26 | 1121.39 | 2598
20333.11 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3613295WALNUTGRTC1 | 7.21 | 1131.16 | 2598
20336.19 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3601108HIWASSEETNC1 | 7.15 | 1144.94 | 2598
20349.55 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3611675COSBYTNC1 | 7.21 | 1129.98 | 2598
20357.48 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600705FRANKLINTN-3603935AEDCTNC1L_3600705FRANKLINTN-3603935AEDCTNC2 | 7.13 | 1145.53 | 2598
20363.22 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.24 | 1123.74 | 2598
20367.45 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3047475WALTERS-3611675COSBYTNC1 | 7.21 | 1128.69 | 2598
20368.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603665RESERVATION-3848645PHILTAPC1 | 7.19 | 1133.14 | 2598
20371.97 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.22 | 1127.82 | 2598
20381.74 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600908ROANETNC1 | 7.05 | 1161.42 | 2598
20382.61 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.24 | 1122.27 | 2598
20466.97 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 7.56 | -229.32 | 1319
20509.93 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -7.27 | -29.33 | -1521
20566.12 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 7.13 1130.63 2598.00 20566.63 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 7.13 1130.62 2598.00 20606.82 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 7.13 1127.74 2598.00 20608.68 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 7.13 1127.61 2598.00 20612.69 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 7.13 | 1127.33 | 2598
20596.42 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 7.13 | 1128.56 | 2598
20597.32 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 7.13 | 1128.44 | 2598
20614.02 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.13 | 1127.23 | 2598
20615.44 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 7.13 1127.13 2598.00 20617.10 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 7.13 1127.01 2598.00 20620.49 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 7.13 | 1126.75 | 2598
20621.48 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 7.13 | 1126.7 | 2598
20622.85 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 7.13 | 1126.6 | 2598
20624.6 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 7.13 | 1126.48 | 2598
20624.7 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 7.13 | 1126.47 | 2598
20624.7 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 7.13 | 1126.47 | 2598
20625.29 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.13 | 1126.43 | 2598
20627.79 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 7.13 | 1126.25 | 2598
20628.43 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 7.13 | 1126.2 | 2598
20628.43 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 7.13 | 1126.2 | 2598
20629.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 7.13 | 1126.14 | 2598
20629.43 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 7.13 | 1126.15 | 2598
20629.74 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 7.13 | 1126.11 | 2598
20630.14 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 7.13 | 1126.08 | 2598
20631.84 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.13 | 1125.96 | 2598
20631.84 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.13 | 1125.96 | 2598
20632.11 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 7.13 | 1125.94 | 2598
20632.69 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 7.13 | 1125.9 | 2598
20636.83 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 7.13 1125.60 2598.00 20636.92 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 7.13 1125.60 2598.00 20639.23 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 7.13 1125.43 2598.00 20639.62 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 7.13 1125.40 2598.00 20641.44 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 7.13 1125.27 2598.00 20641.54 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 7.13 1125.27 2598.00 20642.40 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 7.13 1125.21 2598.00 20642.40 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 7.13 1125.21 2598.00 20642.42 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 7.13 1125.20 2598.00 20646.16 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 7.13 1124.94 2598.00 20646.50 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 7.13 1124.91 2598.00 20646.82 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 7.13 1124.89 2598.00 20648.53 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 7.13 1124.77 2598.00 20648.53 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 7.13 | 1124.77 | 2598
20637.46 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 7.13 | 1125.57 | 2598
20637.46 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 7.13 | 1125.57 | 2598
20639.65 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 7.13 | 1125.41 | 2598
20639.66 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.13 | 1125.4 | 2598
20640.88 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.13 | 1125.32 | 2598
20642.8 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 7.13 | 1125.19 | 2598
20643.14 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 7.13 | 1125.15 | 2598
20643.15 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 7.13 | 1125.15 | 2598
20645.17 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 7.13 | 1125.03 | 2598
20645.49 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 7.13 | 1124.99 | 2598
20646.06 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 7.13 | 1124.96 | 2598
20646.73 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 7.13 | 1124.9 | 2598
20646.73 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 7.13 | 1124.9 | 2598
20648.28 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 7.13 | 1124.79 | 2598
20648.53 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 7.13 | 1124.77 | 2598
20648.85 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 7.13 | 1124.75 | 2598
20648.95 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 7.13 | 1124.74 | 2598
20649.3 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 7.13 | 1124.71 | 2598
20649.31 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 7.13 | 1124.71 | 2598
20650.64 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 7.13 | 1124.62 | 2598
20650.65 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 7.13 | 1124.62 | 2598
20650.66 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 7.13 | 1124.62 | 2598
20650.83 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 7.13 | 1124.6 | 2598
20651.58 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 7.13 | 1124.55 | 2598
20652.39 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 7.13 | 1124.5 | 2598
20653.12 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 7.13 | 1124.44 | 2598
20653.18 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 7.13 | 1124.44 | 2598
20653.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 7.13 | 1124.44 | 2598
20653.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 7.13 | 1124.44 | 2598
20653.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 7.13 | 1124.44 | 2598
20653.49 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 7.13 | 1124.41 | 2598
20653.89 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 7.13 1124.38 2598.00 20655.16 Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M277 | 7.13 | 1124.29 | 2598
20653.99 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.13 | 1124.38 | 2598
20654.07 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.13 | 1124.38 | 2598
20655.06 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 7.13 | 1124.33 | 2598
20656.55 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 7.13 | 1124.2 | 2598
20657.38 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 7.13 | 1124.14 | 2598
20657.61 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 7.13 | 1124.12 | 2598
20658.04 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 7.13 | 1124.1 | 2598
20658.07 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 7.13 | 1124.09 | 2598
20659.23 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 7.13 | 1124.07 | 2598
20659.23 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 7.13 | 1124.01 | 2598
20659.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 7.13 | 1124.01 | 2598
20659.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 7.13 | 1124.01 | 2598
20659.26 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 7.13 | 1124.01 | 2598
20659.33 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.13 | 1124 | 2598
20660.03 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 7.13 | 1123.95 | 2598
20660.05 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 7.13 | 1123.95 | 2598
20660.2 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 7.13 | 1123.94 | 2598
20660.42 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 7.13 | 1123.92 | 2598
20660.42 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 7.13 | 1123.92 | 2598
20660.76 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 7.13 | 1123.9 | 2598
20660.76 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 7.13 | 1123.9 | 2598
20661.35 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 7.13 | 1123.88 | 2598
20661.51 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 7.13 | 1123.84 | 2598
20661.51 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 7.13 | 1123.84 | 2598
20661.95 | Line 8BRADLEY TN (360662) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 7.13 | 1123.81 | 2598
20706.93 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3478321NEWTON1U1 | 7.34 | -201.63 | 1319
20709.86 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478321NEWTON1-3478307NEWTONC1 | 7.34 | -201.85 | 1319
20722.16 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600658WIDCRKFPC1 | 7.43 | 580.05 | 2120
20722.5 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -7.71 | 76.94 | -1521
20727.19 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.62 | -260.58 | 1319
20728.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.57 | -249.3 | 1319
20735.81 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | 7.84 | -307.33 | 1319
20757.84 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | 7.51 | -239.9 | 1319
20772.07 | Line 8DAVIDSON TN (360048) TO 8PIN HOOK TN (360581) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 6.42 | 1263.61 | 2598.1
20775.78 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.62 | -264.48 | 1319
20776.79 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 7.47 | -233.23 | 1319
20825.13 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | 7.5 | -241.97 | 1319
20830.75 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.57 | -257.22 | 1319
20839.97 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089911J991PAD-089912J991COLC1 | 7.34 | -211.4 | 1319
20839.97 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089912J991COL-089913J991SUBC1 | 7.34 | -211.4 | 1319
20839.97 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089913J991SUB-3484937XENIAC1 | 7.34 | -211.4 | 1319
20839.97 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089910J991GEN-089911J991PADC1 | 7.34 | -211.4 | 1319
20853.23 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | 7.76 | -298.88 | 1319
20872.33 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | 7.58 | -263.72 | 1319
20880.4 | Line J1263 POI (72640) TO 7KANSAS (347340) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | 5.38 | 397.64 | 1521
20880.41 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | 7.48 | -243.02 | 1319
20882.77 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | 7.48 | -243.86 | 1319
20887.9 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | 7.57 | -262.6 | 1319
20908.31 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | 8.28 | -411.26 | 1319
20913.39 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.57 | -263.72 | 1319
20957.15 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | 7.55 | -263.48 | 1319
20958.33 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 7.51 | -255.22 | 1319
20964.45 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | 7.48 | -249.82 | 1319
20974.15 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 7.54 | -262.41 | 1319
21015.34 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 7.47 | -250.41 | 1319
21029.48 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | 7.55 | -268.47 | 1319
21037.7 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | 7.55 | -269.09 | 1319
21038.67 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481517ROXFORD-3489657MILESC1 | 7.73 | -306.82 | 1319
21040.53 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | 7.55 | -269.31 | 1319
21052.98 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.65 | 510.2 | 2120
21066.44 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 7.05 | 635.56 | 2120
21111 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 7.05 | 632.42 | 2120
21120.9 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 7.31 | -225.2 | 1319
21130.91 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 7.05 | 631.02 | 2120
21146.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -7.72 | 110.57 | -1521
21175.47 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 7.05 | 627.88 | 2120
21271 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.27 | -60.66 | -1394.3
21279.24 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.53 | 517.99 | 2120
21280.88 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.55 | 513.61 | 2120
21281.14 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -7.55 | -1822.88 | -3429
21297.86 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 7.75 | -331.47 | 1319
21315.74 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8DAVIDSON TN (360048) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 5.93 | 855.2 | 2119.2
21340.15 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -6.25 | -60.63 | -1394.3
21343.03 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -9.1 | 622.47 | -1319
21357.27 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 8.02 | 406.27 | 2119.2
21364.11 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.5 | 518.31 | 2120
21380.64 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 5.98 | 1320.46 | 2598.1
21385.44 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 8.34 | 335.85 | 2119.2
21484.64 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -7.54 | 99.26 | -1521
21512.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 7.35 -261.52 1319.00 21512.69 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 7.35 -261.52 1319.00 21516.54 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 7.35 -261.84 1319.00 21517.03 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | 7.35 | -261.9 | 1319
21518.19 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | 7.35 | -261.97 | 1319
21518.41 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 7.35 -261.99 1319.00 21518.97 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 7.35 -262.03 1319.00 21519.20 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 7.35 | -262.04 | 1319
21519.46 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | 7.35 | -262.06 | 1319
21520.19 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | 7.35 | -262.08 | 1319
21520.19 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | 7.35 | -262.08 | 1319
21522.54 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | 7.35 | -262.27 | 1319
21522.54 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | 7.35 | -262.27 | 1319
21534.45 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 7.23 | 563.9 | 2120
21539.1 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.46 | 513.59 | 2120
21540.86 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 7.34 | -262.85 | 1319
21541.86 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 7.34 -263.00 1319.00 21557.36 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 7.34 -264.09 1319.00 21557.57 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | 7.35 | -264.89 | 1319
21558.02 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 7.34 -264.14 1319.00 21558.29 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 7.34 -264.15 1319.00 21558.46 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | 7.35 | -264.96 | 1319
21559.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -6.19 | -60.53 | -1394.3
21559.74 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo 7.35 -264.74 1319.00 21560.62 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 7.34 | -264.33 | 1319
21560.88 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 7.34 -264.44 1319.00 21560.90 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | 7.35 | -265.11 | 1319
21561.02 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 7.82 | -164.76 | 1521
21561.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS 7.35 -265.17 1319.00 21563.56 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 7.34 -264.54 1319.00 21564.32 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 7.34 -264.60 1319.00 21564.42 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | 7.35 | -265 | 1319
21566.76 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 7.34 | -264.78 | 1319
21567.15 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 7.34 | -264.81 | 1319
21567.15 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 7.34 | -264.81 | 1319
21567.3 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 7.34 | -264.82 | 1319
21567.3 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 7.34 | -264.82 | 1319
21568.36 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 7.34 | -264.89 | 1319
21568.55 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 7.34 | -265 | 1319
21568.75 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 5.63 | 905.54 | 2120
21569.17 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 7.34 | -264.95 | 1319
21569.47 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 7.34 | -264.98 | 1319
21570.03 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 7.34 | -265.02 | 1319
21570.54 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 7.34 | -265.16 | 1319
21570.91 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 | 7.34 | -265 | 1319
21571.11 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 7.34 | -265.1 | 1319
21572.39 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 7.35 -265.54 1319.00 21573.90 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 7.34 -265.30 1319.00 21573.91 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 7.34 -265.30 1319.00 21573.98 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 7.34 -265.31 1319.00 21574.22 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | 7.34 | -265.32 | 1319
21574.23 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S27 7.35 -265.67 1319.00 21574.26 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 7.35 -265.67 1319.00 21574.26 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 7.35 -265.67 1319.00 21574.26 Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 7.35 -265.67 1319.00 21635.15 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 7.36 -392.01 1200.00 21920.77 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] Base Case -7.06 -1755.64 -3303.00 22564.00 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -7.32 | 131.47 | -1521
21579.01 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | 7.34 | -265.8 | 1319
21579.19 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | 7.34 | -265.81 | 1319
21580.52 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | 7.34 | -265.91 | 1319
21580.55 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 7.34 | -265.68 | 1319
21580.82 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | 7.34 | -265.67 | 1319
21584.81 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 7.34 | -266.15 | 1319
21586.15 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 7.34 | -266.29 | 1319
21588.08 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.34 | -266.34 | 1319
21589.65 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 7.34 | -266.46 | 1319
21590.25 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.34 | -266.5 | 1319
21590.57 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 7.34 | -266.52 | 1319
21590.87 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | 7.34 | -266.55 | 1319
21590.87 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | 7.34 | -266.55 | 1319
21591.47 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.34 | -266.59 | 1319
21591.47 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.34 | -266.59 | 1319
21591.62 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | 7.34 | -266.46 | 1319
21592.36 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 7.34 | -266.76 | 1319
21592.37 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | 7.34 | -266.58 | 1319
21592.63 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | 7.34 | -266.6 | 1319
21593.21 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 7.34 | -266.64 | 1319
21593.37 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | 7.34 | -266.66 | 1319
21593.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | 7.34 | -266.75 | 1319
21593.91 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | 7.34 | -266.77 | 1319
21594.35 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | 7.34 | -266.72 | 1319
21594.42 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | 7.34 | -266.73 | 1319
21594.42 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | 7.34 | -266.73 | 1319
21594.63 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | 7.34 | -266.74 | 1319
21594.73 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | 7.34 | -266.83 | 1319
21594.78 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.34 | -266.81 | 1319
21595.39 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | 7.34 | -266.8 | 1319
21595.43 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.34 | -266.87 | 1319
21595.51 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | 7.34 | -266.9 | 1319
21595.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | 7.34 | -266.82 | 1319
21595.69 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | 7.34 | -266.82 | 1319
21596 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | 7.34 | -266.94 | 1319
21596 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | 7.34 | -266.94 | 1319
21596 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | 7.34 | -266.94 | 1319
21596.07 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | 7.34 | -266.85 | 1319
21596.07 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | 7.34 | -266.85 | 1319
21596.4 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.34 | -266.95 | 1319
21596.64 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | 7.34 | -267.2 | 1319
21596.7 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.34 | -266.98 | 1319
21596.79 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.34 | -266.97 | 1319
21597 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:74-S | 7.34 | -266.74 | 1319
21597.07 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | 7.34 | -267.23 | 1319
21597.17 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Pine:1-2 | 7.34 | -267.01 | 1319
21597.22 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Baker_W:1151 | 7.34 | -267.02 | 1319
21597.38 | Line J1679 POI (46794) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:HighwayEight:1151 | 7.34 | -267.02 | 1319
21635.15 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.36 | -392.01 | 1200
21635.15 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 7.36 | -392.01 | 1200
21656.38 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.59 | 1387.89 | 2598.1
21663.32 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611995TATELYLETP-3612145LOUDONTNC1 | 5.47 | 1413.68 | 2598.1
21669.21 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600818SEQUOYAHNPC1 | 7.15 | 570.32 | 2120
21718.09 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | -7.82 | 177.28 | -1521
21719.06 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 7.75 | -365.1 | 1319
21738.18 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | -7.6 | 130.53 | -1521
21747.06 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -7.54 | 119.25 | -1521
21756.14 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3478321NEWTON1U1 | -7.32 | 71.58 | -1521
21759.08 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478321NEWTON1-3478307NEWTONC1 | -7.32 | 71.79 | -1521
21765.87 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3600718WILSONTN_3600725WILSONTN_3625931WILSON#1TN C 1 | 7.11 | 572.45 | 2120
21783.9 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | -7.49 | 109.84 | -1521
21786.8 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -7.6 | 134.42 | -1521
21808.28 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -7.45 | 103.17 | -1521
21831.92 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 7.27 | 532.65 | 2120
21835.66 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603475CORDELLHP-3605065BAXTERTNC1 | 7.18 | 551.19 | 2120
21839.61 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -8.25 | 281.21 | -1521
21846.62 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | -7.73 | 168.83 | -1521
21849.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -7.54 | 127.17 | -1521
21853.36 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | -7.47 | 111.92 | -1521
21865.38 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 7.28 | 527.94 | 2120
21888.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | -7.56 | 133.67 | -1521
21893.92 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.24 | 534.16 | 2120
21905.95 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | -7.55 | 132.54 | -1521
21907.17 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | 7.65 | 443.21 | 2120
21910.87 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | -7.46 | 112.96 | -1521
21912.8 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | -7.46 | 113.8 | -1521
21914.12 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603455DOUBLESPRG-3605065BAXTERTNC1 | 7.18 | 545.56 | 2120
21920.77 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -7.06 | -1755.64 | -3303
21920.77 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -7.06 | -1755.64 | -3303
21920.8 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 7.26 | 528.35 | 2120
21932.04 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -7.54 | 133.66 | -1521
21948.91 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.57 | 896.75 | 2120
21952.8 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 7.28 | 521.41 | 2120
21955.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605475GALLATINF2-3614455NLEBANONTC1 | 7.17 | 546.39 | 2120
21959.57 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 7.05 | 572.62 | 2120
21959.57 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 7.05 | 572.62 | 2120
21971.24 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 7.33 | 510.37 | 2120
21971.6 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.34 | 747.69 | 1920
21975.2 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603445WCOOKEVLTN-3603455DOUBLESPRGC1 | 7.18 | 541.17 | 2120
21978.23 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | -7.53 | 133.43 | -1521
21978.78 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603445WCOOKEVLTN-3613725SCOOKEVLLEC1 | 7.31 | 513.84 | 2120
21984.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -7.49 | 125.16 | -1521
21988.18 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.24 | 527.15 | 2120
21990.67 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 7.28 | 518.53 | 2120
21994.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | -7.46 | 119.76 | -1521
21996.69 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600908ROANETNC1 | 6.84 | 616.41 | 2120
21996.81 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -7.52 | 132.36 | -1521
22000.35 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.26 | 523.32 | 2120
22007.48 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | 7.07 | 564.68 | 2120
22024.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 7.05 | 568.07 | 2120
22024.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 7.05 | 568.07 | 2120
22036.57 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481517ROXFORD-3489657MILESC1 | -7.7 | 176.76 | -1521
22039.08 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.26 | 520.35 | 2120
22047.99 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -7.44 | 120.36 | -1521
22050.26 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603475CORDELLHP-3605475GALLATINF2C1 | 7.19 | 535.03 | 2120
22051.09 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | -7.53 | 138.42 | -1521
22053.82 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | -7.82 | 204.62 | -1521
22059.33 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | -7.53 | 139.04 | -1521
22062.17 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | -7.53 | 139.25 | -1521
22064.45 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.25 | 521.4 | 2120
22064.83 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 7.19 | 533.89 | 2120
22069.03 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 7.58 | -353.79 | 1319
22070.43 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -7.52 | 138.13 | -1521
22074.25 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -7.52 | 138.42 | -1521
22080.13 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603445WCOOKEVLTN-3614455NLEBANONTC1 | 7.17 | 537.44 | 2120
22081.73 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -7.46 | 126.88 | -1521
22082.89 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 7.27 | 513.75 | 2120
22114.7 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 7.2 | 527.89 | 2120
22117.89 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 7.2 | 527.65 | 2120
22124.6 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 7.22 | 522.56 | 2120
22135.49 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603345SUMMERSHAD-3603545LAFAYETTTNC1 | 7.2 | 526.84 | 2120
22136.17 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 7.27 | 509.71 | 2120
22146.08 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 7.23 | 518.35 | 2120
22176.08 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600938BULLRUNFP-3600978VOLUNTEERC1 | -7.27 | -1817.64 | -3429
22182.12 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | 5.61 | 1353.91 | 2598.1
22188.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046790J1679GEN-046791J1679PADC1 | 7.36 | -313.76 | 1319
22188.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046791J1679PAD-046792J1679COLC1 | 7.36 | -313.76 | 1319
22188.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046792J1679COL-046793J1679SUBC1 | 7.36 | -313.76 | 1319
22188.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046793J1679SUB-046794J1679POIC1 | 7.36 | -313.76 | 1319
22188.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046790J1679GENU1 | 7.36 | -313.76 | 1319
22280.65 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | 7.86 | -431.81 | 1319
22287.5 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611995TATELYLETP-3612085KIMBCLTNTC1 | 5.47 | 1379.56 | 2598.1
22315.93 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.75 | 1314.66 | 2598.1
22317.02 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 7.64 | -385.06 | 1319
22330.05 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.58 | -373.78 | 1319
22356.7 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3478321NEWTON1U1 | 7.36 | -326.11 | 1319
22359.62 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478321NEWTON1-3478307NEWTONC1 | 7.36 | -326.32 | 1319
22365.32 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 7.64 | -388.95 | 1319
22371.04 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | 7.52 | -364.37 | 1319
22372.27 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | 8.29 | -535.74 | 1319
22395.1 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.7 | 1322.19 | 2598.1
22398.36 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 7.49 | -357.7 | 1319
22414.68 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | 7.77 | -423.36 | 1319
22431.71 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.58 | -381.7 | 1319
22441.27 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | 7.51 | -366.45 | 1319
22469.82 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | 7.6 | -388.2 | 1319
22487.68 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | 7.59 | -387.07 | 1319
22489.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089911J991PAD-089912J991COLC1 | 7.36 | -335.88 | 1319
22489.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089912J991COL-089913J991SUBC1 | 7.36 | -335.88 | 1319
22489.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089913J991SUB-3484937XENIAC1 | 7.36 | -335.88 | 1319
22489.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089910J991GEN-089911J991PADC1 | 7.36 | -335.88 | 1319
22499.64 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | 7.5 | -367.49 | 1319
22501.32 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | 7.5 | -368.33 | 1319
22513.94 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.58 | -388.19 | 1319
22519.56 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3606628BRADLEYTNC1 | 5.44 | 1373.02 | 2598.1
22536.37 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3841578MILLER8C1 | -7.55 | -1727.47 | -3429
22561.2 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | 7.57 | -387.96 | 1319
22564 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -7.32 | 131.47 | -1521
22567.84 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -7.32 | 131.79 | -1521
22568.33 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -7.32 131.85 -1521.00 22569.49 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -7.32 131.92 -1521.00 22569.72 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -7.32 | 131.93 | -1521
22570.28 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | -7.32 | 131.97 | -1521
22570.51 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -7.32 131.99 -1521.00 22570.77 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -7.32 132.01 -1521.00 22571.52 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -7.32 132.03 -1521.00 22571.52 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -7.32 132.03 -1521.00 22573.86 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -7.32 132.22 -1521.00 22573.86 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -7.32 132.22 -1521.00 22592.76 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -7.32 132.80 -1521.00 22593.71 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -7.32 | 132.95 | -1521
22570.86 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 7.53 | -379.69 | 1319
22576.97 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604445FTLOUDOUN-3612085KIMBCLTNTC1 | 5.47 | 1363.73 | 2598.1
22580.55 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 7.55 | -386.89 | 1319
22582.99 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | 7.5 | -374.29 | 1319
22596.28 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600686WIDCRKFP-3612896CRAWFISHCRC1 | -7.24 | -1793.12 | -3429
22596.28 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600686WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C16 | -7.24 | -1793.12 | -3429
22597.9 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 7.05 527.62 2120.00 22597.92 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 7.05 527.65 2120.00 22608.98 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -7.32 | 134.84 | -1521
22605.94 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481517ROXFORD-3489657MILESC1 | 7.74 | -431.29 | 1319
22609.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -7.32 | 134.04 | -1521
22609.88 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 -7.32 134.90 -1521.00 22609.96 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -7.32 | 134.08 | -1521
22610.23 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -7.32 | 134.1 | -1521
22611.36 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -7.32 134.69 -1521.00 22612.34 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -7.32 | 135.05 | -1521
22612.1 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.66 | 1317.91 | 2598.1
22612.57 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -7.32 134.27 -1521.00 22612.77 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -7.32 | 134.38 | -1521
22613.13 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -7.32 135.11 -1521.00 22615.51 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -7.32 134.49 -1521.00 22616.11 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -7.32 | 134.95 | -1521
22614.4 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | 7.86 | -459.15 | 1319
22616.28 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -7.32 | 134.54 | -1521
22618.73 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -7.32 | 134.72 | -1521
22619.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -7.32 | 134.75 | -1521
22619.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -7.32 | 134.75 | -1521
22619.27 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -7.32 | 134.76 | -1521
22619.27 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -7.32 | 134.76 | -1521
22620.34 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -7.32 | 134.84 | -1521
22620.46 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -7.32 | 134.95 | -1521
22621.15 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -7.32 | 134.9 | -1521
22621.44 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -7.32 | 134.92 | -1521
22622 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -7.32 | 134.97 | -1521
22622.44 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -7.32 | 135.11 | -1521
22622.95 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 | -7.32 | 134.94 | -1521
22623.09 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -7.32 | 135.04 | -1521
22624.14 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -7.32 135.49 -1521.00 22625.89 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC -7.32 135.25 -1521.00 22625.90 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -7.32 135.25 -1521.00 22625.97 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER -7.32 135.26 -1521.00 22625.99 Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -7.32 | 135.62 | -1521
22626.03 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -7.32 | 135.62 | -1521
22626.03 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -7.32 | 135.62 | -1521
22626.03 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -7.32 | 135.62 | -1521
22626.21 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -7.32 135.26 -1521.00 22638.66 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 7.05 524.77 2120.00 22640.09 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 7.05 524.67 2120.00 22643.86 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 7.05 | 524.41 | 2120
22630.93 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -7.32 | 135.75 | -1521
22631.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -7.32 | 135.76 | -1521
22632.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -7.32 | 135.86 | -1521
22632.66 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -7.32 | 135.62 | -1521
22632.92 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -7.32 | 135.62 | -1521
22636.81 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -7.32 | 136.09 | -1521
22638.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -7.32 | 136.24 | -1521
22640.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -7.32 | 136.29 | -1521
22641.69 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -7.32 | 136.4 | -1521
22641.85 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 7.05 | 524.72 | 2120
22642.29 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -7.32 | 136.45 | -1521
22642.62 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -7.32 | 136.47 | -1521
22642.92 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -7.32 | 136.49 | -1521
22642.92 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -7.32 | 136.49 | -1521
22643.52 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -7.32 | 136.54 | -1521
22643.52 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -7.32 | 136.54 | -1521
22643.76 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -7.32 | 136.41 | -1521
22644.34 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -7.32 | 136.71 | -1521
22644.47 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | -7.32 | 136.53 | -1521
22644.5 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 7.05 | 524.4 | 2120
22644.73 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -7.32 | 136.55 | -1521
22644.75 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | -7.14 | -1811.56 | -3429
22645.31 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | -7.32 | 136.59 | -1521
22645.48 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | -7.32 | 136.6 | -1521
22645.74 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | -7.32 | 136.7 | -1521
22645.96 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | -7.32 | 136.72 | -1521
22646.01 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612896CRAWFISHCR-3616336CLOUDLANDGAC1 | -7.24 | -1789.52 | -3429
22646.46 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | -7.32 | 136.67 | -1521
22646.52 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | -7.32 | 136.68 | -1521
22646.52 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | -7.32 | 136.68 | -1521
22646.74 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | -7.32 | 136.69 | -1521
22646.79 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | -7.32 | 136.78 | -1521
22646.85 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -7.32 | 136.76 | -1521
22647.03 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 7.05 524.18 2120.00 22649.27 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 7.05 524.03 2120.00 22651.64 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 7.05 | 523.81 | 2120
22647.49 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -7.32 | 136.82 | -1521
22647.51 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -7.32 | 136.75 | -1521
22647.56 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | -7.32 | 136.85 | -1521
22647.8 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | -7.32 | 136.77 | -1521
22647.8 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | -7.32 | 136.77 | -1521
22648.05 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | -7.32 | 136.88 | -1521
22648.05 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | -7.32 | 136.88 | -1521
22648.05 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | -7.32 | 136.88 | -1521
22648.19 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | -7.32 | 136.8 | -1521
22648.19 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | -7.32 | 136.8 | -1521
22648.46 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -7.32 | 136.9 | -1521
22648.55 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | -7.32 | 137.15 | -1521
22648.76 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -7.32 | 136.92 | -1521
22648.86 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -7.32 | 136.92 | -1521
22648.98 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | -7.32 | 137.18 | -1521
22649.23 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Pine:1-2 | -7.32 | 136.95 | -1521
22649.24 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:74-S | -7.32 | 136.69 | -1521
22649.28 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Baker_W:1151 | -7.32 | 136.96 | -1521
22649.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7XENIA (348493) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:HighwayEight:1151 | -7.32 | 136.97 | -1521
22653.02 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.05 | 523.76 | 2120
22653.44 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 7.05 | 523.73 | 2120
22656.9 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 7.05 | 523.49 | 2120
22657.08 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 7.05 | 523.47 | 2120
22657.08 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 7.05 | 523.47 | 2120
22660.18 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 7.05 | 523.26 | 2120
22660.48 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 7.05 | 523.23 | 2120
22660.48 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 7.05 | 523.23 | 2120
22660.97 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615036KENSNGTNGA-3616336CLOUDLANDGAC1 | -7.24 | -1788.43 | -3429
22661.78 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 7.05 | 523.14 | 2120
22662.14 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 7.05 | 523.12 | 2120
22663.73 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.05 | 523.01 | 2120
22663.76 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 7.05 | 523 | 2120
22664.51 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 7.05 | 522.95 | 2120
22665.08 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 7.05 | 522.91 | 2120
22665.32 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 7.05 | 522.89 | 2120
22669.86 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 7.05 522.58 2120.00 22669.86 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 7.05 522.57 2120.00 22672.35 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 7.05 522.40 2120.00 22672.49 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 7.05 522.39 2120.00 22674.22 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 7.05 522.27 2120.00 22674.44 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 7.05 522.25 2120.00 22674.81 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 7.05 522.22 2120.00 22674.98 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 7.05 522.21 2120.00 22674.98 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 7.05 522.21 2120.00 22679.08 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 7.05 521.92 2120.00 22679.20 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 7.05 521.91 2120.00 22679.91 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 7.05 521.87 2120.00 22681.66 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 7.05 521.74 2120.00 22681.66 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 7.05 | 521.74 | 2120
22669.94 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.05 | 522.57 | 2120
22669.94 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.05 | 522.57 | 2120
22673.36 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 7.05 | 522.36 | 2120
22678.03 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.05 | 522 | 2120
22678.95 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.05 | 521.94 | 2120
22679.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 7.05 | 521.93 | 2120
22679.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 7.05 | 521.93 | 2120
22679.62 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 7.05 | 521.91 | 2120
22681.66 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 7.05 | 521.74 | 2120
22681.86 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 7.05 | 521.73 | 2120
22682.11 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 7.05 | 521.71 | 2120
22682.15 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 7.05 | 521.71 | 2120
22682.17 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 7.05 | 521.71 | 2120
22683.36 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 7.05 | 521.62 | 2120
22683.37 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 7.05 | 521.62 | 2120
22683.47 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 7.05 | 521.65 | 2120
22683.52 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 7.05 | 521.61 | 2120
22683.92 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 7.05 | 521.58 | 2120
22684.87 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 7.05 | 521.52 | 2120
22685 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 7.05 | 521.56 | 2120
22685.28 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 7.05 | 521.51 | 2120
22685.31 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 7.05 | 521.48 | 2120
22685.48 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 7.05 | 521.48 | 2120
22685.69 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 7.05 | 521.42 | 2120
22685.74 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 7.05 521.45 2120.00 22685.98 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 7.05 521.44 2120.00 22686.13 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 7.05 521.43 2120.00 22686.15 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 7.05 521.43 2120.00 22686.15 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 7.05 521.43 2120.00 22686.15 Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 7.05 521.43 2120.00 23160.08 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 7.36 | -386 | 1319
22686.31 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 7.05 | 521.42 | 2120
22687.66 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.18 | 98.1 | 1273
22687.86 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 7.05 | 521.32 | 2120
22687.86 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 7.05 | 521.32 | 2120
22689.65 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 7.05 | 521.19 | 2120
22690.07 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 7.05 | 521.16 | 2120
22690.13 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 7.05 | 521.16 | 2120
22691.18 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.05 | 521.07 | 2120
22691.36 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.05 | 521.06 | 2120
22694.87 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 7.05 | 520.82 | 2120
22694.97 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 7.05 | 520.86 | 2120
22695.25 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 7.05 | 520.79 | 2120
22696.06 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.05 | 520.73 | 2120
22696.11 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 7.05 | 520.74 | 2120
22696.14 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615006ROCKSPGGA-3615036KENSNGTNGAC1 | -7.24 | -1785.89 | -3429
22696.32 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 7.05 | 520.72 | 2120
22696.89 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 7.05 | 520.67 | 2120
22696.91 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 7.05 | 520.68 | 2120
22696.98 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 7.05 | 520.68 | 2120
22697.23 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 7.05 | 520.65 | 2120
22697.23 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 7.05 | 520.65 | 2120
22697.92 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 7.05 | 520.61 | 2120
22697.92 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 7.05 | 520.61 | 2120
22698.27 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 7.05 | 520.57 | 2120
22698.36 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 7.05 | 520.59 | 2120
22698.36 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 7.05 | 520.59 | 2120
22698.37 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 7.05 | 520.57 | 2120
22698.37 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 7.05 | 520.57 | 2120
22698.6 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 7.05 | 520.55 | 2120
22698.62 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 7.05 | 520.55 | 2120
22698.63 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 7.05 | 520.56 | 2120
22698.87 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 7.05 | 520.68 | 2120
22698.93 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PLATEAU TN (360077) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 7.05 | 520.53 | 2120
22709.94 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604335KINGSTU7-9-3616265KINGSTONTPC1 | 5.21 | 1414.74 | 2598.1
22710 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600358WESTPOINT-3600528BRFERRYNPC1 | -7.3 | -1770.38 | -3429
22723.81 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3600658WIDCRKFPC1 | -7.32 | -1765.46 | -3429
22730.57 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24252105NAGEL-3601028PHIPPSBNPC1 | -7.19 | -1794.72 | -3429
22764.71 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604145OGLETHORPE-3613675NGAOGLETHCZ1 | -7.22 | -1786.12 | -3429
22765.55 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600658WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C10 | -7.15 | -1800.55 | -3429
22785.02 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.57 | -124.8 | -1394.3
22795.47 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.62 | 1317.41 | 2598.1
22800.46 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -7.36 | -1751.76 | -3429
22807.3 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | -7.19 | -1789.16 | -3429
22808.21 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.57 | -123.5 | -1394.3
22812.52 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.59 | 1322.5 | 2598.1
22823.76 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613675NGAOGLETH-3617845ECHICKGAC1 | -7.22 | -1781.86 | -3429
22850.47 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.57 | -121.15 | -1394.3
22858.84 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3617845ECHICKGA-3824185R_ROCKSPC1 | -7.22 | -1779.33 | -3429
22861.29 | Line J1263 POI (72640) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | -5.41 | -285.1 | -1521
22879.11 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612145LOUDONTN-3616265KINGSTONTPC1 | 5.21 | 1405.93 | 2598.1
22904.23 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.2 | -82.82 | -1273
22926.53 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -7.31 | -1753.44 | -3429
22932.86 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -7.3 | -1755.79 | -3429
22964.59 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC1L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC2 | -7.06 | -1807.95 | -3429
23002.6 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | -7.08 | -1800.66 | -3429
23013.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -7.27 | -1755.62 | -3429
23035.68 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -5.57 | -110.83 | -1394.3
23068.92 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | 6.93 | -77.7 | 1521
23078.32 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 5.44 | 1342.97 | 2598.1
23088.51 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615026ALPHAGA-3615046WRINGOLDGAC1 | -7.2 | -1767.36 | -3429
23096.91 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 5.51 | 1325.08 | 2598.1
23133.24 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -7.24 | -1753.67 | -3429
23154.51 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | 6.55 | 5.03 | 1521
23160.08 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 7.36 | -386 | 1319
23163.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 7.36 | -386.32 | 1319
23164.36 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 7.36 -386.38 1319.00 23165.53 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 7.36 -386.45 1319.00 23165.75 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 7.36 | -386.46 | 1319
23166.31 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 7.36 | -386.5 | 1319
23166.54 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 7.36 -386.52 1319.00 23166.80 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 7.36 -386.54 1319.00 23167.56 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 7.36 -386.56 1319.00 23167.56 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 7.36 -386.56 1319.00 23169.88 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 7.36 -386.75 1319.00 23169.88 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 7.36 -386.75 1319.00 23188.97 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 7.36 -387.33 1319.00 23189.88 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 7.36 | -387.48 | 1319
23179.3 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8VOLUNTEER (360097) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.09 | 1418.61 | 2598.1
23187.65 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.09 | 92.72 | 1273
23192.8 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606026LOOPERSFRM-3615026ALPHAGAC1 | -7.21 | -1757.13 | -3429
23204.8 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 7.36 -389.37 1319.00 23205.40 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 7.36 -388.57 1319.00 23205.69 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | 7.36 | -389.43 | 1319
23205.57 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | -7.19 | -1761.08 | -3429
23206.07 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 7.36 -388.61 1319.00 23206.34 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 7.36 -388.63 1319.00 23207.28 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | 7.36 | -389.22 | 1319
23208.15 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS 7.36 -389.58 1319.00 23208.66 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 7.36 | -388.8 | 1319
23208.83 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 7.36 -388.91 1319.00 23208.94 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:SPS | 7.36 | -389.64 | 1319
23211.6 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 7.36 | -389.02 | 1319
23212.04 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 7.36 -389.48 1319.00 23212.36 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 7.36 -389.07 1319.00 23214.79 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 7.36 -389.25 1319.00 23215.18 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 7.36 -389.28 1319.00 23215.18 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 7.36 -389.28 1319.00 23215.33 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 7.36 -389.29 1319.00 23215.33 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 7.36 -389.29 1319.00 23216.39 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 7.36 -389.37 1319.00 23216.48 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 7.36 -389.48 1319.00 23217.20 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 7.36 -389.43 1319.00 23217.50 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 7.36 -389.45 1319.00 23218.05 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 7.36 -389.50 1319.00 23219.02 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 7.36 -389.47 1319.00 23219.13 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 7.36 -389.57 1319.00 23220.04 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 | 7.36 | -390.02 | 1319
23218.45 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 7.36 | -389.64 | 1319
23221.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S27 7.36 -390.15 1319.00 23221.92 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 7.36 -389.78 1319.00 23221.92 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 7.36 -390.15 1319.00 23221.92 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 7.36 -390.15 1319.00 23221.92 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 7.36 -390.15 1319.00 23221.93 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 7.36 -389.78 1319.00 23222.00 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 7.36 -389.79 1319.00 23222.24 Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:TER | 7.36 | -389.79 | 1319
23226.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | 7.36 | -390.28 | 1319
23227.07 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | 7.36 | -390.29 | 1319
23228.4 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | 7.36 | -390.39 | 1319
23228.67 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 7.36 | -390.15 | 1319
23228.97 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | 7.36 | -390.15 | 1319
23229.11 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | -7.14 | -1770.11 | -3429
23229.99 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | -7.14 | -1770.05 | -3429
23232.76 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 7.36 | -390.62 | 1319
23234.05 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 7.36 | -390.77 | 1319
23236.07 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 7.36 | -390.82 | 1319
23237.1 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | -7.18 | -1761.32 | -3429
23237.63 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 7.36 | -390.93 | 1319
23238.23 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 7.36 | -390.98 | 1319
23238.56 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 7.36 | -391 | 1319
23238.86 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | 7.36 | -391.02 | 1319
23238.86 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | 7.36 | -391.02 | 1319
23239.46 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 7.36 | -391.07 | 1319
23239.46 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 7.36 | -391.07 | 1319
23239.75 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | 7.36 | -390.94 | 1319
23240.23 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 7.36 | -391.24 | 1319
23240.43 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | 7.36 | -391.06 | 1319
23240.68 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | 7.36 | -391.08 | 1319
23241.26 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 7.36 | -391.12 | 1319
23241.43 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | 7.36 | -391.13 | 1319
23241.66 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | 7.36 | -391.23 | 1319
23241.89 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | 7.36 | -391.25 | 1319
23242.41 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | 7.36 | -391.2 | 1319
23242.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | 7.36 | -391.21 | 1319
23242.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | 7.36 | -391.21 | 1319
23242.69 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | 7.36 | -391.22 | 1319
23242.71 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | 7.36 | -391.31 | 1319
23242.78 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 7.36 | -391.29 | 1319
23243.41 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 7.36 | -391.35 | 1319
23243.45 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | 7.36 | -391.28 | 1319
23243.47 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | 7.36 | -391.38 | 1319
23243.74 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | 7.36 | -391.3 | 1319
23243.74 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | 7.36 | -391.3 | 1319
23243.96 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | 7.36 | -391.41 | 1319
23243.96 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | 7.36 | -391.41 | 1319
23243.96 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | 7.36 | -391.41 | 1319
23244.13 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | 7.36 | -391.33 | 1319
23244.13 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | 7.36 | -391.33 | 1319
23244.38 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 7.36 | -391.43 | 1319
23244.38 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | 7.36 | -391.68 | 1319
23244.67 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 7.36 | -391.45 | 1319
23244.78 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 7.36 | -391.45 | 1319
23244.8 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | 7.36 | -391.71 | 1319
23245.14 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Pine:1-2 | 7.36 | -391.48 | 1319
23245.18 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Baker_W:1151 | 7.36 | -391.49 | 1319
23245.24 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:74-S | 7.36 | -391.22 | 1319
23245.35 | Line J1241 POI (42414) TO J1679 POI (46794) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:HighwayEight:1151 | 7.36 | -391.5 | 1319
23254.06 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -7.19 | -1757.49 | -3429
23262.79 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604655DOUGLASHP-3613295WALNUTGRTC1 | -7.14 | -1768.47 | -3429
23267.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3615096CONCORDTN-3604135CONCORDTNC2 | -7.13 | -1769.56 | -3429
23267.97 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615046WRINGOLDGA-3615096CONCORDTNC1 | -7.13 | -1769.54 | -3429
23275.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -7.19 | -1755.92 | -3429
23287.23 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602835ALBERTVILLE-3843325ATTALLA5C1 | -7.15 | -1765.04 | -3429
23294.85 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600308LOWNDESMS-3600358WESTPOINTC1 | -7.14 | -1766.82 | -3429
23299.14 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601028PHIPPSBNP-3601068SULLIVANTNC1 | -7.12 | -1770.81 | -3429
23301.78 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3613295WALNUTGRTC1 | -7.14 | -1765.69 | -3429
23318.4 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3611675COSBYTNC1 | -7.14 | -1764.5 | -3429
23333.81 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3601108HIWASSEETNC1 | -7.07 | -1779.47 | -3429
23336.49 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3047475WALTERS-3611675COSBYTNC1 | -7.14 | -1763.21 | -3429
23339.96 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -7.14 | -1762.35 | -3429
23340.99 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -7.16 | -1756.79 | -3429
23342.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -7.18 | -1752.23 | -3429
23343.71 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | -7.29 | -1727.11 | -3429
23377.66 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.06 | 89.17 | 1273
23406.23 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.11 | -77.45 | -1273
23413.03 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3474664LOUISVLS-3474657LOUISVLC1 | 7.07 | -135.35 | 1521
23456.06 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.37 | 1338.58 | 2598.1
23459.63 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.47 | 1313.91 | 2598.1
23462.25 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474664LOUISVLS-3478314NEWTONC1 | 7.04 | -131.36 | 1521
23481.06 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601015JSEVIER#2-3607065JSEVIERC34C3 | 5.17 | 1384.06 | 2598.1
23482.75 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 6.93 | -107.32 | 1521
23516.72 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3606628BRADLEYTNC1 | 5.09 | 722.44 | 1920
23537.52 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3488277MTVERNWC1 | -7.34 | 408.92 | -1319
23537.99 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.07 | 80.69 | 1273
23546.83 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3600778PLATEAUTN_3600785PLATEAUTN_3625851PLATEAUTN C 1 | 5.19 | 1375.08 | 2598.1
23567.14 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603415BANGHAMTN-3603445WCOOKEVLTNC1 | 5.3 | 1349.72 | 2598.1
23568.9 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600488DAVIDSONTNC1 | 5.1 | 917.12 | 2120
23570.59 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -7.06 -1765.16 -3429.00 23571.14 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK -7.06 -1765.14 -3429.00 23611.76 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -7.06 -1762.27 -3429.00 23613.63 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV -7.06 -1762.14 -3429.00 23617.70 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -7.06 | -1761.85 | -3429
23576.05 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600658WIDCRKFPC1 | 7.35 | 386.74 | 2119.2
23577.68 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600018SHAWNEEFP-3600158MARSHALLKYC1 | -7.78 | 515.18 | -1319
23584.62 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.37 | 1331.48 | 2598.1
23596.71 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -5.08 | -73.89 | -1273
23601.41 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -7.06 | -1763.09 | -3429
23602.19 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -7.06 | -1762.96 | -3429
23619.03 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -7.06 | -1761.76 | -3429
23620.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -7.06 -1761.66 -3429.00 23622.15 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -7.06 -1761.54 -3429.00 23625.54 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -7.06 | -1761.28 | -3429
23624.75 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603415BANGHAMTN-3617315RICKMANTAPC1 | 5.3 | 1346.67 | 2598.1
23626.58 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -7.06 | -1761.22 | -3429
23627.96 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -7.06 | -1761.13 | -3429
23629.73 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -7.06 | -1761 | -3429
23629.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -7.06 | -1761 | -3429
23629.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -7.06 | -1761 | -3429
23630.42 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -7.06 | -1760.95 | -3429
23632.96 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -7.06 | -1760.77 | -3429
23633.6 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -7.06 | -1760.73 | -3429
23633.6 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -7.06 | -1760.73 | -3429
23634.44 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -7.06 | -1760.67 | -3429
23634.64 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -7.06 | -1760.67 | -3429
23634.92 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -7.06 | -1760.64 | -3429
23635.33 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -7.06 | -1760.61 | -3429
23637.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -7.06 | -1760.49 | -3429
23637.04 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -7.06 | -1760.49 | -3429
23637.32 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -7.06 | -1760.47 | -3429
23637.91 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -7.06 | -1760.43 | -3429
23642.09 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER -7.06 -1760.13 -3429.00 23642.18 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER -7.06 -1760.12 -3429.00 23644.51 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK -7.06 -1759.96 -3429.00 23644.91 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 -7.06 -1759.93 -3429.00 23646.75 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN -7.06 -1759.80 -3429.00 23646.85 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 -7.06 -1759.79 -3429.00 23647.72 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 -7.06 -1759.73 -3429.00 23647.72 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 -7.06 -1759.73 -3429.00 23647.74 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND -7.06 -1759.73 -3429.00 23651.52 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 -7.06 -1759.46 -3429.00 23651.86 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 -7.06 -1759.44 -3429.00 23652.19 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW -7.06 -1759.42 -3429.00 23653.92 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS -7.06 -1759.30 -3429.00 23653.92 Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | -7.06 | -1759.3 | -3429
23642.75 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -7.06 | -1760.09 | -3429
23642.75 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -7.06 | -1760.09 | -3429
23643.6 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.42 | 1317.61 | 2598.1
23644.96 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -7.06 | -1759.93 | -3429
23644.97 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -7.06 | -1759.94 | -3429
23646.2 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -7.06 | -1759.84 | -3429
23648.16 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -7.06 | -1759.72 | -3429
23648.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -7.06 | -1759.68 | -3429
23648.47 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -7.06 | -1759.68 | -3429
23650.58 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -7.06 | -1759.56 | -3429
23650.84 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -7.06 | -1759.51 | -3429
23651.44 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -7.06 | -1759.48 | -3429
23652.11 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -7.06 | -1759.43 | -3429
23652.11 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -7.06 | -1759.43 | -3429
23653.68 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -7.06 | -1759.32 | -3429
23653.92 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | -7.06 | -1759.3 | -3429
23654.24 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | -7.06 | -1759.27 | -3429
23654.34 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | -7.06 | -1759.27 | -3429
23654.7 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | -7.06 | -1759.24 | -3429
23654.71 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | -7.06 | -1759.24 | -3429
23656.06 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -7.06 | -1759.15 | -3429
23656.07 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -7.06 | -1759.15 | -3429
23656.07 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | -7.06 | -1759.14 | -3429
23656.24 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | -7.06 | -1759.13 | -3429
23657 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | -7.06 | -1759.08 | -3429
23657.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -7.06 | -1759.02 | -3429
23658.55 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | -7.06 | -1758.97 | -3429
23658.62 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | -7.06 | -1758.96 | -3429
23658.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | -7.06 | -1758.96 | -3429
23658.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | -7.06 | -1758.96 | -3429
23658.63 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | -7.06 | -1758.96 | -3429
23658.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | -7.06 | -1758.94 | -3429
23659.34 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 -7.06 -1758.91 -3429.00 24034.26 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -7.39 575.73 -1200.00 24482.60 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.17 1332.29 2598.10 24483.88 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.17 | 1332.18 | 2598.1
23659.44 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -7.06 | -1758.91 | -3429
23659.52 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -7.06 | -1758.9 | -3429
23660.57 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -7.06 | -1758.85 | -3429
23661.7 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.35 | 1331.11 | 2598.1
23662.03 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -7.06 | -1758.72 | -3429
23662.87 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -7.06 | -1758.67 | -3429
23663.11 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -7.06 | -1758.65 | -3429
23663.55 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -7.06 | -1758.63 | -3429
23663.56 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -7.06 | -1758.62 | -3429
23664.75 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -7.06 | -1758.54 | -3429
23664.78 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -7.06 | -1758.54 | -3429
23664.78 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -7.06 | -1758.54 | -3429
23664.78 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -7.06 | -1758.54 | -3429
23664.83 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -7.06 | -1758.52 | -3429
23664.87 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -7.06 | -1758.6 | -3429
23665.54 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -7.06 | -1758.48 | -3429
23665.57 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -7.06 | -1758.48 | -3429
23665.72 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -7.06 | -1758.46 | -3429
23665.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -7.06 | -1758.45 | -3429
23665.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -7.06 | -1758.45 | -3429
23666.29 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -7.06 | -1758.43 | -3429
23666.29 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -7.06 | -1758.43 | -3429
23666.93 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -7.06 | -1758.4 | -3429
23667.03 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -7.06 | -1758.37 | -3429
23667.03 | Line 8MOSTELLER (380021) TO 8CONASAUGA (382499) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -7.06 | -1758.37 | -3429
23674.67 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.01 | -87.65 | -1273
23685.02 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.37 | 1325.16 | 2598.1
23688.54 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.37 | 1325.65 | 2598.1
23688.94 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603425LIVINGSTTN-3617315RICKMANTAPC1 | 5.3 | 1343.27 | 2598.1
23693.73 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.07 | 72.57 | 1273
23706.7 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.37 | 847.16 | 2120
23720.66 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.42 | 1313.25 | 2598.1
23729.35 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.37 | 1322.67 | 2598.1
23747.02 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241027BROWNNORTH-3241067HARDINCOC1 | 5.27 | 1346.68 | 2598.1
23756.42 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -5.08 | -65.41 | -1273
23762.39 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600785PLATEAUTN-3614175CAMPBELJCTC1 | 5.32 | 1333.17 | 2598.1
23768.32 | Line J1263 POI (72640) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | -5.42 | -233.86 | -1521
23768.84 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 5.33 | 1332.26 | 2598.1
23772.59 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604345KINGSTU5-6-3614365BUCKCRKTNC1 | 7.23 | 400.89 | 2119.2
23778.52 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.35 | 1326.83 | 2598.1
23795.54 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.42 | 1309.08 | 2598.1
23797.32 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604345KINGSTU5-6-3614365BUCKCRKTNC1 | 5.26 | 1347.08 | 2598.1
23803.22 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603425LIVINGSTTN-3616175MONROETAPC1 | 5.3 | 1337.22 | 2598.1
23811.72 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3241067HARDINCOC1 | 5.28 | 1341.31 | 2598.1
23812.9 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612145LOUDONTN-3614365BUCKCRKTNC1 | 7.23 | 397.97 | 2119.2
23815.31 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612145LOUDONTN-3614365BUCKCRKTNC1 | 5.26 | 1346.13 | 2598.1
23819.08 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603345SUMMERSHAD-3603545LAFAYETTTNC1 | 5.32 | 1330.97 | 2598.1
23829.65 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3607065JSEVIERC34-3643241JSEVIERS4CS4 | 5.17 | 1366.04 | 2598.1
23829.65 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3643241JSEVIERS4U4 | 5.17 | 1366.04 | 2598.1
23841.16 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 6.96 | 459.6 | 2119.2
23857.09 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611965FREDONIATN-3614175CAMPBELJCTC1 | 5.32 | 1328.13 | 2598.1
23859.59 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -5.55 | -70.02 | -1394.3
23859.59 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -5.55 | -70.02 | -1394.3
23870.56 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612875JAMESTWNTN-3616175MONROETAPC1 | 5.3 | 1333.65 | 2598.1
23871.04 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 5.35 | 1321.65 | 2598.1
23875.86 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 5.35 | 1321.39 | 2598.1
23893.06 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 6.96 | 455.98 | 2119.2
23898.28 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3240738POCKETN-3601028PHIPPSBNPC1 | 5.22 | 1349.55 | 2598.1
23900.9 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 7.54 | 316.77 | 2119.2
23911.56 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -5.08 | -57.29 | -1273
23916.26 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 6.96 | 454.37 | 2119.2
23922.65 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3478321NEWTON1U1 | 6.59 | -54.47 | 1521
23922.79 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | 5.07 | 60.5 | 1273
23926.44 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478321NEWTON1-3478307NEWTONC1 | 6.59 | -54.72 | 1521
23935.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | 6.77 | -99.29 | 1521
23968.17 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 6.96 | 450.75 | 2119.2
23995.92 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | -7.78 | 548.82 | -1319
24000.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | 6.86 | -125.11 | 1521
24007.66 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042413J1241SUB-042414J1241POIC1 | -7.39 | 454.76 | -1319
24010.19 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 5.19 | 874.86 | 2120
24015.76 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3600778PLATEAUTN_3600785PLATEAUTN_3625851PLATEAUTN C 1 | 7.01 | 435.48 | 2119.2
24019.29 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.29 | 849.84 | 2120
24020.43 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | 6.78 | -106.79 | 1521
24034.26 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.39 | 575.73 | -1200
24034.26 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -7.39 | 575.73 | -1200
24043.31 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600785PLATEAUTN-3614175CAMPBELJCTC1 | 7.35 | 352.12 | 2119.2
24046.78 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | 7.38 | -253.31 | 1521
24058.3 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473784KINMUNDYN-3473794KINMDYMOCZ | 6.92 | -143.28 | 1521
24065.78 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 6.85 | -128.09 | 1521
24072.1 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474314LAWRNCVL-3478684JASPERC1 | 6.79 | -113.46 | 1521
24079.73 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.26 | 853.18 | 2120
24080.49 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3473784KINMUNDYNC1 | 6.84 | -125.84 | 1521
24084.38 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -5.45 | -80.98 | -1394.3
24137.92 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 8.05 | 178.31 | 2120.9
24139.2 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.25 | 853.42 | 2120
24139.75 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -5.09 | -45.22 | -1273
24156.78 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 7.45 | 320.05 | 2119.2
24186.72 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 7.42 | 324.3 | 2119.2
24190.73 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.77 | -116.11 | 1521
24196.52 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 6.7 | -100.19 | 1521
24201.77 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -5.45 | -74.58 | -1394.3
24217.53 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611965FREDONIATN-3614175CAMPBELJCTC1 | 7.35 | 339.31 | 2119.2
24220.8 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3480684RAMSEYCIPSC1 | 6.87 | -144.07 | 1521
24225.97 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -5.45 | -73.26 | -1394.3
24247.45 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 7.4 | 324.61 | 2119.2
24271.67 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.3 | -108.95 | -1394.3
24283.67 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.77 | -122.58 | 1521
24287.14 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | 6.79 | -127.79 | 1521
24317.48 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 5.05 | 891.02 | 2120
24331.34 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | 5.25 | -3.83 | 1273
24346.95 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | 6.7 | -110.45 | 1521
24353.79 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | 6.7 | -111.31 | 1521
24356.06 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 6.74 | -119.89 | 1521
24358.76 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.77 | -127.9 | 1521
24361.67 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 5.19 | 855.58 | 2120
24373.13 | Line J1338 POI (43386) TO 7SPENCER (345992) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3479457PANAC1 | 5.01 | 52.98 | 1273
24383.75 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481517ROXFORD-3489657MILESC1 | 6.91 | -164.37 | 1521
24384.09 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3468987REDHAWKC1 | 7.12 | -216.27 | 1521
24384.48 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.21 | 849.95 | 2120
24391.28 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611965FREDONIATN-3613865PEAVINETNC1 | 7.35 | 326.55 | 2119.2
24392.51 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406185LIVING-3607165MARSHALL#1C1 | -5.49 | -56.09 | -1394.3
24396.65 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC1L_3487737PRSTATE-3487747BALDWINC2 | -7.61 | 537.51 | -1319
24401.86 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | 6.77 | -131.88 | 1521
24410.24 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | 6.77 | -132.45 | 1521
24413.13 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | 6.77 | -132.64 | 1521
24415.96 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 6.7 | -115.13 | 1521
24426.07 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.75 | -126.83 | 1521
24437.9 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | 6.75 | -127.87 | 1521
24462.76 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 7.35 | 320.1 | 2119.2
24464.21 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 5.17 | 856.07 | 2120
24476.72 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 6.71 | -121.68 | 1521
24485.89 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042410J1241GEN-042411J1241PADC1 | -7.39 | 490.09 | -1319
24485.89 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042411J1241PAD-042412J1241COLC1 | -7.39 | 490.09 | -1319
24485.89 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_042412J1241COL-042413J1241SUBC1 | -7.39 | 490.09 | -1319
24500.04 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -8.32 | 719.45 | -1319
24525.39 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | -7.89 | 615.52 | -1319
24539.53 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -5.27 | 19.11 | -1273
24540.03 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.17 | 1329.31 | 2598.1
24541.7 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.17 | 1329.22 | 2598.1
24544.61 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 7.13 | 368.34 | 2119.2
24546.7 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.17 1328.96 2598.10 24551.53 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 5.17 | 1328.71 | 2598.1
24555.13 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 5.17 | 1328.53 | 2598.1
24556.15 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.17 | 1328.72 | 2598.1
24557.71 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 5.17 1328.33 2598.10 24560.86 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 5.17 1328.23 2598.10 24566.05 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 5.17 1327.96 2598.10 24566.35 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 5.17 1327.95 2598.10 24566.35 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 5.17 1327.95 2598.10 24570.68 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 5.17 1327.72 2598.10 24570.81 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.17 1327.71 2598.10 24570.81 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.17 1327.71 2598.10 24572.99 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.17 1327.60 2598.10 24573.45 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.17 1327.58 2598.10 24576.73 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 5.17 1327.41 2598.10 24576.78 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.17 1327.40 2598.10 24578.12 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.17 1327.34 2598.10 24584.71 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.17 1327.00 2598.10 24584.78 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 5.17 | 1327 | 2598.1
24561.06 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.17 | 1328.27 | 2598.1
24566.29 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.17 | 1327.95 | 2598.1
24568.49 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600818SEQUOYAHNPC1 | 7.07 | 380.99 | 2119.2
24574.74 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -5.42 | -62.86 | -1394.3
24574.74 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -5.42 | -62.86 | -1394.3
24580.85 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.17 | 1327.2 | 2598.1
24585.61 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.22 | 637.05 | 1920
24585.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046790J1679GEN-046791J1679PADC1 | -7.39 | 497.47 | -1319
24585.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046791J1679PAD-046792J1679COLC1 | -7.39 | 497.47 | -1319
24585.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_046792J1679COL-046793J1679SUBC1 | -7.39 | 497.47 | -1319
24585.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046793J1679SUB-046794J1679POIC1 | -7.39 | 497.47 | -1319
24585.76 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_046790J1679GENU1 | -7.39 | 497.47 | -1319
24585.84 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.17 | 1326.94 | 2598.1
24588.37 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 5.17 | 1326.81 | 2598.1
24588.48 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 5.17 | 1326.8 | 2598.1
24589.29 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.17 | 1326.76 | 2598.1
24589.29 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.17 | 1326.76 | 2598.1
24590.75 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 5.17 | 1326.68 | 2598.1
24591.16 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.17 | 1326.66 | 2598.1
24591.2 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 5.17 | 1326.66 | 2598.1
24591.21 | Line J1338 POI (43386) TO J1363 POI (43388) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3479457PANAC1 | -5.02 | -37.7 | -1273
24591.62 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 5.17 | 1326.64 | 2598.1
24591.62 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 5.17 | 1326.64 | 2598.1
24597.65 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 5.17 | 1326.32 | 2598.1
24597.67 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 5.17 | 1326.33 | 2598.1
24598.03 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 5.17 1325.82 2598.10 24598.03 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 5.17 1325.82 2598.10 24598.95 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 5.17 1326.26 2598.10 24601.48 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 5.17 1326.13 2598.10 24601.48 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 5.17 | 1326.13 | 2598.1
24598.86 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.17 | 1326.32 | 2598.1
24600.9 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.17 | 1326.17 | 2598.1
24601.48 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 5.17 | 1326.13 | 2598.1
24601.53 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 5.17 | 1325.61 | 2598.1
24601.67 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 5.17 | 1326.12 | 2598.1
24601.69 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 5.17 | 1326.11 | 2598.1
24601.9 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 5.17 | 1326.11 | 2598.1
24602.02 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.17 | 1326.12 | 2598.1
24602.14 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 5.17 | 1326.09 | 2598.1
24602.2 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 5.17 1325.57 2598.10 24602.92 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 5.17 1325.54 2598.10 24603.58 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 5.17 1325.50 2598.10 24603.73 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 5.17 1325.95 2598.10 24603.86 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 5.17 1326.00 2598.10 24603.92 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 5.17 | 1325.49 | 2598.1
24603.95 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 5.17 1325.48 2598.10 24604.00 Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 5.17 1325.48 2598.10 24991.89 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 6.59 | -125.63 | 1521
24604.48 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.17 | 1326.01 | 2598.1
24605.4 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.17 | 1325.96 | 2598.1
24605.4 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.17 | 1325.96 | 2598.1
24609.83 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.17 | 1325.7 | 2598.1
24609.84 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.17 | 1325.7 | 2598.1
24610.42 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.17 | 1325.72 | 2598.1
24611.82 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.17 | 1325.63 | 2598.1
24611.9 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.17 | 1325.67 | 2598.1
24612.26 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.17 | 1325.58 | 2598.1
24612.62 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.17 | 1325.56 | 2598.1
24616.88 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.17 | 1325.36 | 2598.1
24616.88 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.17 | 1325.36 | 2598.1
24617.24 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.17 | 1325.33 | 2598.1
24617.69 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.17 | 1325.31 | 2598.1
24618.3 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.17 | 1325.26 | 2598.1
24618.65 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.17 | 1325.25 | 2598.1
24618.73 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.17 | 1325.26 | 2598.1
24623.81 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.17 | 1324.99 | 2598.1
24624.76 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 5.17 | 1324.93 | 2598.1
24625.26 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.17 | 1324.9 | 2598.1
24625.96 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.17 | 1324.94 | 2598.1
24625.98 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.17 | 1324.89 | 2598.1
24626.48 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 5.17 | 1324.84 | 2598.1
24626.48 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 5.17 | 1324.84 | 2598.1
24626.68 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 5.17 | 1324.83 | 2598.1
24626.76 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.17 | 1324.83 | 2598.1
24626.79 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.17 | 1324.84 | 2598.1
24626.9 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.17 | 1324.84 | 2598.1
24627.64 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.17 | 1324.78 | 2598.1
24627.77 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 5.17 | 1324.79 | 2598.1
24627.77 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 5.17 | 1324.79 | 2598.1
24628.13 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 5.17 | 1324.76 | 2598.1
24628.13 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 5.17 | 1324.76 | 2598.1
24628.92 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 5.17 | 1324.71 | 2598.1
24629.01 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 5.17 | 1324.71 | 2598.1
24629.12 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.17 | 1324.7 | 2598.1
24629.7 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:PACKAGING_SS:7171 | 5.17 | 1324.67 | 2598.1
24629.76 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.17 | 1324.67 | 2598.1
24629.83 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 5.17 | 1324.67 | 2598.1
24629.87 | Line 8ROANE TN (360090) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:KaukaunaCent | 5.17 | 1324.67 | 2598.1
24656.37 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -7.61 | 557.49 | -1319
24657.81 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.08 | 867.46 | 2120
24674.55 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | -7.67 | 572.67 | -1319
24676.1 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.3 | -86.89 | -1394.3
24683.27 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | -7.8 | 607.07 | -1319
24698.88 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | 7.57 | 249.22 | 2119.2
24714.43 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044227J1422POI-3478684JASPERC1 | -7.55 | 548.08 | -1319
24725.51 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.21 | 16.19 | -1273
24742.87 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600658WIDCRKFPC1 | 5.04 | 874.09 | 2120
24752.9 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3478321NEWTON1U1 | -7.39 | 509.82 | -1319
24753.78 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -7.52 | 541.41 | -1319
24755.8 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3478321NEWTON1-3478307NEWTONC1 | -7.39 | 510.04 | -1319
24757.34 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -7.61 | 565.41 | -1319
24776.14 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.08 | 861.27 | 2120
24788.81 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_045794J1579POI-3465114ALBIONSC1 | -7.54 | 550.16 | -1319
24790.4 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | -7.63 | 571.91 | -1319
24802.89 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 5.07 | 861.34 | 2120
24811.56 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | -7.62 | 570.79 | -1319
24832.15 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603415BANGHAMTN-3603445WCOOKEVLTNC1 | 7.1 | 355.23 | 2119.2
24833.97 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.09 | 855.85 | 2120
24838.9 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -7.61 | 571.91 | -1319
24851.59 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3487737PRSTATEC1 | -7.53 | 551.21 | -1319
24852.27 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3472757JARVIS-3487737PRSTATEC1 | -7.53 | 552.04 | -1319
24856.48 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | -7.89 | 642.86 | -1319
24859.12 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 7.17 | 337.72 | 2119.2
24863.5 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | 6.99 | 382.04 | 2119.2
24871.71 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.08 | 856.19 | 2120
24874.01 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603565SPRINGFIELD-3652155GOODLETTSVLC1 | 5.01 | 874.14 | 2120
24876.2 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.09 | 853.6 | 2120
24880.43 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603415BANGHAMTN-3617315RICKMANTAPC1 | 7.1 | 351.8 | 2119.2
24882.75 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3481517ROXFORD-3489657MILESC1 | -7.77 | 615 | -1319
24885.13 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089911J991PAD-089912J991COLC1 | -7.39 | 519.59 | -1319
24885.13 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089912J991COL-089913J991SUBC1 | -7.39 | 519.59 | -1319
24885.13 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089913J991SUB-3484937XENIAC1 | -7.39 | 519.59 | -1319
24885.13 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089910J991GEN-089911J991PADC1 | -7.39 | 519.59 | -1319
24885.5 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 7.17 | 334.48 | 2119.2
24891.15 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | -7.6 | 571.67 | -1319
24891.8 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.11 | 847.56 | 2120
24894.38 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3468987REDHAWKC1 | -8 | 672.36 | -1319
24896.02 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 7.15 | 339.66 | 2119.2
24899.03 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 8 | 130.02 | 2120.9
24906.43 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -5.37 | -57.94 | -1394.3
24907.26 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.14 | 640.05 | 1920
24909.06 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 7.19 | 327.66 | 2119.2
24911.55 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600908ROANETNC1 | 6.68 | 454.73 | 2119.2
24913.06 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -7.56 | 563.41 | -1319
24913.87 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -7.58 | 570.6 | -1319
24932.66 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 7.23 | 317.02 | 2119.2
24934.21 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603425LIVINGSTTN-3617315RICKMANTAPC1 | 7.1 | 347.98 | 2119.2
24946.5 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 7.19 | 324.84 | 2119.2
24957.11 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 6.96 | 381.91 | 2119.2
24957.11 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 6.96 | 381.91 | 2119.2
24959.77 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.06 | 857.21 | 2120
24962.1 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | 5.11 | 644.09 | 1920
24986.35 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 7.15 | 333 | 2119.2
24991.89 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 6.59 | -125.63 | 1521
24995.66 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 6.59 | -125.92 | 1521
24996.11 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 6.59 -125.97 1521.00 24996.57 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 6.59 | -125.99 | 1521
24997.29 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | 6.59 | -126.04 | 1521
24998.07 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 6.59 | -126.09 | 1521
24998.09 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 6.59 -126.09 1521.00 24998.56 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 6.59 -126.12 1521.00 24999.37 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 6.59 -126.14 1521.00 24999.37 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 6.59 -126.14 1521.00 25001.67 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 6.59 -126.31 1521.00 25001.67 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 6.59 -126.31 1521.00 25024.71 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.59 -127.03 1521.00 25025.65 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 6.59 | -127.17 | 1521
25002.54 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.3 | -68.78 | -1394.3
25029.97 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603425LIVINGSTTN-3616175MONROETAPC1 | 7.1 | 341.17 | 2119.2
25035.04 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 6.59 -128.55 1521.00 25035.73 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | 6.59 | -128.6 | 1521
25035.48 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 5.06 | 853.47 | 2120
25037.48 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS 6.59 -128.68 1521.00 25039.01 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:SPS | 6.59 | -128.79 | 1521
25039.38 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo 6.59 -128.52 1521.00 25040.13 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.59 -128.07 1521.00 25040.71 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.59 | -128.1 | 1521
25041.13 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 6.59 | -128.13 | 1521
25043.17 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 6.59 -128.36 1521.00 25043.25 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 6.59 | -128.27 | 1521
25044.13 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 7.18 | 320.15 | 2119.2
25044.42 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 6.59 -128.76 1521.00 25046.16 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.59 -128.46 1521.00 25046.81 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 6.59 -128.51 1521.00 25049.18 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 6.59 -128.66 1521.00 25049.57 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 6.59 -128.69 1521.00 25049.57 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 6.59 -128.69 1521.00 25049.62 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.59 -128.69 1521.00 25049.62 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.59 -128.69 1521.00 25049.97 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 6.59 -128.81 1521.00 25050.71 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 6.59 -128.76 1521.00 25051.47 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.59 -128.81 1521.00 25051.78 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 6.59 -128.75 1521.00 25051.79 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 6.59 -128.83 1521.00 25052.26 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.59 -128.87 1521.00 25052.37 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 | 6.59 | -129.24 | 1521
25044.82 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 5.06 | 852.69 | 2120
25048.28 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 5.09 | 644.38 | 1920
25049.26 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 5.06 | 852.47 | 2120
25050.97 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 6.59 | -128.89 | 1521
25053.34 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 6.59 | -128.94 | 1521
25054.18 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S27 6.59 -129.35 1521.00 25054.22 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 6.59 -129.35 1521.00 25054.22 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 6.59 -129.35 1521.00 25054.22 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 6.59 -129.35 1521.00 25055.91 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.59 -129.11 1521.00 25056.12 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:XEL:TER 6.59 -129.12 1521.00 25056.22 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P52:161:GRE:FGC 6.59 -129.13 1521.00 25056.22 Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5X24 | 6.59 | -129.18 | 1521
25054.94 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601285BENTONKY-3607165MARSHALL#1C1 | -5.09 | -118.98 | -1394.3
25059.31 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 7.15 | 327.54 | 2119.2
25059.41 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | 6.59 | -129.47 | 1521
25059.59 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | 6.59 | -129.48 | 1521
25060.03 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.03 | 860.72 | 2120
25060.92 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | 6.59 | -129.56 | 1521
25061.49 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 6.59 | -129.35 | 1521
25061.79 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | 6.59 | -129.35 | 1521
25062.14 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3241047DAVIESS-3405617WILSONC1 | 7.12 | 334.63 | 2119.2
25065.82 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | 6.59 | -129.8 | 1521
25067.04 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | 6.59 | -129.93 | 1521
25070.12 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 6.59 | -130.15 | 1521
25070.88 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.59 | -130.09 | 1521
25070.96 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 7.1 | 339.65 | 2119.2
25071.14 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.59 | -130.11 | 1521
25072.01 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | 6.59 | -130.16 | 1521
25072.17 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | 6.59 | -130.18 | 1521
25072.17 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | 6.59 | -130.18 | 1521
25072.66 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | 6.59 | -130.06 | 1521
25072.77 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.59 | -130.22 | 1521
25073.63 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | 6.59 | -130.19 | 1521
25073.63 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | 6.59 | -130.2 | 1521
25073.83 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.59 | -130.29 | 1521
25073.83 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.59 | -130.29 | 1521
25074.46 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | 6.59 | -130.25 | 1521
25074.5 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | 6.59 | -130.25 | 1521
25074.6 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | 6.59 | -130.34 | 1521
25074.72 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | 6.59 | -130.34 | 1521
25075.17 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | 6.59 | -130.29 | 1521
25075.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | 6.59 | -130.32 | 1521
25075.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | 6.59 | -130.32 | 1521
25075.5 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | 6.59 | -130.4 | 1521
25076 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | 6.59 | -130.35 | 1521
25076.45 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | 6.59 | -130.47 | 1521
25076.85 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | 6.59 | -130.4 | 1521
25076.85 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | 6.59 | -130.4 | 1521
25076.87 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | 6.59 | -130.72 | 1521
25076.89 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | 6.59 | -130.5 | 1521
25076.89 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | 6.59 | -130.5 | 1521
25076.89 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | 6.59 | -130.5 | 1521
25076.96 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 6.59 | -130.39 | 1521
25076.96 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.59 | -130.47 | 1521
25076.99 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | 6.59 | -130.41 | 1521
25077 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | 6.59 | -130.41 | 1521
25077 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | 6.59 | -130.41 | 1521
25077.24 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | 6.59 | -130.46 | 1521
25077.32 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | 6.59 | -130.76 | 1521
25077.48 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | 6.59 | -130.49 | 1521
25077.62 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.59 | -130.53 | 1521
25077.77 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | 6.59 | -130.49 | 1521
25077.78 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 6.59 | -130.55 | 1521
25077.78 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 6.59 | -130.55 | 1521
25077.79 | Line 7LOUISVL (347465) TO 7NEWTON (347830) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 6.59 | -130.55 | 1521
25086.4 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612875JAMESTWNTN-3616175MONROETAPC1 | 7.1 | 337.17 | 2119.2
25091.92 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604285ROCKWOODTN-3613865PEAVINETNC1 | 7.35 | 275.05 | 2119.2
25096.23 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600875WBHP-3611235TENMILETPC1 | 7.09 | 338.98 | 2119.2
25096.63 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 7.18 | 316.2 | 2119.2
25101.63 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603345SUMMERSHAD-3603545LAFAYETTTNC1 | 7.11 | 333.31 | 2119.2
25102.71 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.06 | 850.34 | 2120
25114.82 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603585NNASHVILLE-3652155GOODLETTSVLC1 | 5.01 | 862.08 | 2120
25119.43 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 5.06 | 848.74 | 2120
25153.67 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.06 | 847.64 | 2120
25173.44 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3600528BRFERRYNPC1 | 5.01 | 859.49 | 2120
25182.85 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | -5.1 | -1314.36 | -2598.1
25203.24 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.06 | 845.06 | 2120
25228.56 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.02 | 853.38 | 2120
25235.9 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.02 | 853.38 | 2120
25248.49 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601285BENTONKY-3614905HARDINKYC1 | -5.09 | -109.13 | -1394.3
25257.21 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.13 | 21.57 | -1273
25258.9 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.01 | 853.37 | 2120
25276.13 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | 5.06 | 841.21 | 2120
25308.4 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.22 | -72.43 | -1394.3
25309.24 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | 5 | 854.07 | 2120
25316.19 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614905HARDINKY-3618355KENLAKETPC1 | -5.09 | -105.69 | -1394.3
25318.83 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | 5 | 853.76 | 2120
25334.14 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | 5.06 | 837.54 | 2120
25334.85 | Transformer 05BROADF (242518) TO 05BROADF (242511) CKT 4 [500.00 - 765.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.05 | 640.07 | 1920
25360.05 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | 5 | 851.27 | 2120
25385.87 | Line 8MONTGOMERY (360044) TO 8WILSON TN (360071) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3600378JVILLEFPC1 | 5.03 | 843.11 | 2120
25391.93 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601325MURRAYKY-3618355KENLAKETPC1 | -5.09 | -101.83 | -1394.3
25456.53 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -5.1 | 25.13 | -1273
25509.82 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -5.1 | -93.48 | -1394.3
25551.96 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -7.39 569.71 -1319.00 25551.96 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -7.39 569.71 -1319.00 25555.69 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -7.39 570.03 -1319.00 25556.13 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -7.39 | 570.09 | -1319
25557.31 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -7.39 | 570.16 | -1319
25557.53 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -7.39 570.17 -1319.00 25558.09 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -7.39 570.21 -1319.00 25558.32 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -7.39 | 570.23 | -1319
25558.58 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -7.39 | 570.25 | -1319
25559.39 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -7.39 | 570.27 | -1319
25559.39 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -7.39 | 570.27 | -1319
25561.67 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -7.39 | 570.46 | -1319
25561.67 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -7.39 | 570.46 | -1319
25561.92 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.02 | 11.36 | -1273
25581.83 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -7.39 | 571.04 | -1319
25582.63 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -7.39 571.19 -1319.00 25596.39 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -7.39 | 573.08 | -1319
25588.91 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | -5.1 | -89.45 | -1394.3
25597.27 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 -7.39 573.14 -1319.00 25598.15 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -7.39 572.28 -1319.00 25598.84 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -7.39 | 572.32 | -1319
25599.1 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -7.39 | 572.34 | -1319
25599.32 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -7.39 572.93 -1319.00 25599.76 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -7.39 | 573.3 | -1319
25600.55 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -7.39 573.35 -1319.00 25601.42 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -7.39 | 572.51 | -1319
25601.44 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -7.39 572.62 -1319.00 25604.18 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -7.39 | 573.19 | -1319
25601.61 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.23 | -56.34 | -1394.3
25604.34 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -7.39 | 572.73 | -1319
25605.09 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -7.39 | 572.79 | -1319
25607.52 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -7.39 | 572.97 | -1319
25607.91 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -7.39 | 572.99 | -1319
25607.91 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -7.39 | 572.99 | -1319
25608.05 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -7.39 | 573.01 | -1319
25608.05 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -7.39 | 573.01 | -1319
25608.36 | Line J1263 POI (72640) TO 7CASEY (346809) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | -5.43 | -131 | -1521
25609.06 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -7.39 | 573.19 | -1319
25609.12 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -7.39 | 573.08 | -1319
25609.92 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -7.39 | 573.14 | -1319
25610.21 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | -7.39 | 573.16 | -1319
25610.75 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | -7.39 | 573.21 | -1319
25611 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -7.39 | 573.35 | -1319
25611.84 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | -7.39 | 573.28 | -1319
25611.86 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 | -7.39 | 573.18 | -1319
25612.22 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -7.39 573.73 -1319.00 25614.07 Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | -7.39 | 573.86 | -1319
25614.11 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | -7.39 | 573.86 | -1319
25614.11 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | -7.39 | 573.86 | -1319
25614.11 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | -7.39 | 573.86 | -1319
25614.62 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | -7.39 | 573.49 | -1319
25614.62 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -7.39 | 573.49 | -1319
25614.69 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -7.39 | 573.5 | -1319
25614.95 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:TER -7.39 573.50 -1319.00 25644.18 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 6.96 | 334.05 | 2119.2
25615.12 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -5.1 | 33.6 | -1273
25616.93 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.23 | -55.54 | -1394.3
25619.38 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -7.39 | 573.99 | -1319
25619.57 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -7.39 | 574 | -1319
25620.89 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -7.39 | 574.1 | -1319
25621.51 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -7.39 | 573.86 | -1319
25621.84 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -7.39 | 573.86 | -1319
25625.35 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -7.39 | 574.33 | -1319
25626.57 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -7.39 | 574.48 | -1319
25628.52 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2 | -5.21 | -58.98 | -1394.3
25628.71 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -7.39 | 574.53 | -1319
25630.27 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | -7.39 | 574.64 | -1319
25630.87 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -7.39 | 574.69 | -1319
25631.19 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:6654 | -7.39 | 574.71 | -1319
25631.49 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:JEFRSN5:5 | -7.39 | 574.73 | -1319
25631.49 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG52 | -7.39 | 574.73 | -1319
25632.09 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -7.39 | 574.78 | -1319
25632.09 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -7.39 | 574.78 | -1319
25632.59 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -7.39 | 574.65 | -1319
25632.64 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3606575OAKWOODTN-3614735INDIANMNDC1 | -5.1 | -87.22 | -1394.3
25632.7 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -7.39 | 574.95 | -1319
25633.16 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Cooney:4-5 | -7.39 | 574.77 | -1319
25633.42 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -7.39 | 574.79 | -1319
25634 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:6431 | -7.39 | 574.83 | -1319
25634.16 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6431:COONEY:SUMMIT3:NLL | -7.39 | 574.84 | -1319
25634.28 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:CrawfishRvr:4-5 | -7.39 | 574.94 | -1319
25634.51 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:6654:CRWFSHR:JEFRSN5:NLL | -7.39 | 574.96 | -1319
25635.14 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-5:W-6 | -7.39 | 574.91 | -1319
25635.2 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT3:3 | -7.39 | 574.92 | -1319
25635.2 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:CS3 | -7.39 | 574.92 | -1319
25635.32 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9043:CONCRD4:CRWFSHR:NLL | -7.39 | 575.02 | -1319
25635.42 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -7.39 | 575 | -1319
25635.42 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:2-3 | -7.39 | 574.93 | -1319
25636.04 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -7.39 | 575.06 | -1319
25636.06 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:667-S | -7.39 | 575.09 | -1319
25636.18 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Summit:1-2 | -7.39 | 574.99 | -1319
25636.47 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SUMMIT2:2 | -7.39 | 575.01 | -1319
25636.47 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Summit:SMTG21 | -7.39 | 575.01 | -1319
25636.55 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:SAR138:1-2 | -7.39 | 575.12 | -1319
25636.55 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:903-S | -7.39 | 575.12 | -1319
25636.55 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Saratoga:877-S | -7.39 | 575.12 | -1319
25636.64 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | -7.39 | 575.39 | -1319
25636.85 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:2 | -7.39 | 575.04 | -1319
25636.85 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6740-S | -7.39 | 575.04 | -1319
25636.99 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -7.39 | 575.14 | -1319
25637.06 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-XXXb:W-18b | -7.39 | 575.42 | -1319
25637.28 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -7.39 | 575.16 | -1319
25637.4 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -7.39 | 575.16 | -1319
25637.75 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Pine:1-2 | -7.39 | 575.19 | -1319
25637.78 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:Baker_W:1151 | -7.39 | 575.21 | -1319
25637.96 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:ATC:HighwayEight:1151 | -7.39 | 575.21 | -1319
25638.01 | Line J1241 POI (42414) TO 7MTVERNW (348827) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -7.39 | 575.21 | -1319
25644.36 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 6.96 | 334.08 | 2119.2
25652.75 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | -5.34 | -750.28 | -2119
25686.11 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 6.96 | 331.17 | 2119.2
25687.59 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 6.96 | 331.06 | 2119.2
25688.99 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.96 | 331.15 | 2119.2
25691.37 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.96 | 330.84 | 2119.2
25691.49 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 6.96 330.79 2119.20 25694.71 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 6.96 | 330.57 | 2119.2
25696.98 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 6.96 | 330.41 | 2119.2
25699.4 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 6.96 330.19 2119.20 25701.28 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 6.96 330.11 2119.20 25704.81 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 6.96 329.86 2119.20 25704.99 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 6.96 329.85 2119.20 25704.99 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 6.96 329.85 2119.20 25708.17 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 6.96 329.63 2119.20 25708.49 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 6.96 329.61 2119.20 25708.49 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 6.96 329.61 2119.20 25709.81 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 6.96 329.52 2119.20 25710.19 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 6.96 329.49 2119.20 25711.78 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 6.96 329.38 2119.20 25712.61 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 6.96 329.32 2119.20 25713.43 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 6.96 329.27 2119.20 25718.07 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 6.96 | 328.95 | 2119.2
25700.47 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.96 | 330.17 | 2119.2
25711.49 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.96 | 329.4 | 2119.2
25712.68 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.96 | 329.32 | 2119.2
25717.89 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.96 | 328.95 | 2119.2
25717.89 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.96 | 328.95 | 2119.2
25718.08 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 6.96 | 328.94 | 2119.2
25720.62 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 6.96 | 328.76 | 2119.2
25720.78 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 6.96 | 328.75 | 2119.2
25721.16 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.96 | 328.77 | 2119.2
25722.56 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 6.96 | 328.63 | 2119.2
25722.78 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 6.96 | 328.61 | 2119.2
25723.18 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 6.96 | 328.59 | 2119.2
25723.35 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 6.96 | 328.57 | 2119.2
25723.35 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 6.96 | 328.57 | 2119.2
25726.18 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.96 | 328.38 | 2119.2
25727.15 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.96 | 328.32 | 2119.2
25727.3 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.96 | 328.32 | 2119.2
25727.3 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.96 | 328.32 | 2119.2
25727.54 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 6.96 | 328.28 | 2119.2
25727.67 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 6.96 | 328.27 | 2119.2
25727.76 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.96 | 328.3 | 2119.2
25728.38 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 6.96 | 328.22 | 2119.2
25730.18 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 6.96 | 328.1 | 2119.2
25730.18 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 6.96 328.10 2119.20 25730.18 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 6.96 328.10 2119.20 25730.39 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 6.96 328.08 2119.20 25730.60 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 6.96 328.07 2119.20 25730.64 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 6.96 328.07 2119.20 25730.71 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 6.96 328.06 2119.20 25732.09 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 6.96 327.96 2119.20 25732.49 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 6.96 327.94 2119.20 25733.46 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 6.96 327.87 2119.20 25733.99 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 6.96 327.83 2119.20 25734.42 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO 6.96 327.76 2119.20 25734.42 Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 6.96 | 327.8 | 2119.2
25731.55 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.96 | 328.01 | 2119.2
25731.56 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.96 | 328 | 2119.2
25731.71 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.96 | 328.03 | 2119.2
25733.36 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.96 | 327.94 | 2119.2
25733.61 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.96 | 327.89 | 2119.2
25733.74 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.96 | 327.85 | 2119.2
25734.62 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 6.96 | 327.79 | 2119.2
25734.7 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.96 | 327.79 | 2119.2
25734.77 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 6.96 | 327.78 | 2119.2
25734.79 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 6.96 | 327.78 | 2119.2
25734.79 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 6.96 | 327.78 | 2119.2
25734.79 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 6.96 | 327.78 | 2119.2
25736.15 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.96 | 327.7 | 2119.2
25736.15 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.96 | 327.7 | 2119.2
25738.09 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.96 | 327.56 | 2119.2
25738.56 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.96 | 327.53 | 2119.2
25738.58 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.96 | 327.52 | 2119.2
25739.73 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.96 | 327.44 | 2119.2
25739.91 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.96 | 327.43 | 2119.2
25743.51 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.96 | 327.18 | 2119.2
25743.58 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.96 | 327.23 | 2119.2
25743.84 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.96 | 327.15 | 2119.2
25744.76 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.96 | 327.08 | 2119.2
25744.78 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.96 | 327.1 | 2119.2
25744.94 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.96 | 327.08 | 2119.2
25745.5 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.96 | 327.03 | 2119.2
25745.62 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.96 | 327.04 | 2119.2
25745.68 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.96 | 327.04 | 2119.2
25745.96 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.96 | 327 | 2119.2
25745.96 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.96 | 327 | 2119.2
25746.77 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.96 | 326.96 | 2119.2
25746.77 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.96 | 326.96 | 2119.2
25746.95 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.96 | 326.93 | 2119.2
25747.03 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.96 | 326.95 | 2119.2
25747.03 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.96 | 326.95 | 2119.2
25747.13 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.96 | 326.92 | 2119.2
25747.13 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.96 | 326.92 | 2119.2
25747.31 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.96 | 326.91 | 2119.2
25747.33 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.96 | 326.92 | 2119.2
25747.5 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.96 | 326.89 | 2119.2
25747.7 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 6.96 | 326.88 | 2119.2
25747.77 | Line 8PLATEAU TN (360077) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 6.96 | 327.04 | 2119.2
25766.84 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.18 | -58.94 | -1394.3
25769.38 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -5.1 | 41.72 | -1273
25809.39 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -5.17 | -58.93 | -1394.3
25858.62 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.23 | -42.25 | -1394.3
25916.58 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.23 | 81.33 | -1273
25996.06 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -5.1 | 53.79 | -1273
26098.33 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601325MURRAYKY-3618295RACERKYC1 | -5.09 | -65.87 | -1394.3
26221.84 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -5.02 | -79.07 | -1394.3
26286.82 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3602515STELLAKY-3618295RACERKYC1 | -5.09 | -56.28 | -1394.3
26331.51 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -5.28 | 118.13 | -1273
26366.84 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.82 | 288.51 | 2088
26415.23 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250285ASHWDSLTP-3265895NPRNLIVRC1 | -5.02 | -68.92 | -1394.3
26415.69 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3250795NPRINCETON-3265895NPRNLIVRC1 | -5.02 | -68.89 | -1394.3
26467.58 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.14 | 86.71 | -1273
26469.06 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3479457PANAC1 | -5.04 | 61.32 | -1273
26488.34 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #1 (360716) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3602515STELLAKYC1 | -5.09 | -46.02 | -1394.3
26672.63 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -5.11 | 90.27 | -1273
26758.66 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3601208ANDERSONTN-3601215ANDERSONTNC1 | -5.05 | -1247.19 | -2598.1
26795.86 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.04 | 76.51 | -1273
26830.51 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -5.11 | 98.75 | -1273
26896.02 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 7.52 | 575.52 | 2598.1
26951.79 | Line J1363 POI (43388) TO J1352 POI (43524) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3468987REDHAWKC1 | -5.01 | 77.89 | -1273
26984.18 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -5.11 | 106.87 | -1273
27209.88 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -5.12 | 118.94 | -1273
27373.65 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3606628BRADLEYTNC1 | -5.09 | -725.03 | -2119
27503.48 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468987REDHAWK-3489657MILESC1 | -5.29 | 183.27 | -1273
27567.23 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600658WIDCRKFPC1 | 7.07 | 170.73 | 2120.9
27658.75 | Line 7RUSH 1 (345667) TO 7RUSH 2 (345668) CKT Z [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -5.12 | 220.4 | -1195
27696.86 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3479457PANAC1 | -5.05 | 126.46 | -1273
27936.34 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7STALLINGS (348778) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC1L_3467507GATEWAY-3481517ROXFORDC2 | -5.35 | -190.78 | -1684
28185.51 | Line J1352 POI (43524) TO 7MONTGMRY (345230) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468867COFFEN-N-3468987REDHAWKC1 | -5.02 | 143.03 | -1273
28269.76 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -7.64 | -437.38 | -2598.1
28349.49 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.22 | -639.64 | -2119
28379.38 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 7.31 | 522.72 | 2598.1
28456.44 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -7.64 | -423.12 | -2598.1
28494.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -7.64 | -420.18 | -2598.1
28729.32 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.14 | -642.64 | -2119
28765.15 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 6.3 | -536.4 | 1276
28804.69 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24951008GIBSON-3465087ALBIONC1 | -5.11 | -646.68 | -2119
28905.04 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -5.09 | -646.97 | -2119
29012.68 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | 7.71 | -114.53 | 2120.9
29110.17 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 6.3 | -559.34 | 1276
29222.6 | Line 05BROADF (242518) TO 8SULLIVAN TN (360106) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -5.05 | -642.66 | -2119
29400.89 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600818SEQUOYAHNPC1 | 6.6 | 180.47 | 2120.9
29446.32 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 6.31 | -581.31 | 1276
29483.61 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457477SIOUX-3481517ROXFORDC1 | 5.7 | -404.11 | 1276
29939.16 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | 6.31 | -613.97 | 1276
29988.95 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 6.34 | 218.43 | 2120.9
29988.95 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 6.34 | 218.43 | 2120.9
30149.04 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 5.01 | -512.13 | 998
30149.04 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 5.01 | -512.13 | 998
30149.04 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 5.01 | -512.13 | 998
30381.23 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.83 | 46.76 | 2120.9
30521.89 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.89 | -521.6 | 1276
30532.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600698FRANKLINTN-3600705FRANKLINTNC1 | 6.14 | 246.69 | 2120.9
30577.01 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600705FRANKLINTN-3614825ESTILLSPGSC1 | 6.77 | 50.46 | 2120.9
30640.67 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600658WIDCRKFPC1 | 6.62 | 570.54 | 2598.1
30682.7 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603925WINCHESTER-3614825ESTILLSPGSC1 | 6.77 | 43.3 | 2120.9
30691.56 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 6.75 | 49.49 | 2120.9
30700.87 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 6.34 | 173.26 | 2120.9
30751.49 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 6.34 | 170.05 | 2120.9
30774.11 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 6.34 | 168.62 | 2120.9
30815.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -7.08 | 904.65 | -1276
30822.38 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600018SHAWNEEFP-3600027SHAWNEEFPC11 | 5.76 | 313.52 | 2088
30824.73 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 6.34 | 165.41 | 2120.9
30826.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 6.71 | 53.29 | 2120.9
30863.17 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 6.34 | 162.97 | 2120.9
30863.17 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 6.34 | 162.97 | 2120.9
30866.78 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603925WINCHESTER-3612075WINCHREACTC1 | 6.74 | 40.71 | 2120.9
30866.84 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605765NISSANDECH-3612075WINCHREACTC1 | 6.74 | 40.71 | 2120.9
30867.04 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.52 | 107.43 | 2120.9
30992.82 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 6.68 | 49.4 | 2120.9
31005.37 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | 7.55 | 256.19 | 2598.1
31065.58 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.73 | -503.56 | 1276
31076.45 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605765NISSANDECH-3605875NORTHCOWANC1 | 6.74 | 26.58 | 2120.9
31078.6 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | -5.08 | -1019.78 | -2598.1
31136.98 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605875NORTHCOWAN-3615785BEAULEUALTC1 | 6.74 | 22.51 | 2120.9
31139.43 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3600508MAURYTNC1 | -6.88 | -456.26 | -2598.1
31139.5 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600665WIDCRKFP1-3615785BEAULEUALTC1 | 6.74 | 22.33 | 2120.9
31146.25 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | 5.79 | -527.69 | 1276
31177.89 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -7.08 | 931.82 | -1276
31189.28 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | 5.72 | -507.95 | 1276
31329.29 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600528BRFERRYNP-3600608MADISONALC1 | 6.45 | 100.35 | 2120.9
31393.3 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600528BRFERRYNP-3600888LIMESTONEC1 | 6.43 | 102.84 | 2120.9
31505.54 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 6.47 | 84.04 | 2120.9
31518.04 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 6.48 | 77.36 | 2120.9
31531.5 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -7.08 | 957.85 | -1276
31547.57 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 6.57 | 46.73 | 2120.9
31613.52 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.5 | 65.89 | 2120.9
31613.67 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 6.45 | 80.9 | 2120.9
31619.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 6.51 | 61.24 | 2120.9
31621.07 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 6.53 | 55.74 | 2120.9
31654 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 6.53 | 53.46 | 2120.9
31671.96 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600938BULLRUNFP-3601208ANDERSONTNC1 | 6.45 | 76.68 | 2120.9
31687.26 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600705FRANKLINTN-3603935AEDCTNC1L_3600705FRANKLINTN-3603935AEDCTNC2 | 6.34 | 110.69 | 2120.9
31696.05 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.5 | 60.31 | 2120.9
31698.11 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -6.99 | -380.97 | -2598.1
31705.69 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600888LIMESTONEC1 | 6.43 | 82.32 | 2120.9
31708.77 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.51 | 57.26 | 2120.9
31709.86 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 6.53 | 49.51 | 2120.9
31728.76 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.1 | -979.13 | -2598.1
31758.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 6.53 | 46.16 | 2120.9
31762.41 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 6.5 | 55.74 | 2120.9
31800.52 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 6.46 | 66.18 | 2120.9
31805.33 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 6.53 | 42.96 | 2120.9
31845.36 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 6.48 | 56.66 | 2120.9
31867.94 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | -5.05 | -989.31 | -2598.1
32049.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -7.09 | 996.54 | -1276
32084.54 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | -6.55 | -497.13 | -2598.1
32145.54 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -6.47 | 804.78 | -1276
32158.16 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.03 | -981.91 | -2598.1
32171.05 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.61 | -528.56 | 1276
32230.5 | Line 8WILSON TN (360071) TO 8PIN HOOK TN (360581) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | -6.01 | -660 | -2598.1
32335.51 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3481517ROXFORD-3481534ROXFORD2C1 | 5.24 | -419.87 | 1276
32368.41 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.49 | 312.55 | 2088
32457.78 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 6.34 61.77 2120.90 32457.98 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 6.34 61.81 2120.90 32499.09 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 6.34 59.19 2120.90 32500.56 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 6.34 59.09 2120.90 32504.43 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 6.34 | 58.85 | 2120.9
32495.06 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -6.48 | 828.81 | -1276
32501.75 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 6.34 | 59.22 | 2120.9
32503.44 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 6.34 | 58.95 | 2120.9
32507.58 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 6.34 58.65 2120.90 32509.78 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 6.34 58.51 2120.90 32512.06 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 6.34 | 58.31 | 2120.9
32512.81 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 6.34 | 58.32 | 2120.9
32514.04 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 6.34 | 58.24 | 2120.9
32517.5 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 6.34 | 58.02 | 2120.9
32517.68 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 6.34 | 58.01 | 2120.9
32517.68 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 6.34 | 58.01 | 2120.9
32520.81 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 6.34 | 57.81 | 2120.9
32521.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 6.34 | 57.79 | 2120.9
32521.15 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 6.34 | 57.79 | 2120.9
32522.42 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 6.34 | 57.71 | 2120.9
32522.8 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 6.34 | 57.68 | 2120.9
32523.72 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 6.34 | 57.62 | 2120.9
32524.29 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 6.34 | 57.59 | 2120.9
32524.66 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 6.34 | 57.57 | 2120.9
32525.18 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 6.34 | 57.53 | 2120.9
32525.99 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 6.34 | 57.48 | 2120.9
32530.05 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 6.34 | 57.22 | 2120.9
32530.05 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 6.34 | 57.22 | 2120.9
32530.54 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 6.34 | 57.19 | 2120.9
32530.56 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 6.34 57.19 2120.90 32533.06 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 6.34 57.03 2120.90 32533.22 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 6.34 57.02 2120.90 32534.98 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 6.34 56.91 2120.90 32535.19 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 6.34 56.90 2120.90 32535.61 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 6.34 56.87 2120.90 32535.78 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 6.34 56.86 2120.90 32535.78 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 6.34 56.86 2120.90 32539.89 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 6.34 56.60 2120.90 32540.02 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 6.34 56.59 2120.90 32540.71 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 6.34 56.55 2120.90 32542.48 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 6.34 56.43 2120.90 32542.48 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 6.34 | 56.43 | 2120.9
32533.03 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 6.34 | 57.07 | 2120.9
32538.23 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 6.34 | 56.71 | 2120.9
32539.18 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 6.34 | 56.67 | 2120.9
32539.18 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 6.34 | 56.67 | 2120.9
32539.23 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 6.34 | 56.65 | 2120.9
32539.78 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 6.34 | 56.64 | 2120.9
32542.48 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 6.34 | 56.43 | 2120.9
32542.69 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 6.34 | 56.42 | 2120.9
32542.92 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 6.34 | 56.4 | 2120.9
32542.99 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 6.34 | 56.4 | 2120.9
32543.03 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 6.34 | 56.4 | 2120.9
32543.39 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 6.34 | 56.38 | 2120.9
32543.4 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 6.34 | 56.38 | 2120.9
32543.66 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 6.34 | 56.4 | 2120.9
32544.37 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 6.34 | 56.31 | 2120.9
32544.76 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 6.34 | 56.29 | 2120.9
32545.43 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 6.34 | 56.31 | 2120.9
32545.57 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 6.34 | 56.24 | 2120.9
32545.59 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 6.34 | 56.26 | 2120.9
32545.7 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 6.34 | 56.23 | 2120.9
32546.29 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 | 6.34 | 56.19 | 2120.9
32546.68 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 6.34 | 56.18 | 2120.9
32546.68 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 6.34 | 56.11 | 2120.9
32546.72 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:5T70 6.34 56.16 2120.90 32546.87 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO 6.34 56.15 2120.90 32547.01 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 6.34 56.14 2120.90 32547.03 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 6.34 56.14 2120.90 32547.03 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 6.34 56.14 2120.90 32547.04 Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 6.34 56.14 2120.90 33786.61 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -5.55 875.90 -998.00 34599.73 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case 5.04 -542.82 1200.00 34715.10 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] Base Case -5.12 779.35 -998.00 35481.84 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] Base Case -5.78 -729.62 -2780.00 35496.13 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | 5.01 | -503.62 | 1276
32547.93 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 6.34 | 56.11 | 2120.9
32547.93 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 6.34 | 56.11 | 2120.9
32549.97 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 6.34 | 55.97 | 2120.9
32550.41 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 6.34 | 55.95 | 2120.9
32550.52 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 6.34 | 55.93 | 2120.9
32551.66 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 6.34 | 55.85 | 2120.9
32551.85 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 6.34 | 55.85 | 2120.9
32555.4 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 6.34 | 55.62 | 2120.9
32555.5 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 6.34 | 55.67 | 2120.9
32555.62 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 6.34 | 55.6 | 2120.9
32556.65 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 6.34 | 55.53 | 2120.9
32556.66 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 6.34 | 55.56 | 2120.9
32556.72 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 6.34 | 55.54 | 2120.9
32557.25 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 6.34 | 55.5 | 2120.9
32557.49 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 6.34 | 55.5 | 2120.9
32557.55 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 6.34 | 55.5 | 2120.9
32557.83 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 6.34 | 55.46 | 2120.9
32557.83 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 6.34 | 55.46 | 2120.9
32558.48 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 6.34 | 55.44 | 2120.9
32558.48 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 6.34 | 55.44 | 2120.9
32558.72 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 6.34 | 55.4 | 2120.9
32558.81 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 6.34 | 55.42 | 2120.9
32558.81 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 6.34 | 55.42 | 2120.9
32558.99 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 6.34 | 55.39 | 2120.9
32558.99 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 6.34 | 55.39 | 2120.9
32559.07 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 6.34 | 55.39 | 2120.9
32559.12 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 6.34 | 55.39 | 2120.9
32559.54 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 6.34 | 55.35 | 2120.9
32559.54 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 6.34 | 55.35 | 2120.9
32559.72 | Line 8FRANKLIN TN (360069) TO 8SEQUOYAH NP (360081) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 6.34 | 55.34 | 2120.9
32601 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.82 | -374.63 | -2598.1
32649.73 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC1L_3478217NEOGA-3484917HOLLANDC2 | 5.66 | -529.31 | 1319
32671.89 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -6.61 | -439.64 | -2598.1
32702.61 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -6.61 | -437.61 | -2598.1
32726.05 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.71 | -550.07 | 1319
32729.06 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -6.61 | -435.87 | -2598.1
32836.37 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -6.48 | 851.82 | -1276
32837.71 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 5.51 | 280.16 | 2088
32900.63 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 5.51 | 276.7 | 2088
32907.1 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -6.27 | -862.78 | -2927
32911.09 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -6.57 | 886.93 | -1276
32913.6 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 5.51 | 275.98 | 2088
33052.45 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600488DAVIDSONTNC1 | -6.48 | -455.95 | -2598.1
33302.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3473407KANSASC1 | 5.51 | -514.59 | 1319
33335.97 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | -6.49 | 886.03 | -1276
33340.27 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 5.47 | 263.64 | 2088
33355.72 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | -6.51 | 895.05 | -1276
33381.29 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | -6.43 | 870.7 | -1276
33409.64 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -6.49 | -429.12 | -2598.1
33466.46 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 5.43 | 272.34 | 2088
33499.16 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.38 | 286.84 | 2088
33581.02 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-24771205SULLIVANC1 | 5.38 | -488.53 | 1319
33694.47 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 6.37 | 451.76 | 2598.1
33710.71 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.31 | -514.8 | 1276
33711.61 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_041804J1180POI-047714J1771POIC1 | 5.38 | -496.02 | 1319
33714.98 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -6.58 | -380.62 | -2598.1
33750.16 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | -6.55 | -386.88 | -2598.1
33777.47 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.14 | 524.82 | 2598.1
33786.61 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.55 | 875.9 | -998
33786.61 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.55 | 875.9 | -998
33824.51 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600818SEQUOYAHNPC1 | 6.08 | 540.49 | 2598.1
33839.57 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3600178WEAKLEYTN_3600185WEAKLEYTN_3625921WEAKLEYTN C 1 | 5.47 | 238.52 | 2088
33860.53 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | 5.28 | -513.39 | 1276
33876.3 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | 5.28 | -514.22 | 1276
33881.73 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | 5.28 | -514.51 | 1276
33897.25 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 5.92 | 592.46 | 2598.1
33897.25 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 5.92 | 592.46 | 2598.1
33921.05 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 5.04 | -389.63 | 1319
33979.17 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047714J1771POI-3468097CASEYC1 | 5.39 | -511.05 | 1319
34014.51 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_072640J1263POI-3468097CASEYC1 | 5.51 | -556.36 | 1319
34021.49 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.3 | 866.94 | -1276
34030.94 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.26 | -515.46 | 1276
34055.42 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 6.29 | 454.35 | 2598.1
34105.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.5 | -555.37 | 1319
34106.64 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600178WEAKLEYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.42 | 237.84 | 2088
34152.81 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | 5.22 | -507.94 | 1276
34186.37 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3480677RAMSEY-3484917HOLLANDC1 | 5.69 | -627.87 | 1319
34201.65 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 5.31 | 270.94 | 2088
34201.65 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 5.31 | 270.94 | 2088
34202.07 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 5.31 | 270.92 | 2088
34202.07 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 5.31 | 270.92 | 2088
34208.43 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 5.34 | 260.78 | 2088
34208.67 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | -6.04 | 789.22 | -1276
34214.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478217NEOGAC1 | 5.33 | -505.37 | 1319
34235.14 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3600378JVILLEFPC1 | 5.39 | 243.09 | 2088
34252.64 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.09 | 346.25 | 2088
34254.78 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.09 | 346.14 | 2088
34267.8 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | -6.39 | -408.7 | -2598.1
34272.9 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.09 | 345.22 | 2088
34280.96 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 5.27 | 281.54 | 2088
34283.42 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482334REDHAWK-3488324GRMCCORDC1 | 5.24 | -519.84 | 1276
34286.01 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.27 | 281.27 | 2088
34292.3 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.09 | 344.24 | 2088
34295.22 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 5.27 | 280.79 | 2088
34295.86 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.09 | 344.06 | 2088
34308.95 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.32 | 263.42 | 2088
34315.05 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.09 | 343.08 | 2088
34334.28 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.17 | -498.95 | 1276
34335.59 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 5.27 | 278.66 | 2088
34338.27 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 5.92 | 566.37 | 2598.1
34338.27 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 5.92 | 566.37 | 2598.1
34348.19 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | 5.01 | -444.46 | 1276
34363.12 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 5.12 | -482.72 | 1276
34381.96 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.32 | 259.28 | 2088
34400.66 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 5.25 | 280.71 | 2088
34410.03 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 5.25 | 280.22 | 2088
34418.11 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 5.25 | 279.79 | 2088
34430.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3465087ALBION-3478507NORRISC1 | 6.23 | 454.34 | 2598.1
34440.49 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.17 | -504.67 | 1276
34453.42 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.32 | 255.32 | 2088
34454.68 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473784KINMUNDYN-3473794KINMDYMOCZ | 5.21 | -519.61 | 1276
34463.35 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3605428HAYWOODTNC1 | 5.27 | 271.49 | 2088
34490.09 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 5.92 | 557.38 | 2598.1
34513.58 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3479474PANA1-3480684RAMSEYCIPSC1 | 5.36 | -529.74 | 1319
34521.48 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | 5.18 | -512.84 | 1276
34525.74 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.17 | -509.37 | 1276
34535.11 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 5.92 | 554.72 | 2598.1
34555.23 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 5.92 | 553.53 | 2598.1
34555.59 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | 5.09 | 330.85 | 2088
34599.73 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 5.04 | -542.82 | 1200
34599.73 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | 5.04 | -542.82 | 1200
34600.25 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 5.92 | 550.87 | 2598.1
34607.03 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3473784KINMUNDYNC1 | 5.16 | -509.08 | 1276
34616.37 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 5.14 | -502.63 | 1276
34621.56 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600528BRFERRYNP-3600888LIMESTONEC1 | 6.02 | 515.6 | 2598.1
34643.85 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | 5.15 | -508.42 | 1276
34653.31 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -6.36 | -392.96 | -2598.1
34665.47 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 5.12 | -497.41 | 1276
34680.27 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603055MTPLEASTN-3617225LYNNVLLETPC1 | 6.06 | 497.52 | 2598.1
34686.82 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600528BRFERRYNP-3600608MADISONALC1 | 6.03 | 507.33 | 2598.1
34707.84 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3614635CULLEOKATP-3617225LYNNVLLETPC1 | 6.06 | 495.85 | 2598.1
34715.1 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.12 | 779.35 | -998
34715.1 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | Base Case | -5.12 | 779.35 | -998
34719.61 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | 5.15 | -512.6 | 1276
34723.64 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | 5.15 | -512.81 | 1276
34734.41 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -6.36 | -387.46 | -2598.1
34735.26 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488334SCENTRLASC1 | 5.13 | -505.53 | 1276
34741.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -6.25 | 895.14 | -1276
34742.43 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600115RUTHERFORD-3604125CHRISTIANAC1 | 6.11 | 474.92 | 2598.1
34743.25 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 5.38 | -549.21 | 1319
34749.08 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487804STALLINGS-3487944WANDAC1 | 5.12 | -504.72 | 1276
34755.1 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3480684RAMSEYCIPSC1 | 5.17 | -519.2 | 1276
34766.66 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -6.17 | -783.06 | -2927
34770.2 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | 5.18 | -525.96 | 1276
34780.41 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610725ELKRIDGE-3614635CULLEOKATPC1 | 6.06 | 491.46 | 2598.1
34781.82 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457477SIOUX-3481517ROXFORDC1 | 5.25 | -508.71 | 1319
34786.12 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | 5.15 | -516.25 | 1276
34802.65 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 5.12 | -506.83 | 1276
34839.28 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600448MONTGOMERY-3600718WILSONTNC1 | 6.07 | 483.99 | 2598.1
34848.52 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | 5.38 | -555.25 | 1319
34853.29 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603875WARTRACETN-3604125CHRISTIANAC1 | 6.11 | 468.14 | 2598.1
34871.99 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | -5.94 | 795.69 | -1276
34895.14 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605055RALLYHILL-3605315KEDRONRDC1 | 6.05 | 485.27 | 2598.1
34921.62 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 6.04 | 489.01 | 2598.1
34942 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | 5.18 | -535.46 | 1276
34945.77 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | 5.15 | -522.54 | 1276
34948.32 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487924COTTAGEHLS-3487944WANDAC1 | 5.12 | -513.76 | 1276
34951.56 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | 5.38 | -561.03 | 1319
34952.99 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605055RALLYHILL-3616575CHAPELHILLC1 | 6.05 | 481.77 | 2598.1
34955.15 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3600178WEAKLEYTN_3600185WEAKLEYTN_3625921WEAKLEYTN C 1 | -6.44 | -345.5 | -2598.1
34965.24 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | -5.87 | 774.97 | -1276
35010.74 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600108RUTHERFORD-3600115RUTHERFORDC1 | 5.85 | 550.15 | 2598.1
35010.74 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600108RUTHERFORD-3600508MAURYTNC1 | 5.85 | 550.15 | 2598.1
35027.07 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | 6.13 | 451.91 | 2598.1
35038.03 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613885UNIONVLETN-3616575CHAPELHILLC1 | 6.05 | 476.62 | 2598.1
35076.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 6.09 | 460.23 | 2598.1
35086.88 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610725ELKRIDGE-3617965CORNERSVLTPC1 | 6.06 | 472.89 | 2598.1
35088.69 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468097CASEY-3478307NEWTONC1 | 5.3 | -541.26 | 1319
35092.97 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613875RABBITBRNCH-3613885UNIONVLETNC1 | 6.05 | 473.29 | 2598.1
35101.72 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 6.02 | 484.44 | 2598.1
35102.38 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042414J1241POI-3488277MTVERNWC1 | 5.38 | -569.63 | 1319
35109.68 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 6.1 | 458.06 | 2598.1
35119.64 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 6.06 | 469.5 | 2598.1
35127.35 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612195COLLINSCRT-3617965CORNERSVLTPC1 | 6.06 | 470.44 | 2598.1
35139.11 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 6.08 | 461.84 | 2598.1
35197.49 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600608MADISONAL-3600888LIMESTONEC1 | 6 | 486.14 | 2598.1
35200.83 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 6.06 | 464.36 | 2598.1
35214.67 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | 6.09 | 454.47 | 2598.1
35244.56 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 6.04 | 470.94 | 2598.1
35271.21 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3381988DRIVER%-3600218SHELBYTNC1 | -6.07 | -458.8 | -2598.1
35277.61 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600378JVILLEFP-3606405JVILLEFP#3C14 | -6.42 | -334.59 | -2598.1
35297.38 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3478307NEWTONC1 | 5.29 | -547.83 | 1319
35338.86 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3479494PANA3-3487884SCHRAMCYTPC1 | 5.42 | -596.65 | 1319
35400.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482334REDHAWK-3487884SCHRAMCYTPC1 | 5.34 | -570.16 | 1319
35407.93 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | -6.2 | -404.35 | -2598.1
35441.63 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089550J955GEN-089552J955SUBC1 | 5.04 | -466.22 | 1319
35441.63 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_089551J955GEN1-089552J955SUBC1 | 5.04 | -466.22 | 1319
35443.8 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | -6.41 | -324.6 | -2598.1
35481.84 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -5.78 | -729.62 | -2780
35481.84 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | Base Case | -5.78 | -729.62 | -2780
35496.13 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | 5.01 | -503.62 | 1276
35503.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | 5.01 | -504.09 | 1276
35504.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 5.01 -504.18 1276.00 35506.89 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 5.01 -504.27 1276.00 35507.06 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | 5.01 | -504.28 | 1276
35508.51 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 5.01 | -504.35 | 1276
35508.93 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 5.01 -504.37 1276.00 35509.52 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 5.01 -504.40 1276.00 35511.68 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 5.01 -504.43 1276.00 35511.68 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 5.01 -504.43 1276.00 35516.18 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 5.01 -504.70 1276.00 35516.18 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 5.01 -504.70 1276.00 35564.58 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | 5.01 | -507.22 | 1276
35525.53 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605688LAGCRKCT-3606158LAGCRKCCC1 | -5.91 | -497.87 | -2598.1
35544.38 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606405JVILLEFP#3-3606415JVILLECT#1C1 | -5.91 | -496.75 | -2598.1
35554.16 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_074652J1464SUB-074653J1464POIC1 | 5.04 | -471.89 | 1319
35555.67 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -6.2 | -392.65 | -2598.1
35555.67 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -6.2 | -392.65 | -2598.1
35557.52 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -6.2 | -392.53 | -2598.1
35566.36 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 5.01 -507.32 1276.00 35571.68 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | 5.01 | -507.52 | 1276
35567.42 | Line 8SHELBY TN (360021) TO 8LAG CRK CT (360568) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3605428HAYWOODTNC1 | -5.93 | -489.16 | -2598.1
35573.56 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS 5.01 -507.61 1276.00 35595.28 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | 5.01 | -508.07 | 1276
35612.38 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 5.01 -508.70 1276.00 35615.08 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.01 -507.87 1276.00 35618.60 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.01 | -508.18 | 1276
35616.35 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 5.01 | -507.74 | 1276
35627.96 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 5.01 -509.38 1276.00 35630.51 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 5.01 -508.49 1276.00 35631.13 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S27 | 5.01 | -509.52 | 1276
35631.2 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 | 5.01 | -509.52 | 1276
35631.2 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 | 5.01 | -509.52 | 1276
35631.2 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 | 5.01 | -509.52 | 1276
35633.43 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.01 -508.84 1276.00 35633.50 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV 5.01 -508.85 1276.00 35635.28 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.01 | -509.13 | 1276
35634.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 5.01 | -508.89 | 1276
35634.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 5.01 | -508.89 | 1276
35634.6 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 5.01 | -508.9 | 1276
35634.6 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 5.01 | -508.9 | 1276
35636.25 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.01 | -508.98 | 1276
35637.37 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | 5.01 | -509.25 | 1276
35637.41 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 5.01 | -509.25 | 1276
35637.91 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.01 -509.07 1276.00 35643.41 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 5.01 -509.34 1276.00 35643.52 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL 5.01 -509.35 1276.00 35645.82 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 5.01 -509.32 1276.00 35646.43 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1 5.01 -509.40 1276.00 35646.43 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 5.01 -509.40 1276.00 35646.43 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 5.01 -509.40 1276.00 35647.19 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1 5.01 -509.54 1276.00 35647.19 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:BRKNGCO3:1_Dup1 5.01 -509.54 1276.00 35647.22 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.01 -509.53 1276.00 35647.22 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.01 -509.53 1276.00 35647.42 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M54 5.01 -509.89 1276.00 35647.42 Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8M54 | 5.01 | -509.89 | 1276
35642.35 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.01 | -509.25 | 1276
35642.88 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 5.01 | -509.52 | 1276
35646.45 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 5.01 | -509.49 | 1276
35647.42 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M53 | 5.01 | -509.89 | 1276
35647.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1 | 5.01 | -509.9 | 1276
35647.55 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1_Dup1 | 5.01 | -509.9 | 1276
35647.61 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 5.01 | -509.55 | 1276
35648.57 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 5.01 | -509.52 | 1276
35648.57 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 5.01 | -509.52 | 1276
35650.77 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 5.01 | -509.66 | 1276
35651.27 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 5.01 | -509.49 | 1276
35651.32 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 5.01 | -509.65 | 1276
35652.32 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | 5.01 | -510.03 | 1276
35652.49 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | 5.01 | -510.04 | 1276
35652.96 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 5.01 | -509.77 | 1276
35655.09 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | 5.01 | -510.17 | 1276
35658.77 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | 5.01 | -510.05 | 1276
35659.53 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | 5.01 | -510.05 | 1276
35659.74 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | 5.01 | -510.06 | 1276
35661.32 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | 5.01 | -509.95 | 1276
35661.7 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | 5.01 | -509.93 | 1276
35662.49 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 5.01 | -510.2 | 1276
35667.15 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 5.09 274.21 2088.00 35676.35 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 5.09 273.85 2088.00 35713.30 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 5.09 271.98 2088.00 35714.86 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 5.09 271.90 2088.00 35719.10 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 5.09 | 271.68 | 2088
35669.89 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 5.01 | -510.63 | 1276
35670.5 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 5.01 | -510.66 | 1276
35670.83 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | 5.01 | -510.71 | 1276
35670.91 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 5.01 | -510.68 | 1276
35670.92 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.01 | -510.72 | 1276
35670.94 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.01 | -510.72 | 1276
35671.16 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 5.01 | -510.73 | 1276
35671.16 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 5.01 | -510.73 | 1276
35672.73 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | 5.01 | -510.69 | 1276
35672.73 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | 5.01 | -510.69 | 1276
35673.07 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | 5.01 | -510.69 | 1276
35673.69 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | 5.01 | -510.66 | 1276
35673.75 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 5.01 | -510.64 | 1276
35673.93 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 5.01 | -510.87 | 1276
35673.96 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | 5.01 | -510.7 | 1276
35674.61 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 5.01 | -510.08 | 1276
35675.04 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:North_Creek:3-1 | 5.01 | -510.9 | 1276
35675.26 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK8:8 | 5.01 | -510.92 | 1276
35675.26 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:884 | 5.01 | -510.92 | 1276
35675.29 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:8962 | 5.01 | -510.72 | 1276
35675.6 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:3025 | 5.01 | -510.73 | 1276
35675.94 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:UNIG51:UNIG52 | 5.01 | -510.99 | 1276
35676.43 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:873 | 5.01 | -510.96 | 1276
35676.46 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:UNVRSTY:5 | 5.01 | -510.99 | 1276
35676.46 | Line 7ROXFORD (348151) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:University:UNIG51 | 5.01 | -510.99 | 1276
35704.08 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.08 | 272.55 | 2088
35704.56 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.08 | 272.45 | 2088
35718.45 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.09 | 271.72 | 2088
35721.22 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 5.09 271.58 2088.00 35723.03 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 5.09 271.48 2088.00 35724.28 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 5.09 | 271.37 | 2088
35726.45 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 5.09 | 271.31 | 2088
35726.63 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.08 | 271.3 | 2088
35727.28 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS 5.09 269.90 2088.00 35728.80 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 5.09 271.19 2088.00 35729.09 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 5.09 271.18 2088.00 35729.09 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 5.09 271.18 2088.00 35730.61 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.09 269.85 2088.00 35730.61 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.09 269.85 2088.00 35730.61 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.09 269.85 2088.00 35730.61 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.09 269.85 2088.00 35730.61 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.09 269.85 2088.00 35732.03 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 5.09 271.03 2088.00 35732.65 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.09 270.99 2088.00 35732.65 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.09 270.99 2088.00 35733.72 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.09 270.94 2088.00 35733.80 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.09 270.94 2088.00 35734.01 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 5.09 270.93 2088.00 35735.72 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.09 270.84 2088.00 35736.15 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.09 270.82 2088.00 35736.60 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.09 269.54 2088.00 35740.18 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 5.09 | 270.61 | 2088
35728.56 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.09 | 271.2 | 2088
35733.26 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.08 | 270.99 | 2088
35734.45 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.09 | 270.9 | 2088
35734.45 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.09 | 270.9 | 2088
35740.01 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.08 | 270.63 | 2088
35740.01 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.08 | 270.63 | 2088
35740.3 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | 5.09 | 270.6 | 2088
35741.09 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.09 | 270.56 | 2088
35741.16 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.08 | 270.59 | 2088
35741.44 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 5.09 | 270.54 | 2088
35741.74 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.08 | 270.54 | 2088
35742.41 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 5.09 | 270.5 | 2088
35743.9 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 5.09 | 270.42 | 2088
35743.98 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.09 | 270.42 | 2088
35744.72 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.08 | 270.4 | 2088
35744.77 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.09 | 270.38 | 2088
35744.78 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.08 | 270.38 | 2088
35745 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 5.09 | 270.37 | 2088
35745 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 5.09 | 270.37 | 2088
35745.11 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 5.09 | 270.36 | 2088
35746.82 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.08 | 270.31 | 2088
35746.85 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.08 | 270.29 | 2088
35746.88 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.08 | 270.27 | 2088
35748.27 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 5.09 | 270.2 | 2088
35748.37 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.08 | 270.21 | 2088
35748.37 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.08 | 270.21 | 2088
35748.46 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S97 | 5.09 | 269.53 | 2088
35748.46 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8S97 5.09 269.53 2088.00 35748.59 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 5.09 270.18 2088.00 35749.04 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 5.09 270.16 2088.00 35749.37 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | 5.09 | 268.88 | 2088
35748.68 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.08 | 270.18 | 2088
35750.27 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 5.09 | 270.1 | 2088
35750.27 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 5.09 270.10 2088.00 35750.27 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 5.09 270.10 2088.00 35750.44 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 5.09 270.09 2088.00 35750.60 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 5.09 270.08 2088.00 35751.23 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 5.09 270.05 2088.00 35751.24 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 5.09 270.05 2088.00 35752.09 Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 5.09 270.01 2088.00 36044.74 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:RRK | 5.92 | 465.36 | 2598.1
35751.44 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.08 | 270.05 | 2088
35751.54 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.08 | 270.04 | 2088
35752.37 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.08 | 269.99 | 2088
35754.31 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.08 | 269.89 | 2088
35754.36 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.08 | 269.89 | 2088
35755.08 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3488277MTVERNWC1 | -6.18 | -388.88 | -2598.1
35755.62 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.08 | 269.86 | 2088
35756.73 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.08 | 269.77 | 2088
35756.85 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.08 | 269.77 | 2088
35757.82 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.08 | 269.72 | 2088
35758.04 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.08 | 269.72 | 2088
35758.14 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.08 | 269.7 | 2088
35759.04 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.08 | 269.66 | 2088
35759.07 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.08 | 269.66 | 2088
35759.1 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 5.08 | 269.66 | 2088
35759.1 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 5.08 | 269.66 | 2088
35759.12 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 5.09 | 269.65 | 2088
35759.36 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.08 | 269.65 | 2088
35759.36 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.08 | 269.65 | 2088
35759.81 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.08 | 269.61 | 2088
35759.95 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.08 | 269.62 | 2088
35759.99 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.08 | 269.61 | 2088
35760.09 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 5.08 | 269.6 | 2088
35760.09 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 5.08 | 269.6 | 2088
35760.13 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 5.08 | 269.69 | 2088
35760.88 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 5.09 | 269.56 | 2088
35761.07 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 5.08 | 269.55 | 2088
35761.07 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 5.08 | 269.55 | 2088
35761.29 | Line 8WNEWMADRID (301406) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 5.08 | 269.57 | 2088
35811.87 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457477SIOUX-3481517ROXFORDC1 | -5.87 | 825.48 | -1276
35863.34 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473397RUBY-3488877SIDNEYC1 | 5.16 | -529.95 | 1319
35863.79 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3841578MILLER8C1 | -6.19 | -705.85 | -2927
35867.86 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473397RUBY-3473407KANSASC1 | 5.16 | -530.66 | 1319
35954.24 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | 3WT_3605828GLEASONCT_3642311GLEASONT1_3642321GLEASONT2 C 1 | -5.91 | -472.52 | -2598.1
36004.5 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 5.11 | -522.17 | 1319
36016.23 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606128BENTONMS-3606148MAGNOLCC2C2 | -5.91 | -468.86 | -2598.1
36021.71 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_3491011CLINTONG1U1 | 5.04 | -495.44 | 1319
36027.31 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457554SIOUX1-3476144MEPPENTC1 | 5.15 | -538.16 | 1319
36045.19 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | 5.92 | 465.38 | 2598.1
36074.74 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -5.74 | 796.46 | -1276
36084.05 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | 5.92 | 463.07 | 2598.1
36085.46 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | 5.92 | 462.98 | 2598.1
36086.04 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.92 | 463.15 | 2598.1
36087.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.92 | 462.92 | 2598.1
36089.15 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 5.92 462.77 2598.10 36092.10 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | 5.92 | 462.59 | 2598.1
36094.16 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | 5.92 | 462.47 | 2598.1
36094.86 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 5.14 | -534.73 | 1319
36096.26 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL 5.92 462.30 2598.10 36098.18 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL 5.92 462.24 2598.10 36101.43 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 5.92 462.04 2598.10 36101.60 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 5.92 462.03 2598.10 36101.60 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 5.92 462.03 2598.10 36104.57 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS 5.92 461.86 2598.10 36104.90 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT 5.92 461.84 2598.10 36104.90 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 5.92 461.84 2598.10 36106.08 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W 5.92 461.77 2598.10 36106.44 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 5.92 461.75 2598.10 36107.78 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC 5.92 461.67 2598.10 36108.69 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS 5.92 461.61 2598.10 36109.44 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 5.92 461.57 2598.10 36113.74 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 5.92 461.31 2598.10 36113.75 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | 5.92 | 461.32 | 2598.1
36096.58 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.92 | 462.33 | 2598.1
36105.35 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 5.14 | -535.52 | 1319
36106.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048393J1839SUB-3488534ADMNORTHC1 | 5.04 | -499.71 | 1319
36106.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_048390J1839GEN-048393J1839SUBC1 | 5.04 | -499.71 | 1319
36106.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | G_048390J1839GENU1 | 5.04 | -499.71 | 1319
36106.93 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 5.92 | 461.72 | 2598.1
36107.59 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.92 | 461.68 | 2598.1
36112.94 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 5.92 | 461.36 | 2598.1
36112.94 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 5.92 | 461.36 | 2598.1
36115.48 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.92 | 461.25 | 2598.1
36116.09 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | 5.92 | 461.18 | 2598.1
36116.16 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3488467CLINTON-3491011CLINTONG1C1 | 5.04 | -500.2 | 1319
36116.27 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | 5.92 | 461.17 | 2598.1
36117.94 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | 5.92 | 461.07 | 2598.1
36118.13 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | 5.92 | 461.06 | 2598.1
36118.56 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | 5.92 | 461.03 | 2598.1
36118.71 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | 5.92 | 461.02 | 2598.1
36118.71 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | 5.92 | 461.02 | 2598.1
36120.65 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 5.92 | 460.91 | 2598.1
36121.39 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.92 | 460.89 | 2598.1
36121.39 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.92 | 460.89 | 2598.1
36121.63 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 5.92 | 460.86 | 2598.1
36122.07 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 5.92 | 460.85 | 2598.1
36122.57 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | 5.92 | 460.79 | 2598.1
36122.71 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | 5.92 | 460.78 | 2598.1
36123.34 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | 5.92 | 460.75 | 2598.1
36125.01 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | 5.92 | 460.65 | 2598.1
36125.01 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 5.92 460.65 2598.10 36125.01 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 5.92 460.65 2598.10 36125.22 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 5.92 460.64 2598.10 36125.43 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 5.92 460.62 2598.10 36125.45 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR 5.92 460.62 2598.10 36125.55 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 5.92 460.62 2598.10 36126.81 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 5.92 460.54 2598.10 36127.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN 5.92 460.52 2598.10 36128.04 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 5.92 460.47 2598.10 36128.73 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 5.92 460.43 2598.10 36129.14 Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | 5.92 | 460.4 | 2598.1
36125.44 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 5.92 | 460.62 | 2598.1
36125.45 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 5.92 | 460.62 | 2598.1
36125.73 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 5.92 | 460.65 | 2598.1
36127.48 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 5.92 | 460.57 | 2598.1
36127.51 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 5.92 | 460.5 | 2598.1
36127.6 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 5.92 | 460.52 | 2598.1
36128.68 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 5.92 | 460.44 | 2598.1
36129.18 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 5.92 | 460.4 | 2598.1
36129.18 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | 5.92 | 460.35 | 2598.1
36129.31 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36129.33 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36129.33 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36129.33 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36129.71 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36129.71 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 5.92 | 460.39 | 2598.1
36131.75 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 5.92 | 460.26 | 2598.1
36132.14 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 5.92 | 460.24 | 2598.1
36132.33 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 5.92 | 460.22 | 2598.1
36133.44 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 5.92 | 460.15 | 2598.1
36133.62 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 5.92 | 460.14 | 2598.1
36136.96 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 5.92 | 459.95 | 2598.1
36137.01 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 5.92 | 460 | 2598.1
36137.09 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 5.92 | 459.94 | 2598.1
36138.14 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 5.92 | 459.89 | 2598.1
36138.15 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 5.92 | 459.88 | 2598.1
36138.18 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 5.92 | 459.87 | 2598.1
36138.63 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 5.92 | 459.84 | 2598.1
36138.94 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 5.92 | 459.84 | 2598.1
36139 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 5.92 | 459.84 | 2598.1
36139.14 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601745ALLENFP-3607475ALLENCC#3C1 | -5.91 | -461.59 | -2598.1
36139.14 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3607475ALLENCC#3-3643271ALLENCCST1C1 | -5.91 | -461.59 | -2598.1
36139.14 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3643271ALLENCCST1U1 | -5.91 | -461.59 | -2598.1
36139.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 5.92 | 459.8 | 2598.1
36139.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 5.92 | 459.8 | 2598.1
36140.04 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 5.92 | 459.78 | 2598.1
36140.04 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 5.92 | 459.78 | 2598.1
36140.05 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 5.92 | 459.76 | 2598.1
36140.13 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 5.92 | 459.78 | 2598.1
36140.13 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 5.92 | 459.78 | 2598.1
36140.38 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 5.92 | 459.74 | 2598.1
36140.39 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | 5.92 | 459.74 | 2598.1
36140.39 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | 5.92 | 459.74 | 2598.1
36140.43 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 5.92 | 459.75 | 2598.1
36140.91 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tayco | 5.92 | 459.71 | 2598.1
36141.01 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Jefferson:JEFG53 | 5.92 | 459.7 | 2598.1
36141.09 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8FRANKLIN TN (360069) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB23:69:ATC:Dellwood_A06:6756-S | 5.92 | 459.7 | 2598.1
36147.46 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | 5.12 | -531.49 | 1319
36152.87 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600938BULLRUNFP-3600978VOLUNTEERC1 | -5.94 | -778.61 | -2927
36160.32 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 5.14 | -538.24 | 1319
36183.52 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3605828GLEASONCTC1 | -5.83 | -487.84 | -2598.1
36212.81 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | 5.14 | -541.12 | 1319
36488.42 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600588EPOINTAL-3600658WIDCRKFPC1 | -6 | -737.9 | -2927
36514.12 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600358WESTPOINT-3600528BRFERRYNPC1 | -5.98 | -741.99 | -2927
36589.67 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457477SIOUX-3481517ROXFORDC1 | -5.47 | 724.79 | -1276
36590.73 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -6.01 | -726.56 | -2927
36594.03 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 5.04 | -524.25 | 1319
36614.32 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 5.04 | -525.15 | 1319
36646.31 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 5.04 | -526.77 | 1319
36656.7 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 5.04 | -527.43 | 1319
36657.25 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 5.04 | -527.45 | 1319
36704.84 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 5.04 | -529.85 | 1319
36704.84 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 5.04 | -529.85 | 1319
36705.04 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 5.04 | -529.86 | 1319
36705.04 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 5.04 | -529.86 | 1319
36716.74 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 5.04 | -530.28 | 1319
36727.45 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 5.04 | -530.99 | 1319
36727.55 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 5.04 | -531 | 1319
36731.03 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 5.03 | -530.21 | 1319
36732.81 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 5.04 | -530.68 | 1319
36740.63 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 5.04 | -531.64 | 1319
36740.63 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 5.04 | -531.64 | 1319
36746.4 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 5.04 | -531.89 | 1319
36755.48 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 5.04 | -532.4 | 1319
36762.13 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | 5.04 | -532.68 | 1319
36762.13 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | 5.04 | -532.68 | 1319
36762.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 5.04 | -532.71 | 1319
36763.13 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 5.04 | -532.11 | 1319
36764.54 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 5.04 | -532.8 | 1319
36770.86 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 5.04 -534.79 1319.00 36772.81 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | 5.04 | -534.89 | 1319
36774.68 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 5.04 | -533.35 | 1319
36777.28 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | 5.04 | -533.47 | 1319
36778.84 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS 5.04 -535.14 1319.00 36779.05 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:SPS | 5.04 | -535.15 | 1319
36780.8 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | 5.04 | -533.66 | 1319
36781.23 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 5.04 | -533.7 | 1319
36781.23 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | 5.04 | -533.7 | 1319
36781.35 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 5.04 | -533.71 | 1319
36781.35 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 5.04 | -533.71 | 1319
36781.38 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | 5.04 | -533.69 | 1319
36781.92 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 5.04 | -533.74 | 1319
36781.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 5.04 | -533.74 | 1319
36785.65 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 5.04 | -533.86 | 1319
36788.31 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 5.04 -535.52 1319.00 36788.31 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 5.04 -535.52 1319.00 36795.55 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 5.04 -535.97 1319.00 36797.86 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | 5.04 | -536.1 | 1319
36793.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 5.04 | -534.31 | 1319
36796.57 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 5.04 | -534.47 | 1319
36796.69 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 5.04 | -534.48 | 1319
36798.48 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | 5.04 | -536.13 | 1319
36799.85 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 | 5.04 | -536.2 | 1319
36800.46 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 5.04 -536.23 1319.00 36800.67 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | 5.04 | -536.24 | 1319
36800.65 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.98 | -727.89 | -2927
36800.71 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | 5.04 | -536.24 | 1319
36801.24 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 5.04 -534.70 1319.00 36801.35 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 5.04 -534.70 1319.00 36802.58 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 5.04 -536.27 1319.00 36802.58 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 5.04 -536.27 1319.00 36806.38 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 5.04 -536.50 1319.00 36806.38 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 5.04 -536.50 1319.00 36846.31 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 5.04 | -537.75 | 1319
36803.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 5.04 | -534.29 | 1319
36804.2 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 5.04 | -534.85 | 1319
36804.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 5.04 | -534.86 | 1319
36804.99 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 5.04 | -534.9 | 1319
36804.99 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 5.04 | -534.9 | 1319
36806.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | 5.04 | -535.07 | 1319
36811.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 5.04 | -535.21 | 1319
36812.11 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3468874COFFEN-N-3482334REDHAWKC1 | -6.1 | 968.28 | -1276
36814.55 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:345:ATC:PTBCH4:4:NPIR:NLL | 5.04 | -535.37 | 1319
36817.15 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:345:ATC:PointBeach:4-5 | 5.04 | -535.48 | 1319
36819.22 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | 5.04 | -535.49 | 1319
36819.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | 5.04 | -535.49 | 1319
36821.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:345:ATC:PointBeach:1-2 | 5.04 | -535.64 | 1319
36833.37 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24252105NAGEL-3601028PHIPPSBNPC1 | -5.88 | -760.46 | -2927
36840.54 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600978VOLUNTEERC1 | -5.84 | -773.75 | -2927
36853.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.31 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.33 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.34 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 5.03 | -536.35 | 1319
36853.34 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 5.03 | -536.35 | 1319
36855.9 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 5.03 | -536.48 | 1319
36855.91 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 5.03 | -536.48 | 1319
36858.38 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 5.03 | -536.61 | 1319
36858.39 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 5.03 | -536.61 | 1319
36862.28 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 5.04 | -537.78 | 1319
36862.28 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 5.04 | -537.78 | 1319
36863.56 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo 5.04 -538.92 1319.00 36870.61 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 5.04 | -538.2 | 1319
36881.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 5.04 | -538.75 | 1319
36881.41 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 5.04 | -538.75 | 1319
36881.42 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 5.04 -538.75 1319.00 36881.42 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 5.04 -538.75 1319.00 36884.56 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 5.04 | -538.91 | 1319
36886.16 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 5.04 | -538.99 | 1319
36886.16 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 5.04 -538.99 1319.00 36886.16 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 5.04 -538.99 1319.00 36886.26 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:161:DPC:GENOA3 5.04 -538.99 1319.00 36886.26 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:161:DPC:GENOA3_Dup1 5.04 -538.99 1319.00 36886.83 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 5.04 -539.02 1319.00 36886.83 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 5.04 -539.02 1319.00 36886.99 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7PANA (347945) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:PRISLD3:8H14 5.04 -539.04 1319.00 37248.67 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -5.91 -395.99 -2598.10 37248.71 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -5.91 | -395.99 | -2598.1
36888.85 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3468867COFFEN-N-3468874COFFEN-NC1 | -6.1 | 972.96 | -1276
36909.81 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | -5.88 | -756.01 | -2927
36953.02 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604145OGLETHORPE-3613675NGAOGLETHCZ1 | -5.89 | -750.89 | -2927
36979.75 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600686WIDCRKFP-3612896CRAWFISHCRC1 | -5.88 | -751.34 | -2927
36979.75 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600686WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C16 | -5.88 | -751.34 | -2927
37003.14 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.82 | 878.32 | -1276
37003.52 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613675NGAOGLETH-3617845ECHICKGAC1 | -5.89 | -747.92 | -2927
37015.2 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3612896CRAWFISHCR-3616336CLOUDLANDGAC1 | -5.88 | -749.25 | -2927
37025.87 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615036KENSNGTNGA-3616336CLOUDLANDGAC1 | -5.88 | -748.62 | -2927
37033.52 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3617845ECHICKGA-3824185R_ROCKSPC1 | -5.89 | -746.15 | -2927
37050.95 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615006ROCKSPGGA-3615036KENSNGTNGAC1 | -5.88 | -747.15 | -2927
37213.76 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3480684RAMSEYCIPSC1 | -5.82 | 888.05 | -1276
37236.76 | Line 8MADISON AL (360060) TO 8WID CRK FP (360065) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 5.07 | 709.01 | 2598.1
37240.6 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600658WIDCRKFP-3600675WIDCRKFP2C10 | -5.83 | -755.09 | -2927
37241.64 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600528BRFERRYNPC1 | -5.96 | -707.24 | -2927
37271.58 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -5.91 | -393.96 | -2598.1
37271.6 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | -5.91 | -393.95 | -2598.1
37275.56 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -5.91 | -393.98 | -2598.1
37278.04 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -5.91 -393.84 -2598.10 37280.27 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre | -5.92 | -392.04 | -2598.1
37281.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 | -5.92 | -391.92 | -2598.1
37281.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC | -5.92 | -391.92 | -2598.1
37281.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 | -5.92 | -391.92 | -2598.1
37281.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 | -5.92 | -391.92 | -2598.1
37281.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | -5.92 | -391.92 | -2598.1
37281.84 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:BKR:GRE-PL -5.92 -391.92 -2598.10 37292.57 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -5.91 -392.88 -2598.10 37292.57 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -5.91 -392.88 -2598.10 37292.58 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -5.91 -392.88 -2598.10 37292.58 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -5.91 -392.88 -2598.10 37292.58 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -5.91 -392.88 -2598.10 37292.59 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -5.91 -392.88 -2598.10 37292.59 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -5.91 -392.88 -2598.10 37292.59 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -5.91 -392.88 -2598.10 37293.69 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -5.91 -392.81 -2598.10 37293.70 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -5.91 -392.81 -2598.10 37294.73 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -5.91 -392.75 -2598.10 37294.73 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -5.91 -392.75 -2598.10 37303.71 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -5.91 | -392.71 | -2598.1
37289.6 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600308LOWNDESMS-3606058VALLEYVIEWC1 | -5.94 | -713.13 | -2927
37289.68 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -5.91 | -392.89 | -2598.1
37291.75 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -5.91 | -392.48 | -2598.1
37292.59 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -5.91 | -392.88 | -2598.1
37292.59 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -5.91 | -392.88 | -2598.1
37292.59 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -5.91 | -392.88 | -2598.1
37302.8 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC1L_3602285BOWATERTN-3604255CHARLESTONC2 | -5.78 | -771.39 | -2927
37304.82 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -5.91 -392.69 -2598.10 37308.04 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -5.91 | -392.45 | -2598.1
37308.04 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -5.91 -392.45 -2598.10 37308.40 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -5.91 | -392.2 | -2598.1
37309.02 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:345:ITCM:MITCHLCO3 -5.92 -390.31 -2598.10 37309.02 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:345:XEL:ADAMS | -5.92 | -390.34 | -2598.1
37309.14 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600938BULLRUNFPC1 | -5.79 | -765.13 | -2927
37309.49 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | -5.92 | -390.24 | -2598.1
37310.42 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -5.91 | -391.87 | -2598.1
37311.29 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -5.91 | -392.3 | -2598.1
37311.29 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -5.91 | -392.3 | -2598.1
37311.5 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -5.91 | -392.28 | -2598.1
37314.88 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | -5.92 | -389.9 | -2598.1
37315.17 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 | -5.92 | -389.95 | -2598.1
37317.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 | -5.92 | -389.79 | -2598.1
37317.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 | -5.92 | -389.79 | -2598.1
37317.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -5.92 | -389.79 | -2598.1
37317.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 | -5.92 | -389.79 | -2598.1
37317.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 | -5.92 | -389.79 | -2598.1
37319.09 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.73 | 861.11 | -1276
37322.24 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -5.91 | -391.58 | -2598.1
37322.99 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | -5.92 | -390.12 | -2598.1
37323.05 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -5.91 -391.60 -2598.10 37323.41 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -5.91 | -391.92 | -2598.1
37323.41 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | -5.92 | -390.29 | -2598.1
37327.22 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | -5.91 | -390.38 | -2598.1
37327.22 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | -5.91 | -390.38 | -2598.1
37327.41 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | -5.91 | -390.37 | -2598.1
37327.46 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | -5.91 | -390.37 | -2598.1
37327.89 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -5.91 | -391.31 | -2598.1
37327.89 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -5.91 | -391.31 | -2598.1
37327.89 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -5.91 | -391.31 | -2598.1
37328.18 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -5.91 | -391.29 | -2598.1
37330.19 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-IVH-RRK:RRK-PRI | -5.91 | -390.44 | -2598.1
37331.31 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | -5.92 | -389.85 | -2598.1
37331.78 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 -5.91 -390.01 -2598.10 37332.28 Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -5.91 | -391.06 | -2598.1
37332.57 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -5.91 -391.04 -2598.10 37896.24 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.78 | -737.07 | -2927
37333.97 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | -5.88 | -731.1 | -2927
37340.43 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3615026ALPHAGA-3615046WRINGOLDGAC1 | -5.87 | -736.97 | -2927
37341.12 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -5.91 | -390.53 | -2598.1
37341.25 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -5.91 | -390.53 | -2598.1
37341.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.77 | 878.82 | -1276
37342.57 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.91 | -390.43 | -2598.1
37342.93 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -5.91 | -390.14 | -2598.1
37342.93 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -5.91 | -390.14 | -2598.1
37343.1 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | -5.92 | -388.81 | -2598.1
37344.3 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | -5.92 | -388.72 | -2598.1
37344.64 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -5.91 | -390.04 | -2598.1
37345.47 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:345:ATC:Arpin | -5.91 | -389.37 | -2598.1
37348.33 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | -5.91 | -389.5 | -2598.1
37348.9 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -5.91 | -389.72 | -2598.1
37351.85 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | -5.91 | -388.79 | -2598.1
37352.76 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -5.91 | -389.81 | -2598.1
37353.91 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | -5.88 | -729.85 | -2927
37354.71 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -5.91 | -389.73 | -2598.1
37354.71 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -5.91 | -389.73 | -2598.1
37355.1 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | -5.91 | -388.65 | -2598.1
37355.1 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | -5.91 | -388.65 | -2598.1
37355.24 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | -5.91 | -388.65 | -2598.1
37355.33 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | -5.91 | -388.65 | -2598.1
37356.34 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -5.91 | -389.62 | -2598.1
37356.34 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -5.91 | -389.62 | -2598.1
37358.91 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -5.91 | -389.48 | -2598.1
37359.34 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -5.91 | -389.46 | -2598.1
37359.4 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -5.91 | -389.45 | -2598.1
37359.46 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -5.91 | -389.45 | -2598.1
37359.7 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -5.91 | -389.43 | -2598.1
37360.13 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | -5.91 | -388.46 | -2598.1
37360.2 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | -5.91 | -388.46 | -2598.1
37360.56 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S_GD | -5.91 | -388.84 | -2598.1
37360.89 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:627-S | -5.91 | -388.82 | -2598.1
37360.92 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | -5.91 | -388.41 | -2598.1
37361.5 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.91 | -389.23 | -2598.1
37362.02 | Line 8JVILLE FP (360037) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -5.91 | -388.96 | -2598.1
37375.18 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -5.67 | 842.82 | -1276
37388.1 | Line 8BULL RUN FP (360093) TO 8ANDERSON TN (360120) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600858WBNP#1-3600908ROANETNC1 | -5.79 | -434.68 | -2598.1
37402.72 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606026LOOPERSFRM-3615026ALPHAGAC1 | -5.87 | -730.56 | -2927
37404.53 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3240107TRIMBLREAC-3241147TRIMBLECOC1 | -5.84 | -741.08 | -2927
37405.37 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_24800006CLIFTY-3240107TRIMBLREACC1 | -5.84 | -741.03 | -2927
37426.25 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.73 | 867.53 | -1276
37431.64 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3602835ALBERTVILLE-3843325ATTALLA5C1 | -5.85 | -737.35 | -2927
37441.84 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469927W_FRFT_E-3478507NORRISC1 | -5.88 | -726.96 | -2927
37448.21 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3604655DOUGLASHP-3613295WALNUTGRTC1 | -5.84 | -739.7 | -2927
37449.55 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600308LOWNDESMS-3600358WESTPOINTC1 | -5.84 | -738.97 | -2927
37457.93 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -5.55 | 801.52 | -1276
37465.14 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3474657LOUISVL-3484937XENIAC1 | -5.87 | -727.91 | -2927
37485.62 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3613295WALNUTGRTC1 | -5.84 | -737.51 | -2927
37490.81 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_046794J1679POI-3484937XENIAC1 | -5.87 | -726.29 | -2927
37501.56 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3611565JONESCOVE-3611675COSBYTNC1 | -5.84 | -736.58 | -2927
37505.52 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3479494PANA3-3487884SCHRAMCYTPC1 | -5.85 | 918.77 | -1276
37511.51 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -5.86 | -729.74 | -2927
37512.09 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.73 | 872.8 | -1276
37516 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_042414J1241POI-046794J1679POIC1 | -5.87 | -724.75 | -2927
37516.12 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.84 | -734.9 | -2927
37520.58 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3473784KINMUNDYNC1 | -5.73 | 872.23 | -1276
37561.27 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473784KINMUNDYN-3473794KINMDYMOCZ | -5.75 | 883.38 | -1276
37562.88 | Line 8MADISON AL (360060) TO 8WID CRK FP (360065) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 5.26 | 621.28 | 2598.1
37581.42 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482334REDHAWK-3487884SCHRAMCYTPC1 | -5.78 | 897.56 | -1276
37622.06 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -5.69 | 865.23 | -1276
37643.67 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.71 | 871.74 | -1276
37683.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -5.67 | 859.35 | -1276
37690.25 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | -5.75 | 892.38 | -1276
37698.87 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | -5.46 | 782.34 | -1276
37719.93 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.71 | 876.42 | -1276
37724.02 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.71 | 876.66 | -1276
37770.05 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3480677RAMSEY-3480684RAMSEYCIPSC1 | -5.59 | 836.2 | -1276
37786.92 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.71 | 880.52 | -1276
37805.3 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | -5.69 | 876.5 | -1276
37820.15 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | -5.67 | 869.94 | -1276
37824.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457554SIOUX1-3476144MEPPENTC1 | -5.68 | 870.78 | -1276
37873.64 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | -5.76 | 903.7 | -1276
37897.05 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.78 | -737.06 | -2927
37926.19 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | -5.78 | -735.47 | -2927
37926.34 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | -5.78 | -735.38 | -2927
37935.86 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.78 | -734.81 | -2927
37937.65 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.78 | -734.7 | -2927
37941.56 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:5M167 -5.78 -734.48 -2927.00 37944.20 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.78 | -734.33 | -2927
37942.57 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | -5.78 | -734.42 | -2927
37945.78 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.78 | -734.24 | -2927
37948.86 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.78 -734.03 -2927.00 37950.02 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.78 -733.99 -2927.00 37953.02 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.78 -733.82 -2927.00 37953.12 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.78 -733.81 -2927.00 37953.12 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.78 -733.81 -2927.00 37956.11 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.78 -733.64 -2927.00 37956.74 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.78 -733.60 -2927.00 37956.74 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.78 -733.60 -2927.00 37957.53 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:HBT:115W -5.78 -733.56 -2927.00 37957.99 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 -5.78 -733.53 -2927.00 37958.35 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P52:161:GRE:FGC -5.78 -733.51 -2927.00 37960.28 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS -5.78 -733.40 -2927.00 37960.84 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 -5.78 -733.37 -2927.00 37964.85 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:TER | -5.78 | -733.14 | -2927
37951.02 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | -5.78 | -733.93 | -2927
37953.49 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | -5.78 | -733.79 | -2927
37957.49 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | -5.78 | -733.58 | -2927
37959.83 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | -5.78 | -733.42 | -2927
37959.83 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | -5.78 | -733.42 | -2927
37964.91 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:XEL:TER | -5.78 | -733.13 | -2927
37965.25 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | -5.78 | -733.12 | -2927
37965.25 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | -5.78 | -733.12 | -2927
37967.14 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:RLK | -5.78 | -733 | -2927
37967.4 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | -5.78 | -732.99 | -2927
37967.46 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | -5.78 | -733 | -2927
37967.53 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 | -5.78 | -732.98 | -2927
37968.61 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | -5.78 | -732.92 | -2927
37969.29 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55F:115:GRE:PKN | -5.78 | -732.88 | -2927
37969.38 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 | -5.78 | -732.87 | -2927
37970.23 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 | -5.78 | -732.82 | -2927
37970.23 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 | -5.78 | -732.82 | -2927
37970.25 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND | -5.78 | -732.82 | -2927
37970.52 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | -5.78 | -732.83 | -2927
37970.69 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | -5.78 | -732.8 | -2927
37970.7 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | -5.78 | -732.8 | -2927
37972.95 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | -5.78 | -732.7 | -2927
37972.98 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | -5.78 | -732.67 | -2927
37973.66 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | -5.78 | -732.64 | -2927
37973.85 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 | -5.78 | -732.61 | -2927
37974.18 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 | -5.78 | -732.59 | -2927
37974.22 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | -5.78 | -732.6 | -2927
37974.22 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | -5.78 | -732.6 | -2927
37974.48 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:MNA:54-65MW | -5.78 | -732.58 | -2927
37975.77 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | -5.78 | -732.51 | -2927
37976.14 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS | -5.78 | -732.48 | -2927
37976.14 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5P58 -5.78 -732.48 -2927.00 37976.14 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 -5.78 -732.48 -2927.00 37976.45 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 -5.78 -732.46 -2927.00 37976.54 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:OAKDALE7:935 -5.78 -732.46 -2927.00 37976.86 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR -5.78 -732.44 -2927.00 37976.91 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P51:230:GRE:ELR_Dup1 -5.78 -732.44 -2927.00 37978.19 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 -5.78 -732.36 -2927.00 37978.36 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:PKN -5.78 -732.35 -2927.00 37979.07 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:AFTON7:5P125 -5.78 -732.31 -2927.00 37980.57 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO -5.78 -732.22 -2927.00 37980.64 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 -5.78 -732.22 -2927.00 37980.65 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 -5.78 -732.22 -2927.00 37980.65 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 -5.78 -732.22 -2927.00 37980.65 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 -5.78 -732.22 -2927.00 37980.98 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:SOURIS7:5T70 -5.78 -732.20 -2927.00 37981.37 Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:XEL:5T70 | -5.78 | -732.18 | -2927
37978.04 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | -5.78 | -732.38 | -2927
37978.04 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | -5.78 | -732.38 | -2927
37979.75 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | -5.78 | -732.28 | -2927
37981.28 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | -5.78 | -732.19 | -2927
37981.31 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_046327J1632POI-3603265BARKLEYHPC1 | -5.71 | 892.14 | -1276
37981.38 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | -5.78 | -732.18 | -2927
37982.5 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | -5.78 | -732.15 | -2927
37983.72 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | -5.78 | -732.05 | -2927
37984.58 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | -5.78 | -732 | -2927
37984.77 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | -5.78 | -731.99 | -2927
37985.17 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | -5.78 | -731.96 | -2927
37985.26 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | -5.78 | -731.97 | -2927
37986.4 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | -5.78 | -731.9 | -2927
37986.41 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | -5.78 | -731.9 | -2927
37986.41 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | -5.78 | -731.9 | -2927
37986.43 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | -5.78 | -731.9 | -2927
37986.46 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | -5.78 | -731.89 | -2927
37986.99 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | -5.78 | -731.95 | -2927
37987.08 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | -5.78 | -731.85 | -2927
37987.16 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | -5.78 | -731.85 | -2927
37987.27 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | -5.78 | -731.84 | -2927
37987.51 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | -5.78 | -731.83 | -2927
37987.51 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | -5.78 | -731.83 | -2927
37987.89 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | -5.78 | -731.81 | -2927
37987.89 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | -5.78 | -731.81 | -2927
37988.57 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:TowerDr | -5.78 | -731.77 | -2927
37988.57 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:TowerDr:1382 | -5.78 | -731.77 | -2927
37988.59 | Line 8BOWEN (380020) TO 8MOSTELLER (380021) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | -5.78 | -731.8 | -2927
37997.26 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -5.64 | 868.61 | -1276
37999.77 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -5.64 | 868.76 | -1276
38003.91 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488364WSALEM1C1 | -5.69 | 886.84 | -1276
38046.02 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | -5.41 | 783.16 | -1276
38135.93 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3488234SCENTRLANC1 | -5.39 | 780.6 | -1276
38151.23 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487234HOOKDALE1-3487314HOOKDALE2CZ | -5.39 | 781.42 | -1276
38156.5 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487314HOOKDALE2-3488324GRMCCORDC1 | -5.39 | 781.71 | -1276
38231.36 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487914MILES-3487984GILESPIETPC1 | -5.53 | 837.93 | -1276
38476.08 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3488234SCENTRLAN-3488334SCENTRLASCZ | -5.33 | 775.22 | -1276
38581.67 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482334REDHAWK-3488324GRMCCORDC1 | -5.35 | 786.99 | -1276
38588.71 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S71 -5.55 866.28 -1276.00 38588.71 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HELENA3:8S71 -5.55 866.28 -1276.00 38596.03 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S25 -5.55 866.80 -1276.00 38596.84 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:WILMART3:8S26 | -5.55 | 866.9 | -1276
38589.35 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -5.29 | 765.39 | -1276
38599.4 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 | -5.55 | 867.01 | -1276
38600.17 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S82 -5.55 867.05 -1276.00 38601.06 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -5.55 867.10 -1276.00 38601.62 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S81 | -5.55 | 867.13 | -1276
38602.1 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 | -5.55 | 867.16 | -1276
38604.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 | -5.55 | 867.19 | -1276
38604.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 | -5.55 | 867.19 | -1276
38608.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 | -5.55 | 867.49 | -1276
38608.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 | -5.55 | 867.49 | -1276
38648.36 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -5.24 | 747.88 | -1276
38661.24 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S25 -5.55 870.51 -1276.00 38663.19 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S27 | -5.55 | 870.63 | -1276
38669.19 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SPS -5.55 870.88 -1276.00 38670.64 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:SPS | -5.55 | 870.96 | -1276
38683.64 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3473784KINMUNDYN-3473794KINMDYMOCZ | -5.33 | 787.25 | -1276
38691.73 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo -5.55 871.35 -1276.00 38707.04 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.55 870.74 -1276.00 38708.04 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 | -5.55 | 871.99 | -1276
38698.68 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -5.29 | 771.45 | -1276
38709.84 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:RRK -5.55 871.07 -1276.00 38724.41 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 | -5.55 | 872.77 | -1276
38724.14 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.55 | 871.49 | -1276
38727.78 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:115:GRE:BRV | -5.55 | 871.97 | -1276
38727.79 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S27 -5.55 872.93 -1276.00 38727.87 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 -5.55 872.94 -1276.00 38727.87 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 -5.55 872.94 -1276.00 38727.87 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 -5.55 872.94 -1276.00 38727.92 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -5.55 | 871.96 | -1276
38729.66 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 | -5.55 | 871.81 | -1276
38729.68 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P53:345:XEL:PKL -5.55 872.31 -1276.00 38730.50 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 -5.55 872.10 -1276.00 38732.60 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:5M374 | -5.55 | 872.22 | -1276
38733.73 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO | -5.55 | 872.55 | -1276
38733.87 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -5.55 | 872.55 | -1276
38738.32 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:115:MP:MNT:35-50MW | -5.55 | 872.53 | -1276
38738.6 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | -5.55 | 872.55 | -1276
38739.19 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_089552J955SUB-3479557AUSTINC1 | -5.12 | 707.38 | -1276
38740.39 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -5.55 | 872.65 | -1276
38740.39 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -5.55 | 872.65 | -1276
38740.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -5.55 | 872.65 | -1276
38740.44 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -5.55 | 872.65 | -1276
38742.69 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | -5.55 | 872.78 | -1276
38742.69 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | -5.55 | 872.78 | -1276
38742.88 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | -5.55 | 872.79 | -1276
38743.66 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | -5.55 | 872.83 | -1276
38743.66 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | -5.55 | 872.83 | -1276
38744.62 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -5.55 | 873.15 | -1276
38745.08 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 | -5.55 | 872.74 | -1276
38745.22 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | -5.55 | 872.92 | -1276
38745.43 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M54 | -5.55 | 873.37 | -1276
38745.43 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8M54 -5.55 873.37 -1276.00 38745.43 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M53 -5.55 873.37 -1276.00 38745.56 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1 -5.55 873.37 -1276.00 38745.56 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1_Dup1 -5.55 873.37 -1276.00 38745.61 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 -5.55 872.83 -1276.00 38745.61 Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:STEEPBKLK3:HAWKSNEST3:1_Dup1 -5.55 872.83 -1276.00 39921.24 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S71 | -5.13 | 769.97 | -1276
38749.42 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -5.55 | 873.46 | -1276
38749.62 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -5.55 | 873.47 | -1276
38751.06 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -5.55 | 873.24 | -1276
38752.32 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -5.55 | 873.62 | -1276
38752.94 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.55 | 873.31 | -1276
38753.2 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -5.55 | 873.26 | -1276
38753.2 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -5.55 | 873.26 | -1276
38755.36 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -5.55 | 873.43 | -1276
38756.18 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -5.55 | 873.45 | -1276
38757.11 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -5.55 | 873.53 | -1276
38758.07 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.55 | 873.33 | -1276
38759.27 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -5.55 | 873.35 | -1276
38759.87 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -5.55 | 873.34 | -1276
38761.51 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -5.55 | 873.75 | -1276
38762.36 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -5.55 | 873.75 | -1276
38762.37 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -5.55 | 873.75 | -1276
38767.42 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -5.55 | 874.06 | -1276
38773.42 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -5.55 | 874.48 | -1276
38774.55 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -5.55 | 874.4 | -1276
38774.55 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -5.55 | 874.4 | -1276
38774.86 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -5.55 | 874.39 | -1276
38775.2 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -5.55 | 874.54 | -1276
38775.61 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -5.55 | 874.56 | -1276
38775.85 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -5.55 | 874.4 | -1276
38776.03 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -5.55 | 874.59 | -1276
38776.03 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -5.55 | 874.7 | -1276
38776.22 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | -5.55 | 874.64 | -1276
38776.24 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -5.55 | 874.64 | -1276
38776.24 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -5.55 | 874.64 | -1276
38777 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -5.55 | 874.82 | -1276
38777.6 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK8:8 | -5.55 | 874.7 | -1276
38777.6 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:884 | -5.55 | 874.7 | -1276
38777.82 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -5.55 | 874.48 | -1276
38777.87 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -5.55 | 874.48 | -1276
38778.05 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:North_Creek:3-1 | -5.55 | 874.71 | -1276
38778.12 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:J1740:1 | -5.55 | 874.72 | -1276
38778.18 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -5.55 | 874.74 | -1276
38778.19 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -5.55 | 874.75 | -1276
38778.38 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:UNIG51:UNIG52 | -5.55 | 874.78 | -1276
38778.52 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -5.55 | 874.39 | -1276
38778.92 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:229:OKCG5:HL:NLL | -5.55 | 874.79 | -1276
38778.96 | Line 7COFFEN-N (346886) TO 7REDHAWK (346898) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:University:UNIG51 | -5.55 | 874.78 | -1276
38786.19 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044504J1450POI-3406195HOPCOC1 | -5.29 | 776.43 | -1276
38828.78 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3482897JORD-3482924JORDC1 | -5.3 | 780.08 | -1276
38876.53 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3473784KINMUNDYNC1 | -5.28 | 776.11 | -1276
38910.15 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | -5.26 | 769.31 | -1276
38925.88 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3406195HOPCOC1 | -5.27 | 775.43 | -1276
38970.33 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_24251805BROADF-3601068SULLIVANTNC1 | -5.23 | 763.65 | -1276
38995.47 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487964NSTAUNTON-3487984GILESPIETPC1 | -5.42 | 836.95 | -1276
39002.84 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3466624OTEGO-3480684RAMSEYCIPSC1 | -5.29 | 787.01 | -1276
39003.62 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-3405565CALDWLC1 | -5.27 | 779.85 | -1276
39007.79 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_044484J1448POI-3405565CALDWLC1 | -5.27 | 780.07 | -1276
39026.6 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3473794KINMDYMOC1 | -5.3 | 794.04 | -1276
39071.9 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042314J1231POI-046327J1632POIC1 | -5.27 | 783.72 | -1276
39088.95 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3457554SIOUX1-3476144MEPPENTC1 | -5.25 | 774.38 | -1276
39110.73 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487834LITCHFLDTP-3487964NSTAUNTONC1 | -5.46 | 859.69 | -1276
39116.4 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | -5.24 | 773.75 | -1276
39121.57 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3487284MTVERNW-3488334SCENTRLASC1 | -5.24 | 772.89 | -1276
39203.39 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_042664J1266POI-3488364WSALEM1C1 | -5.31 | 804.13 | -1276
39709.9 | Line 8SHELBY TN (360021) TO 8LAG CRK CT (360568) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3605428HAYWOODTNC1 | -5.96 | -230.83 | -2598.1
39921.24 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HELENA3:8S71 | -5.13 | 769.97 | -1276
39928.88 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S25 | -5.13 | 770.47 | -1276
39929.68 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S26 -5.13 770.57 -1276.00 39932.44 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S82 -5.13 770.67 -1276.00 39934.19 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S81 -5.13 770.76 -1276.00 39934.29 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S82 | -5.13 | 770.77 | -1276
39935.02 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S81 -5.13 770.81 -1276.00 39935.29 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SHEASLK3:8S79 -5.13 770.82 -1276.00 39937.84 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1 -5.13 770.85 -1276.00 39937.84 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:WILMART3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.13 770.85 -1276.00 39942.58 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1 -5.13 771.15 -1276.00 39942.58 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL:HELENA3:SHEASLK3:1_Dup1 -5.13 771.15 -1276.00 39998.93 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8S25 | -5.13 | 774.16 | -1276
40001.21 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:8S27 -5.13 774.28 -1276.00 40008.42 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SPS | -5.13 | 774.57 | -1276
40009.15 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:SPS -5.13 774.60 -1276.00 40030.78 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P611:345-345:MEC-ITCM:Lakefield:Obrien:1:Palo | -5.12 | 774.92 | -1276
40045.45 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P54:115:XEL:RRK | -5.12 | 774.2 | -1276
40047.85 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-161:ITCM-XEL:HUNTLEY3-WILMART3 -5.12 775.53 -1276.00 40048.34 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:RRK | -5.12 | 774.53 | -1276
40065.34 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P7:345-115:ITCM-XEL-GRE:HUNTLEY3-WILMART3 -5.12 776.30 -1276.00 40068.08 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P55:115:GRE:BRV -5.12 775.43 -1276.00 40068.35 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | -5.12 | 775.43 | -1276
40068.97 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:WILMART3:8S27 -5.12 776.46 -1276.00 40069.05 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup2 -5.12 776.46 -1276.00 40069.05 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1 -5.12 776.46 -1276.00 40069.05 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:WILMART3:HUNTLEY3:1_Dup1 -5.12 776.46 -1276.00 40070.15 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P53:345:XEL:PKL | -5.12 | 775.78 | -1276
40070.54 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -5.12 | 775.27 | -1276
40070.96 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 | -5.12 | 775.56 | -1276
40071.91 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:LYONCO3:J1395:1 | -5.12 | 775.37 | -1276
40073.32 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 -5.12 775.69 -1276.00 40075.12 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P71:345:XEL:BLL-SCO:HYL-SCO -5.12 776.05 -1276.00 40079.41 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW -5.12 776.00 -1276.00 40079.78 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P54:115:XEL:PKL -5.12 776.02 -1276.00 40084.22 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT -5.12 776.25 -1276.00 40084.22 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 -5.12 776.25 -1276.00 40084.35 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:115:XEL:REDROCK7:K2 -5.12 776.25 -1276.00 40085.18 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 -5.12 776.29 -1276.00 40085.18 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 -5.12 776.29 -1276.00 40086.89 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS -5.12 776.38 -1276.00 40088.04 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M54 -5.12 776.88 -1276.00 40088.04 Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] P23:345:XEL:8M54 | -5.12 | 776.88 | -1276
40075.77 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5a:J1629:SFL345B1:NLL | -5.12 | 776.08 | -1276
40086.19 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -5.12 | 776.34 | -1276
40086.19 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -5.12 | 776.34 | -1276
40086.24 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -5.12 | 776.35 | -1276
40086.24 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -5.12 | 776.35 | -1276
40088.04 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:SCOTTCO3:8M53 | -5.12 | 776.88 | -1276
40088.08 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | -5.12 | 776.44 | -1276
40088.16 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:J1395:HAWKSNEST3:1 | -5.12 | 776.27 | -1276
40088.18 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1 | -5.12 | 776.89 | -1276
40088.18 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:XEL:HELENA3:SCOTTCO3:1_Dup1 | -5.12 | 776.89 | -1276
40088.67 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:XEL:HAWKSNEST3:8N84 | -5.12 | 776.36 | -1276
40089.12 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:J1629:NLL | -5.12 | 776.77 | -1276
40092.21 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:3004-S:NLL | -5.12 | 776.97 | -1276
40092.44 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:345:ATC:W-5b:COL345:J1629:NLL | -5.12 | 776.98 | -1276
40095.29 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:Columbia:2318-S:NLL | -5.12 | 777.12 | -1276
40096.84 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -5.12 | 776.89 | -1276
40099.09 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_B5:5 | -5.12 | 776.91 | -1276
40099.09 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:PARG51 | -5.12 | 776.91 | -1276
40101.27 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -5.12 | 777.08 | -1276
40101.68 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -5.12 | 777.07 | -1276
40102.73 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -5.12 | 777.1 | -1276
40103 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:92-S:NLL | -5.12 | 776.86 | -1276
40103.32 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:Concord4 | -5.12 | 777.16 | -1276
40103.72 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:S-FondDuLac:86-S:NLL | -5.12 | 776.84 | -1276
40105.11 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -5.12 | 777.01 | -1276
40107.25 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:CONCRD4:4 | -5.12 | 777.34 | -1276
40108.14 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9043 | -5.12 | 777.34 | -1276
40108.2 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Concord:9042 | -5.12 | 777.34 | -1276
40114.87 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -5.12 | 777.69 | -1276
40119.39 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:296:OKCG7:HL:NLL | -5.12 | 778.04 | -1276
40120.29 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:NLG138:1 | -5.12 | 777.95 | -1276
40120.29 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:808-S | -5.12 | 777.95 | -1276
40120.35 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39561:GACG61 | -5.12 | 778.17 | -1276
40120.97 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:N_Lake_Geneva:6737S | -5.12 | 777.93 | -1276
40121.34 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:39581:39561 | -5.12 | 778.29 | -1276
40122 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P55:138:ATC:N-LakeGeneva | -5.12 | 777.94 | -1276
40122.19 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | -5.12 | 778.19 | -1276
40122.38 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -5.12 | 778.16 | -1276
40122.72 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:6-3 | -5.12 | 778.17 | -1276
40123.16 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:4-5 | -5.12 | 778.2 | -1276
40123.36 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -5.12 | 778.25 | -1276
40123.36 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:9153 | -5.12 | 778.25 | -1276
40123.52 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:N-LakeGeneva:6739-S | -5.12 | 777.88 | -1276
40123.66 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:230:ATC:OCCRK8:8 | -5.12 | 778.25 | -1276
40123.66 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:230:ATC:OakCreek:884 | -5.12 | 778.25 | -1276
40123.87 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:J1740:1 | -5.12 | 778.26 | -1276
40124.04 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | NB71:69-345:Y-138b:W-18b | -5.12 | 778.9 | -1276
40124.38 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:North_Creek:3-1 | -5.12 | 778.28 | -1276
40124.51 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P71:138-138:ATC:UNIG51:UNIG52 | -5.12 | 778.33 | -1276
40124.58 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P12:138:ATC:9042:COONEY:CONCRD4:NLL | -5.12 | 778.11 | -1276
40124.64 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P22:138:ATC:PARIS_WE:6 | -5.12 | 778.07 | -1276
40124.71 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P23:138:ATC:Paris:T1_138 | -5.12 | 778.06 | -1276
40124.89 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:138:ATC:229:OKCG5:HL:NLL | -5.12 | 778.33 | -1276
40125.01 | Line 7REDHAWK (346898) TO 7MILES (348965) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | P11:230:ATC:233:OKCG6:HL:NLL | -5.12 | 778.33 | -1276
42169.06 | Line 8JACKSON TN (360019) TO 8HAYWOOD TN (360542) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.4 | -135.52 | 2143.4
42916.9 | Line 8CORDOVA TN (360025) TO 8HAYWOOD TN (360542) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | -5.35 | -302.02 | -2598.1
44331.56 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600508MAURYTN-3600698FRANKLINTNC1 | 7.03 | -516.53 | 2598.1
45296.55 | Line 8WBNP #1 (360085) TO 8ROANE TN (360090) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | -5.29 | -203.47 | -2598.1
47051.83 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600698FRANKLINTN-3600818SEQUOYAHNPC1 | 6.88 | -637.7 | 2598.1
48082.02 | Line 05BROADF (242511) TO 05J.FERR (242514) CKT 1 [765.00 - 765.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.13 | 2105.37 | 4571
49530.98 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3606128BENTONMSC1 | 6.13 | -436.55 | 2598.1
51004.81 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600718WILSONTN-3600778PLATEAUTNC1 | 6.23 | -581.42 | 2598.1
52256.16 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600778PLATEAUTN-3600908ROANETNC1 | 6.14 | -611.2 | 2598.1
52758.98 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3606128BENTONMSC1 | 6.16 | -649.46 | 2598.1
53209 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600338UNIONMS-3600528BRFERRYNPC1 | 6.02 | -605.55 | 2598.1
54856.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 5.29 | -302.36 | 2598.1
54865.35 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 5.29 | -302.84 | 2598.1
54891.92 | Line 8POWERLN_RD% (338156) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600238FREEPORTTN-3600758BHAMSTEELC1 | -5.31 | 368.12 | -2546
54942.78 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 5.29 | -306.93 | 2598.1
55025.7 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 5.29 | -311.32 | 2598.1
55040.93 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 5.29 | -312.12 | 2598.1
55115.23 | Line 8ISES% (338145) TO 8POWERLN_RD% (338156) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600238FREEPORTTN-3600758BHAMSTEELC1 | -5.04 | 611.14 | -2165
55122.92 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 5.29 | -316.46 | 2598.1
55521.01 | Line 8JACKSON TN (360019) TO 8JVILLE FP (360037) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600178WEAKLEYTN-3605688LAGCRKCTC1 | -5.51 | 459.17 | -2598.1
55686.62 | Line 8POWERLN_RD% (338156) TO 8DELL% (338187) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3381628W.MEMPHIS%-3600758BHAMSTEELC1 | -5.31 | 410.31 | -2546
55766.94 | Line 8ISES% (338145) TO 8POWERLN_RD% (338156) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3381628W.MEMPHIS%-3600758BHAMSTEELC1 | -5.04 | 643.97 | -2165
57225.53 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606628BRADLEYTN-3824998CONASAUGAC1 | 5.59 | -602.87 | 2598.1
57484.41 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.59 | -616.84 | 2598.1
57576.17 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3600378JVILLEFPC1 | 5.7 | -684.67 | 2598.1
57722.41 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600818SEQUOYAHNP-3606628BRADLEYTNC1 | 5.54 | -602.52 | 2598.1
57770.78 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600378JVILLEFP-3600408CUMBERLANDC1 | 5.59 | -631.25 | 2598.1
57835.12 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 5.63 | -655.4 | 2598.1
58502.04 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3469927W_FRFT_EC1 | 5.56 | -653.37 | 2598.1
58670.88 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600258CORDOVATN-3605428HAYWOODTNC1 | 5.53 | -646.18 | 2598.1
58968.32 | Line 8WEAKLEY TN (360017) TO 8LAG CRK CT (360568) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3600378JVILLEFPC1 | 5.16 | -444.62 | 2598.1
59002.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600218SHELBYTN-3600258CORDOVATNC1L_3600218SHELBYTN-3600258CORDOVATNC2 | 5.49 | -642.53 | 2598.1
59057.99 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600178WEAKLEYTN-3605688LAGCRKCTC1 | 5.54 | -673.2 | 2598.1
59222.21 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600198JACKSONTN-3605428HAYWOODTNC1 | 5.53 | -679.08 | 2598.1
59232.04 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600488DAVIDSONTN-3605818PINHOOKTNC1 | 5.42 | -611.26 | 2598.1
59237.61 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 5.48 | -648.22 | 2598.1
59275.93 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 5.48 | -650.57 | 2598.1
59547.55 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600705FRANKLINTN-3614825ESTILLSPGSC1 | 5.46 | -652.03 | 2598.1
59599.92 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603925WINCHESTER-3614825ESTILLSPGSC1 | 5.46 | -654.89 | 2598.1
59632.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600798RACCOONMTN-3606645RACCOONMT2C5 | 5.29 | -554.89 | 2598.1
59632.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600658WIDCRKFP-3600798RACCOONMTNC1 | 5.29 | -554.89 | 2598.1
59723.28 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3606278ACKERMANCC-3606548CHOCTAWMSC1 | 5.29 | -559.7 | 2598.1
59776.62 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.43 | -650.76 | 2598.1
59778.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603925WINCHESTER-3612075WINCHREACTC1 | 5.44 | -655.86 | 2598.1
59778.25 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605765NISSANDECH-3612075WINCHREACTC1 | 5.44 | -655.86 | 2598.1
59793.59 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600908ROANETN-3601208ANDERSONTNC1 | 5.39 | -624.76 | 2598.1
59797.23 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 5.43 | -650.76 | 2598.1
59861.79 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 5.43 | -650.77 | 2598.1
59880.66 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605765NISSANDECH-3605875NORTHCOWANC1 | 5.44 | -661.44 | 2598.1
59897.58 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 5.41 | -643.18 | 2598.1
59910.24 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605875NORTHCOWAN-3615785BEAULEUALTC1 | 5.44 | -663.05 | 2598.1
59911.47 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600665WIDCRKFP1-3615785BEAULEUALTC1 | 5.44 | -663.11 | 2598.1
59979.17 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600515MAURYTN-3610215SCOLUMBIAC1 | 5.41 | -644.47 | 2598.1
60009.52 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 5.42 | -651.64 | 2598.1
61389.87 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:345:XEL:ADAMS 5.29 -649.40 2598.10 61391.84 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup2 5.29 -649.49 2598.10 61391.84 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1130 5.29 -649.49 2598.10 61391.84 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.29 -649.49 2598.10 61391.84 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1 5.29 -649.49 2598.10 61391.84 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ALTW:ADAMS3:MITCHLCO3:1_Dup1 5.29 -649.49 2598.10 61392.74 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ALTW:MITCHLCO:1140 5.29 -649.54 2598.10 61394.37 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:345:ITCM:MITCHLCO3 | 5.29 | -649.64 | 2598.1
61397.15 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:BKR:GRE-PL 5.29 -649.79 2598.10 61397.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1 5.29 -649.79 2598.10 61397.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC 5.29 -649.79 2598.10 61397.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL-ITC:AMD-PVS-MTC_Dup1 5.29 -649.79 2598.10 61397.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup2 5.29 -649.79 2598.10 61397.17 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 5.29 -649.79 2598.10 61399.98 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345-161:XEL-ITCM:ADAMS_I:680_Pre | 5.29 | -649.91 | 2598.1
61404.06 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4a:W-9 | 5.29 | -649.74 | 2598.1
61405.96 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4b:W-9 | 5.29 | -649.86 | 2598.1
61412.48 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-10 | 5.29 | -649.81 | 2598.1
61412.49 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 5.29 | -649.72 | 2598.1
61413.08 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 5.29 | -649.8 | 2598.1
61415.12 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 | 5.29 | -649.69 | 2598.1
61415.19 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13b:J1502POI:BRIGGSRD:NLL | 5.29 | -649.69 | 2598.1
61415.19 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:W-13:J1502 | 5.29 | -649.69 | 2598.1
61415.28 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 | 5.29 | -649.69 | 2598.1
61416.49 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:8L2 5.29 -649.82 2598.10 61417.71 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS 5.29 -650.08 2598.10 61417.71 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ADAMS3:GRE-PLVLLY3:1_AS_Dup1 5.29 -650.08 2598.10 61418.41 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S97 5.29 -649.99 2598.10 61418.41 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8S97 | 5.29 | -649.99 | 2598.1
61419.67 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC-CE:W-4:W-17 | 5.29 | -650.26 | 2598.1
61420.61 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:9911:L-CYP31 | 5.29 | -650.26 | 2598.1
61421.17 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:NROC3:8S98 | 5.29 | -650.07 | 2598.1
61421.88 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 5.29 | -649.54 | 2598.1
61422.19 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 5.29 | -649.68 | 2598.1
61422.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 5.29 | -650.13 | 2598.1
61422.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13_Dup1 | 5.29 | -650.13 | 2598.1
61422.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:Y-101:W-13 | 5.29 | -650.14 | 2598.1
61422.33 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 5.29 | -649.96 | 2598.1
61424.35 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:SMP:NROC 5.29 -650.15 2598.10 61425.10 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3203:W-13 5.29 -650.26 2598.10 61425.20 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL 5.29 -650.26 2598.10 61425.20 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:ATC-XEL:W-13:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL_Dup1 5.29 -650.26 2598.10 61425.27 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:ATC:NORTHMADISON:6037-S:NLL 5.29 -650.26 2598.10 61425.28 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:161-345:ATC-XEL:W3204:W-13 5.29 -650.26 2598.10 61425.28 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:J1502:NMAB5_345:BRIGGSRD:NLL 5.29 -650.26 2598.10 61425.59 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:345:SMP:BYRON | 5.29 | -650.22 | 2598.1
61425.28 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:W-13a:NMAB5_345:J1502POI:NLL | 5.29 | -650.26 | 2598.1
61425.28 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:8064-S:NLL | 5.29 | -650.26 | 2598.1
61425.34 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6033-S | 5.29 | -650.27 | 2598.1
61425.35 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:6037-S:NLL | 5.29 | -650.27 | 2598.1
61426.64 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:SMP:BYRON 5.29 -650.28 2598.10 61426.90 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:GRE:PVS | 5.29 | -650.29 | 2598.1
61427.06 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:8E2_GD:ASKING3:EAUCL3:NLL:RAS 5.29 -650.40 2598.10 61427.80 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8P5 | 5.29 | -650.34 | 2598.1
61427.8 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:ASKING3:8P5:ECL 5.29 -650.34 2598.10 61427.99 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL:RAS | 5.29 | -650.35 | 2598.1
61427.84 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S_GD | 5.29 | -650.34 | 2598.1
61428.09 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S_GD | 5.29 | -650.35 | 2598.1
61428.12 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1 | 5.29 | -650.28 | 2598.1
61428.12 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:NROC3:BYRON3:1_Dup1 | 5.29 | -650.28 | 2598.1
61428.42 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 | 5.29 | -650.33 | 2598.1
61428.42 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1_Dup1 | 5.29 | -650.33 | 2598.1
61428.77 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:EAUCL3:NLL | 5.29 | -650.46 | 2598.1
61428.77 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:8E2:ASKING3:EAUCL3:NLL_Dup1 | 5.29 | -650.46 | 2598.1
61428.77 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:161:XEL:EAUCLA5:6E102 5.29 -650.46 2598.10 61429.05 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:NROC3:8S85 5.29 -650.40 2598.10 61429.57 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:8P6 | 5.29 | -650.41 | 2598.1
61429.3 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222b | 5.29 | -650.38 | 2598.1
61429.34 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:833-S | 5.29 | -650.38 | 2598.1
61429.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5_GD:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 5.29 | -650.39 | 2598.1
61429.57 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:XEL:ASKING3:8P6:ECL 5.29 -650.41 2598.10 61429.60 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:345:XEL:EAUCLA3:8E5 5.29 -650.41 2598.10 61429.61 Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:345:XEL:ASK-ECL | 5.29 | -650.41 | 2598.1
61429.75 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC-XEL:8E5:ARPINB4:EAUCL3:NLL | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61429.88 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 5.29 | -649.96 | 2598.1
61429.9 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arpin:424-S | 5.29 | -650.42 | 2598.1
61430.06 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC:W-23:L-GDP181 | 5.29 | -650.44 | 2598.1
61430.84 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC:S-71:L-GDP181 | 5.29 | -650.45 | 2598.1
61431.05 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 5.29 | -649.99 | 2598.1
61431.45 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL81:2222a | 5.29 | -650.53 | 2598.1
61432.68 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Pl-Prairie:BTL10-9:NLL | 5.29 | -650.5 | 2598.1
61432.68 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:345-345:ATC:PLPL101:W-24 | 5.29 | -650.5 | 2598.1
61432.79 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 5.29 | -650.38 | 2598.1
61433.18 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:345:ATC:651:ARROWHD:SUPERIOR:NLL | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.18 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:651L | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.19 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:654W:NLL | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arrowhead:652W | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.22 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.23 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P13:230-345:ATC:AWHD:T9:NLL | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.23 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P13:230-230:ATC:AWHD:T8:NLL | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.23 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 5.29 | -650.4 | 2598.1
61433.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 5.29 | -650.13 | 2598.1
61433.4 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 5.29 | -650.13 | 2598.1
61433.42 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 5.29 | -650.12 | 2598.1
61433.53 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Arcadian:42 | 5.29 | -650.56 | 2598.1
61434.31 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:345:ATC:RockyRun | 5.29 | -650.61 | 2598.1
61434.37 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115-345:ATC-XEL:L3305:L-GDP181 | 5.29 | -650.61 | 2598.1
61434.44 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | NB71:69-345:ATC-XEL:L3472:L-GDP181b | 5.29 | -650.59 | 2598.1
61434.67 | Line 8MAURY TN (360050) TO 8BR FERRY NP (360052) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6185-S:NLL | 5.29 | -650.43 | 2598.1

## N-1 ERIS
TransferLimiter
Trans Lim | Limiting Element | Limiting CTG | % OTDF | Pre-Trans Est | Limit Used
49.01 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 100 | -0.01 | 52
55.53 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 100 | -3.53 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB23:69:ATC:SunPrairie:1052-S | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:5041:BLUMND4:TOSA-W:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P12:138:ATC:5042:BLUMND4:96TH_ST:NLL | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | P23:345:MPC:CENTER 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4450 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P23:345:MPC:PRAIRIE3:4440 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] Base Case 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | Base Case | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040032J1003COL-043451J1345PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040033J1003SUB-698222NBD69C1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040220J1022GEN-040222J1022PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040221J1022GEN1-040223J1022PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040222J1022PAD-040224J1022COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040223J1022PAD-040225J1022COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040224J1022COL-040226J1022SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040225J1022COL-040226J1022SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040226J1022SUB-3488844WEEDMANC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040240J1024GEN-040241J1024PADC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_040241J1024PAD-040242J1024COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040242J1024COL-040243J1024SUBC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | T_040242J1024COL-040243J1024SUBC2 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | L_042541J1254PAD-042542J1254COLC1 | 100 | -5.79 | 52
57.79 | Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 100.00 -5.79 52.00 57.79 Line J1649 POI (46494) TO MCRACKN2 (340081) CKT 1 [ 69.00 - 69.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 100.00 -5.79 52.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] Base Case 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 50 | -30.13 | 112
172.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340081MCRACKN2-3406205MCRACKC2 | 100 | -60.25 | 112
172.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_340081MCRACKN2-3406205MCRACKC1 | 100 | -60.25 | 112
260.16 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 50 | -18.08 | 112
260.16 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 50 | -18.08 | 112
261.82 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -18.91 | 112
261.82 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -18.91 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 50 | -21.48 | 112
266.97 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 50 | -21.48 | 112
270.38 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 50 | -23.19 | 112
270.38 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 50 | -23.19 | 112
271.54 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 50 | -23.77 | 112
271.54 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 50 | -23.77 | 112
273.89 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 50 | -24.95 | 112
273.89 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 50 | -24.95 | 112
274.49 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 50 | -25.25 | 112
274.49 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 50 | -25.25 | 112
275.69 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -25.85 | 112
275.69 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 50 | -25.85 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340066NEWYORK-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.22 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340066NEWYORK-340089CEREDOC1 | 50 | -27.11 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340154SHELLC1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340081MCRACKN2C1 | 50 | -27.24 | 112
278.48 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_046494J1649POI-340081MCRACKN2C1 | 50 | -27.24 | 112
282 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 50 | -29 | 112
282 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340073LACENTER-340154SHELLC1 | 50 | -29 | 112
282.59 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340097HIGHPOINTC1 | 50 | -29.29 | 112
282.59 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340097HIGHPOINTC1 | 50 | -29.29 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 50.00 -30.13 112.00 709.41 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] Base Case 81.48 -179.03 399.00 751.95 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 81.48 -176.69 436.00 751.95 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 81.48 | -176.69 | 436
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:WAUPACA:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Waupaca_Bus2:N-118a | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:LINCOLN3:3 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HCKRYCK3:4 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ITC-ATC:X-16b:HCK-HLV | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P71:138-345:ATC:X-127:HLV-CDL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:552:COLG2:2:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:420:EDGG5:5:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:115:ATC:363:WESG3:3:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:230:ATC:295:OKCG8:8:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:283:FOXENCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:288:POWCTG11:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:255:J732:ST:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:200:J947_GRNT_CO:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:243:UNIVGT:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:230:FOXENST1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:DEPERE:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:162:GLRHLWTG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:163:CHA118:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:154:NEEVIN:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:166:SECCT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J886_TWO_CKS:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J870_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:150:J871_B-H_PV:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:153:J818_BDGR ST:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:144:VALLYG1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:129:FWDECG1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV1:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:125:J850_DRN_PV2:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:125:J849_CHD_SLR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:101:J855_REDBARN:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:100:J878_PAR_PV2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:QUILTBLOCK_W:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:161:ATC:99:G551-G1:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:99:J505_SOLAR:PV:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:CCDGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:86:PRSGT1:1:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:SFLG4:4:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:80:J928_GDN_WND:W:NLL | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:GRE:GRE-MEDINA7:MEDINA8:MEDINAT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR7:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:EASTWD18:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:LKFLDXL3:TRIMONTWD3:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WSTGATE7:EDENPR7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PARKERS7:CEDARLK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:PYNSVIL7:WAKEFLD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:CANNFLS7:COLVILL7:2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:INVRHLS7-RICHVLY-LINDE:CHEMOLT7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:161:XEL:RADISSON5:OSPREY5:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:LAWRENC7:SPLTRK7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:MINVALY7:MAYNARD7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:WILMART7:SUMMIT:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:230:XEL:GRE-PANTHER4:HUC-MCLEOD4:1_Dup1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:BYRON3:GRE-PLVLLY3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:SHERCO3:COONCK3:3:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL-GRE:SHERCO3:COONCK3:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] P12:345:XEL:ELMCRK3:MNTCELO3:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] Base Case 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:REDWING8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:115:XEL:RICH_VA7:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:34:XEL:SAXONFL9:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:0:XEL:G971-ADAMSW:W 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:13:XEL:BAYFRNT:4 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:NEWULMS8:3 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:DELANO8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB11:69:XEL:Wolf | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:WILMART:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:5 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:13:XEL:BAYFRNT:6 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:69:XEL:FRENCHG:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:0:XEL:G408VELVAW:W | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB11:34:XEL:SUPERFL9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:115:XEL:WILOWRV7:TROUTB7:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB12:IOWA:GRE-MNTGMRY869.000:LECNTRT8 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:161-69:XEL:BLUEETA5:BLUEE8:1:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-161:GRE:GRE-SPRGCK25:GRE-SPRGCK8:2:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115:XEL:PARKFLS7:PARKFLS9:TR2 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:69-115:XEL:CANNFLS7:TR6:AS 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:CARVRCO7:AT1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:161-69:XEL:MONROCO5:MONROCO8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:ARDNHLS7:ARDENHILLST9:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:69-115:XEL:GRE-GLNDALE7:GRE-GLNDALE8:1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:1 50.00 -30.13 112.00 284.25 Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] NB13:115-69:XEL:WFARIB7:WFARBLT8:2 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | Base Case | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036140J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036140J1613COL-046136J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036141J1613COL-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036141J1613COL-046137J1613PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-036143J1613SUB2C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046138J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046139J1613COL-036142J1613SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036142J1613SUB-601067BISON3C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036220J1622GEN-036221J1622PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036221J1622PAD-036222J1622COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036222J1622COL-044567J1456SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036570J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036570J1656COL-046566J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_036571J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036571J1656COL-046567J1656PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046568J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_046569J1656COL-036572J1656SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_036572J1656SUB-3488857BUNSONVILLEC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040000J1000GEN-040001J1000PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040001J1000PAD-040002J1000COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040002J1000COL-040003J1000SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040003J1000SUB-040004J1000POIC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040010J1001GEN-040011J1001PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040011J1001PAD-040012J1001COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040012J1001COL-040013J1001SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040013J1001SUB-603134BUFFRID7C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040021J1002PAD-040020J1002GENC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040021J1002PAD-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040023J1002SUB-040022J1002COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040023J1002SUB-699235WAU138C1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040030J1003GEN-040031J1003PADC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | L_040031J1003PAD-040032J1003COLC1 | 50 | -30.13 | 112
284.25 | Transformer MCRACKN2 (340081) TO 5MCRACK (340620) CKT 2 [ 69.00 - 161.00 kV] | T_040032J1003COL-040033J1003SUBC1 | 50 | -30.13 | 112
349.25 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -100 | 60.25 | -289
388.46 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 100 | -99.46 | 289
425.95 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 100 | -136.95 | 289
497.31 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 100 | -61.31 | 436
535.46 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 100 | -99.46 | 436
572.95 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 100 | -136.95 | 436
709.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 81.48 | -179.03 | 399
709.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | Base Case | 81.48 | -179.03 | 399
723.91 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 83.4 | -167.75 | 436
728.49 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600158MARSHALLKY-3600408CUMBERLANDC1 | 81.88 | -160.49 | 436
730.78 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340084HIGHPTTAPC1 | 81.48 | -159.44 | 436
731.16 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -20.19 | -141.4 | -289
732.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340084HIGHPTTAP-340085OGDENLANDINC1 | 81.48 | -160.79 | 436
732.97 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -20.19 | -141.04 | -289
737.57 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340081MCRACKN2-340102OLIVETTAPC1 | 81.48 | -164.97 | 436
737.57 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340102OLIVETTAP-340103OLIVETC1 | 81.48 | -164.97 | 436
738.88 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 81.64 | -167.22 | 436
739.16 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 81.64 | -167.45 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641721SHAWNEEF2U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641731SHAWNEEF3U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641751SHAWNEEF5U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641771SHAWNEEF7U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | G_3641781SHAWNEEF8U1 | 81.48 | -166.58 | 436
739.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 81.64 | -167.86 | 436
739.83 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 81.62 | -167.83 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641721SHAWNEEF2C2 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641731SHAWNEEF3C3 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641751SHAWNEEF5C5 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641771SHAWNEEF7C7 | 81.48 | -167.42 | 436
740.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600035SHAWNEEFP1-3641781SHAWNEEF8C8 | 81.48 | -167.42 | 436
740.98 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340085OGDENLANDIN-340096MAXONC1 | 81.48 | -167.75 | 436
741.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 81.78 | -170.28 | 436
741.91 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 81.64 | -169.69 | 436
742.13 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340074KEVIL-340081MCRACKN2C1 | 81.48 | -168.69 | 436
742.33 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 81.48 | -168.85 | 436
742.33 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340127BRYANJCT1/2C1 | 81.48 | -168.85 | 436
742.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 81.6 | -169.89 | 436
742.94 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 81.6 | -170.24 | 436
743.31 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 81.6 | -170.54 | 436
743.32 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 81.48 | -169.66 | 436
744.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 81.78 | -172.73 | 436
744.48 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340103OLIVET-340132STRAWBERRYHC1 | 81.48 | -170.61 | 436
744.99 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 81.78 | -173.24 | 436
745.08 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340070COLMNRD-340096MAXONC1 | 81.48 | -171.1 | 436
745.59 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3401492WHTOAK-3406235WHTOAKC1 | 81.48 | -171.51 | 436
745.79 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 81.62 | -172.69 | 436
745.85 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340126BRYANRD-340128BRYANJCT2/2C1 | 81.48 | -171.72 | 436
745.85 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340087HUSBANDTAP-340128BRYANJCT2/2C1 | 81.48 | -171.72 | 436
746.28 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340075LITTLEUNION-340085OGDENLANDINC1 | 81.48 | -172.07 | 436
746.42 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3477485MOUNDCY-3510025JOPPASC1 | 81.48 | -172.19 | 436
747.13 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510035JOPPATS-3510305JOPPAGTC1 | 81.48 | -172.77 | 436
747.21 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 81.55 | -173.34 | 436
747.96 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340077KREBRD-340098MASSACJCTC1 | 81.48 | -173.44 | 436
747.96 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_340086KANSTAP-340098MASSACJCTC1 | 81.48 | -173.44 | 436
748.01 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 81.55 | -173.99 | 436
748.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 81.48 | -173.75 | 436
752.41 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 81.48 | -177.07 | 436
752.56 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 81.48 | -177.19 | 436
752.58 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 81.48 | -177.2 | 436
752.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 81.48 | -177.3 | 436
752.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 81.48 | -177.3 | 436
752.73 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 81.48 | -177.33 | 436
752.73 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 81.48 | -177.33 | 436
752.81 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 81.48 | -177.4 | 436
752.82 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 81.48 | -177.4 | 436
752.84 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 81.48 | -177.42 | 436
752.84 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 81.48 | -177.42 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 81.48 | -177.44 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 81.48 | -177.44 | 436
752.87 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 81.48 -177.44 436.00 753.06 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 81.48 -177.59 436.00 753.06 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 81.48 -177.59 436.00 753.18 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | 81.48 | -177.69 | 436
752.88 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 81.48 | -177.45 | 436
752.92 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 81.48 | -177.48 | 436
753.19 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 81.48 -177.70 436.00 753.19 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 81.48 | -177.7 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE 81.48 -177.75 436.00 753.25 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 81.48 | -177.75 | 436
753.25 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 81.48 -177.75 436.00 753.26 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | 81.48 | -177.76 | 436
753.26 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 81.48 | -177.76 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.34 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 81.48 | -177.82 | 436
753.35 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 81.48 | -177.83 | 436
753.37 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 81.48 | -177.85 | 436
753.38 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 81.48 | -177.85 | 436
753.39 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 81.48 | -177.86 | 436
753.39 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 81.48 | -177.86 | 436
753.4 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 81.48 | -177.87 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 81.48 | -177.9 | 436
753.43 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 81.48 | -177.9 | 436
753.44 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 81.48 -177.91 436.00 753.45 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 81.48 | -177.92 | 436
753.45 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 81.48 | -177.92 | 436
753.46 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 81.48 -177.92 436.00 753.47 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 81.48 -177.93 436.00 753.47 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 81.48 | -177.93 | 436
753.47 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 81.48 | -177.93 | 436
753.5 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 81.48 | -177.96 | 436
753.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 81.48 | -177.96 | 436
753.51 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 81.48 | -177.96 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 81.48 | -177.98 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 81.48 | -177.98 | 436
753.53 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 81.48 | -177.98 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 81.48 | -177.99 | 436
753.54 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 81.48 -177.99 436.00 753.63 Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 81.48 | -178.06 | 436
753.59 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.03 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 81.48 | -178.04 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 81.48 | -178.05 | 436
753.61 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 81.48 | -178.05 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 81.48 | -178.06 | 436
753.63 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 81.48 | -178.06 | 436
753.65 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 81.48 | -178.07 | 436
753.65 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 81.48 | -178.08 | 436
753.66 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 81.48 | -178.08 | 436
753.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 81.48 | -178.09 | 436
753.67 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 81.48 | -178.09 | 436
753.68 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 81.48 | -178.1 | 436
753.68 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 81.48 | -178.1 | 436
753.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:225:J1502:S:NLL | 81.48 | -178.12 | 436
753.7 | Line 5MCRACK (340620) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1502I:GENTIE:NLL | 81.48 | -178.12 | 436
762.09 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -20.01 | -136.51 | -289
804.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | -38.46 | -247.76 | -557
807.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | -38.46 | -246.52 | -557
812.64 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.55 | -122 | -289
813.86 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -20.52 | -121.96 | -289
817.68 | Line 5BRYAN (340568) TO 5MCRACK (340620) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.44 | -121.83 | -289
848.96 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | -38.46 | -230.53 | -557
858.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3510015JOPPANC1 | 38.46 | 226.99 | 557
879.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | -38.46 | -218.95 | -557
885.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3510015JOPPANC1 | 38.46 | 216.51 | 557
910.97 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -30.66 | -48.65 | -328
925.39 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 102.19 | 289
927.2 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 101.83 | 289
929.85 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473355JOPPAT3-3482955MASSC1 | 38.46 | 199.42 | 557
930.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473345JOPPASTP1-3482955MASSC1 | 38.46 | 199.28 | 557
931.4 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 4 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -30.09 | -47.74 | -328
938.12 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -29.91 | -47.44 | -328
958.04 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 20.01 | 97.31 | 289
1003.44 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.55 | 82.79 | 289
1004.9 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 20.52 | 82.75 | 289
1009.47 | Line 5BRYAN (340568) TO 5WHTOAK (340623) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.44 | 82.63 | 289
1111.12 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 64.7 | 289
1112.93 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 20.19 | 64.34 | 289
1145.42 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | 20.01 | 59.81 | 289
1185.89 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.55 | 45.3 | 289
1187.57 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | 20.52 | 45.26 | 289
1192.86 | Line 5WHTOAK (340623) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | 20.44 | 45.13 | 289
1411.95 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC2 | -27.34 | -173.95 | -560
1411.95 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3482947MASS-3482955MASSC1 | -27.34 | -173.95 | -560
1442.83 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -23.77 | -7.1 | -350
1446.91 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -20.43 | -32.43 | -328
1449.16 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C2L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -23.67 | -6.95 | -350
1453.77 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 2 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3 | -20.34 | -32.28 | -328
1469.23 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C3L_3510015JOPPAN-3600035SHAWNEEFP1C4 | -23.38 | -6.49 | -350
1538.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -24.09 | -186.39 | -557
1538.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -24.09 | -186.39 | -557
1581.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -24.09 | -175.85 | -557
1581.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -24.09 | -175.85 | -557
1656.58 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -24.01 | -159.31 | -557
1663.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 24.09 | 156.32 | 557
1663.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 24.09 | 156.32 | 557
1667.9 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | 24.09 | 155.15 | 557
1667.9 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | 24.09 | 155.15 | 557
1687.3 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -24.01 | -151.93 | -557
1700.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -24.01 | -148.77 | -557
1717.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -24.01 | -144.69 | -557
1731.21 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -24.01 | -141.39 | -557
1761.4 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -24.01 | -134.15 | -557
1770.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -23.81 | -135.6 | -557
1781.84 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.01 | 129.24 | 557
1782.66 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -160.89 | -557
1784.43 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -160.49 | -557
1786.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.01 | 128.06 | 557
1802.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -21.62 | -167.27 | -557
1802.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -21.62 | -167.27 | -557
1802.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -167.26 | -557
1812.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.01 | 121.86 | 557
1813.27 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -22.51 | -148.8 | -557
1814.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -23.81 | -125.06 | -557
1816.68 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -164.16 | -557
1816.68 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -164.16 | -557
1817.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.01 | 120.69 | 557
1825.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -162.19 | -557
1830.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -150.34 | -557
1831.88 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | -22.22 | -149.95 | -557
1842.75 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.01 | 114.61 | 557
1847.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.01 | 113.44 | 557
1851.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | -21.62 | -156.73 | -557
1851.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | -21.62 | -156.73 | -557
1851.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -156.72 | -557
1860.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | -22.51 | -138.26 | -557
1862.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -154.14 | -557
1865.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -153.61 | -557
1865.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | -21.62 | -153.61 | -557
1867.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -153.11 | -557
1867.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -21.63 | -153.11 | -557
1868.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -152.99 | -557
1868.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -21.63 | -152.99 | -557
1869.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -152.74 | -557
1874.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | -21.62 | -151.64 | -557
1896.34 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 23.81 | 105.53 | 557
1901.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | 23.81 | 104.36 | 557
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3473257JOPPATS-3482947MASSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1906.24 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | T_3473257JOPPATS-3510035JOPPATSC1 | -21.02 | -159.3 | -560
1911.73 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -143.6 | -557
1916.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -142.57 | -557
1916.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | -21.63 | -142.57 | -557
1916.78 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | -21.63 | -142.45 | -557
1916.78 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | -21.63 | -142.45 | -557
1918 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 130.81 | 557
1918.24 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | -21.62 | -142.19 | -557
1919.77 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 130.42 | 557
1923.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 129.64 | 557
1925.05 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 22.22 | 129.25 | 557
1935.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -21.05 | -149.68 | -557
1935.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -21.05 | -149.68 | -557
1936.6 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -21.05 | -149.44 | -557
1941.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 21.62 | 137.2 | 557
1941.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 21.62 | 137.2 | 557
1941.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 137.19 | 557
1946.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.79 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 136.02 | 557
1946.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 22.51 | 118.72 | 557
1952.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 22.51 | 117.55 | 557
1955.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 134.08 | 557
1955.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 134.08 | 557
1961.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 132.91 | 557
1961.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 21.62 | 132.91 | 557
1964.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 132.11 | 557
1970.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 21.62 | 130.94 | 557
1984.59 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -20.57 | -148.68 | -557
1984.99 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -20.59 | -148.38 | -557
1985.53 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | -21.05 | -139.14 | -557
1985.53 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | -21.05 | -139.14 | -557
1985.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -21.44 | -131.23 | -557
1986.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -148.15 | -557
1986.69 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | -21.05 | -138.9 | -557
1988.13 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -147.73 | -557
1995.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -20.69 | -144.18 | -557
1997.02 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -20.59 | -145.9 | -557
2002.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 124.07 | 557
2005.97 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -142.04 | -557
2006.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 123.04 | 557
2006.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 21.63 | 123.04 | 557
2007.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 122.92 | 557
2007.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 21.63 | 122.92 | 557
2007.47 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 122.9 | 557
2008.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -141.6 | -557
2008.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 122.66 | 557
2009.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -144.52 | -557
2009.6 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -20.43 | -146.5 | -557
2010.12 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -20.58 | -143.41 | -557
2010.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -144.21 | -557
2011.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -20.53 | -143.95 | -557
2011.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 121.86 | 557
2011.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 21.63 | 121.86 | 557
2012.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 21.63 | 121.75 | 557
2012.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 21.63 | 121.75 | 557
2013.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -20.55 | -143.16 | -557
2013.99 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 21.62 | 121.49 | 557
2019.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -20.43 | -144.44 | -557
2019.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -20.43 | -144.44 | -557
2020.52 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -20.43 | -144.27 | -557
2020.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -20.52 | -142.33 | -557
2023.63 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -20.89 | -134.18 | -557
2023.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -20.55 | -141.05 | -557
2024.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -20.49 | -142.14 | -557
2025.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -20.45 | -142.87 | -557
2025.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617995PGDPKYC1 | -20.43 | -143.22 | -557
2035.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | -21.44 | -120.69 | -557
2035.82 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | -20.57 | -138.14 | -557
2036.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | -20.59 | -137.84 | -557
2037.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -137.61 | -557
2039.34 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | -20.59 | -137.19 | -557
2043.94 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -20.43 -139.49 -557.00 2043.94 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -20.43 -139.49 -557.00 2047.86 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -20.43 -138.69 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -20.43 -138.62 -557.00 2048.20 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -20.43 -138.62 -557.00 2048.33 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR -20.43 -138.59 -557.00 2048.33 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 -20.43 -138.59 -557.00 2048.46 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 -20.43 -138.56 -557.00 2048.46 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 -20.43 -138.56 -557.00 2048.59 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI -20.43 -138.54 -557.00 2048.81 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | -20.43 | -138.49 | -557
2045.22 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -20.43 | -139.23 | -557
2045.63 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -20.43 | -139.14 | -557
2046.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -20.43 | -138.99 | -557
2046.6 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | -20.69 | -133.64 | -557
2046.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -20.43 | -138.9 | -557
2046.8 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -20.43 | -138.9 | -557
2047.44 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -20.43 | -138.77 | -557
2047.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -20.43 | -138.69 | -557
2048.19 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.2 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -20.43 | -138.62 | -557
2048.23 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | -20.59 | -135.36 | -557
2048.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -20.43 | -138.59 | -557
2049.48 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | -20.43 | -138.36 | -557
2049.48 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | -20.43 | -138.36 | -557
2049.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -20.43 | -138.31 | -557
2049.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -20.43 | -138.31 | -557
2049.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -20.43 | -138.3 | -557
2050.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -20.43 | -138.24 | -557
2050.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -20.43 | -138.24 | -557
2050.11 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 -20.43 -138.23 -557.00 2050.44 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | -20.43 | -138.16 | -557
2050.14 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -20.43 | -138.22 | -557
2050.25 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -20.43 | -138.2 | -557
2050.34 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.34 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -20.43 | -138.18 | -557
2050.35 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -20.43 | -138.18 | -557
2050.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK -20.43 -138.16 -557.00 2050.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | -20.43 | -138.16 | -557
2050.46 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -20.43 | -138.15 | -557
2050.54 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -20.43 | -138.14 | -557
2050.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -20.43 | -138.13 | -557
2050.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -20.43 | -138.13 | -557
2050.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK -20.43 -138.10 -557.00 2050.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | -20.43 | -138.1 | -557
2050.76 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK -20.43 -138.10 -557.00 2051.40 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | -20.43 | -137.96 | -557
2051.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -20.43 | -137.98 | -557
2051.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -20.43 | -137.96 | -557
2051.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 -20.43 -137.95 -557.00 2051.45 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 -20.43 -137.95 -557.00 2051.53 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | -20.43 | -137.94 | -557
2051.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | -20.43 | -137.93 | -557
2051.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 -20.43 -137.93 -557.00 2051.55 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 -20.43 -137.93 -557.00 2051.74 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW -20.43 -137.89 -557.00 2051.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 -20.43 -137.89 -557.00 2051.76 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 -20.43 -137.89 -557.00 2051.87 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.88 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 -20.43 -137.87 -557.00 2051.89 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -20.43 | -137.91 | -557
2051.64 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -20.43 | -137.91 | -557
2051.74 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -20.43 | -137.89 | -557
2051.75 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -20.43 | -137.89 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.87 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -20.43 | -137.87 | -557
2051.88 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.88 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -20.43 | -137.87 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -20.43 | -137.85 | -557
2051.95 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -20.43 | -137.85 | -557
2052.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -20.43 | -137.84 | -557
2052.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -20.43 | -137.83 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | -20.43 | -137.82 | -557
2052.09 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | -20.43 | -137.82 | -557
2056.93 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -131.5 | -557
2059.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | -20.69 | -131.06 | -557
2060.43 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -133.98 | -557
2061.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | -20.43 | -135.96 | -557
2061.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | -20.58 | -132.87 | -557
2061.91 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | -20.53 | -133.67 | -557
2063.19 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | -20.53 | -133.41 | -557
2064.81 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | -20.55 | -132.62 | -557
2069.99 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | -20.43 | -134.17 | -557
2071.29 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | -20.43 | -133.9 | -557
2071.29 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | -20.43 | -133.9 | -557
2072.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | -20.52 | -131.79 | -557
2072.13 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | -20.43 | -133.73 | -557
2074.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | -20.89 | -123.63 | -557
2075.14 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | -20.55 | -130.51 | -557
2075.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | -20.49 | -131.59 | -557
2076.61 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | -20.45 | -132.33 | -557
2078.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 21.05 | 119.61 | 557
2078.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 21.05 | 119.61 | 557
2079.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 21.05 | 119.37 | 557
2083.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBP | 21.05 | 118.44 | 557
2083.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCBPL_3510025JOPPAS-3510065JOPPASRCSR | 21.05 | 118.44 | 557
2085.07 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3442825CAPEGIR2-3510065JOPPASRC1 | 21.05 | 118.19 | 557
2087.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -20.56 | -130.81 | -560
2087.1 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | -20.56 | -130.81 | -560
2091.44 | Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N28 -14.49 -24.99 -328.00 2091.44 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 -14.49 -24.99 -328.00 2095.17 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 -14.49 -24.45 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA N (351001) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 3 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL -14.49 -24.40 -328.00 2095.54 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | -20.43 | -128.95 | -557
2095.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | -20.43 | -128.95 | -557
2096.83 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | -20.43 | -128.68 | -557
2097.23 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | -20.43 | -128.6 | -557
2097.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | -20.43 | -128.45 | -557
2098.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | -20.43 | -128.36 | -557
2098.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | -20.43 | -128.36 | -557
2099.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | -20.43 | -128.23 | -557
2099.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | -20.43 | -128.14 | -557
2099.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | -20.43 | -128.08 | -557
2099.8 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | -20.43 | -128.08 | -557
2099.94 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | -20.43 | -128.05 | -557
2099.94 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | -20.43 | -128.05 | -557
2099.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | -20.43 | -128.05 | -557
2100.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | -20.43 | -128.02 | -557
2100.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | -20.43 | -128.02 | -557
2100.2 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | -20.43 | -128 | -557
2100.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI -20.43 -127.95 -557.00 2101.08 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 -20.43 -127.82 -557.00 2101.08 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 -20.43 -127.82 -557.00 2101.72 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ITCM:HUNTLEY3 | -20.43 | -127.69 | -557
2101.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | -20.43 | -127.77 | -557
2101.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | -20.43 | -127.77 | -557
2101.38 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | -20.43 | -127.75 | -557
2101.64 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | -20.43 | -127.7 | -557
2101.64 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | -20.43 | -127.7 | -557
2101.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | -20.43 | -127.68 | -557
2101.85 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | -20.43 | -127.66 | -557
2101.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2101.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2101.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | -20.43 | -127.64 | -557
2101.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | -20.43 | -127.64 | -557
2102.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE -20.43 -127.62 -557.00 2102.06 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:ROCK | -20.43 | -127.62 | -557
2102.06 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:6X3 -20.43 -127.62 -557.00 2102.34 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P7:161-345:ITCM-XEL:ELK | -20.43 | -127.56 | -557
2102.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | -20.43 | -127.61 | -557
2102.15 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | -20.43 | -127.6 | -557
2102.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | -20.43 | -127.59 | -557
2102.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.59 | -557
2102.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:161:ITCM-XEL:ELK -20.43 -127.55 -557.00 2102.37 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:ITCM:ELK | -20.43 | -127.55 | -557
2102.93 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | -20.43 | -127.44 | -557
2103.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 -20.43 -127.42 -557.00 2103.05 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | -20.43 | -127.42 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.05 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | -20.43 | -127.41 | -557
2103.13 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 -20.43 -127.40 -557.00 2103.15 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 -20.43 -127.39 -557.00 2103.15 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | -20.43 | -127.39 | -557
2103.15 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | -20.43 | -127.39 | -557
2103.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | -20.43 | -127.37 | -557
2103.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | -20.43 | -127.37 | -557
2103.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | -20.43 | -127.35 | -557
2103.36 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.35 | -557
2103.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.37 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | -20.43 | -127.35 | -557
2103.45 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.45 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.46 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | -20.43 | -127.33 | -557
2103.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | -20.43 | -127.32 | -557
2103.49 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 -20.43 -127.32 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 -20.43 -127.28 -557.00 2103.69 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 -20.43 -127.28 -557.00 2103.96 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | -20.43 | -127.23 | -557
2103.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | -20.43 | -127.31 | -557
2103.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | -20.43 | -127.31 | -557
2103.63 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | -20.43 | -127.29 | -557
2103.68 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | -20.43 | -127.28 | -557
2104.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5JOPPA N (351001) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | -20.43 | -127.21 | -557
2117.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -20.56 | -124.47 | -560
2117.94 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | -20.56 | -124.47 | -560
2126.18 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | 21.44 | 101.16 | 557
2130.75 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 20.57 | 118.61 | 557
2131.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 20.59 | 118.3 | 557
2131.66 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3510015JOPPAN-3510025JOPPASCSR | 21.44 | 99.98 | 557
2132.19 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 118.08 | 557
2134.22 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 117.66 | 557
2136.46 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047037J1703POI-3406225REIDEHVC1 | 20.57 | 117.43 | 557
2136.78 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 20.59 | 117.13 | 557
2137.89 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 116.9 | 557
2139.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 20.59 | 116.48 | 557
2141.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 20.69 | 114.11 | 557
2143.11 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 20.59 | 115.83 | 557
2146.69 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 20.69 | 112.93 | 557
2148.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -20.56 | -118.24 | -560
2148.26 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | -20.56 | -118.24 | -560
2148.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 20.59 | 114.65 | 557
2151.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 111.97 | 557
2153.48 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 111.53 | 557
2155.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 114.45 | 557
2156.04 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | 20.43 | 116.59 | 557
2156.28 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 20.58 | 113.34 | 557
2156.82 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 20.43 | 116.43 | 557
2157.02 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 110.8 | 557
2157.04 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 114.14 | 557
2158.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 20.53 | 113.88 | 557
2158.41 | Line 5JS-TAP (351005) TO 5SHAWNEE FP1 (360003) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN -16.39 3.78 -350.00 2191.16 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 20.43 | 109.42 | 557
2159.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 20.69 | 110.35 | 557
2159.83 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 20.55 | 113.09 | 557
2161.28 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 113.27 | 557
2161.98 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_044504J1450POI-047037J1703POIC1 | 20.58 | 112.17 | 557
2162.57 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601265SCALVERTKY-3601405WESTLAKEKYC1 | 20.43 | 115.26 | 557
2162.76 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 20.53 | 112.97 | 557
2164.03 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 20.53 | 112.71 | 557
2165.55 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241455GRAHAMVILLE-3250775COLEMANTAPC1 | 20.55 | 111.92 | 557
2165.6 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473312JOPPA-3473355JOPPAT3C1 | 20.43 | 114.64 | 557
2166.9 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 20.43 | 114.37 | 557
2166.9 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 20.43 | 114.37 | 557
2167.28 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 20.52 | 112.26 | 557
2167.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 20.89 | 104.1 | 557
2167.74 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 20.43 | 114.2 | 557
2170.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 20.55 | 110.98 | 557
2171.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_3473322JOPPAS1-3473335JOPPAS1C1 | 20.43 | 113.53 | 557
2171.01 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3473335JOPPAS1-3473345JOPPASTP1CZ | 20.43 | 113.53 | 557
2172.65 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | T_048304J1830COL-048306J1830SUBC1 | 20.43 | 113.2 | 557
2172.65 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_048306J1830SUB-048307J1830POIC1 | 20.43 | 113.2 | 557
2173 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241405EARLINGTNN-3250795NPRINCETONC1 | 20.52 | 111.09 | 557
2173.17 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC1L_3600185WEAKLEYTN-3601365MARTINTNC2 | 20.89 | 102.93 | 557
2173.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_047126J1712SUB-047127J1712POIC1 | 20.43 | 113.03 | 557
2174.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 1 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -20.68 | -110.35 | -560
2174.56 | Transformer 7MASS (348294) TO 5MASS (348295) CKT 2 [345.00 - 161.00 kV] | L_3510055JS-TAP-3600035SHAWNEEFP1C1 | -20.68 | -110.35 | -560
2175.89 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3241615SPADUCAH-3250785PADUCAHPRIC1 | 20.55 | 109.81 | 557
2176.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 20.49 | 110.89 | 557
2177.86 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3600978VOLUNTEER-3601028PHIPPSBNPC1 | 20.45 | 111.62 | 557
2191.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 20.43 | 109.42 | 557
2192.44 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 20.43 | 109.15 | 557
2192.84 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 20.43 | 109.07 | 557
2193.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 20.43 | 108.92 | 557
2194.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 20.43 | 108.83 | 557
2194.02 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 20.43 | 108.83 | 557
2194.66 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 20.43 | 108.7 | 557
2195.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 20.43 | 108.61 | 557
2195.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 | 20.43 | 108.61 | 557
2195.41 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L70:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L131:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC:MP:L132:651 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:230:230:ATC:AWHD:T8 | 20.43 | 108.55 | 557
2195.42 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL | 20.43 | 108.55 | 557
2195.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR | 20.43 | 108.52 | 557
2195.55 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP-762b:651 | 20.43 | 108.52 | 557
2195.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 20.43 | 108.51 | 557
2195.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:161-345:ATC:MP:762a:651 | 20.43 | 108.49 | 557
2195.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 | 20.43 | 108.49 | 557
2195.81 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P55:345:XEL:PRI | 20.43 | 108.47 | 557
2196.03 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:PRI 20.43 108.42 557.00 2196.70 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3 20.43 108.29 557.00 2196.70 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 20.43 108.29 557.00 2196.91 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N28 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N28 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.92 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 20.43 | 108.24 | 557
2196.92 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 20.43 | 108.24 | 557
2196.99 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 20.43 | 108.22 | 557
2197.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 20.43 | 108.17 | 557
2197.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 20.43 | 108.17 | 557
2197.33 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 20.43 108.16 557.00 2197.66 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 20.43 | 108.09 | 557
2197.35 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 20.43 | 108.15 | 557
2197.47 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 20.43 | 108.13 | 557
2197.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.56 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 20.43 | 108.11 | 557
2197.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 20.43 | 108.11 | 557
2197.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 20.43 108.09 557.00 2197.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 20.43 | 108.09 | 557
2197.68 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 20.43 | 108.08 | 557
2197.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 20.43 | 108.07 | 557
2197.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 20.43 | 108.06 | 557
2197.79 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 20.43 | 108.06 | 557
2197.95 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 20.43 108.03 557.00 2197.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 20.43 | 108.02 | 557
2197.98 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:ITCM:ELK 20.43 108.02 557.00 2198.62 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 | 20.43 | 107.89 | 557
2198.19 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Christiana:670-S | 20.43 | 107.98 | 557
2198.54 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 20.43 | 107.91 | 557
2198.59 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:PtWashington:5-6 | 20.43 | 107.9 | 557
2198.63 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 20.43 | 107.89 | 557
2198.67 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL-GRE:5S71 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 20.43 107.88 557.00 2198.67 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 20.43 107.88 557.00 2198.75 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N8 | 20.43 | 107.87 | 557
2198.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 | 20.43 | 107.86 | 557
2198.76 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:22:XEL:MNTCE31G:1 20.43 107.86 557.00 2198.76 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 20.43 107.86 557.00 2198.96 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P24:230:MP:BOS:4H-82LW 20.43 107.82 557.00 2198.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4 20.43 107.82 557.00 2198.98 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 20.43 107.82 557.00 2199.09 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 20.43 107.80 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 20.43 107.79 557.00 2199.10 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 20.43 107.79 557.00 2199.11 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:XEL:8N17 | 20.43 | 107.79 | 557
2198.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 20.43 | 107.84 | 557
2198.86 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 20.43 | 107.84 | 557
2198.96 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 20.43 | 107.82 | 557
2198.97 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.82 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.07 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.08 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.09 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 20.43 | 107.8 | 557
2199.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 20.43 | 107.8 | 557
2199.1 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 20.43 | 107.79 | 557
2199.16 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 20.43 | 107.78 | 557
2199.17 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 20.43 | 107.78 | 557
2199.25 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 20.43 | 107.76 | 557
2199.3 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.31 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 | 20.43 | 107.75 | 557
2199.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:6182-S:NLL | 20.43 | 107.75 | 557
2199.57 | Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P53:345:XEL:MNN 20.43 107.70 557.00 2199.64 Line 5JOPPA S TP1 (347334) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:20:XEL:PR_ISLD:31G 20.43 107.68 557.00 2200.82 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT41 20.43 107.44 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L70:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:GRY-NEM 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L131:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-MLH 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-115:MP:ARD-SLK:ARD-GRY 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:115-345:ATC:MP:L132:651 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:230:230:ATC:AWHD:T8 20.43 107.37 557.00 2201.16 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:345:ATC:STONELAKE:BT34:NLL 20.43 107.37 557.00 2201.30 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:STN-GOR 20.43 107.34 557.00 2201.30 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP-762b:651 20.43 107.34 557.00 2201.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:161-345:ATC:MP:762a:651 20.43 107.32 557.00 2201.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P71:345-161:MP:ARD-SLK:GOR-SLK_Dup1 20.43 107.32 557.00 2201.56 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P55:345:XEL:PRI 20.43 107.29 557.00 2201.78 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:PRI | 20.43 | 107.25 | 557
2199.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1214J1326:GENTIE:NLL | 20.43 | 107.66 | 557
2199.77 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Rockdale:NEW | 20.43 | 107.66 | 557
2200.41 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Paris:5-6 | 20.43 | 107.53 | 557
2200.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT41 | 20.43 | 107.44 | 557
2201.15 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR3:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:StoneLake:BT34:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR1:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.16 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Superior:BKR2:NLL | 20.43 | 107.37 | 557
2201.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:MP:576:J732:CT:NLL | 20.43 | 107.34 | 557
2202.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3 | 20.43 | 107.11 | 557
2202.45 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:26:XEL:SHERCO33G:3_Dup1 | 20.43 | 107.11 | 557
2202.67 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:CHR138:1 | 20.43 | 107.07 | 557
2202.67 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:Christiana:1361-S | 20.43 | 107.07 | 557
2202.74 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC:W-10:W-17 | 20.43 | 107.05 | 557
2203 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:715:J390:ST:NLL | 20.43 | 107 | 557
2203 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:W-29:KITTYHAWK:J390_ST1:NLL | 20.43 | 107 | 557
2203.08 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ITCM:HUNTLEY3 20.43 106.98 557.00 2203.40 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:115:XEL:RIVRSID7:COMBINE | 20.43 | 106.91 | 557
2203.1 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT910:NLL | 20.43 | 106.97 | 557
2203.21 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT78:NLL | 20.43 | 106.95 | 557
2203.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG1:1:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.31 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:670:ELMROADG2:2:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT210:NLL | 20.43 | 106.93 | 557
2203.32 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:ElmRoad:BT28 | 20.43 | 106.93 | 557
2203.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:161:XEL:ROCK 20.43 106.91 557.00 2203.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL:6X3 | 20.43 | 106.91 | 557
2203.43 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL3-4:NLL | 20.43 | 106.91 | 557
2203.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:Highway22:BTL1-4:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.53 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:300:J1513:S:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.53 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1513:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.89 | 557
2203.7 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P7:161-345:ITCM-XEL:ELK 20.43 106.86 557.00 2203.73 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:161:ITCM-XEL:ELK | 20.43 | 106.85 | 557
2204.29 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:J1502:NEW:NLL | 20.43 | 106.73 | 557
2204.37 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:MNTCELO3:8N7 20.43 106.72 557.00 2204.42 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:161:XEL-GRE:5S71 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.38 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:7-8 | 20.43 | 106.72 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:115:XEL:COLVILL7:5S74 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.42 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:XEL:COLVILL7:CANONFLSG7:1_Dup1 | 20.43 | 106.71 | 557
2204.49 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N8 20.43 106.69 557.00 2204.51 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1 20.43 106.69 557.00 2204.51 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P11:22:XEL:MNTCE31G:1 | 20.43 | 106.69 | 557
2204.51 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P13:345:XEL:MNTCE31G:MNTCELO3:1_Dup1 | 20.43 | 106.69 | 557
2204.61 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT2122:NLL | 20.43 | 106.67 | 557
2204.61 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:345-345:ATC-WPS:HW22L31:N-300 | 20.43 | 106.67 | 557
2204.71 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:ATC:OakCreek:BS6-7 | 20.43 | 106.65 | 557
2204.71 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:230:MP:BOS:4H-82LW | 20.43 | 106.65 | 557
2204.72 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:115:ATC:J1573:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.65 | 557
2204.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4 | 20.43 | 106.64 | 557
2204.73 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:230:MP:BOS:U4_Dup1 | 20.43 | 106.64 | 557
2204.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1410J1411:SES:NLL | 20.43 | 106.63 | 557
2204.81 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:345:ATC:J1410J1411:GENTIE:NLL | 20.43 | 106.63 | 557
2204.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW1 | 20.43 | 106.63 | 557
2204.82 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:NorthMadison:NEW2 | 20.43 | 106.63 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:580:WESG4:4:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-101:N-300 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.83 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:PtWashington:751 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:ATC:GardnerPark:BT1622:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P71:115-345:ATC-WPS:U-19:N-300 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:627:PTBHG1:1:NPIR:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:SHERCO3:8N22 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO31G:1_Dup1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.84 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:24:XEL:SHERCO32G:2_Dup1 | 20.43 | 106.62 | 557
2204.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:345:ATC:625:PTBHG2:2:NPIR:NLL | 20.43 | 106.62 | 557
2204.85 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:345:XEL:8N17 20.43 106.62 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:13 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P12:230:OTP:SQBUTTE4:YNG24:1_Dup1 20.43 106.58 557.00 2205.05 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P23:230:MPC:SQBUTTE4:12 20.43 106.58 557.00 2205.20 Line 5CLINTONKY T (361037) TO 5MILBURN RCE (361686) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P54:115:XEL:RRK -5.23 -122.00 -237.30 2205.32 Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] P53:345:XEL:MNN | 20.43 | 106.52 | 557
2204.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P12:138:ATC:X-J878:PARIS_B5:PARIS_SOLAR:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.91 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:1:ATC:375:J1214a:SBT:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:138:ATC:540:RIVNG1:ST:NLL | 20.43 | 106.61 | 557
2204.92 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P23:138:ATC:TownlineRd:2361-S | 20.43 | 106.61 | 557
2205 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P24:138:ATC:Concord:4-5 | 20.43 | 106.59 | 557
2205.05 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P22:138:ATC:PORTWSH:6 | 20.43 | 106.58 | 557
2205.39 | Line 5JOPPA T3 (347335) TO 5MASS (348295) CKT 1 [161.00 - 161.00 kV] | P11:20:XEL:PR_ISLD:31G | 20.43 | 106.51 | 557
2949.59 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -44.71 | -25.35 | -1344
3342.79 | Line 5MARSHALL #1 (360716) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -36.14 | 92.65 | -1115.4
3356.64 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641191CUMBRLF1HLC1 | 21.06 | 1251.9 | 1958.9
3358.73 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600408CUMBERLAND-3641201CUMBRLF2HLC2 | 21.06 | 1251.46 | 1958.9
3532.55 | Line 5MARSHALL KY (360016) TO 5MARSHALL #2 (360717) CKT Z1 [161.00 - 161.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | -40.42 | 33.65 | -1394.3
3647.94 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 24.73 | 370.77 | 1273
3787.46 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3448487KELSO1C1 | 24 | 1050.08 | 1958.9
3899.81 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | T_3600158MARSHALLKY-3600165MARSHALLKYC1 | 25.82 | 265.97 | 1273
3903.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3406205MCRACK-3600035SHAWNEEFP1C1 | 25.41 | 966.91 | 1958.9
3951.86 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3601385PARISTNC1 | 23.24 | 1040.5 | 1958.9
3957.68 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 24.01 | 1008.84 | 1958.9
3966.59 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU1 | 21.06 | 1123.44 | 1958.9
3971.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU1 | 21.06 | 1122.44 | 1958.9
3971.29 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641191CUMBRLF1HLU2 | 21.06 | 1122.44 | 1958.9
3973.61 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_048307J1830POI-3482947MASSC1 | 24.75 | 289.45 | 1273
3978.08 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641201CUMBRLF2HLU2 | 21.06 | 1121.01 | 1958.9
3980.34 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603265BARKLEYHP-3610595PRINCETNTPC1 | 22.32 | 1070.35 | 1958.9
3988.49 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610595PRINCETNTP-3615755HOPSONKYC1 | 22.32 | 1068.53 | 1958.9
4003.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3613275CADIZKYTP-3615755HOPSONKYC1 | 22.32 | 1065.21 | 1958.9
4022.64 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 25.93 | 230.12 | 1273
4029.07 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601385PARISTN-3612005BIGSANDYTC1 | 23.24 | 1022.56 | 1958.9
4044.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600395JVILLEFP#2-3612005BIGSANDYTC1 | 23.24 | 1018.86 | 1958.9
4054.42 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406205MCRACKC1 | 24.9 | 263.44 | 1273
4068.16 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640021BRFERRYN2U1 | 21.06 | 1102.04 | 1958.9
4068.45 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3603255HOPKINSVKY-3613275CADIZKYTPC1 | 22.32 | 1050.68 | 1958.9
4068.99 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640011BRFERRYN1U1 | 21.06 | 1101.87 | 1958.9
4075.99 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640031BRFERRYN3U1 | 21.06 | 1100.39 | 1958.9
4083.48 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640021BRFERRYN2C2 | 21.06 | 1098.81 | 1958.9
4084.86 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640011BRFERRYN1C1 | 21.06 | 1098.52 | 1958.9
4092.27 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600528BRFERRYNP-3640031BRFERRYN3C3 | 21.06 | 1096.96 | 1958.9
4103.66 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3405685BRYAN-3406235WHTOAKC1 | 24.9 | 251.18 | 1273
4112.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4112.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4112.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 22.8 | 1021.13 | 1958.9
4132.17 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 22.8 | 1016.61 | 1958.9
4132.17 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 22.8 | 1016.61 | 1958.9
4144.74 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 22.8 | 1013.74 | 1958.9
4152.05 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3406235WHTOAK-3607175MARSHALL#2C1 | 24.9 | 239.13 | 1273
4172.37 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640221WBNPN2U2 | 21.06 | 1080.09 | 1958.9
4173.78 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3607175MARSHALL#2-3617075OAKLEVELC1 | 21.94 | 1043.34 | 1958.9
4176.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600818SEQUOYAHNP-3640111SEQUOYAHN1C1 | 21.06 | 1079.32 | 1958.9
4176.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640111SEQUOYAHN1U1 | 21.06 | 1079.32 | 1958.9
4182.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600825SEQUOYAHNP-3640121SEQUOYAHN2C2 | 21.06 | 1078 | 1958.9
4182.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640121SEQUOYAHN2U1 | 21.06 | 1078 | 1958.9
4185.41 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3614805GOLOKY-3617075OAKLEVELC1 | 21.94 | 1040.79 | 1958.9
4185.52 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3640211WBNPN1U1 | 21.06 | 1077.32 | 1958.9
4191.39 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640221WBNPN2C2 | 21.06 | 1076.09 | 1958.9
4195.43 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601305MAYFIELDKY-3614805GOLOKYC1 | 21.94 | 1038.59 | 1958.9
4196.01 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 22.8 | 1002.05 | 1958.9
4204.53 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600858WBNP#1-3640211WBNPN1C1 | 21.06 | 1073.32 | 1958.9
4205 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 22.8 | 1000 | 1958.9
4216.42 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 22.18 | 1023.71 | 1958.9
4219.41 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 22.1 | 1026.44 | 1958.9
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3600428PARADISEFP-3600448MONTGOMERYC1 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | T_3600428PARADISEFP-3641641PARADISF3ABC3 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4250.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | G_3641641PARADISF3ABU1 | 21.06 | 1063.55 | 1958.9
4255.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3603265BARKLEYHPC1 | 21.75 | 1033.51 | 1958.9
4275.28 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3469327CRABORH-3600027SHAWNEEFPC1 | 23.82 | 940.55 | 1958.9
4278.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3482897JORD-3482947MASSC1 | 22.94 | 977.68 | 1958.9
4285.5 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | L_3601605DOVERTN-3614735INDIANMNDC1 | 21.75 | 1027 | 1958.9
4417.97 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_047127J1712POI-3482877COMMC1 | 21.38 | 328.42 | 1273
4451.18 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482877COMM-3482887ASTERC1 | 21.15 | 331.63 | 1273
4591.55 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3617575PGDPTAPC1 | 21.93 | 266.06 | 1273
4594.54 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3607165MARSHALL#1-3617575PGDPTAPC1 | 21.93 | 265.4 | 1273
4621.77 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:RRK 21.06 985.42 1958.90 4623.59 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RRK 21.06 985.05 1958.90 4636.21 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:BATCRKT:MAXWELL:1:BATTCRK:REDROCK:1 21.06 982.40 1958.90 4636.88 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:GRE:BRV 21.06 982.25 1958.90 4638.33 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:5M167 | 21.06 | 981.95 | 1958.9
4629.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Granville | 21.06 | 983.8 | 1958.9
4629.56 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Racine | 21.06 | 983.8 | 1958.9
4636.48 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:8-1 | 21.06 | 982.34 | 1958.9
4638.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:45 | 21.06 | 981.9 | 1958.9
4639.01 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:5M374 21.06 981.81 1958.90 4639.45 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNT:35-50MW 21.06 981.71 1958.90 4640.52 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P53:345:XEL:PKL | 21.06 | 981.48 | 1958.9
4640.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Tilden | 21.06 | 981.57 | 1958.9
4640.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:4-5 | 21.06 | 981.53 | 1958.9
4640.77 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P54:115:XEL:PKL | 21.06 | 981.43 | 1958.9
4641.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:REDROCK7:K2 | 21.06 | 981.27 | 1958.9
4641.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1 | 21.06 | 981.26 | 1958.9
4641.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:REDROCK7-NSSJCT:BATCRKT7:1_Dup1 | 21.06 | 981.26 | 1958.9
4642.26 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:138:ATC:481_MT:PRESQIS:DEADRVR:NLL | 21.06 | 981.12 | 1958.9
4642.26 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:PresqueIsleMT:7-8 | 21.06 | 981.12 | 1958.9
4642.62 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:FIFTHST7:BUS | 21.06 | 981.05 | 1958.9
4642.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT | 21.06 | 980.98 | 1958.9
4642.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:EDINA7:VIKING7:1:ALT_Dup1 | 21.06 | 980.98 | 1958.9
4643.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P52:161:GRE:FGC | 21.06 | 980.96 | 1958.9
4643.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:MP:HBT:115W | 21.06 | 980.94 | 1958.9
4643.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:TWINLK:COONCK:1:TWINLK:RIVRSID:1 | 21.06 | 980.92 | 1958.9
4643.25 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:4-5 | 21.06 | 980.91 | 1958.9
4643.25 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Kenosha | 21.06 | 980.91 | 1958.9
4643.93 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:SOTOWN7:BUS | 21.06 | 980.77 | 1958.9
4644.03 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P21:115:XEL:NSSJCT7:NSSTAP7:1 | 21.06 | 980.75 | 1958.9
4644.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Burlington | 21.06 | 980.73 | 1958.9
4644.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Ellinwood | 21.06 | 980.63 | 1958.9
4644.89 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:N-FondDuLac | 21.06 | 980.57 | 1958.9
4645.14 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:BUTLER:1 | 21.06 | 980.52 | 1958.9
4645.31 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P53:345:XEL:TER 21.06 980.48 1958.90 4645.36 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55:115:XEL:TER 21.06 980.47 1958.90 4645.85 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P54:115:XEL:RLK 21.06 980.36 1958.90 4646.15 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:LXNGTON7:5P55 21.06 980.30 1958.90 4646.71 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P21:115:XEL:NSSTAP7:NSSTL7:1 21.06 980.18 1958.90 4646.71 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P55F:115:GRE:PKN 21.06 980.18 1958.90 4647.11 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1 21.06 980.10 1958.90 4647.11 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P12:115:XEL:DEANLK7-ZINRAN-HYLNDLK:BLUELK7:1_Dup1 21.06 980.10 1958.90 4647.19 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P71:115:XEL:SCO-BDS:CAR-SCO-GND 21.06 980.08 1958.90 4648.18 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:MOORELK7:5M250 21.06 979.87 1958.90 4648.35 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:WCNRAPD7:5M28 21.06 979.84 1958.90 4648.39 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P24:115:MP:MNA:54-65MW 21.06 979.83 1958.90 4648.84 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P22:115:XEL:LXNGTON7:BUS 21.06 979.73 1958.90 4648.84 Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] P23:115:XEL:5P58 | 21.06 | 979.73 | 1958.9
4645.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:56 | 21.06 | 980.47 | 1958.9
4645.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:96THST:5 | 21.06 | 980.47 | 1958.9
4646.05 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Granville:3452 | 21.06 | 980.33 | 1958.9
4646.13 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:96thSt:67 | 21.06 | 980.3 | 1958.9
4646.3 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Burlington:1-2 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4646.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Racine:5-6 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4646.33 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Racine:5-6 | 21.06 | 980.27 | 1958.9
4647.3 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:ButteDesMorts | 21.06 | 980.06 | 1958.9
4647.85 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Sussex | 21.06 | 979.94 | 1958.9
4647.94 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:68thSt:FAULT | 21.06 | 979.92 | 1958.9
4648.67 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:ButteDesMort:43022 | 21.06 | 979.77 | 1958.9
4648.84 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:LXNGTON7:5P58 | 21.06 | 979.73 | 1958.9
4648.95 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:115:XEL:BUS:GRE-PILOTKB7:1 | 21.06 | 979.71 | 1958.9
4648.96 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:OAKDALE7:935 | 21.06 | 979.71 | 1958.9
4649.12 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-ATC | 21.06 | 979.68 | 1958.9
4649.22 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR_Dup1 | 21.06 | 979.65 | 1958.9
4649.22 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P51:230:GRE:ELR | 21.06 | 979.65 | 1958.9
4649.4 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Casaloma:4-5 | 21.06 | 979.62 | 1958.9
4649.4 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:AppleHills:4-5 | 21.06 | 979.62 | 1958.9
4649.55 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:115:GRE:PKN | 21.06 | 979.59 | 1958.9
4649.56 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:AIRLAKE7:5P168 | 21.06 | 979.58 | 1958.9
4649.73 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:AFTON7:5P125 | 21.06 | 979.55 | 1958.9
4649.88 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Moorland:4-5 | 21.06 | 979.52 | 1958.9
4650.23 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Arcadian:4-5 | 21.06 | 979.44 | 1958.9
4650.28 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:ButteDesMorts:1-2 | 21.06 | 979.43 | 1958.9
4650.34 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Brookdale | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M487 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:SCOTTCO7:5M488 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.35 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:SCOTTCO7-SSK-EAC-SAV:BLACKDOG7:1_Dup1 | 21.06 | 979.42 | 1958.9
4650.37 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P71:115:XEL:BDS-GND:BDS-SCO | 21.06 | 979.41 | 1958.9
4650.46 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:RangeLine | 21.06 | 979.4 | 1958.9
4650.52 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:4-5 | 21.06 | 979.39 | 1958.9
4650.65 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:KENOSH45:5 | 21.06 | 979.35 | 1958.9
4650.65 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Kenosha:9352 | 21.06 | 979.35 | 1958.9
4650.91 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:SAUKVL2:2:UVLS-ATC | 21.06 | 979.3 | 1958.9
4650.92 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Saukville:12:UVLS-ATC | 21.06 | 979.3 | 1958.9
4650.94 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:115:XEL:WILOWRV7:5R94 | 21.06 | 979.29 | 1958.9
4650.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:115:XEL:ELMCRK7:5M277 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4650.98 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P12:115:XEL:ELMCRK7-GRE-HENEPIN7:OSSEO7-WCNRAPD7:1 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4651 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Sussex:BS5-6 | 21.06 | 979.28 | 1958.9
4651.06 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Cornell-Milw | 21.06 | 979.27 | 1958.9
4651.07 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Waukesha:1-2 | 21.06 | 979.26 | 1958.9
4651.19 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Saukville:2-3:UVLS-CUST | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.19 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Tilden:3-4 | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.2 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:Mukwonago:4-5 | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.2 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Mukwonago | 21.06 | 979.24 | 1958.9
4651.51 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:APPLHLS:4 | 21.06 | 979.17 | 1958.9
4651.51 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P23:138:ATC:AppleHills:6862 | 21.06 | 979.17 | 1958.9
4651.57 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P55:138:ATC:Branch | 21.06 | 979.16 | 1958.9
4651.64 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P24:138:ATC:Granville:5-6 | 21.06 | 979.15 | 1958.9
4651.76 | Line 8MARSHALL KY (360015) TO 8CUMBERLAND (360040) CKT 1 [500.00 - 500.00 kV] | P22:138:ATC:RACINE5:5 | 21.06 | 979.12 | 1958.9
4705.04 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3482887ASTER-3487737PRSTATEC1 | 20.36 | 314.85 | 1273
4732.93 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-047127J1712POIC1 | 21.39 | 260.7 | 1273
4869.44 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1 | 20.94 | 253.13 | 1273
4869.44 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605495SHAWREACT2C2 | 20.94 | 253.13 | 1273
4870.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3605495SHAWREACT2C1 | 20.94 | 252.94 | 1273
4870.35 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601245PADUCAHKY-3607175MARSHALL#2C1 | 20.94 | 252.94 | 1273
4870.79 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_043064J1306POI-3482897JORDC1 | 21.39 | 230.95 | 1273
4972.25 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3475235MARIONS-3482955MASSC1 | 21.15 | 221.56 | 1273
5001.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1 | 20.27 | 259.42 | 1273
5001.09 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C1L_3600035SHAWNEEFP1-3605485SHAWREACT1C2 | 20.27 | 259.42 | 1273
5001.11 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3605485SHAWREACT1-3616865MILBURNRCEC1 | 20.27 | 259.42 | 1273
5018 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3610385MOSCOWKYTC1 | 20.27 | 256 | 1273
5018 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3610375CLINTONKYT-3616865MILBURNRCEC1 | 20.27 | 256 | 1273
5028.7 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3610385MOSCOWKYTC1 | 20.27 | 253.83 | 1273
5072.39 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601295CLINTONKY-3613375PIERCETAPC1 | 20.27 | 244.97 | 1273
5080.05 | Line 7MASS (348294) TO 7SHAWNEE FP (360002) CKT 1 [345.00 - 345.00 kV] | L_3601365MARTINTN-3613375PIERCETAPC1 | 20.27 | 243.42 | 1273
5554.92 | Transformer 8MARSHALL KY (360015) TO 5MARSHALL KY (360016) CKT 1 [500.00 - 161.00 kV] | L_3482947MASS-3600027SHAWNEEFPC1 | -21.29 | -161.16 | -1344