## Summer
[5 empty] | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033
Transformer | Number | kVA Capacity | Op Center |  | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 22400 | Maysville | 0.951 | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81% | 9759 | 45.81%
ADAMS 12KV | 1085 | 22400 | Lexington | 0.98759 | 10729.5 | 48.5% | 10804.5 | 48.84% | 10879.5 | 49.18% | 10954.5 | 49.52% | 11029.5 | 49.86% | 11104.5 | 50.2% | 11179.5 | 50.54% | 11254.5 | 50.87% | 11329.5 | 51.21% | 11404.5 | 51.55% | 11479.5 | 51.89% | 11554.5 | 52.23%
ADAMS 23KV | 1083 | 20000 | Lexington | 0.987 | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68% | 5859.8 | 29.68%
ADDINGTON | 3761 | 5250 | Norton | 0.978 | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1% | 878 | 17.1%
AIR Gas | 4311 | 22400 | Shelbyville | 0.988 | 9810.6788 | 44.33% | 9837.6909 | 44.45% | 9864.703 | 44.57% | 9891.7152 | 44.7% | 9918.7273 | 44.82% | 9945.7394 | 44.94% | 9972.7515 | 45.06% | 9999.7636 | 45.18% | 10026.7758 | 45.31% | 10053.7879 | 45.43% | 10080.8 | 45.55% | 10107.8121 | 45.67%
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 6441 | Earlington | 0.959 | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18% | 4211.5 | 68.18%
AISIN 12KV | 4111 | 14000 | London | 0.975 | 11202.4788 | 82.07% | 11606.0909 | 85.03% | 12009.703 | 87.98% | 12413.3152 | 90.94% | 12816.9273 | 93.9% | 13220.5394 | 96.85% | 13624.1515 | 99.81% | 14027.7636 | 102.8% | 14431.3758 | 105.7% | 14834.9879 | 108.7% | 15238.6 | 111.6% | 15642.2121 | 114.6%
ALEXANDER 12KV | 4021 | 22400 | Lexington | 0.991 | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43% | 7865.9 | 35.43%
ALVA 12 KV | 5031 | 7000 | Pineville | 1 | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42% | 29.4 | 0.42%
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 14000 | Lexington | 0.959 | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36% | 6358.3 | 47.36%
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 21400 | Lexington | 0.999 | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23% | 9883.3 | 46.23%
ANDOVER | 1821 | 22400 | Norton | 0.97 | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57% | 3166.5 | 14.57%
APPALACHIA 4KV | 3701 | 10500 | Norton | 0.964 | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18% | 2953.4 | 29.18%
APPOLO | 6321 | 3500 | Pineville | 0.666 | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397% | 125.8 | 5.397%
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 3500 | Earlington | 0.885 | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55% | 667.4 | 21.55%
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 14000 | Lexington | -0.99999 | 8398.5394 | 59.99% | 8409.5455 | 60.07% | 8420.5515 | 60.15% | 8431.5576 | 60.23% | 8442.5636 | 60.3% | 8453.5697 | 60.38% | 8464.5758 | 60.46% | 8475.5818 | 60.54% | 8486.5879 | 60.62% | 8497.5939 | 60.7% | 8508.6 | 60.78% | 8519.6061 | 60.85%
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 14000 | Lexington | 0.99994 | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63% | 8207.4 | 58.63%
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 14000 | Lexington | 0.9926 | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74% | 10247.1 | 73.74%
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 6250 | Lexington | 0.9127 | 2256.2182 | 39.55% | 2298.2364 | 40.29% | 2340.2545 | 41.03% | 2382.2727 | 41.76% | 2424.2909 | 42.5% | 2466.3091 | 43.24% | 2508.3273 | 43.97% | 2550.3455 | 44.71% | 2592.3636 | 45.45% | 2634.3818 | 46.18% | 2676.4 | 46.92% | 2718.4182 | 47.65%
ATOKA 12KV | 7311 | 14000 | Danville | 0.988 | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44% | 3933.9 | 28.44%
AUGUSTA 12KV | 7731 | 14000 | Maysville | 0.992 | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53% | 8267.4 | 59.53%
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 10500 | Lexington | 0.9275 | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17% | 4789 | 49.17%
BAILEY CR 12KV | 5641 | 3500 | Pineville | 0.946 | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41% | 940.7 | 28.41%
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 22400 | Elizabethtown | 0.9421 | 10453.8 | 49.54% | 10528.8 | 49.89% | 10603.8 | 50.25% | 10678.8 | 50.6% | 10753.8 | 50.96% | 10828.8 | 51.31% | 10903.8 | 51.67% | 10978.8 | 52.02% | 11053.8 | 52.38% | 11128.8 | 52.74% | 11203.8 | 53.09% | 11278.8 | 53.45%
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 22400 | Elizabethtown | 0.9421 | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76% | 10921.9 | 51.76%
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 22400 | Elizabethtown | 0.9421 | 8918.2 | 42.26% | 8993.2 | 42.62% | 9068.2 | 42.97% | 9143.2 | 43.33% | 9218.2 | 43.68% | 9293.2 | 44.04% | 9368.2 | 44.39% | 9443.2 | 44.75% | 9518.2 | 45.1% | 9593.2 | 45.46% | 9668.2 | 45.81% | 9743.2 | 46.17%
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 4200 | Earlington | 0.977 | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25% | 2308.1 | 56.25%
BARLOW 12KV | 1955 | 10500 | Earlington | 0.993 | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1% | 5641 | 54.1%
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 334 | Earlington | 0.952 | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68% | 91.2 | 28.68%
BARTON 12KV | 8281 | 22400 | Elizabethtown | 0.985 | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57% | 7626.5 | 34.57%
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 7000 | Norton | 0.869 | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76% | 2236.4 | 36.76%
BEAR TRACK | 1402 | 2147 | Richmond | 1 | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58% | 506.2 | 23.58%
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 7000 | Richmond | 0.998 | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32% | 3026.1 | 43.32%
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 14000 | Earlington | 0.971 | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93% | 7195 | 52.93%
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 14000 | Earlington | 0.965 | 5137.6909 | 38.03% | 5170.1818 | 38.27% | 5202.6727 | 38.51% | 5235.1636 | 38.75% | 5267.6545 | 38.99% | 5300.1455 | 39.23% | 5332.6364 | 39.47% | 5365.1273 | 39.71% | 5397.6182 | 39.95% | 5430.1091 | 40.19% | 5462.6 | 40.43% | 5495.0909 | 40.67%
BEDFORD 12KV | 4221 | 5250 | Shelbyville | 0.996 | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66% | 3015.2 | 57.66%
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 7000 | Earlington | 0.962 | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18% | 1291.8 | 19.18%
BEECHMONT 4KV | 6431 | 5001 | Earlington | 0.965 | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85% | 3032.9 | 62.85%
BELT LINE 12KV | 5261 | 22400 | Lexington | 0.99992 | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2% | 13259.3 | 59.2%
BENHAM | 4932 | 3219 | Pineville | 0.938 | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74% | 1048.9 | 34.74%
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 600 | Norton | 0.736 | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318% | 27.9 | 6.318%
BEVIER | 1422 | 12500 | Earlington | 0.962 | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21% | 7119.6 | 59.21%
BEVIER 4KV | 1425 | 1725 | Earlington | 0.952 | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72% | 619.4 | 37.72%
BIG STONE 12KV | 3012 | 14000 | Norton | 0.991 | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87% | 4976.6 | 35.87%
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 14000 | Norton | 1 | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67% | 5274.2 | 37.67%
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 14000 | Norton | 1 | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44% | 4261.8 | 30.44%
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 28000 | Elizabethtown | 0.991 | 14755.1 | 53.18% | 14830.1 | 53.45% | 14905.1 | 53.72% | 14980.1 | 53.99% | 15055.1 | 54.26% | 15130.1 | 54.53% | 15205.1 | 54.8% | 15280.1 | 55.07% | 15355.1 | 55.34% | 15430.1 | 55.61% | 15505.1 | 55.88% | 15580.1 | 56.15%
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 383 | Norton | 0.928 | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289% | 18.8 | 5.289%
BLACK MT 7.2D | 5771 | 999 | Pineville | 1 | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538% | 75.3 | 7.538%
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 1932 | Norton | 0.77 | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978% | 44.3 | 2.978%
BOND | 1582 | 22400 | Norton | 0.9107 | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059% | 1032.1 | 5.059%
BOND 12KV | 1585 | 22400 | Norton | 0.998 | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55% | 6157.8 | 27.55%
BOND 2 12KV | 1586 | 22400 | Norton | 0.997 | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39% | 3214 | 14.39%
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 3500 | Elizabethtown | 0.979 | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44% | 1728.4 | 50.44%
BOONE AVE 12KV | 6331 | 22400 | Richmond | 0.994 | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66% | 16178 | 72.66%
BOONESBORO PARK | 4321 | 10500 | Richmond | 0.899 | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73% | 3655.6 | 38.73%
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 22400 | Earlington | 0.985 | 8016.7 | 36.33% | 8241.7 | 37.35% | 8466.7 | 38.37% | 8691.7 | 39.39% | 8916.7 | 40.41% | 9141.7 | 41.43% | 9366.7 | 42.45% | 9591.7 | 43.47% | 9816.7 | 44.49% | 10041.7 | 45.51% | 10266.7 | 46.53% | 10491.7 | 47.55%
BRODHEAD 12KV | 8491 | 5250 | Richmond | 0.998 | 2516.7455 | 48.03% | 2517.4909 | 48.05% | 2518.2364 | 48.06% | 2518.9818 | 48.08% | 2519.7273 | 48.09% | 2520.4727 | 48.11% | 2521.2182 | 48.12% | 2521.9636 | 48.13% | 2522.7091 | 48.15% | 2523.4545 | 48.16% | 2524.2 | 48.18% | 2524.9455 | 48.19%
BROMLEY 12KV | 295 | 6250 | Shelbyville | 1 | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9% | 2806.3 | 44.9%
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 500 | Pineville | 0.95715 | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21% | 173.3 | 36.21%
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 22400 | Lexington | 0.99979 | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8% | 16976.7 | 75.8%
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 22400 | Lexington | 1 | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22% | 14608.7 | 65.22%
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 22400 | Lexington | 0.996 | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39% | 17042.4 | 76.39%
BUCHANAN 4KV | 8471 | 14000 | Lexington | 0.99492 | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34% | 4504 | 32.34%
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 14000 | Danville | 0.995 | 7640.0242 | 54.85% | 7741.5818 | 55.57% | 7843.1394 | 56.3% | 7944.697 | 57.03% | 8046.2545 | 57.76% | 8147.8121 | 58.49% | 8249.3697 | 59.22% | 8350.9273 | 59.95% | 8452.4848 | 60.68% | 8554.0424 | 61.41% | 8655.6 | 62.14% | 8757.1576 | 62.87%
BURNSIDE 12KV | 5701 | 14000 | London | 1 | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15% | 6600.9 | 47.15%
BUTLER 12 KV | 5121 | 7000 | Maysville | 0.942 | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92% | 3819.2 | 57.92%
CABIN | 4241 | 50 | Earlington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CALHOUN 4KV | 7971 | 4687 | Earlington | 0.995 | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07% | 2987.9 | 64.07%
CALLOWAY 12KV | 8821 | 10500 | Pineville | 0.961 | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61% | 5107.2 | 50.61%
CAMARGO 12KV | 8051 | 14000 | Maysville | 0.98 | 12205.6485 | 88.96% | 12423.1636 | 90.55% | 12640.6788 | 92.13% | 12858.1939 | 93.72% | 13075.7091 | 95.3% | 13293.2242 | 96.89% | 13510.7394 | 98.47% | 13728.2545 | 100.1% | 13945.7697 | 101.6% | 14163.2848 | 103.2% | 14380.8 | 104.8% | 14598.3152 | 106.4%
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 14000 | Maysville | 0.991 | 6612.4788 | 47.66% | 6631.8909 | 47.8% | 6651.303 | 47.94% | 6670.7152 | 48.08% | 6690.1273 | 48.22% | 6709.5394 | 48.36% | 6728.9515 | 48.5% | 6748.3636 | 48.64% | 6767.7758 | 48.78% | 6787.1879 | 48.92% | 6806.6 | 49.06% | 6826.0121 | 49.2%
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 14000 | Earlington | 0.982 | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18% | 5111.5 | 37.18%
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 5250 | Shelbyville | 0.99751 | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2% | 3047.8 | 58.2%
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 22400 | Danville | 0.999 | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79% | 11589.5 | 51.79%
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 22400 | Danville | 0.996 | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42% | 3218.2 | 14.42%
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 22400 | Danville | 0.998 | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8% | 8898.1 | 39.8%
CARLISLE 4KV | 6861 | 3125 | Maysville | 0.759 | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81% | 1347.4 | 56.81%
CARLISLE 12KV | 6862 | 10500 | Maysville | 1 | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55% | 6462.4 | 61.55%
CARNTOWN 12KV | 2235 | 22400 | Maysville | 1 | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43% | 12417.4 | 55.43%
CARON 12KV | 7211 | 22400 | London | 0.965 | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58% | 12879.56 | 59.58%
CARROLLTON 4KV | 675 | 5250 | Shelbyville | 0.999 | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73% | 3866.8 | 73.73%
CARROLLTON 12KV | 676 | 14000 | Shelbyville | 0.996 | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71% | 10696.2 | 76.71%
CATRONS CR 12KV | 8831 | 10500 | Pineville | 1 | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65% | 1223.3 | 11.65%
CAWOOD 12KV | 7071 | 14000 | Pineville | 0.997 | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03% | 2935 | 21.03%
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 3000 | Earlington | 0.985 | 1340.1273 | 45.35% | 1366.2545 | 46.24% | 1392.3818 | 47.12% | 1418.5091 | 48% | 1444.6364 | 48.89% | 1470.7636 | 49.77% | 1496.8909 | 50.66% | 1523.0182 | 51.54% | 1549.1455 | 52.42% | 1575.2727 | 53.31% | 1601.4 | 54.19% | 1627.5273 | 55.08%
CENTERTN S 4KV | 6821 | 4687 | Earlington | 0.988 | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21% | 1121.2 | 24.21%
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 14000 | Earlington | 0.968 | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63% | 6048.1 | 44.63%
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 14000 | Earlington | 0.972 | 7905.1455 | 58.09% | 7975.4909 | 58.61% | 8045.8364 | 59.13% | 8116.1818 | 59.64% | 8186.5273 | 60.16% | 8256.8727 | 60.68% | 8327.2182 | 61.19% | 8397.5636 | 61.71% | 8467.9091 | 62.23% | 8538.2545 | 62.74% | 8608.6 | 63.26% | 8678.9455 | 63.78%
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 1680 | Earlington | 0.9667 | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18% | 652.6 | 40.18%
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 167 | Pineville | 1 | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383% | 1.4 | 0.8383%
CLARKSON 12KV | 5971 | 7000 | Elizabethtown | 0.973 | 4311.2485 | 63.3% | 4321.5636 | 63.45% | 4331.8788 | 63.6% | 4342.1939 | 63.75% | 4352.5091 | 63.9% | 4362.8242 | 64.06% | 4373.1394 | 64.21% | 4383.4545 | 64.36% | 4393.7697 | 64.51% | 4404.0848 | 64.66% | 4414.4 | 64.81% | 4424.7152 | 64.96%
CLAXTON 4KV | 7081 | 2300 | Earlington | 0.957 | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32% | 623.4 | 28.32%
CLAY 4KV | 6891 | 5250 | Earlington | 1 | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58% | 3337.7 | 63.58%
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 37333 | Lexington | 0.9999 | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91% | 23484.8 | 62.91%
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 22400 | Norton | 0.988 | 9453.6061 | 42.72% | 9578.1455 | 43.28% | 9702.6848 | 43.84% | 9827.2242 | 44.4% | 9951.7636 | 44.97% | 10076.303 | 45.53% | 10200.8424 | 46.09% | 10325.3818 | 46.66% | 10449.9212 | 47.22% | 10574.4606 | 47.78% | 10699 | 48.34% | 10823.5394 | 48.91%
CLINTON 12KV | 5811 | 10500 | Earlington | 1 | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28% | 4964.8 | 47.28%
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 7000 | Pineville | 0.982 | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45% | 2368.3 | 34.45%
COLUMBIA 12KV | 7841 | 14000 | Danville | 0.9816 | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06% | 7429.6 | 54.06%
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 14000 | Danville | 0.9409 | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5% | 5203.3 | 39.5%
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 22400 | London | 0.982 | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53% | 7375 | 33.53%
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 14000 | London | 0.923 | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48% | 6393.9 | 49.48%
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 10500 | London | 0.813 | 7801 | 91.38% | 7926 | 92.85% | 8051 | 94.31% | 8176 | 95.78% | 8301 | 97.24% | 8426 | 98.71% | 8551 | 100.2% | 8676 | 101.6% | 8801 | 103.1% | 8926 | 104.6% | 9051 | 106% | 9176 | 107.5%
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 14000 | London | 0.9 | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89% | 1750 | 13.89%
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 28000 | Danville | 0.7982 | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92% | 3557.9 | 15.92%
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 28000 | Danville | 0.7982 | 5179.103 | 23.17% | 5195.2727 | 23.25% | 5211.4424 | 23.32% | 5227.6121 | 23.39% | 5243.7818 | 23.46% | 5259.9515 | 23.53% | 5276.1212 | 23.61% | 5292.2909 | 23.68% | 5308.4606 | 23.75% | 5324.6303 | 23.82% | 5340.8 | 23.9% | 5356.9697 | 23.97%
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 5250 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 1610 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 1610 | Danville | 0.7982 | 715.9212 | 55.71% | 732.1891 | 56.98% | 748.457 | 58.24% | 764.7248 | 59.51% | 780.9927 | 60.77% | 797.2606 | 62.04% | 813.5285 | 63.3% | 829.7964 | 64.57% | 846.0642 | 65.84% | 862.3321 | 67.1% | 878.6 | 68.37% | 894.8679 | 69.63%
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 37300 | Richmond | 0.983 | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361% | 2699 | 7.361%
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 22400 | Richmond | 0.949 | 17267.2788 | 81.23% | 17844.6909 | 83.94% | 18422.103 | 86.66% | 18999.5152 | 89.38% | 19576.9273 | 92.09% | 20154.3394 | 94.81% | 20731.7515 | 97.53% | 21309.1636 | 100.2% | 21886.5758 | 103% | 22463.9879 | 105.7% | 23041.4 | 108.4% | 23618.8121 | 111.1%
CORYDON 4KV | 125 | 4687 | Earlington | 1 | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78% | 2614.2 | 55.78%
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 7000 | Danville | 0.961 | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8% | 1668.3 | 24.8%
CROCKETT 12KV | 5191 | 1680 | Pineville | 0.968 | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35% | 347.2 | 21.35%
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 7000 | Pineville | 0.613 | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75% | 1276.74 | 29.75%
CROFTON 4KV | 7701 | 4687 | Earlington | 1 | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94% | 2715.7 | 57.94%
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 1250 | Earlington | 0.97032 | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36% | 368.2 | 30.36%
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 7000 | Pineville | 0.9997 | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64% | 2984.2 | 42.64%
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 6250 | Maysville | 0.997 | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51% | 3396.4 | 54.51%
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 14000 | Maysville | 0.998 | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32% | 8288.537 | 59.32%
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 14000 | Maysville | 0.969 | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68% | 4026.7 | 29.68%
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 2001 | Earlington | 0.996 | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48% | 547.7 | 27.48%
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 1500 | Pineville | 0.969 | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46% | 573.6 | 39.46%
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 22400 | Danville | 0.996 | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28% | 12555.9 | 56.28%
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 6250 | Danville | 0.913 | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09% | 1146.4 | 20.09%
DANVILLE E 12KV | 8342 | 22400 | Danville | 0.991 | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38% | 16289.7 | 73.38%
DANVILLE E 4KV | 8341 | 7000 | Danville | 0.991 | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48% | 1975.8 | 28.48%
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 22400 | Danville | 0.947 | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32% | 10463.1 | 49.32%
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 22400 | Danville | 0.994 | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53% | 13477.6 | 60.53%
DANVILLE N 12KV | 2045 | 14000 | Danville | 0.998 | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62% | 8748.7 | 62.62%
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 22400 | Danville | 1 | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8% | 5556.1 | 24.8%
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 14000 | Richmond | 1 | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26% | 4096 | 29.26%
DAWSON 12KV | 7641 | 5527.7778 | Earlington | 1 | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94% | 4197.6 | 75.94%
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 14000 | Earlington | 0.993 | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15% | 2383.7 | 17.15%
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 6250 | Earlington | 0.996 | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88% | 2358.3 | 37.88%
DAYHOIT 12KV | 4031 | 10500 | Pineville | 0.964 | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25% | 3061.9 | 30.25%
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 14000 | Pineville | 0.93935 | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26% | 3716.7 | 28.26%
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 14000 | Shelbyville | 0.991 | 2337.6 | 16.85% | 2537.6 | 18.29% | 2737.6 | 19.73% | 2937.6 | 21.17% | 3137.6 | 22.61% | 3337.6 | 24.06% | 3537.6 | 25.5% | 3737.6 | 26.94% | 3937.6 | 28.38% | 4137.6 | 29.82% | 4337.6 | 31.26% | 4537.6 | 32.71%
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 7000 | Pineville | 0.985 | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746% | 672 | 9.746%
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 14000 | Lexington | 0.955 | 10617.5939 | 79.41% | 10764.4545 | 80.51% | 10911.3152 | 81.61% | 11058.1758 | 82.71% | 11205.0364 | 83.81% | 11351.897 | 84.91% | 11498.7576 | 86% | 11645.6182 | 87.1% | 11792.4788 | 88.2% | 11939.3394 | 89.3% | 12086.2 | 90.4% | 12233.0606 | 91.5%
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 28000 | Lexington | -0.99364 | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4% | 15135.3 | 54.4%
DENHAM ST 12KV | 7901 | 14000 | London | 0.975 | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55% | 9493.1 | 69.55%
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 22400 | Maysville | 0.972 | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24% | 12898.4 | 59.24%
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 10500 | Earlington | 0.988 | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36% | 5847 | 56.36%
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 1440 | Earlington | 0.96986 | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5% | 439.9 | 31.5%
DIXIANA 12KV | 3102 | 4687 | Norton | 0.856 | 2075.9333 | 51.74% | 2120.4 | 52.85% | 2164.8667 | 53.96% | 2209.3333 | 55.07% | 2253.8 | 56.18% | 2298.2667 | 57.28% | 2342.7333 | 58.39% | 2387.2 | 59.5% | 2431.6667 | 60.61% | 2476.1333 | 61.72% | 2520.6 | 62.83% | 2565.0667 | 63.93%
DIXIANA 4KV | 3101 | 5600 | Norton | 0.961 | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58% | 2399 | 44.58%
DIXON 12KV | 5021 | 5250 | Earlington | 1 | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64% | 2711.3 | 51.64%
DONERAIL 12KV | 8321 | 14000 | Lexington | 1 | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54% | 8055 | 57.54%
DORCHESTER 12KV | 726 | 14000 | Norton | 1 | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65% | 5550.8 | 39.65%
DORCHESTER 23KV | 724 | 28000 | Norton | 0.7764 | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168% | 471.2 | 2.168%
DORCHESTER 34.5KV | 723 | 14000 | Norton | 0.879 | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047% | 128.9 | 1.047%
DOW CORNING 12KV | 8951 | 14000 | Shelbyville | 0.947 | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55% | 4050.3 | 30.55%
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 14000 | Earlington | 0.999 | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3% | 6055.4 | 43.3%
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 4687 | Earlington | 0.998 | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14% | 2532.6 | 54.14%
DWINA 12KV | 3111 | 3500 | Norton | 0.995 | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19% | 946.8 | 27.19%
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 767 | Earlington | 0.97 | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84% | 274.1 | 36.84%
EARLINGTON | 52 | 20000 | Earlington | 0.98 | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14% | 4339.2 | 22.14%
EARLINGTON 12KV | 55 | 14000 | Earlington | 0.9783 | 6087.6714 | 44.45% | 6220.8719 | 45.42% | 6354.0725 | 46.39% | 6487.2731 | 47.37% | 6620.4736 | 48.34% | 6753.6742 | 49.31% | 6886.8747 | 50.28% | 7020.0753 | 51.26% | 7153.2759 | 52.23% | 7286.4764 | 53.2% | 7419.677 | 54.17% | 7552.8776 | 55.15%
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 14000 | London | 0.975 | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38% | 5512 | 40.38%
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 5250 | Earlington | 0.99 | 3615.9212 | 69.57% | 3659.1091 | 70.4% | 3702.297 | 71.23% | 3745.4848 | 72.06% | 3788.6727 | 72.89% | 3831.8606 | 73.73% | 3875.0485 | 74.56% | 3918.2364 | 75.39% | 3961.4242 | 76.22% | 4004.6121 | 77.05% | 4047.8 | 77.88% | 4090.9879 | 78.71%
EAST STONE 12KV | 3581 | 10500 | Norton | 0.967 | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09% | 3258 | 32.09%
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 14000 | Norton | 0.994 | 4283.0182 | 30.78% | 4304.4364 | 30.93% | 4325.8545 | 31.09% | 4347.2727 | 31.24% | 4368.6909 | 31.39% | 4390.1091 | 31.55% | 4411.5273 | 31.7% | 4432.9455 | 31.86% | 4454.3636 | 32.01% | 4475.7818 | 32.16% | 4497.2 | 32.32% | 4518.6182 | 32.47%
EASTLAND | 8121 | 22400 | Lexington | -0.96578 | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33% | 8509.3 | 39.33%
EASTVIEW 12KV | 7381 | 14000 | Elizabethtown | 0.999 | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86% | 4876 | 34.86%
ECHOLS 12KV | 4791 | 1725 | Earlington | 1 | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79% | 1065.9 | 61.79%
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 14000 | Earlington | 0.998 | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69% | 9038 | 64.69%
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 14000 | Earlington | 0.981 | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01% | 4258.4 | 31.01%
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 22400 | Elizabethtown | 0.988 | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93% | 13927.7 | 62.93%
EMINENCE 12KV | 1975 | 14000 | Shelbyville | 0.983 | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54% | 5304.4 | 38.54%
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 14000 | Shelbyville | 0.996 | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86% | 7510.5 | 53.86%
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 22400 | Norton | 1 | 9985.8848 | 44.58% | 10056.8364 | 44.9% | 10127.7879 | 45.21% | 10198.7394 | 45.53% | 10269.6909 | 45.85% | 10340.6424 | 46.16% | 10411.5939 | 46.48% | 10482.5455 | 46.8% | 10553.497 | 47.11% | 10624.4485 | 47.43% | 10695.4 | 47.75% | 10766.3515 | 48.06%
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 999 | Richmond | 0.709 | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701% | 33.3 | 4.701%
ETOWN 2 12KV | 7671 | 22400 | Elizabethtown | 1 | 19454.3212 | 86.85% | 19761.9091 | 88.22% | 20069.497 | 89.6% | 20377.0848 | 90.97% | 20684.6727 | 92.34% | 20992.2606 | 93.72% | 21299.8485 | 95.09% | 21607.4364 | 96.46% | 21915.0242 | 97.83% | 22222.6121 | 99.21% | 22530.2 | 100.6% | 22837.7879 | 102%
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 22400 | Elizabethtown | 0.996 | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17% | 17886.1 | 80.17%
ETOWN 3 12KV | 8092 | 22400 | Elizabethtown | 0.991 | 5275.9152 | 23.77% | 5328.1636 | 24% | 5380.4121 | 24.24% | 5432.6606 | 24.47% | 5484.9091 | 24.71% | 5537.1576 | 24.94% | 5589.4061 | 25.18% | 5641.6545 | 25.41% | 5693.903 | 25.65% | 5746.1515 | 25.89% | 5798.4 | 26.12% | 5850.6485 | 26.36%
ETOWN 3 4KV | 8091 | 10500 | Elizabethtown | 0.963 | 856.7636 | 8.473% | 940.3273 | 9.3% | 1023.8909 | 10.13% | 1107.4545 | 10.95% | 1191.0182 | 11.78% | 1274.5818 | 12.61% | 1358.1455 | 13.43% | 1441.7091 | 14.26% | 1525.2727 | 15.08% | 1608.8364 | 15.91% | 1692.4 | 16.74% | 1775.9636 | 17.56%
ETOWN 4 12KV | 8111 | 22400 | Elizabethtown | 0.997 | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32% | 15926.8 | 71.32%
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 13750 | Elizabethtown | 0.993 | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32% | 9192.3 | 67.32%
ETOWN W 12 KV | 6361 | 22400 | Elizabethtown | 0.985 | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1% | 17452.9 | 79.1%
EVARTS 12KV | 805 | 10500 | Pineville | 0.99 | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19% | 3554.5 | 34.19%
EWINGTON 12 KV | 5391 | 14000 | Maysville | 1 | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85% | 9359.2 | 66.85%
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 22400 | Maysville | 0.98 | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73% | 14648.1 | 66.73%
EXETER 4KV | 3411 | 2000 | Norton | 0.965 | 334.1939 | 17.32% | 335.2545 | 17.37% | 336.3152 | 17.43% | 337.3758 | 17.48% | 338.4364 | 17.54% | 339.497 | 17.59% | 340.5576 | 17.65% | 341.6182 | 17.7% | 342.6788 | 17.76% | 343.7394 | 17.81% | 344.8 | 17.87% | 345.8606 | 17.92%
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 14000 | Shelbyville | 0.998 | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25% | 4925.5 | 35.25%
FALMOUTH | 7691 | 6250 | Lexington | -0.98939 | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83%
FARISTON 12KV | 8431 | 7000 | London | 0.984 | 4788.6667 | 69.52% | 4928.2 | 71.55% | 5067.7333 | 73.57% | 5207.2667 | 75.6% | 5346.8 | 77.62% | 5486.3333 | 79.65% | 5625.8667 | 81.68% | 5765.4 | 83.7% | 5904.9333 | 85.73% | 6044.4667 | 87.75% | 6184 | 89.78% | 6323.5333 | 91.81%
FARMERS 12KV | 1755 | 10500 | Maysville | 0.997 | 3264.4727 | 31.18% | 3279.1455 | 31.32% | 3293.8182 | 31.46% | 3308.4909 | 31.6% | 3323.1636 | 31.74% | 3337.8364 | 31.88% | 3352.5091 | 32.02% | 3367.1818 | 32.16% | 3381.8545 | 32.31% | 3396.5273 | 32.45% | 3411.2 | 32.59% | 3425.8727 | 32.73%
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 14000 | London | 0.88 | 5910.9121 | 47.98% | 5986.5709 | 48.59% | 6062.2297 | 49.21% | 6137.8885 | 49.82% | 6213.5473 | 50.43% | 6289.2061 | 51.05% | 6364.8648 | 51.66% | 6440.5236 | 52.28% | 6516.1824 | 52.89% | 6591.8412 | 53.51% | 6667.5 | 54.12% | 6743.1588 | 54.73%
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 373 | Earlington | 0.97 | 87.4667 | 24.17% | 89.8 | 24.82% | 92.1333 | 25.46% | 94.4667 | 26.11% | 96.8 | 26.75% | 99.1333 | 27.4% | 101.4667 | 28.04% | 103.8 | 28.69% | 106.1333 | 29.33% | 108.4667 | 29.98% | 110.8 | 30.62% | 113.1333 | 31.27%
FINCHVILLE 12KV | 205 | 4687 | Shelbyville | 0.998 | 2233.697 | 47.75% | 2271.1273 | 48.55% | 2308.5576 | 49.35% | 2345.9879 | 50.15% | 2383.4182 | 50.95% | 2420.8485 | 51.75% | 2458.2788 | 52.55% | 2495.7091 | 53.35% | 2533.1394 | 54.15% | 2570.5697 | 54.95% | 2608 | 55.75% | 2645.4303 | 56.55%
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 14000 | Maysville | 0.993 | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95% | 5693.5 | 40.95%
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 14000 | Lexington | 0.952 | 12169.1576 | 91.31% | 12390.1818 | 92.96% | 12611.2061 | 94.62% | 12832.2303 | 96.28% | 13053.2545 | 97.94% | 13274.2788 | 99.6% | 13495.303 | 101.3% | 13716.3273 | 102.9% | 13937.3515 | 104.6% | 14158.3758 | 106.2% | 14379.4 | 107.9% | 14600.4242 | 109.5%
FMC 12KV | 8071 | 22400 | Lexington | 0.99132 | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06% | 19111 | 86.06%
FORESTDALE 12KV | 7531 | 14000 | Earlington | 1 | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09% | 6872.1 | 49.09%
FORESTER CR 12KV | 6061 | 7000 | Pineville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 14000 | Lexington | 0.96 | 8311.1091 | 61.84% | 8404.4182 | 62.53% | 8497.7273 | 63.23% | 8591.0364 | 63.92% | 8684.3455 | 64.62% | 8777.6545 | 65.31% | 8870.9636 | 66% | 8964.2727 | 66.7% | 9057.5818 | 67.39% | 9150.8909 | 68.09% | 9244.2 | 68.78% | 9337.5091 | 69.48%
FOURMILE 12 KV | 5041 | 1932 | Pineville | 0.945 | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83% | 508.1 | 27.83%
FRANKFORT | 222 | 20000 | Lexington | 0.973 | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39% | 11946.1 | 61.39%
FREDONIA 12KV | 4251 | 3500 | Earlington | 0.983 | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96% | 2544.47 | 73.96%
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 1500 | Earlington | 0.921 | 1000.8364 | 72.45% | 1008.4727 | 73% | 1016.1091 | 73.55% | 1023.7455 | 74.1% | 1031.3818 | 74.66% | 1039.0182 | 75.21% | 1046.6545 | 75.76% | 1054.2909 | 76.31% | 1061.9273 | 76.87% | 1069.5636 | 77.42% | 1077.2 | 77.97% | 1084.8364 | 78.53%
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 6250 | Earlington | 0.939 | 1277.6848 | 21.77% | 1305.4364 | 22.24% | 1333.1879 | 22.72% | 1360.9394 | 23.19% | 1388.6909 | 23.66% | 1416.4424 | 24.14% | 1444.1939 | 24.61% | 1471.9455 | 25.08% | 1499.697 | 25.55% | 1527.4485 | 26.03% | 1555.2 | 26.5% | 1582.9515 | 26.97%
G E LAMP 12KV | 6591 | 14000 | Lexington | 0.98973 | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82% | 11337.1 | 81.82%
GARDNER 12KV | 7151 | 5250 | Pineville | 0.428 | 166.2061 | 7.397% | 182.7455 | 8.133% | 199.2848 | 8.869% | 215.8242 | 9.605% | 232.3636 | 10.34% | 248.903 | 11.08% | 265.4424 | 11.81% | 281.9818 | 12.55% | 298.5212 | 13.29% | 315.0606 | 14.02% | 331.6 | 14.76% | 348.1394 | 15.49%
GARRARD 12 KV | 8901 | 3500 | London | 0.4819 | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095% | 102.8 | 6.095%
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 1500 | Danville | 0.784 | 551.5636 | 46.9% | 551.7273 | 46.92% | 551.8909 | 46.93% | 552.0545 | 46.94% | 552.2182 | 46.96% | 552.3818 | 46.97% | 552.5455 | 46.99% | 552.7091 | 47% | 552.8727 | 47.01% | 553.0364 | 47.03% | 553.2 | 47.04% | 553.3636 | 47.05%
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 7000 | Elizabethtown | 0.9846 | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169% | 218.4 | 3.169%
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 7000 | Lexington | 0.994 | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95% | 4240.8 | 60.95%
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 14000 | Lexington | 0.984 | 9260.5 | 67.22% | 9360.5 | 67.95% | 9460.5 | 68.67% | 9560.5 | 69.4% | 9660.5 | 70.13% | 9760.5 | 70.85% | 9860.5 | 71.58% | 9960.5 | 72.3% | 10060.5 | 73.03% | 10160.5 | 73.76% | 10260.5 | 74.48% | 10360.5 | 75.21%
GHENT 4KV | 4151 | 10500 | Shelbyville | 1 | 1515.1939 | 14.43% | 1544.2545 | 14.71% | 1573.3152 | 14.98% | 1602.3758 | 15.26% | 1631.4364 | 15.54% | 1660.497 | 15.81% | 1689.5576 | 16.09% | 1718.6182 | 16.37% | 1747.6788 | 16.64% | 1776.7394 | 16.92% | 1805.8 | 17.2% | 1834.8606 | 17.47%
GRAHAM 12KV | 65 | 7000 | Earlington | 0.974 | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04% | 4366.4 | 64.04%
GREASY CREEK 12KV | 275 | 7000 | Pineville | 0.933 | 1332.5818 | 20.4% | 1354.1636 | 20.73% | 1375.7455 | 21.06% | 1397.3273 | 21.4% | 1418.9091 | 21.73% | 1440.4909 | 22.06% | 1462.0727 | 22.39% | 1483.6545 | 22.72% | 1505.2364 | 23.05% | 1526.8182 | 23.38% | 1548.4 | 23.71% | 1569.9818 | 24.04%
GREEN RIVER | 99 | 16666 | Earlington | 0.985 | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17% | 6594.8 | 40.17%
GREEN RIVER STEEL | 1007 | 14000 | Earlington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
GREENSBURG 12KV | 7831 | 14000 | Danville | 0.999 | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59% | 5397.8 | 38.59%
GREENVILLE 12KV | 5761 | 14000 | Earlington | 0.979 | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59% | 6934.5 | 50.59%
GREENVILLE 4KV | 4801 | 10500 | Earlington | 0.992 | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18% | 3976.5 | 38.18%
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 14000 | Earlington | 0.979 | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94% | 9997 | 72.94%
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 5250 | Earlington | 0.978 | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51% | 2336.9 | 45.51%
GUEST RIVER | 3621 | 5250 | Norton | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 37088.8889 | Lexington | -0.99998 | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04% | 26348.4 | 71.04%
HALEY 12KV | 6671 | 14000 | Lexington | 0.99186 | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21% | 6832.9 | 49.21%
HAMBLIN | 3611 | 14000 | Norton | 0.962 | 6995.297 | 51.94% | 7111.5273 | 52.8% | 7227.7576 | 53.67% | 7343.9879 | 54.53% | 7460.2182 | 55.39% | 7576.4485 | 56.26% | 7692.6788 | 57.12% | 7808.9091 | 57.98% | 7925.1394 | 58.84% | 8041.3697 | 59.71% | 8157.6 | 60.57% | 8273.8303 | 61.43%
HAMER 12KV | 3142 | 1500 | Norton | 0.863 | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25% | 197.4 | 15.25%
HAMER 4KV | 3141 | 1932 | Norton | 0.89 | 683.1273 | 39.73% | 725.6545 | 42.2% | 768.1818 | 44.68% | 810.7091 | 47.15% | 853.2364 | 49.62% | 895.7636 | 52.1% | 938.2909 | 54.57% | 980.8182 | 57.04% | 1023.3455 | 59.51% | 1065.8727 | 61.99% | 1108.4 | 64.46% | 1150.9273 | 66.93%
HANSON 12KV | 8691 | 22400 | Earlington | 0.999 | 10604.1818 | 47.39% | 10724.1636 | 47.92% | 10844.1455 | 48.46% | 10964.1273 | 49% | 11084.1091 | 49.53% | 11204.0909 | 50.07% | 11324.0727 | 50.6% | 11444.0545 | 51.14% | 11564.0364 | 51.68% | 11684.0182 | 52.21% | 11804 | 52.75% | 11923.9818 | 53.29%
HARDESTY | 1132 | 12500 | Earlington | 1 | 4319.8424 | 34.56% | 4320.8182 | 34.57% | 4321.7939 | 34.57% | 4322.7697 | 34.58% | 4323.7455 | 34.59% | 4324.7212 | 34.6% | 4325.697 | 34.61% | 4326.6727 | 34.61% | 4327.6485 | 34.62% | 4328.6242 | 34.63% | 4329.6 | 34.64% | 4330.5758 | 34.64%
HARLAN 12KV | 5572 | 14000 | Pineville | 0.964 | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25% | 4891.7 | 36.25%
HARLAN 4KV | 5571 | 7000 | Pineville | 1 | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02% | 1261.2 | 18.02%
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 14000 | Pineville | 0.988 | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76% | 2041.3 | 14.76%
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 14000 | Pineville | 0.933 | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02% | 5749.4 | 44.02%
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 14000 | Danville | 0.912 | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4% | 7967.8 | 62.4%
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 6250 | Danville | 0.986 | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57% | 3054.6 | 49.57%
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 14000 | Danville | 1 | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72% | 9060.1 | 64.72%
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 7000 | Danville | 0.896 | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61% | 2484.2 | 39.61%
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 14000 | Danville | 0.9935 | 8769.903 | 63.05% | 8885.0727 | 63.88% | 9000.2424 | 64.71% | 9115.4121 | 65.54% | 9230.5818 | 66.36% | 9345.7515 | 67.19% | 9460.9212 | 68.02% | 9576.0909 | 68.85% | 9691.2606 | 69.68% | 9806.4303 | 70.5% | 9921.6 | 71.33% | 10036.7697 | 72.16%
HARROGATE 12KV | 8551 | 7000 | Pineville | 0.887 | 2144.5879 | 34.54% | 2176.9091 | 35.06% | 2209.2303 | 35.58% | 2241.5515 | 36.1% | 2273.8727 | 36.62% | 2306.1939 | 37.14% | 2338.5152 | 37.66% | 2370.8364 | 38.18% | 2403.1576 | 38.7% | 2435.4788 | 39.22% | 2467.8 | 39.75% | 2500.1212 | 40.27%
HARTFORD 4KV | 7361 | 10500 | Earlington | 0.981 | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61% | 7170 | 69.61%
HERALD | 3531 | 3500 | Norton | 1 | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197% | 216.9 | 6.197%
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 37333 | Lexington | 0.9999 | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92% | 26100 | 69.92%
HIGBY MILL 2 | 7162 | 22400 | Lexington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 2000 | Lexington | 0.986 | 498.3758 | 25.27% | 498.4182 | 25.27% | 498.4606 | 25.28% | 498.503 | 25.28% | 498.5455 | 25.28% | 498.5879 | 25.28% | 498.6303 | 25.29% | 498.6727 | 25.29% | 498.7152 | 25.29% | 498.7576 | 25.29% | 498.8 | 25.29% | 498.8424 | 25.3%
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 14000 | Pineville | 0.579 | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33% | 1729.2 | 21.33%
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 5250 | Elizabethtown | 0.986 | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08% | 4197.1 | 81.08%
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 14000 | Elizabethtown | 0.997 | 7516.9939 | 53.85% | 7531.2545 | 53.96% | 7545.5152 | 54.06% | 7559.7758 | 54.16% | 7574.0364 | 54.26% | 7588.297 | 54.37% | 7602.5576 | 54.47% | 7616.8182 | 54.57% | 7631.0788 | 54.67% | 7645.3394 | 54.77% | 7659.6 | 54.88% | 7673.8606 | 54.98%
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 1932 | Pineville | 0.935 | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63% | 535.3 | 29.63%
HOOVER 12KV | 8301 | 37333 | Lexington | 0.994 | 14960.7 | 40.32% | 15085.7 | 40.65% | 15210.7 | 40.99% | 15335.7 | 41.33% | 15460.7 | 41.66% | 15585.7 | 42% | 15710.7 | 42.34% | 15835.7 | 42.67% | 15960.7 | 43.01% | 16085.7 | 43.35% | 16210.7 | 43.68% | 16335.7 | 44.02%
HOOVER 12KV 2 | 8302 | 37333 | Lexington | 0.98 | 11150 | 30.48% | 11250 | 30.75% | 11350 | 31.02% | 11450 | 31.3% | 11550 | 31.57% | 11650 | 31.84% | 11750 | 32.12% | 11850 | 32.39% | 11950 | 32.66% | 12050 | 32.94% | 12150 | 33.21% | 12250 | 33.48%
HOPEWELL 12KV | 5661 | 14000 | London | 0.986 | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08% | 8017.2 | 58.08%
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 14000 | London | 0.965 | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72% | 7121.9 | 52.72%
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 14000 | Elizabethtown | 0.985 | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95% | 7302 | 52.95%
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 14000 | Elizabethtown | 0.997 | 7869.6303 | 56.38% | 7891.3273 | 56.54% | 7913.0242 | 56.69% | 7934.7212 | 56.85% | 7956.4182 | 57% | 7978.1152 | 57.16% | 7999.8121 | 57.31% | 8021.5091 | 57.47% | 8043.2061 | 57.62% | 8064.903 | 57.78% | 8086.6 | 57.94% | 8108.297 | 58.09%
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 22400 | Elizabethtown | 0.955 | 15190.4424 | 71.01% | 15300.8182 | 71.53% | 15411.1939 | 72.04% | 15521.5697 | 72.56% | 15631.9455 | 73.07% | 15742.3212 | 73.59% | 15852.697 | 74.11% | 15963.0727 | 74.62% | 16073.4485 | 75.14% | 16183.8242 | 75.65% | 16294.2 | 76.17% | 16404.5758 | 76.69%
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 22400 | Elizabethtown | 0.841 | 18958.2909 | 100.6% | 19390.7818 | 102.9% | 19823.2727 | 105.2% | 20255.7636 | 107.5% | 20688.2545 | 109.8% | 21120.7455 | 112.1% | 21553.2364 | 114.4% | 21985.7273 | 116.7% | 22418.2182 | 119% | 22850.7091 | 121.3% | 23283.2 | 123.6% | 23715.6909 | 125.9%
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 14000 | Lexington | -0.99942 | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28% | 4516.8 | 32.28%
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 22400 | Lexington | 0.96035 | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96% | 6660 | 30.96%
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 37300 | Lexington | 0.989 | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02% | 11074.8 | 30.02%
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 4320 | Shelbyville | 0.9924 | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27% | 2584 | 60.27%
I B M 12KV 1 | 6171 | 37333 | Lexington | 0.99768 | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95% | 14135.6 | 37.95%
I B M 12KV 2 | 6172 | 37333 | Lexington | -0.98879 | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78% | 17267.3 | 46.78%
IBM NORTH 12KV | 6581 | 33600 | Lexington | 0.9452 | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916% | 3149.3 | 9.916%
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 37300 | Lexington | 0.99099 | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13% | 18899.6 | 51.13%
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 35471.3333 | Lexington | 0.97619 | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32% | 9114.9 | 26.32%
IRVINE 12KV | 6521 | 14000 | Richmond | 0.996 | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76% | 7356.72 | 52.76%
ISLAND 4KV | 4811 | 7000 | Earlington | 0.944 | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28% | 1934.6 | 29.28%
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 5250 | Pineville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 14000 | Lexington | -0.99906 | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16% | 8693.7 | 62.16%
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 22400 | Lexington | 0.99637 | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87% | 14031 | 62.87%
KAWNEER 12KV | 8851 | 14000 | Maysville | 0.992 | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98% | 4441.3 | 31.98%
KENTENIA | 4991 | 10500 | Pineville | 0.959 | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81% | 3908 | 38.81%
KENTON 12KV | 915 | 14000 | Maysville | 0.988 | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94% | 9259.1 | 66.94%
KENTON 12KV 2 | 916 | 14000 | Maysville | 0.985 | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75% | 9894.6 | 71.75%
KEOKEE 4KV | 3181 | 1500 | Norton | 0.955 | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48% | 336.4 | 23.48%
KUNKEL 4KV | 7451 | 7000 | Lexington | 0.98567 | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42% | 2719.6 | 39.42%
KUTTAWA 12KV | 8521 | 5250 | Earlington | 0.993 | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57% | 2971.6 | 57%
KY RIVER 4KV | 7101 | 14000 | Lexington | 0.9264 | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9% | 6082.9 | 46.9%
KY RIVER 12KV | 7102 | 7000 | Lexington | -0.97142 | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65% | 1948 | 28.65%
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 14000 | Lexington | 0.9264 | 786.0545 | 6.061% | 789.3091 | 6.086% | 792.5636 | 6.111% | 795.8182 | 6.136% | 799.0727 | 6.161% | 802.3273 | 6.186% | 805.5818 | 6.211% | 808.8364 | 6.236% | 812.0909 | 6.261% | 815.3455 | 6.287% | 818.6 | 6.312% | 821.8545 | 6.337%
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 10500 | Danville | 1 | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97% | 5141.8 | 48.97%
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 14000 | Shelbyville | 0.969 | 12060.0121 | 88.9% | 12315.8909 | 90.78% | 12571.7697 | 92.67% | 12827.6485 | 94.56% | 13083.5273 | 96.44% | 13339.4061 | 98.33% | 13595.2848 | 100.2% | 13851.1636 | 102.1% | 14107.0424 | 104% | 14362.9212 | 105.9% | 14618.8 | 107.8% | 14874.6788 | 109.6%
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 22400 | Shelbyville | 0.989 | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69% | 15881.29 | 71.69%
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 22400 | Shelbyville | 0.994 | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85% | 11321.542 | 50.85%
LAKESHORE 12KV | 8531 | 37333 | Lexington | 0.985 | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12% | 16959 | 46.12%
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 37300 | Lexington | 0.98581 | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42% | 13025.1 | 35.42%
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 14000 | Danville | 0.988 | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89% | 6486.4 | 46.89%
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 5250 | Danville | 0.997 | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17% | 3254.1 | 62.17%
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 37333 | Lexington | 0.99845 | 23675.1 | 63.51% | 23830.1 | 63.93% | 23985.1 | 64.35% | 24140.1 | 64.76% | 24295.1 | 65.18% | 24450.1 | 65.59% | 24605.1 | 66.01% | 24760.1 | 66.43% | 24915.1 | 66.84% | 25070.1 | 67.26% | 25225.1 | 67.67% | 25380.1 | 68.09%
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 37333 | Lexington | -1 | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14% | 21706.2 | 58.14%
LAUREL GROVE | 3861 | 3500 | Norton | 0.938 | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022% | 296.2 | 9.022%
LAWRENCE 12KV | 7011 | 1725 | Shelbyville | 0.954 | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93% | 377.3 | 22.93%
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 22400 | Lexington | 0.97 | 12044.3879 | 55.43% | 12159.3091 | 55.96% | 12274.2303 | 56.49% | 12389.1515 | 57.02% | 12504.0727 | 57.55% | 12618.9939 | 58.08% | 12733.9152 | 58.61% | 12848.8364 | 59.13% | 12963.7576 | 59.66% | 13078.6788 | 60.19% | 13193.6 | 60.72% | 13308.5212 | 61.25%
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 22400 | Lexington | 0.996 | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73% | 16894.7 | 75.73%
LEBANON 12KV | 7882 | 14000 | Danville | 0.999 | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46% | 7337 | 52.46%
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 14000 | Danville | 0.997 | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16% | 7699.2 | 55.16%
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 14000 | Danville | 0.939 | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36% | 8854.7 | 67.36%
LEBANON IND 12KV | 7191 | 10500 | Danville | 0.9994 | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5% | 2885.6 | 27.5%
LEBANON JCT | 4231 | 22400 | Elizabethtown | 0.941 | 14323.5212 | 67.95% | 14513.9091 | 68.86% | 14704.297 | 69.76% | 14894.6848 | 70.66% | 15085.0727 | 71.57% | 15275.4606 | 72.47% | 15465.8485 | 73.37% | 15656.2364 | 74.28% | 15846.6242 | 75.18% | 16037.0121 | 76.08% | 16227.4 | 76.99% | 16417.7879 | 77.89%
LEBANON JCT 2 | 4232 | 22400 | Elizabethtown | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 14000 | Danville | 0.984 | 12158.7758 | 88.26% | 12309.0182 | 89.35% | 12459.2606 | 90.44% | 12609.503 | 91.53% | 12759.7455 | 92.62% | 12909.9879 | 93.71% | 13060.2303 | 94.8% | 13210.4727 | 95.89% | 13360.7152 | 96.99% | 13510.9576 | 98.08% | 13661.2 | 99.17% | 13811.4424 | 100.3%
LEBANON WEST 12 | 8741 | 14000 | Danville | 1 | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33% | 8166 | 58.33%
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 14000 | Elizabethtown | 0.969 | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65% | 7820.5 | 57.65%
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 14000 | Elizabethtown | 0.984 | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35% | 6523 | 47.35%
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 22400 | Lexington | 0.99984 | 11160.8 | 49.83% | 11260.8 | 50.28% | 11360.8 | 50.73% | 11460.8 | 51.17% | 11560.8 | 51.62% | 11660.8 | 52.07% | 11760.8 | 52.51% | 11860.8 | 52.96% | 11960.8 | 53.4% | 12060.8 | 53.85% | 12160.8 | 54.3% | 12260.8 | 54.74%
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 22400 | Lexington | -0.97911 | 17976 | 81.96% | 18226 | 83.1% | 18476 | 84.24% | 18726 | 85.38% | 18976 | 86.52% | 19226 | 87.66% | 19476 | 88.8% | 19726 | 89.94% | 19976 | 91.08% | 20226 | 92.22% | 20476 | 93.36% | 20726 | 94.5%
LEX WATER C 12KV | 6622 | 22400 | Lexington | -0.98831 | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66% | 12542.4 | 56.66%
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 22400 | Lexington | -0.95995 | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91% | 14173.3 | 65.91%
LEX WATER C 4KV | 6621 | 10500 | Lexington | -0.86203 | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86% | 3245.6 | 35.86%
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 13730 | Lexington | -0.99406 | 8390.5939 | 61.48% | 8423.0545 | 61.71% | 8455.5152 | 61.95% | 8487.9758 | 62.19% | 8520.4364 | 62.43% | 8552.897 | 62.67% | 8585.3576 | 62.9% | 8617.8182 | 63.14% | 8650.2788 | 63.38% | 8682.7394 | 63.62% | 8715.2 | 63.85% | 8747.6606 | 64.09%
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 14000 | Lexington | -0.99755 | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47% | 4115.6 | 29.47%
LIBERTY 12KV | 7651 | 14000 | London | 0.9849 | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81% | 9074.1 | 65.81%
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 37333 | Lexington | 0.99822 | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53% | 28892.8 | 77.53%
LIGGETT 12 KV | 5441 | 10500 | Pineville | 1 | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314% | 138 | 1.314%
LIPPS 12KV | 3831 | 1680 | Norton | 0.942 | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32% | 337.4 | 21.32%
LIVERMORE 4KV | 7711 | 4687 | Earlington | 0.993 | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53% | 3282.7 | 70.53%
LOCKPORT 12KV | 5911 | 10500 | Shelbyville | 1 | 3522.9697 | 33.55% | 3533.6727 | 33.65% | 3544.3758 | 33.76% | 3555.0788 | 33.86% | 3565.7818 | 33.96% | 3576.4848 | 34.06% | 3587.1879 | 34.16% | 3597.8909 | 34.27% | 3608.5939 | 34.37% | 3619.297 | 34.47% | 3630 | 34.57% | 3640.703 | 34.67%
LONDON 12KV | 935 | 22400 | London | 0.939 | 12468.1455 | 59.28% | 12576.6909 | 59.79% | 12685.2364 | 60.31% | 12793.7818 | 60.83% | 12902.3273 | 61.34% | 13010.8727 | 61.86% | 13119.4182 | 62.37% | 13227.9636 | 62.89% | 13336.5091 | 63.41% | 13445.0545 | 63.92% | 13553.6 | 64.44% | 13662.1455 | 64.95%
LONDON 2 12KV | 936 | 22400 | London | 0.983 | 17885.7 | 81.23% | 18060.7 | 82.02% | 18235.7 | 82.82% | 18410.7 | 83.61% | 18585.7 | 84.41% | 18760.7 | 85.2% | 18935.7 | 86% | 19110.7 | 86.79% | 19285.7 | 87.59% | 19460.7 | 88.38% | 19635.7 | 89.18% | 19810.7 | 89.97%
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 37333 | Lexington | -0.99956 | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86% | 14499.6 | 38.86%
LYNCH 7.2KV | 315 | 5001 | Pineville | 0.96 | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78% | 1285.9 | 26.78%
MACKVILLE 12KV | 5951 | 1932 | Danville | 0.9607 | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75% | 533.6 | 28.75%
MADISONVL E 12KV | 6201 | 14000 | Earlington | 0.988 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MADISONVL GE | 4431 | 22400 | Earlington | 0.9447 | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98% | 5921.3 | 27.98%
MADISONVL HOSP | 7551 | 14000 | Earlington | 0.9359 | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19% | 9196.5 | 70.19%
MADISONVL NORTH | 8871 | 22400 | Earlington | 0.95 | 13955.5273 | 65.58% | 14214.4545 | 66.8% | 14473.3818 | 68.01% | 14732.3091 | 69.23% | 14991.2364 | 70.45% | 15250.1636 | 71.66% | 15509.0909 | 72.88% | 15768.0182 | 74.1% | 16026.9455 | 75.31% | 16285.8727 | 76.53% | 16544.8 | 77.75% | 16803.7273 | 78.96%
MADISONVL WEST | 5301 | 22400 | Earlington | 0.9573 | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49% | 17473.9 | 81.49%
MANCHESTER 12KV | 5341 | 7000 | London | 0.926 | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58% | 4186.2 | 64.58%
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 14000 | London | 0.938 | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83% | 5624.2 | 42.83%
MANITOU 4KV | 7021 | 3125 | Earlington | 0.999 | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01% | 1654.9 | 53.01%
MANNINGTON 4KV | 4371 | 1833 | Earlington | 0.909 | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43% | 757 | 45.43%
MARION 4KV | 4381 | 7000 | Earlington | 0.963 | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62% | 3951.7 | 58.62%
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 14000 | Earlington | 1 | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31% | 8303.1 | 59.31%
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 999 | Shelbyville | 0.773 | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85% | 199.6 | 25.85%
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 10500 | Maysville | 1 | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43% | 3825.1 | 36.43%
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 14000 | Maysville | 0.957 | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4% | 4207.2 | 31.4%
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 9375 | Maysville | 0.993 | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96% | 4371.8 | 46.96%
MCCOY AVE | 8161 | 14000 | Earlington | 0.94495 | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39% | 8386.5 | 63.39%
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 14000 | London | 0.98 | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3% | 11154.8 | 81.3%
MELDRUM 12KV | 6021 | 14000 | Pineville | 0.992 | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54% | 3964.3 | 28.54%
METAL/THERM 12KV | 4731 | 14000 | Shelbyville | 0.992 | 5911.5152 | 42.57% | 5913.3636 | 42.58% | 5915.2121 | 42.59% | 5917.0606 | 42.61% | 5918.9091 | 42.62% | 5920.7576 | 42.63% | 5922.6061 | 42.65% | 5924.4545 | 42.66% | 5926.303 | 42.67% | 5928.1515 | 42.69% | 5930 | 42.7% | 5931.8485 | 42.71%
MEXICO 4KV | 4401 | 1500 | Earlington | 0.947 | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83% | 736.3 | 51.83%
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 7000 | Elizabethtown | 0.9363 | 2817.5636 | 42.99% | 2831.3273 | 43.2% | 2845.0909 | 43.41% | 2858.8545 | 43.62% | 2872.6182 | 43.83% | 2886.3818 | 44.04% | 2900.1455 | 44.25% | 2913.9091 | 44.46% | 2927.6727 | 44.67% | 2941.4364 | 44.88% | 2955.2 | 45.09% | 2968.9636 | 45.3%
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 7000 | Shelbyville | 0.964 | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48% | 2866.4 | 42.48%
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 14000 | Pineville | 0.913 | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91% | 4462 | 34.91%
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 14000 | Pineville | 0.978 | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27% | 7978.2 | 58.27%
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 37333 | Pineville | 0.998 | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24% | 8285.3 | 22.24%
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 37333 | Pineville | 0.978 | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38% | 12187.5 | 33.38%
MIDWAY 12KV | 7471 | 13600 | Lexington | 0.991 | 6803.1 | 50.48% | 6915.1 | 51.31% | 7027.1 | 52.14% | 7139.1 | 52.97% | 7251.1 | 53.8% | 7363.1 | 54.63% | 7475.1 | 55.46% | 7587.1 | 56.29% | 7699.1 | 57.13% | 7811.1 | 57.96% | 7923.1 | 58.79% | 8035.1 | 59.62%
MILL CREEK 12KV | 8811 | 10500 | Pineville | 0.931 | 3233.8061 | 33.08% | 3304.1455 | 33.8% | 3374.4848 | 34.52% | 3444.8242 | 35.24% | 3515.1636 | 35.96% | 3585.503 | 36.68% | 3655.8424 | 37.4% | 3726.1818 | 38.12% | 3796.5212 | 38.84% | 3866.8606 | 39.56% | 3937.2 | 40.28% | 4007.5394 | 41%
MILLERSBURG 4KV | 235 | 7000 | Maysville | 0.991 | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32% | 2103 | 30.32%
MILLWOOD 12KV | 5621 | 7000 | Elizabethtown | 0.989 | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36% | 2378.7 | 34.36%
MINOR FARM 12KV | 8351 | 14000 | Danville | 0.927 | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41% | 7191.5 | 55.41%
MOREHEAD 12KV | 6831 | 10500 | Maysville | 0.965 | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18% | 2146.4 | 21.18%
MOREHEAD 4KV | 6832 | 14000 | Maysville | 1 | 9049.6788 | 64.64% | 9085.8909 | 64.9% | 9122.103 | 65.16% | 9158.3152 | 65.42% | 9194.5273 | 65.68% | 9230.7394 | 65.93% | 9266.9515 | 66.19% | 9303.1636 | 66.45% | 9339.3758 | 66.71% | 9375.5879 | 66.97% | 9411.8 | 67.23% | 9448.0121 | 67.49%
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 10500 | Maysville | 0.972 | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79% | 6510.3 | 63.79%
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 10500 | Maysville | 0.995 | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52% | 6636.5 | 63.52%
MORGANFIELD 4KV | 45 | 7000 | Earlington | 0.995 | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66% | 3459 | 49.66%
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 10500 | Earlington | 0.994 | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76% | 4253.7 | 40.76%
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 14000 | Earlington | 0.995 | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59% | 5514.8 | 39.59%
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 4687 | Earlington | 0.949 | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9% | 2708.8 | 60.9%
MT STERLING 12KV | 7371 | 14000 | Maysville | 0.998 | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27% | 12472.2 | 89.27%
MT TABOR 4KV | 7691 | 6250 | Lexington | -0.98939 | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83% | 1164.1 | 18.83%
MT VERNON 12KV | 5892 | 14000 | Richmond | 0.997 | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05% | 5032.3 | 36.05%
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 22400 | Richmond | 0.98105 | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77% | 4344.7 | 19.77%
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 14000 | Earlington | 0.994 | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52% | 5916.7 | 42.52%
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 10500 | Elizabethtown | 0.968 | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06% | 7222.2 | 71.06%
NELSON 12KV | 6181 | 3125 | Earlington | 0.961 | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54% | 1157.5 | 38.54%
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 10500 | Elizabethtown | 0.972 | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55% | 3934.2 | 38.55%
NEWTOWN 12KV | 7771 | 14000 | Lexington | 1 | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75% | 6825.2 | 48.75%
NORTON EAST 12KV | 3381 | 14000 | Norton | 0.981 | 5183.497 | 37.74% | 5202.7273 | 37.88% | 5221.9576 | 38.02% | 5241.1879 | 38.16% | 5260.4182 | 38.3% | 5279.6485 | 38.44% | 5298.8788 | 38.58% | 5318.1091 | 38.72% | 5337.3394 | 38.86% | 5356.5697 | 39% | 5375.8 | 39.14% | 5395.0303 | 39.28%
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 14000 | Earlington | 1 | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56% | 4838.4 | 34.56%
OAK HILL | 1912 | 20000 | Earlington | 0.997 | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92% | 11748.4 | 58.92%
OKONITE 12KV | 5401 | 14000 | Lexington | 0.95062 | 5203.9576 | 39.1% | 5254.7818 | 39.48% | 5305.6061 | 39.87% | 5356.4303 | 40.25% | 5407.2545 | 40.63% | 5458.0788 | 41.01% | 5508.903 | 41.39% | 5559.7273 | 41.78% | 5610.5515 | 42.16% | 5661.3758 | 42.54% | 5712.2 | 42.92% | 5763.0242 | 43.3%
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 22400 | Richmond | 0.96 | 15006 | 69.78% | 15306 | 71.18% | 15606 | 72.57% | 15906 | 73.97% | 16206 | 75.36% | 16506 | 76.76% | 16806 | 78.15% | 17106 | 79.55% | 17406 | 80.94% | 17706 | 82.34% | 18006 | 83.73% | 18306 | 85.13%
ONTON 12KV | 4471 | 1932 | Earlington | 0.957 | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53% | 1322.6 | 71.53%
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 4687 | Norton | 0.997 | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57% | 540.5 | 11.57%
OUTWOOD 12KV | 4482 | 999 | Earlington | 0.866 | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03% | 415.5 | 48.03%
OVERLAND NORTH | 8771 | 4200 | Earlington | 1 | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198% | 92.3 | 2.198%
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 2499 | Earlington | 0.611 | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749% | 26.7 | 1.749%
OWENTON 4KV | 7051 | 3500 | Shelbyville | 0.982 | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78% | 1573.5 | 45.78%
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 5250 | Shelbyville | 0.998 | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27% | 1848.2 | 35.27%
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 14000 | Maysville | 0.9761 | 8937.6 | 65.4% | 9195.2 | 67.29% | 9452.8 | 69.17% | 9710.4 | 71.06% | 9968 | 72.94% | 10225.6 | 74.83% | 10483.2 | 76.71% | 10740.8 | 78.6% | 10998.4 | 80.48% | 11256 | 82.37% | 11513.6 | 84.25% | 11771.2 | 86.14%
OXFORD 12KV | 6661 | 14000 | Lexington | 0.994 | 7630.1212 | 54.83% | 7817.5091 | 56.18% | 8004.897 | 57.52% | 8192.2848 | 58.87% | 8379.6727 | 60.22% | 8567.0606 | 61.56% | 8754.4485 | 62.91% | 8941.8364 | 64.26% | 9129.2242 | 65.6% | 9316.6121 | 66.95% | 9504 | 68.3% | 9691.3879 | 69.64%
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 14000 | Lexington | 0.995 | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09% | 9205.7 | 66.09%
PAINT LICK 12KV | 7291 | 3500 | Richmond | 0.825 | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17% | 1217.6 | 42.17%
PARIS 12KV | 8191 | 14000 | Maysville | 0.984 | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72% | 5058.1 | 36.72%
PARIS 12KV 2 | 8192 | 14000 | Maysville | 0.994 | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9% | 5969.8 | 42.9%
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 22400 | Richmond | 0.999 | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08% | 10087.3 | 45.08%
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 22400 | Lexington | 0.99673 | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01% | 16301.6 | 73.01%
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 22400 | Lexington | 0.99998 | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95% | 18579.6 | 82.95%
PAYNES ML 12KV | 4501 | 37300 | Lexington | 0.97 | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96% | 11200 | 30.96%
PENDLETON | 3241 | 100 | Norton | 1 | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6% | 29.6 | 29.6%
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 5250 | Norton | 0.994 | 1144.8485 | 21.94% | 1144.9636 | 21.94% | 1145.0788 | 21.94% | 1145.1939 | 21.94% | 1145.3091 | 21.95% | 1145.4242 | 21.95% | 1145.5394 | 21.95% | 1145.6545 | 21.95% | 1145.7697 | 21.96% | 1145.8848 | 21.96% | 1146 | 21.96% | 1146.1152 | 21.96%
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 14000 | Lexington | 0.998 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PERDUE 12KV | 5961 | 7000 | Earlington | 0.992 | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35% | 1968.5 | 28.35%
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 22400 | Lexington | 1 | 11788.5879 | 52.63% | 12264.3091 | 54.75% | 12740.0303 | 56.88% | 13215.7515 | 59% | 13691.4727 | 61.12% | 14167.1939 | 63.25% | 14642.9152 | 65.37% | 15118.6364 | 67.49% | 15594.3576 | 69.62% | 16070.0788 | 71.74% | 16545.8 | 73.87% | 17021.5212 | 75.99%
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 22400 | Lexington | 0.99719 | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03% | 16537 | 74.03%
PINE HILL 12KV | 5921 | 5250 | Richmond | 0.957 | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18% | 1264.9 | 25.18%
PINEVILLE 12KV | 7221 | 14000 | Pineville | 0.992 | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36% | 4355.6 | 31.36%
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 14000 | Pineville | 1 | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78% | 6269.8 | 44.78%
POCKET | 702 | 22400 | Norton | 0.7117 | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65% | 900.8 | 5.65%
POCKET 4KV | 705 | 1500 | Norton | 0.924 | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34% | 268.1 | 19.34%
POOLE 4KV | 7181 | 1500 | Earlington | 0.999 | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63% | 758.7 | 50.63%
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 14000 | Norton | 1 | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68% | 6115.8 | 43.68%
POWDERLY 12KV | 6651 | 14000 | Earlington | 0.941 | 6351.9091 | 48.22% | 6371.8182 | 48.37% | 6391.7273 | 48.52% | 6411.6364 | 48.67% | 6431.5455 | 48.82% | 6451.4545 | 48.97% | 6471.3636 | 49.12% | 6491.2727 | 49.27% | 6511.1818 | 49.42% | 6531.0909 | 49.58% | 6551 | 49.73% | 6570.9091 | 49.88%
PRINCETON | 32 | 12500 | Earlington | 0.9255 | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92% | 4040 | 34.92%
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 14000 | Lexington | 0.98848 | 9983.4424 | 72.14% | 10041.0182 | 72.56% | 10098.5939 | 72.97% | 10156.1697 | 73.39% | 10213.7455 | 73.81% | 10271.3212 | 74.22% | 10328.897 | 74.64% | 10386.4727 | 75.05% | 10444.0485 | 75.47% | 10501.6242 | 75.89% | 10559.2 | 76.3% | 10616.7758 | 76.72%
PROVIDENCE | 4531 | 6250 | Earlington | 0.92782 | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8% | 3989.5 | 68.8%
PROVIDENCE EAST | 6161 | 5250 | Earlington | 0.91214 | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54% | 2611.8 | 54.54%
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 4687 | Pineville | 1 | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77% | 1442.2 | 30.77%
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 10500 | Lexington | 0.99871 | 6145.9636 | 58.61% | 6188.7273 | 59.02% | 6231.4909 | 59.42% | 6274.2545 | 59.83% | 6317.0182 | 60.24% | 6359.7818 | 60.65% | 6402.5455 | 61.06% | 6445.3091 | 61.46% | 6488.0727 | 61.87% | 6530.8364 | 62.28% | 6573.6 | 62.69% | 6616.3636 | 63.09%
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 10250 | Lexington | -0.99574 | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11% | 6747.6 | 66.11%
RACE STREET 12KV | 6643 | 14000 | Lexington | 0.99404 | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06% | 6270.6 | 45.06%
RACEWAY | 3631 | 333 | Norton | 1 | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47% | 71.5 | 21.47%
RADCLIFF 12KV | 6981 | 22400 | Elizabethtown | 0.998 | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09% | 9185.4 | 41.09%
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 10500 | Elizabethtown | 0.952 | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75% | 4972.8 | 49.75%
RED HOUSE 12KV | 6871 | 14000 | Richmond | 0.986 | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31% | 5011.7 | 36.31%
REED MINERAL 12KV | 6461 | 1500 | Earlington | 0.749 | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24% | 564.5 | 50.24%
REVELO 12KV | 8941 | 7000 | London | 0.973 | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3% | 2131.6 | 31.3%
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 37333 | Lexington | -0.99961 | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79% | 23431.1 | 62.79%
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 39200 | Lexington | 0.99999 | 27248.3 | 69.51% | 27292.3 | 69.62% | 27336.3 | 69.74% | 27380.3 | 69.85% | 27424.3 | 69.96% | 27468.3 | 70.07% | 27512.3 | 70.19% | 27556.3 | 70.3% | 27600.3 | 70.41% | 27644.3 | 70.52% | 27688.3 | 70.63% | 27732.3 | 70.75%
RICHMOND 12KV | 695 | 22400 | Richmond | 0.994 | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64% | 8602.8 | 38.64%
RICHMOND 12KV2 | 696 | 22400 | Richmond | 0.974 | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69% | 12586.8 | 57.69%
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 22400 | Richmond | 0.987 | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53% | 11171.1 | 50.53%
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 22400 | Richmond | 0.969 | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12% | 12398.3 | 57.12%
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 22400 | Richmond | 0.992 | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21% | 16711.8 | 75.21%
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 10500 | Richmond | 0.96 | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52% | 8015.7 | 79.52%
RICHMOND E 12KV | 8291 | 22400 | Richmond | 0.978 | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47% | 13028 | 59.47%
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 18800 | Richmond | 0.991 | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95% | 14521.8 | 77.95%
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 37300 | Richmond | 1 | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64% | 9564 | 25.64%
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 22400 | Richmond | 0.997 | 15344.9879 | 68.71% | 15466.5091 | 69.25% | 15588.0303 | 69.8% | 15709.5515 | 70.34% | 15831.0727 | 70.89% | 15952.5939 | 71.43% | 16074.1152 | 71.98% | 16195.6364 | 72.52% | 16317.1576 | 73.06% | 16438.6788 | 73.61% | 16560.2 | 74.15% | 16681.7212 | 74.7%
RINEYVILLE RD | 4521 | 14000 | Elizabethtown | 0.983 | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61% | 4349.83 | 31.61%
RIO 12KV | 7591 | 3125 | Elizabethtown | 0.996 | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49% | 1882.6 | 60.49%
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 3125 | Earlington | 0.982 | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15% | 1753.9 | 57.15%
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 500 | Norton | 0.97 | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01% | 131 | 27.01%
ROBBINS 12KV | 8411 | 10500 | Pineville | 0.944 | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75% | 1461.7 | 14.75%
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 22400 | Richmond | 0.996 | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71% | 18006.8 | 80.71%
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 1119 | Norton | 0.919 | 87.0727 | 8.467% | 97.1455 | 9.447% | 107.2182 | 10.43% | 117.2909 | 11.41% | 127.3636 | 12.39% | 137.4364 | 13.36% | 147.5091 | 14.34% | 157.5818 | 15.32% | 167.6545 | 16.3% | 177.7273 | 17.28% | 187.8 | 18.26% | 197.8727 | 19.24%
RODBURN 12KV | 905 | 3500 | Maysville | 0.998 | 1498.5818 | 42.9% | 1506.3636 | 43.13% | 1514.1455 | 43.35% | 1521.9273 | 43.57% | 1529.7091 | 43.79% | 1537.4909 | 44.02% | 1545.2727 | 44.24% | 1553.0545 | 44.46% | 1560.8364 | 44.68% | 1568.6182 | 44.91% | 1576.4 | 45.13% | 1584.1818 | 45.35%
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 22400 | Lexington | 0.997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 28000 | Lexington | 0.997 | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28% | 6500 | 23.28%
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 22400 | Elizabethtown | 0.998 | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92% | 9372.2 | 41.92%
ROSE HILL 12KV | 3501 | 10500 | Norton | 0.9955 | 4209.2303 | 40.27% | 4213.3273 | 40.31% | 4217.4242 | 40.35% | 4221.5212 | 40.39% | 4225.6182 | 40.43% | 4229.7152 | 40.47% | 4233.8121 | 40.5% | 4237.9091 | 40.54% | 4242.0061 | 40.58% | 4246.103 | 40.62% | 4250.2 | 40.66% | 4254.297 | 40.7%
RUMSEY | 81 | 12500 | Earlington | 0.976 | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54% | 7386.2 | 60.54%
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 14000 | Danville | 0.9901 | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57% | 7564.6 | 54.57%
SALEM | 822 | 14000 | Earlington | 0.832 | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47% | 3782.6 | 32.47%
SALEM 12 KV | 6731 | 7000 | Earlington | 1 | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96% | 2797 | 39.96%
SALT LICK 12KV | 7271 | 7000 | Maysville | 0.999 | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36% | 2822.39 | 40.36%
SALVISA 12KV | 7421 | 7000 | Danville | 0.996 | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86% | 2360.8 | 33.86%
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 7000 | Norton | 1 | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08% | 1895.3 | 27.08%
SARDIS 12KV | 8721 | 3125 | Maysville | 0.974 | 1600.1697 | 52.57% | 1600.8727 | 52.6% | 1601.5758 | 52.62% | 1602.2788 | 52.64% | 1602.9818 | 52.66% | 1603.6848 | 52.69% | 1604.3879 | 52.71% | 1605.0909 | 52.73% | 1605.7939 | 52.76% | 1606.497 | 52.78% | 1607.2 | 52.8% | 1607.903 | 52.83%
SCHOLLS 4KV | 5851 | 7000 | Shelbyville | 0.975 | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73% | 1278.6 | 18.73%
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 7000 | London | 0.982 | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14% | 2621.8 | 38.14%
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 7000 | Lexington | 0.99292 | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72% | 1440.2 | 20.72%
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 6250 | Lexington | 0.99971 | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03% | 3563.3 | 57.03%
SEBREE 4KV | 7871 | 5250 | Earlington | 0.998 | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24% | 3208.9 | 61.24%
SENTRY 4KV | 4571 | 1120 | Earlington | 0.908 | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35% | 247.6 | 24.35%
SHADRACK 12KV | 6001 | 10500 | Lexington | 0.997 | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61% | 4356.4 | 41.61%
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 5250 | Danville | 0.972 | 2362.1636 | 46.29% | 2378.1273 | 46.6% | 2394.0909 | 46.92% | 2410.0545 | 47.23% | 2426.0182 | 47.54% | 2441.9818 | 47.85% | 2457.9455 | 48.17% | 2473.9091 | 48.48% | 2489.8727 | 48.79% | 2505.8364 | 49.11% | 2521.8 | 49.42% | 2537.7636 | 49.73%
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 14000 | Lexington | 0.991 | 7648.4667 | 55.13% | 7883.8 | 56.82% | 8119.1333 | 58.52% | 8354.4667 | 60.22% | 8589.8 | 61.91% | 8825.1333 | 63.61% | 9060.4667 | 65.31% | 9295.8 | 67% | 9531.1333 | 68.7% | 9766.4667 | 70.39% | 10001.8 | 72.09% | 10237.1333 | 73.79%
SHARON 12KV | 845 | 14000 | Maysville | 0.999 | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04% | 7417.6 | 53.04%
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 14000 | Earlington | 0.999 | 10594.5515 | 75.75% | 10629.2364 | 76% | 10663.9212 | 76.25% | 10698.6061 | 76.5% | 10733.2909 | 76.74% | 10767.9758 | 76.99% | 10802.6606 | 77.24% | 10837.3455 | 77.49% | 10872.0303 | 77.74% | 10906.7152 | 77.98% | 10941.4 | 78.23% | 10976.0848 | 78.48%
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 4687 | Pineville | 0.996 | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45% | 1934.9 | 41.45%
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 10500 | Pineville | 0.916 | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41% | 3942.9 | 41%
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 7000 | Danville | 0.999 | 4943.0909 | 70.69% | 4965.3818 | 71.01% | 4987.6727 | 71.32% | 5009.9636 | 71.64% | 5032.2545 | 71.96% | 5054.5455 | 72.28% | 5076.8364 | 72.6% | 5099.1273 | 72.92% | 5121.4182 | 73.24% | 5143.7091 | 73.56% | 5166 | 73.87% | 5188.2909 | 74.19%
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 22400 | Shelbyville | 0.996 | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68% | 13315.285 | 59.68%
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 22400 | Shelbyville | 0.9957 | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22% | 10754.08 | 48.22%
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 22400 | Shelbyville | 0.981 | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79% | 14677.2 | 66.79%
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 14000 | Shelbyville | 0.998 | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79% | 8353.5 | 59.79%
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 22400 | Shelbyville | 0.973 | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56% | 17123.3 | 78.56%
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 14000 | Lexington | 1 | 8175.0485 | 58.39% | 8328.1636 | 59.49% | 8481.2788 | 60.58% | 8634.3939 | 61.67% | 8787.5091 | 62.77% | 8940.6242 | 63.86% | 9093.7394 | 64.96% | 9246.8545 | 66.05% | 9399.9697 | 67.14% | 9553.0848 | 68.24% | 9706.2 | 69.33% | 9859.3152 | 70.42%
SIMMONS 4KV | 2125 | 1680 | Earlington | 0.93044 | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15% | 346.2 | 22.15%
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 8375 | Shelbyville | 0.951 | 7681.7152 | 96.45% | 7724.5636 | 96.99% | 7767.4121 | 97.52% | 7810.2606 | 98.06% | 7853.1091 | 98.6% | 7895.9576 | 99.14% | 7938.8061 | 99.68% | 7981.6545 | 100.2% | 8024.503 | 100.8% | 8067.3515 | 101.3% | 8110.2 | 101.8% | 8153.0485 | 102.4%
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 11875 | Shelbyville | 0.998 | 9915.0424 | 83.66% | 10086.2182 | 85.11% | 10257.3939 | 86.55% | 10428.5697 | 88% | 10599.7455 | 89.44% | 10770.9212 | 90.88% | 10942.097 | 92.33% | 11113.2727 | 93.77% | 11284.4485 | 95.22% | 11455.6242 | 96.66% | 11626.8 | 98.11% | 11797.9758 | 99.55%
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 7000 | Earlington | 0.998 | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3% | 3025.2 | 43.3%
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 6250 | London | 0.991 | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23% | 3482.6 | 56.23%
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 10500 | London | 0.974 | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06% | 3994.3 | 39.06%
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 14000 | London | 0.994 | 11856.9091 | 85.2% | 11984.6182 | 86.12% | 12112.3273 | 87.04% | 12240.0364 | 87.96% | 12367.7455 | 88.87% | 12495.4545 | 89.79% | 12623.1636 | 90.71% | 12750.8727 | 91.63% | 12878.5818 | 92.55% | 13006.2909 | 93.46% | 13134 | 94.38% | 13261.7091 | 95.3%
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 7000 | London | 1 | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976% | 208.3 | 2.976%
SOMERSET S 12KV | 5461 | 14000 | Earlington | 0.977 | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32% | 8660.8 | 63.32%
SONORA 12KV | 8451 | 10500 | Elizabethtown | 1 | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67% | 4900.6 | 46.67%
SPARTA 12KV | 7851 | 3125 | Shelbyville | 0.978 | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28% | 1689.4 | 55.28%
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 7000 | Earlington | 0.97 | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39% | 5050.9 | 74.39%
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 7000 | Earlington | 0.947 | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66% | 1833.6 | 27.66%
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 7000 | Lexington | 1 | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98% | 1818.3 | 25.98%
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 10500 | Lexington | 0.998 | 7957.7818 | 75.94% | 7968.7636 | 76.05% | 7979.7455 | 76.15% | 7990.7273 | 76.25% | 8001.7091 | 76.36% | 8012.6909 | 76.46% | 8023.6727 | 76.57% | 8034.6545 | 76.67% | 8045.6364 | 76.78% | 8056.6182 | 76.88% | 8067.6 | 76.99% | 8078.5818 | 77.09%
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 14000 | Danville | 0.995 | 8039.9091 | 57.72% | 8060.2182 | 57.86% | 8080.5273 | 58.01% | 8100.8364 | 58.15% | 8121.1455 | 58.3% | 8141.4545 | 58.45% | 8161.7636 | 58.59% | 8182.0727 | 58.74% | 8202.3818 | 58.88% | 8222.6909 | 59.03% | 8243 | 59.17% | 8263.3091 | 59.32%
ST CHARLES | 3461 | 3500 | Lexington | 0.994 | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25% | 869.9 | 25%
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 4687 | Lexington | 1 | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38% | 3298.9 | 70.38%
ST PAUL 12KV | 1165 | 22400 | Lexington | 0.957 | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09% | 6451.3 | 30.09%
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 22400 | Lexington | 0.983 | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83% | 3485.4 | 15.83%
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 14000 | Lexington | 1 | 6013.9697 | 42.96% | 6074.4727 | 43.39% | 6134.9758 | 43.82% | 6195.4788 | 44.25% | 6255.9818 | 44.69% | 6316.4848 | 45.12% | 6376.9879 | 45.55% | 6437.4909 | 45.98% | 6497.9939 | 46.41% | 6558.497 | 46.85% | 6619 | 47.28% | 6679.503 | 47.71%
STANFORD 12KV | 8481 | 14000 | Lexington | 0.989 | 6551.3455 | 47.32% | 6593.2909 | 47.62% | 6635.2364 | 47.92% | 6677.1818 | 48.22% | 6719.1273 | 48.53% | 6761.0727 | 48.83% | 6803.0182 | 49.13% | 6844.9636 | 49.44% | 6886.9091 | 49.74% | 6928.8545 | 50.04% | 6970.8 | 50.35% | 7012.7455 | 50.65%
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 14000 | Danville | 1 | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34% | 7747.8 | 55.34%
STINK CR | 5381 | 7000 | Pineville | 0.965 | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38% | 3943.9 | 58.38%
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 37333 | Lexington | 0.9901 | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03% | 17384.6 | 47.03%
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 37300 | Lexington | 0.992 | 16552.6 | 44.73% | 16602.6 | 44.87% | 16652.6 | 45.01% | 16702.6 | 45.14% | 16752.6 | 45.28% | 16802.6 | 45.41% | 16852.6 | 45.55% | 16902.6 | 45.68% | 16952.6 | 45.82% | 17002.6 | 45.95% | 17052.6 | 46.09% | 17102.6 | 46.22%
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 1767 | Pineville | 0.948 | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71% | 648.5 | 38.71%
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 4830 | Earlington | 0.928 | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03% | 987.3 | 22.03%
STURGIS 12KV | 5082 | 7000 | Earlington | 1 | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62% | 4593.2 | 65.62%
STURGIS 4KV | 5081 | 5250 | Earlington | 0.985 | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99% | 2895.3 | 55.99%
SUNOCO 12KV | 8651 | 3500 | Earlington | 0.95 | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81% | 1789.2 | 53.81%
SYLVANIA 12KV | 7662 | 22400 | Richmond | 0.982 | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41% | 9549.9 | 43.41%
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 14000 | Shelbyville | 0.99 | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54% | 7835.8 | 56.54%
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 5600 | Earlington | 0.9465 | 2150.3333 | 40.57% | 2258.2 | 42.6% | 2366.0667 | 44.64% | 2473.9333 | 46.67% | 2581.8 | 48.71% | 2689.6667 | 50.74% | 2797.5333 | 52.78% | 2905.4 | 54.81% | 3013.2667 | 56.85% | 3121.1333 | 58.88% | 3229 | 60.92% | 3336.8667 | 62.95%
TOMS CRK | 3691 | 10500 | Norton | 0.974 | 6004.503 | 58.71% | 6074.8727 | 59.4% | 6145.2424 | 60.09% | 6215.6121 | 60.78% | 6285.9818 | 61.46% | 6356.3515 | 62.15% | 6426.7212 | 62.84% | 6497.0909 | 63.53% | 6567.4606 | 64.22% | 6637.8303 | 64.9% | 6708.2 | 65.59% | 6778.5697 | 66.28%
TOTZ 12KV | 6561 | 1725 | Pineville | 0.946 | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91% | 993.9 | 60.91%
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45% | 15487.9 | 55.45%
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42% | 15479.1 | 55.42%
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64% | 15820.1 | 56.64%
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63% | 9392.9 | 33.63%
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31% | 17404.5 | 62.31%
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54% | 9647.5 | 34.54%
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 28000 | Lexington | 0.9976 | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34% | 12944.1 | 46.34%
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 22400 | Lexington | 0.99475 | 14341 | 64.36% | 14424.4 | 64.73% | 14507.8 | 65.11% | 14591.2 | 65.48% | 14674.6 | 65.86% | 14758 | 66.23% | 14841.4 | 66.61% | 14924.8 | 66.98% | 15008.2 | 67.35% | 15091.6 | 67.73% | 15175 | 68.1% | 15258.4 | 68.48%
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 14000 | Lexington | -0.99809 | 5777.2606 | 41.35% | 5835.8545 | 41.76% | 5894.4485 | 42.18% | 5953.0424 | 42.6% | 6011.6364 | 43.02% | 6070.2303 | 43.44% | 6128.8242 | 43.86% | 6187.4182 | 44.28% | 6246.0121 | 44.7% | 6304.6061 | 45.12% | 6363.2 | 45.54% | 6421.7939 | 45.96%
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 4687 | Earlington | 0.993 | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87% | 1762.7 | 37.87%
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 6250 | Pineville | 0.954 | 282.0424 | 4.73% | 283.2182 | 4.75% | 284.3939 | 4.77% | 285.5697 | 4.789% | 286.7455 | 4.809% | 287.9212 | 4.829% | 289.097 | 4.849% | 290.2727 | 4.868% | 291.4485 | 4.888% | 292.6242 | 4.908% | 293.8 | 4.927% | 294.9758 | 4.947%
U K SCOTT 12KV | 4751 | 37333 | Lexington | 0.9999 | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39% | 15823.2 | 42.39%
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 37333 | Lexington | -0.99252 | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74% | 18429.6 | 49.74%
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 37300 | Lexington | 0.88337 | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53% | 17639.2 | 53.53%
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 14000 | Lexington | 0.9999 | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81% | 9072.1 | 64.81%
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 28000 | Lexington | 0.9999 | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69% | 11112.2 | 39.69%
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 14000 | Danville | 0.999 | 10853.8182 | 77.6% | 11035.2364 | 78.9% | 11216.6545 | 80.2% | 11398.0727 | 81.5% | 11579.4909 | 82.79% | 11760.9091 | 84.09% | 11942.3273 | 85.39% | 12123.7455 | 86.68% | 12305.1636 | 87.98% | 12486.5818 | 89.28% | 12668 | 90.58% | 12849.4182 | 91.87%
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 14000 | Danville | 0.948 | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6% | 2203.7 | 16.6%
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 5250 | Earlington | 0.999 | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31% | 2743.7 | 52.31%
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | 14000 | Danville | 0.995 | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85% | 4297.4 | 30.85%
VERDA 12KV | 8791 | 14000 | Pineville | 0.909 | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76% | 2768.8 | 21.76%
VERSAILES W 12KV | 5221 | 22400 | Lexington | 0.961 | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11% | 13370.9 | 62.11%
VERSAILLES 4KV | 7721 | 6250 | Lexington | 0.993 | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34% | 4800 | 77.34%
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 22400 | Lexington | 0.995 | 12327.6 | 55.31% | 12427.6 | 55.76% | 12527.6 | 56.21% | 12627.6 | 56.66% | 12727.6 | 57.11% | 12827.6 | 57.55% | 12927.6 | 58% | 13027.6 | 58.45% | 13127.6 | 58.9% | 13227.6 | 59.35% | 13327.6 | 59.8% | 13427.6 | 60.25%
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 22400 | Lexington | 0.999 | 18749.7636 | 83.79% | 18963.9273 | 84.75% | 19178.0909 | 85.7% | 19392.2545 | 86.66% | 19606.4182 | 87.62% | 19820.5818 | 88.57% | 20034.7455 | 89.53% | 20248.9091 | 90.49% | 20463.0727 | 91.44% | 20677.2364 | 92.4% | 20891.4 | 93.36% | 21105.5636 | 94.32%
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 39200 | Lexington | 0.999 | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93% | 15638.4 | 39.93%
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 36850 | Lexington | 0.991 | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69% | 13032.8 | 35.69%
VINE GROVE 4KV | 6081 | 7000 | Elizabethtown | 0.996 | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22% | 4268.6 | 61.22%
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 14000 | Lexington | 0.95864 | 10349.9455 | 77.12% | 10673.4909 | 79.53% | 10997.0364 | 81.94% | 11320.5818 | 84.35% | 11644.1273 | 86.76% | 11967.6727 | 89.17% | 12291.2182 | 91.58% | 12614.7636 | 93.99% | 12938.3091 | 96.4% | 13261.8545 | 98.81% | 13585.4 | 101.2% | 13908.9455 | 103.6%
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 3500 | Norton | 0.962 | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755% | 160.1 | 4.755%
WACO 12KV | 8571 | 14000 | Richmond | 1 | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98% | 5317.4 | 37.98%
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 14000 | London | 0.982 | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89% | 9471.1 | 68.89%
WARSAW 4KV | 4411 | 5250 | Shelbyville | 0.984 | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31% | 3322.5 | 64.31%
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 14000 | Shelbyville | 0.997 | 2289.4 | 16.4% | 2304.4 | 16.51% | 2319.4 | 16.62% | 2334.4 | 16.72% | 2349.4 | 16.83% | 2364.4 | 16.94% | 2379.4 | 17.05% | 2394.4 | 17.15% | 2409.4 | 17.26% | 2424.4 | 17.37% | 2439.4 | 17.48% | 2454.4 | 17.58%
WAVERLY | 5141 | 1500 | Earlington | 1 | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11% | 1111.6 | 74.11%
WAYNESBURG | 5731 | 7000 | London | 0.947 | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26% | 2801.3 | 42.26%
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 2147 | Earlington | 0.824 | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42% | 732.7 | 41.42%
WEDONIA 12KV | 6961 | 7000 | Maysville | 0.973 | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01% | 4223.2 | 62.01%
WEST CLIFF | 1222 | 3750 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 1500 | Danville | 0.658 | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78% | 333.39 | 33.78%
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 20066.6667 | Lexington | 0.96526 | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5% | 11912.5 | 61.5%
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 22400 | Lexington | 0.99051 | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85% | 8620.8 | 38.85%
WEST HIGH 12KV | 5161 | 36300 | Lexington | 0.99 | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17% | 12999.6 | 36.17%
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 37300 | Lexington | 0.99 | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74% | 11349.9 | 30.74%
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 22400 | Earlington | 0.9065 | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89% | 12972.8 | 63.89%
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 22400 | Earlington | 0.9065 | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18% | 13031.4 | 64.18%
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 22400 | Earlington | 0.9065 | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18% | 14657.4 | 72.18%
WHITE OAK 12KV | 3651 | 3500 | Norton | 0.949 | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19% | 631 | 19%
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 7000 | Earlington | 0.999 | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26% | 3234.8 | 46.26%
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 10500 | London | 0.9692 | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22% | 4499.8 | 44.22%
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 14000 | Earlington | 0.888 | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19% | 6861.5 | 55.19%
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 7000 | Earlington | 1 | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29% | 2890.3 | 41.29%
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 37300 | Lexington | 0.9981 | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11% | 16420.02 | 44.11%
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 37300 | Lexington | 0.99591 | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59% | 13962.9 | 37.59%
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 10500 | London | 1 | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62% | 6260.5 | 59.62%
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 14000 | London | 0.962 | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2% | 9185.6 | 68.2%
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 7000 | London | 0.993 | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65% | 3520.4 | 50.65%
WILMORE 12KV | 6772 | 14000 | Lexington | 0.991 | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25% | 9607.1 | 69.25%
WILMORE 4KV | 6771 | 3500 | Lexington | 1 | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63% | 2332.2 | 66.63%
WINCHESTER 4KV | 1995 | 6250 | Richmond | 0.996 | 3102.7758 | 49.84% | 3162.0182 | 50.8% | 3221.2606 | 51.75% | 3280.503 | 52.7% | 3339.7455 | 53.65% | 3398.9879 | 54.6% | 3458.2303 | 55.55% | 3517.4727 | 56.51% | 3576.7152 | 57.46% | 3635.9576 | 58.41% | 3695.2 | 59.36% | 3754.4424 | 60.31%
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 22400 | Richmond | 0.867 | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27% | 13259.4 | 68.27%
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 7000 | Richmond | 0.972 | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43% | 2954.7 | 43.43%
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 14000 | Richmond | 0.991 | 7959.3152 | 57.37% | 7988.9636 | 57.58% | 8018.6121 | 57.8% | 8048.2606 | 58.01% | 8077.9091 | 58.22% | 8107.5576 | 58.44% | 8137.2061 | 58.65% | 8166.8545 | 58.86% | 8196.503 | 59.08% | 8226.1515 | 59.29% | 8255.8 | 59.51% | 8285.4485 | 59.72%
WISE 12KV | 3371 | 22400 | Norton | 0.962 | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25% | 7164.7 | 33.25%
WOODLAKE 4KV | 4341 | 3125 | Lexington | 0.9832 | 1194.1697 | 38.87% | 1216.4727 | 39.59% | 1238.7758 | 40.32% | 1261.0788 | 41.04% | 1283.3818 | 41.77% | 1305.6848 | 42.5% | 1327.9879 | 43.22% | 1350.2909 | 43.95% | 1372.5939 | 44.67% | 1394.897 | 45.4% | 1417.2 | 46.13% | 1439.503 | 46.85%
WOODLAWN 12KV | 5131 | 14000 | Elizabethtown | 0.991 | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83% | 6081.5 | 43.83%
ZION 12KV | 6401 | 7000 | Earlington | 0.999 | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49% | 3740.3 | 53.49%

## Winter
[5 empty] | 2021/2022 |  | 2022/2023 |  | 2023/2024 |  | 2024/2025 |  | 2025/2026 |  | 2026/2027 |  | 2027/2028 |  | 2028/2029 |  | 2029/2030 |  | 2030/2031 |  | 2031/2032 |  | 2032/2033
Transformer | Number | kVA Capacity | Op Center | PF | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct | kW | Pct
A O SMITH 12KV | 4561 | 22400 | Maysville | 0.997 | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86% | 12475.2 | 55.86%
ADAMS 12KV | 1085 | 22400 | Lexington | 0.99918 | 16278.8 | 72.73% | 16528.8 | 73.85% | 16778.8 | 74.97% | 17028.8 | 76.08% | 17278.8 | 77.2% | 17528.8 | 78.32% | 17778.8 | 79.43% | 18028.8 | 80.55% | 18278.8 | 81.67% | 18528.8 | 82.79% | 18778.8 | 83.9% | 19028.8 | 85.02%
ADAMS 23KV | 1083 | 20000 | Lexington | 0.987 | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18% | 12077.5 | 61.18%
ADDINGTON | 3761 | 5250 | Norton | 0.994 | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67% | 2279.1 | 43.67%
AIR Gas | 4311 | 22400 | Shelbyville | 0.98646 | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52% | 9395.7 | 42.52%
AIRLINE RD 12KV | 5101 | 6441 | Earlington | 0.998 | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44% | 3499.2 | 54.44%
AISIN 12KV | 4111 | 14000 | London | 0.9583 | 10399.5425 | 77.51% | 10671.7745 | 79.54% | 10944.0064 | 81.57% | 11216.2384 | 83.6% | 11488.4703 | 85.63% | 11760.7022 | 87.66% | 12032.9342 | 89.69% | 12305.1661 | 91.72% | 12577.3981 | 93.75% | 12849.63 | 95.78% | 13121.8619 | 97.81% | 13394.0939 | 99.84%
ALEXANDER 12KV | 4021 | 22400 | Lexington | 0.996 | 13906.2 | 62.33% | 14006.2 | 62.78% | 14106.2 | 63.23% | 14206.2 | 63.68% | 14306.2 | 64.12% | 14406.2 | 64.57% | 14506.2 | 65.02% | 14606.2 | 65.47% | 14706.2 | 65.92% | 14806.2 | 66.36% | 14906.2 | 66.81% | 15006.2 | 67.26%
ALVA 12 KV | 5031 | 7000 | Pineville | 0.828 | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472% | 143.3 | 2.472%
AMERICAN AV 12KV 1 | 1965 | 14000 | Lexington | 0.991 | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65% | 6750.1 | 48.65%
AMERICAN AV 12KV 2 | 1966 | 21400 | Lexington | 0.99 | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37% | 8763.7 | 41.37%
ANDOVER | 1821 | 22400 | Norton | 0.978 | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73% | 7609.1 | 34.73%
APPALACHIA 4KV | 3701 | 10500 | Norton | 0.992 | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03% | 7294.5 | 70.03%
APPOLO | 6321 | 3500 | Pineville | 0.733 | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065% | 104.3 | 4.065%
ASHBYBG PUMP 4KV | 7251 | 3500 | Earlington | 0.996 | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36% | 465.8 | 13.36%
ASHLAND AV 4KV 1 | 8081 | 14000 | Lexington | -0.992 | 9222.5273 | 66.41% | 9356.8242 | 67.37% | 9491.1212 | 68.34% | 9625.4182 | 69.31% | 9759.7152 | 70.27% | 9894.0121 | 71.24% | 10028.3091 | 72.21% | 10162.6061 | 73.18% | 10296.903 | 74.14% | 10431.2 | 75.11% | 10565.497 | 76.08% | 10699.7939 | 77.04%
ASHLAND AV 4KV 2 | 8082 | 14000 | Lexington | -0.99315 | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67% | 6071.5 | 43.67%
ASHLAND PIPE 12KV | 6072 | 14000 | Lexington | 0.99998 | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18% | 9405.1 | 67.18%
ASHLAND PIPE 4KV | 6071 | 6250 | Lexington | 0.9128 | 2384.0364 | 41.79% | 2437.8545 | 42.73% | 2491.6727 | 43.68% | 2545.4909 | 44.62% | 2599.3091 | 45.56% | 2653.1273 | 46.51% | 2706.9455 | 47.45% | 2760.7636 | 48.39% | 2814.5818 | 49.34% | 2868.4 | 50.28% | 2922.2182 | 51.22% | 2976.0364 | 52.17%
ATOKA 12KV | 7311 | 14000 | Danville | 1 | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9% | 4746.7 | 33.9%
AUGUSTA 12KV | 7731 | 14000 | Maysville | 1 | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91% | 7548 | 53.91%
AVON NORTH (BRIAR HILL) | 4201 | 10500 | Lexington | 0.9809 | 4556.1091 | 44.24% | 4559.9636 | 44.27% | 4563.8182 | 44.31% | 4567.6727 | 44.35% | 4571.5273 | 44.39% | 4575.3818 | 44.42% | 4579.2364 | 44.46% | 4583.0909 | 44.5% | 4586.9455 | 44.54% | 4590.8 | 44.57% | 4594.6545 | 44.61% | 4598.5091 | 44.65%
BAILEY CR 12KV | 5641 | 3500 | Pineville | 0.986 | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58% | 1780.1 | 51.58%
BARDSTOWN CITY 12KV | 6192 | 22400 | Elizabethtown | 0.9799 | 10245.7 | 46.68% | 10415.7 | 47.45% | 10585.7 | 48.23% | 10755.7 | 49% | 10925.7 | 49.78% | 11095.7 | 50.55% | 11265.7 | 51.32% | 11435.7 | 52.1% | 11605.7 | 52.87% | 11775.7 | 53.65% | 11945.7 | 54.42% | 12115.7 | 55.2%
BARDSTOWN IND 12KV | 5931 | 22400 | Elizabethtown | 0.9799 | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76% | 9825.8 | 44.76%
BARDSTOWN IND 12KV 2 | 5932 | 22400 | Elizabethtown | 0.9799 | 8751.1 | 39.87% | 8921.1 | 40.64% | 9091.1 | 41.42% | 9261.1 | 42.19% | 9431.1 | 42.97% | 9601.1 | 43.74% | 9771.1 | 44.52% | 9941.1 | 45.29% | 10111.1 | 46.06% | 10281.1 | 46.84% | 10451.1 | 47.61% | 10621.1 | 48.39%
BARDWELL CITY 4KV | 7581 | 4200 | Earlington | 1 | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53% | 1702.3 | 40.53%
BARLOW 12KV | 1955 | 10500 | Earlington | 0.998 | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26% | 5372 | 51.26%
BARNHILL 2.4KV | 8511 | 334 | Earlington | 0.993 | 185.4 | 55.9% | 187 | 56.38% | 188.6 | 56.87% | 190.2 | 57.35% | 191.8 | 57.83% | 193.4 | 58.31% | 195 | 58.79% | 196.6 | 59.28% | 198.2 | 59.76% | 199.8 | 60.24% | 201.4 | 60.72% | 203 | 61.21%
BARTON 12KV | 8281 | 22400 | Elizabethtown | 0.985 | 7868 | 35.66% | 7968 | 36.11% | 8068 | 36.57% | 8168 | 37.02% | 8268 | 37.47% | 8368 | 37.93% | 8468 | 38.38% | 8568 | 38.83% | 8668 | 39.29% | 8768 | 39.74% | 8868 | 40.19% | 8968 | 40.65%
BEAR BRANCH 12 KV | 3801 | 7000 | Norton | 0.955 | 2380.7091 | 35.61% | 2381.7636 | 35.63% | 2382.8182 | 35.64% | 2383.8727 | 35.66% | 2384.9273 | 35.68% | 2385.9818 | 35.69% | 2387.0364 | 35.71% | 2388.0909 | 35.72% | 2389.1455 | 35.74% | 2390.2 | 35.75% | 2391.2545 | 35.77% | 2392.3091 | 35.79%
BEAR TRACK | 1402 | 2147 | Richmond | 1 | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98% | 300.2 | 13.98%
BEATTYVILLE 4KV | 6491 | 7000 | Richmond | 0.996 | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73% | 3536.8 | 50.73%
BEAVER DAM 12KV | 4671 | 14000 | Earlington | 0.986 | 7166.8182 | 51.92% | 7203.9939 | 52.19% | 7241.1697 | 52.46% | 7278.3455 | 52.73% | 7315.5212 | 53% | 7352.697 | 53.26% | 7389.8727 | 53.53% | 7427.0485 | 53.8% | 7464.2242 | 54.07% | 7501.4 | 54.34% | 7538.5758 | 54.61% | 7575.7515 | 54.88%
BEAVER DAM N 12 | 6411 | 14000 | Earlington | 0.998 | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02% | 3636.2 | 26.02%
BEDFORD 12KV | 4221 | 5250 | Shelbyville | 0.9997 | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44% | 4327 | 82.44%
BEECH CREEK 1 4KV | 4681 | 7000 | Earlington | 0.992 | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74% | 2204.3 | 31.74%
BEECHMONT 4KV | 6431 | 5001 | Earlington | 0.994 | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51% | 3306.2 | 66.51%
BELT LINE 12KV | 5261 | 22400 | Lexington | -0.99869 | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07% | 16122.5 | 72.07%
BENHAM | 4932 | 3219 | Pineville | 0.979 | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74% | 2260.7 | 71.74%
BENS BRANCH 12KV | 3751 | 600 | Norton | 0.881 | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589% | 45.4 | 8.589%
BEVIER | 1422 | 12500 | Earlington | 0.987 | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96% | 8384.7 | 67.96%
BEVIER 4KV | 1425 | 1725 | Earlington | 0.99 | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92% | 1040.4 | 60.92%
BIG STONE 12KV | 3012 | 14000 | Norton | 0.999 | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95% | 8384.2 | 59.95%
BIG STONE 12KV 2 | 3013 | 14000 | Norton | 0.999 | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55% | 10566.5 | 75.55%
BIG STONE 12KV 3 | 3011 | 14000 | Norton | 1 | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15% | 8421.1 | 60.15%
BLACK BRANCH 12KV | 4551 | 28000 | Elizabethtown | 0.998 | 15557 | 55.67% | 15743 | 56.34% | 15929 | 57% | 16115 | 57.67% | 16301 | 58.33% | 16487 | 59% | 16673 | 59.67% | 16859 | 60.33% | 17045 | 61% | 17231 | 61.66% | 17417 | 62.33% | 17603 | 62.99%
BLACK CREEK 12KV | 3671 | 383 | Norton | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
BLACK MT 7.2D | 5771 | 999 | Pineville | 1 | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737% | 67.3 | 6.737%
BLACKWOOD 12KV | 3561 | 1932 | Norton | 0.939 | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745% | 49.8 | 2.745%
BOND | 1582 | 22400 | Norton | 0.97877 | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101% | 1556.9 | 7.101%
BOND 12KV | 1585 | 22400 | Norton | 0.999 | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61% | 14458.9 | 64.61%
BOND 2 12KV | 1586 | 22400 | Norton | 0.997 | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65% | 7514.8 | 33.65%
BONNIEVILLE 12KV | 645 | 3500 | Elizabethtown | 0.987 | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82% | 1928.2 | 55.82%
BOONE AVE 12KV | 6331 | 22400 | Richmond | 0.996 | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39% | 19719.2 | 88.39%
BOONESBORO PARK | 4321 | 10500 | Richmond | 0.969 | 3587.7273 | 35.26% | 3611.5576 | 35.5% | 3635.3879 | 35.73% | 3659.2182 | 35.96% | 3683.0485 | 36.2% | 3706.8788 | 36.43% | 3730.7091 | 36.67% | 3754.5394 | 36.9% | 3778.3697 | 37.14% | 3802.2 | 37.37% | 3826.0303 | 37.6% | 3849.8606 | 37.84%
BORG-WARNER 12KV | 6991 | 22400 | Earlington | 0.997 | 7772.8182 | 34.8% | 8104.3939 | 36.29% | 8435.9697 | 37.77% | 8767.5455 | 39.26% | 9099.1212 | 40.74% | 9430.697 | 42.23% | 9762.2727 | 43.71% | 10093.8485 | 45.2% | 10425.4242 | 46.68% | 10757 | 48.17% | 11088.5758 | 49.65% | 11420.1515 | 51.14%
BRODHEAD 12KV | 8491 | 5250 | Richmond | 0.997 | 5308.4364 | 101.4% | 5380.1212 | 102.8% | 5451.8061 | 104.2% | 5523.4909 | 105.5% | 5595.1758 | 106.9% | 5666.8606 | 108.3% | 5738.5455 | 109.6% | 5810.2303 | 111% | 5881.9152 | 112.4% | 5953.6 | 113.7% | 6025.2848 | 115.1% | 6096.9697 | 116.5%
BROMLEY 12KV | 295 | 6250 | Shelbyville | 0.989 | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33% | 4965.6 | 80.33%
BRUSH CRK 2.4KV | 5171 | 500 | Pineville | 0.99021 | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87% | 306.3 | 61.87%
BRYANT ROAD 12 KV | 5491 | 22400 | Lexington | -0.97876 | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48% | 17645.3 | 80.48%
BRYANT ROAD 12KV 2 | 5492 | 22400 | Lexington | 0.994 | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77% | 17145.4 | 77%
BRYANT ROAD 12KV 3 | 5493 | 22400 | Lexington | 1 | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64% | 20078.6 | 89.64%
BUCHANAN 4KV | 8471 | 14000 | Lexington | -0.99977 | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94% | 5030.4 | 35.94%
BUENA VISTA 12KV | 5801 | 14000 | Danville | 0.999 | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95% | 13280.3 | 94.95%
BURNSIDE 12KV | 5701 | 14000 | London | 0.997 | 8376.2545 | 60.01% | 8407.0485 | 60.23% | 8437.8424 | 60.45% | 8468.6364 | 60.67% | 8499.4303 | 60.89% | 8530.2242 | 61.11% | 8561.0182 | 61.33% | 8591.8121 | 61.55% | 8622.6061 | 61.78% | 8653.4 | 62% | 8684.1939 | 62.22% | 8714.9879 | 62.44%
BUTLER 12 KV | 5121 | 7000 | Maysville | 0.999 | 4773.5818 | 68.26% | 4814.1394 | 68.84% | 4854.697 | 69.42% | 4895.2545 | 70% | 4935.8121 | 70.58% | 4976.3697 | 71.16% | 5016.9273 | 71.74% | 5057.4848 | 72.32% | 5098.0424 | 72.9% | 5138.6 | 73.48% | 5179.1576 | 74.06% | 5219.7152 | 74.64%
CABIN | 4241 | 50 | Earlington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CALHOUN 4KV | 7971 | 4687 | Earlington | 0.998 | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52% | 2550.2 | 54.52%
CALLOWAY 12KV | 8821 | 10500 | Pineville | 0.997 | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75% | 8558.2 | 81.75%
CAMARGO 12KV | 8051 | 14000 | Maysville | 1 | 15854.6 | 113.2% | 16154.6 | 115.4% | 16454.6 | 117.5% | 16754.6 | 119.7% | 17054.6 | 121.8% | 17354.6 | 124% | 17654.6 | 126.1% | 17954.6 | 128.2% | 18254.6 | 130.4% | 18554.6 | 132.5% | 18854.6 | 134.7% | 19154.6 | 136.8%
CAMARGO 12KV 2 | 8052 | 14000 | Maysville | 1 | 8570.0909 | 61.21% | 8605.703 | 61.47% | 8641.3152 | 61.72% | 8676.9273 | 61.98% | 8712.5394 | 62.23% | 8748.1515 | 62.49% | 8783.7636 | 62.74% | 8819.3758 | 63% | 8854.9879 | 63.25% | 8890.6 | 63.5% | 8926.2121 | 63.76% | 8961.8242 | 64.01%
CAMP BRECK 12KV | 4961 | 14000 | Earlington | 1 | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86% | 5860.2 | 41.86%
CAMPBELLSBG 12KV | 6551 | 5250 | Shelbyville | -0.98151 | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48% | 4507.7 | 87.48%
CAMPBELLSV 1 12KV | 7682 | 22400 | Danville | 0.985 | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93% | 9252.2 | 41.93%
CAMPBELLSV 1 12KV 2 | 7683 | 22400 | Danville | 1 | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53% | 2358.9 | 10.53%
CAMPBELLSV 2 12KV | 4721 | 22400 | Danville | 0.996 | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3% | 7651.9 | 34.3%
CARLISLE 4KV | 6861 | 3125 | Maysville | 0.818 | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53% | 1751.9 | 68.53%
CARLISLE 12KV | 6862 | 10500 | Maysville | 1 | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02% | 9137.3 | 87.02%
CARNTOWN 12KV | 2235 | 22400 | Maysville | 0.987 | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67% | 13412.7 | 60.67%
CARON 12KV | 7211 | 22400 | London | 0.9982 | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2% | 13237.459 | 59.2%
CARROLLTON 4KV | 675 | 5250 | Shelbyville | 0.997 | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3% | 3522.8 | 67.3%
CARROLLTON 12KV | 676 | 14000 | Shelbyville | 0.999 | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6% | 10713.6 | 76.6%
CATRONS CR 12KV | 8831 | 10500 | Pineville | 1 | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76% | 2179.9 | 20.76%
CAWOOD 12KV | 7071 | 14000 | Pineville | 0.995 | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44% | 5354.6 | 38.44%
CEDAR BLUFF 4KV | 8221 | 3000 | Earlington | 1 | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52% | 1125.5 | 37.52%
CENTERTN S 4KV | 6821 | 4687 | Earlington | 0.991 | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31% | 1686.6 | 36.31%
CENTRAL CITY 4KV | 5711 | 14000 | Earlington | 1 | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73% | 6261.9 | 44.73%
CENTRL CITY S 4KV | 4051 | 14000 | Earlington | 1 | 6681.2545 | 47.72% | 6747.5152 | 48.2% | 6813.7758 | 48.67% | 6880.0364 | 49.14% | 6946.297 | 49.62% | 7012.5576 | 50.09% | 7078.8182 | 50.56% | 7145.0788 | 51.04% | 7211.3394 | 51.51% | 7277.6 | 51.98% | 7343.8606 | 52.46% | 7410.1212 | 52.93%
CHRISTIAN 4KV | 4581 | 1680 | Earlington | 0.96236 | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44% | 783.2 | 48.44%
CHUNKLICK 2.4KV | 6441 | 167 | Pineville | 1 | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377% | 2.3 | 1.377%
CLARKSON 12KV | 5971 | 7000 | Elizabethtown | 1 | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44% | 4440.5 | 63.44%
CLAXTON 4KV | 7081 | 2300 | Earlington | 0.991 | 936.4 | 41.08% | 947.5333 | 41.57% | 958.6667 | 42.06% | 969.8 | 42.55% | 980.9333 | 43.04% | 992.0667 | 43.53% | 1003.2 | 44.01% | 1014.3333 | 44.5% | 1025.4667 | 44.99% | 1036.6 | 45.48% | 1047.7333 | 45.97% | 1058.8667 | 46.46%
CLAY 4KV | 6891 | 5250 | Earlington | 1 | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04% | 3572 | 68.04%
CLAYS MILL 12 KV | 5321 | 37333 | Lexington | -0.99378 | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43% | 21679.6 | 58.43%
CLINCH VALY 12KV | 3121 | 22400 | Norton | 0.999 | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51% | 17792.6 | 79.51%
CLINTON 12KV | 5811 | 10500 | Earlington | 0.994 | 4793.4545 | 45.93% | 4833.9152 | 46.32% | 4874.3758 | 46.7% | 4914.8364 | 47.09% | 4955.297 | 47.48% | 4995.7576 | 47.87% | 5036.2182 | 48.25% | 5076.6788 | 48.64% | 5117.1394 | 49.03% | 5157.6 | 49.42% | 5198.0606 | 49.8% | 5238.5212 | 50.19%
CLOVERLICK 4KV | 6911 | 7000 | Pineville | 0.992 | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12% | 4661.1 | 67.12%
COLUMBIA 12KV | 7841 | 14000 | Danville | 1 | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98% | 7977.4 | 56.98%
COLUMBIA SOUTH 12KV | 4071 | 14000 | Danville | 1 | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72% | 5841.2 | 41.72%
CORBIN EAST 12 2 | 8442 | 22400 | London | 0.997 | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9% | 9803.8 | 43.9%
CORBIN EAST 12KV | 8441 | 14000 | London | 0.987 | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61% | 6440.9 | 46.61%
CORBIN USS 12KV 1 | 7951 | 10500 | London | 0.959 | 7752.2182 | 76.99% | 7924.8606 | 78.7% | 8097.503 | 80.42% | 8270.1455 | 82.13% | 8442.7879 | 83.85% | 8615.4303 | 85.56% | 8788.0727 | 87.27% | 8960.7152 | 88.99% | 9133.3576 | 90.7% | 9306 | 92.42% | 9478.6424 | 94.13% | 9651.2848 | 95.85%
CORBIN USS 12KV 2 | 7952 | 14000 | London | 0.95 | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398% | 1250 | 9.398%
CORNING GLASS 12 KV #8252 | 8252 | 28000 | Danville | 0.7868 | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11% | 3769.1 | 17.11%
CORNING GLASS 12 KV #8253 | 8253 | 28000 | Danville | 0.7868 | 5475.6364 | 24.85% | 5531.4545 | 25.11% | 5587.2727 | 25.36% | 5643.0909 | 25.62% | 5698.9091 | 25.87% | 5754.7273 | 26.12% | 5810.5455 | 26.38% | 5866.3636 | 26.63% | 5922.1818 | 26.88% | 5978 | 27.14% | 6033.8182 | 27.39% | 6089.6364 | 27.64%
CORNING GLASS 4 KV #7461 | 7461 | 5250 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CORNING GLASS 4 KV #7462 | 7462 | 1610 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CORNING GLASS 4 KV #7463 | 7463 | 1610 | Danville | 0.7868 | 632.0182 | 49.89% | 638.1273 | 50.38% | 644.2364 | 50.86% | 650.3455 | 51.34% | 656.4545 | 51.82% | 662.5636 | 52.3% | 668.6727 | 52.79% | 674.7818 | 53.27% | 680.8909 | 53.75% | 687 | 54.23% | 693.1091 | 54.72% | 699.2182 | 55.2%
CORPORATE DRIVE 12 1 | 6631 | 37300 | Richmond | 0.978 | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901% | 2882.4 | 7.901%
CORPORATE DRIVE 12 2 | 6632 | 22400 | Richmond | 0.917 | 15481.2 | 75.37% | 15831.2 | 77.07% | 16181.2 | 78.78% | 16531.2 | 80.48% | 16881.2 | 82.18% | 17231.2 | 83.89% | 17581.2 | 85.59% | 17931.2 | 87.3% | 18281.2 | 89% | 18631.2 | 90.7% | 18981.2 | 92.41% | 19331.2 | 94.11%
CORYDON 4KV | 125 | 4687 | Earlington | 1 | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29% | 2966.3 | 63.29%
CRAB ORCHARD 4KV | 7751 | 7000 | Danville | 0.993 | 3340.8545 | 48.06% | 3342.3818 | 48.08% | 3343.9091 | 48.11% | 3345.4364 | 48.13% | 3346.9636 | 48.15% | 3348.4909 | 48.17% | 3350.0182 | 48.19% | 3351.5455 | 48.22% | 3353.0727 | 48.24% | 3354.6 | 48.26% | 3356.1273 | 48.28% | 3357.6545 | 48.3%
CROCKETT 12KV | 5191 | 1680 | Pineville | 0.991 | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85% | 696.7 | 41.85%
CROCKETT 12KV 2 | 5192 | 7000 | Pineville | 0.679 | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669% | 317 | 6.669%
CROFTON 4KV | 7701 | 4687 | Earlington | 0.989 | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19% | 2790.3 | 60.19%
CROSSROADS 2.4 | 6371 | 1250 | Earlington | 0.97026 | 529.3818 | 43.65% | 529.7394 | 43.68% | 530.097 | 43.71% | 530.4545 | 43.74% | 530.8121 | 43.77% | 531.1697 | 43.8% | 531.5273 | 43.83% | 531.8848 | 43.86% | 532.2424 | 43.88% | 532.6 | 43.91% | 532.9576 | 43.94% | 533.3152 | 43.97%
CUMBERLAND 4KV | 8421 | 7000 | Pineville | 1 | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37% | 5415.6 | 77.37%
CYNTHIANA 4KV | 6901 | 6250 | Maysville | 0.998 | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72% | 3600 | 57.72%
CYNTHIANA 12KV | 6902 | 14000 | Maysville | 1 | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24% | 9413.5 | 67.24%
CYNTHIANA SOUTH 12KV | 5691 | 14000 | Maysville | 0.97 | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69% | 4982.3 | 36.69%
DANIEL BOONE 4KV | 4191 | 2001 | Earlington | 0.9999 | 793.6364 | 39.67% | 798.1212 | 39.89% | 802.6061 | 40.11% | 807.0909 | 40.34% | 811.5758 | 40.56% | 816.0606 | 40.79% | 820.5455 | 41.01% | 825.0303 | 41.24% | 829.5152 | 41.46% | 834 | 41.68% | 838.4848 | 41.91% | 842.9697 | 42.13%
DANIEL BRANCH 12 KV | 5551 | 1500 | Pineville | 0.987 | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96% | 1243 | 83.96%
DANVILLE 1 12KV | 5822 | 22400 | Danville | 0.991 | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11% | 10012.6 | 45.11%
DANVILLE 1 4KV | 5821 | 6250 | Danville | 0.98 | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31% | 1305.3 | 21.31%
DANVILLE E 12KV | 8342 | 22400 | Danville | 1 | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96% | 17015.4 | 75.96%
DANVILLE E 4KV | 8341 | 7000 | Danville | 0.98011 | 1646.0364 | 23.99% | 1647.3879 | 24.01% | 1648.7394 | 24.03% | 1650.0909 | 24.05% | 1651.4424 | 24.07% | 1652.7939 | 24.09% | 1654.1455 | 24.11% | 1655.497 | 24.13% | 1656.8485 | 24.15% | 1658.2 | 24.17% | 1659.5515 | 24.19% | 1660.903 | 24.21%
DANVILLE IND 12 2 | 4512 | 22400 | Danville | 0.957 | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21% | 8834.4 | 41.21%
DANVILLE IND 12KV | 4511 | 22400 | Danville | 0.997 | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94% | 12046.3 | 53.94%
DANVILLE N 12KV | 2045 | 14000 | Danville | 1 | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02% | 8263.3 | 59.02%
DANVILLE WEST 12KV | 5901 | 22400 | Danville | 0.965 | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49% | 3997.1 | 18.49%
DARK HOLLOW 12KV | 6011 | 14000 | Richmond | 1 | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37% | 5231.8 | 37.37%
DAWSON 12KV | 7641 | 5527.7778 | Earlington | 0.991 | 4705.0364 | 85.89% | 4714.5212 | 86.06% | 4724.0061 | 86.24% | 4733.4909 | 86.41% | 4742.9758 | 86.58% | 4752.4606 | 86.75% | 4761.9455 | 86.93% | 4771.4303 | 87.1% | 4780.9152 | 87.27% | 4790.4 | 87.45% | 4799.8848 | 87.62% | 4809.3697 | 87.79%
DAWSON IND. 4KV | 5791 | 14000 | Earlington | 1 | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61% | 1485.9 | 10.61%
DAWSON SPRNGS 4KV | 4211 | 6250 | Earlington | 0.963 | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52% | 1957.4 | 32.52%
DAYHOIT 12KV | 4031 | 10500 | Pineville | 0.992 | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17% | 5954.8 | 57.17%
DAYS BRANCH 12 KV | 5831 | 14000 | Pineville | 1 | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47% | 6225.3 | 44.47%
DAY-WALTHER 12KV | 8181 | 14000 | Shelbyville | 0.99 | 2452.4 | 17.69% | 2627.4 | 18.96% | 2802.4 | 20.22% | 2977.4 | 21.48% | 3152.4 | 22.74% | 3327.4 | 24.01% | 3502.4 | 25.27% | 3677.4 | 26.53% | 3852.4 | 27.8% | 4027.4 | 29.06% | 4202.4 | 30.32% | 4377.4 | 31.58%
DEER BRANCH 12KV | 5751 | 7000 | Pineville | 0.99 | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1% | 1184.9 | 17.1%
DELAPLAIN 12KV | 6091 | 14000 | Lexington | 0.978 | 10761.2364 | 78.6% | 10829.2545 | 79.09% | 10897.2727 | 79.59% | 10965.2909 | 80.09% | 11033.3091 | 80.58% | 11101.3273 | 81.08% | 11169.3455 | 81.58% | 11237.3636 | 82.07% | 11305.3818 | 82.57% | 11373.4 | 83.07% | 11441.4182 | 83.56% | 11509.4364 | 84.06%
DELAPLAIN 12KV 2 | 6092 | 28000 | Lexington | 0.94997 | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6% | 15054.1 | 56.6%
DENHAM ST 12KV | 7901 | 14000 | London | 1 | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13% | 8278.4 | 59.13%
DETROIT HARV 12KV | 7432 | 22400 | Maysville | 1 | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08% | 13010.8 | 58.08%
DEWEY & ALMY 12KV | 1006 | 10500 | Earlington | 1 | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95% | 5454.5 | 51.95%
DIAMOND 7.2KV | 5011 | 1440 | Earlington | 0.97073 | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96% | 460.7 | 32.96%
DIXIANA 12KV | 3102 | 4687 | Norton | 0.884 | 2577.5273 | 62.21% | 2633.1576 | 63.55% | 2688.7879 | 64.89% | 2744.4182 | 66.24% | 2800.0485 | 67.58% | 2855.6788 | 68.92% | 2911.3091 | 70.27% | 2966.9394 | 71.61% | 3022.5697 | 72.95% | 3078.2 | 74.29% | 3133.8303 | 75.64% | 3189.4606 | 76.98%
DIXIANA 4KV | 3101 | 5600 | Norton | 0.953 | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73% | 2813.9 | 52.73%
DIXON 12KV | 5021 | 5250 | Earlington | 0.998 | 2268.7818 | 43.3% | 2276.5394 | 43.45% | 2284.297 | 43.6% | 2292.0545 | 43.75% | 2299.8121 | 43.89% | 2307.5697 | 44.04% | 2315.3273 | 44.19% | 2323.0848 | 44.34% | 2330.8424 | 44.49% | 2338.6 | 44.63% | 2346.3576 | 44.78% | 2354.1152 | 44.93%
DONERAIL 12KV | 8321 | 14000 | Lexington | 0.99985 | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5% | 12808.3 | 91.5%
DORCHESTER 12KV | 726 | 14000 | Norton | 1 | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38% | 9572.7 | 68.38%
DORCHESTER 23KV | 724 | 28000 | Norton | 1 | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332% | 233.3 | 0.8332%
DORCHESTER 34.5KV | 723 | 14000 | Norton | 1 | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18% | 305.2 | 2.18%
DOW CORNING 12KV | 8951 | 14000 | Shelbyville | 0.957 | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37% | 3934.8 | 29.37%
DOZIER HTS 12KV | 6531 | 14000 | Earlington | 0.987 | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23% | 6525.8 | 47.23%
DRAKESBORO 4KV | 8171 | 4687 | Earlington | 0.998 | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63% | 3116.8 | 66.63%
DWINA 12KV | 3111 | 3500 | Norton | 0.998 | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67% | 1734.9 | 49.67%
DYCUSBURG 7.2KV | 6351 | 767 | Earlington | 0.9703 | 354.3818 | 47.62% | 356.4061 | 47.89% | 358.4303 | 48.16% | 360.4545 | 48.43% | 362.4788 | 48.71% | 364.503 | 48.98% | 366.5273 | 49.25% | 368.5515 | 49.52% | 370.5758 | 49.79% | 372.6 | 50.07% | 374.6242 | 50.34% | 376.6485 | 50.61%
EARLINGTON | 52 | 20000 | Earlington | 1 | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39% | 4677.5 | 23.39%
EARLINGTON 12KV | 55 | 14000 | Earlington | 0.997 | 6897.3455 | 49.41% | 6920.4848 | 49.58% | 6943.6242 | 49.75% | 6966.7636 | 49.91% | 6989.903 | 50.08% | 7013.0424 | 50.24% | 7036.1818 | 50.41% | 7059.3212 | 50.58% | 7082.4606 | 50.74% | 7105.6 | 50.91% | 7128.7394 | 51.07% | 7151.8788 | 51.24%
EAST BRNSTDT 12 | 7781 | 14000 | London | 0.998 | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94% | 8933.2 | 63.94%
EAST DIAMOND 4KV | 7121 | 5250 | Earlington | 0.952 | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8% | 3788.3 | 75.8%
EAST STONE 12KV | 3581 | 10500 | Norton | 0.988 | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22% | 6247.2 | 60.22%
EAST STONE 12KV #2 | 3582 | 14000 | Norton | 1 | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43% | 9020.6 | 64.43%
EASTLAND | 8121 | 22400 | Lexington | -0.95229 | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54% | 6728 | 31.54%
EASTVIEW 12KV | 7381 | 14000 | Elizabethtown | 0.998 | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16% | 7147.8 | 51.16%
ECHOLS 12KV | 4791 | 1725 | Earlington | 1 | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02% | 1345.9 | 78.02%
EDDYVILLE 12KV | 8621 | 14000 | Earlington | 1 | 8062.1091 | 57.59% | 8092.9636 | 57.81% | 8123.8182 | 58.03% | 8154.6727 | 58.25% | 8185.5273 | 58.47% | 8216.3818 | 58.69% | 8247.2364 | 58.91% | 8278.0909 | 59.13% | 8308.9455 | 59.35% | 8339.8 | 59.57% | 8370.6545 | 59.79% | 8401.5091 | 60.01%
EDDYVL PRIS 12KV | 6711 | 14000 | Earlington | 0.991 | 4715.6909 | 33.99% | 4745.5697 | 34.2% | 4775.4485 | 34.42% | 4805.3273 | 34.64% | 4835.2061 | 34.85% | 4865.0848 | 35.07% | 4894.9636 | 35.28% | 4924.8424 | 35.5% | 4954.7212 | 35.71% | 4984.6 | 35.93% | 5014.4788 | 36.14% | 5044.3576 | 36.36%
ELIZABETHTOWN IND 12 | 5521 | 22400 | Elizabethtown | 0.998 | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72% | 12680 | 56.72%
EMINENCE 12KV | 1975 | 14000 | Shelbyville | 1 | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93% | 6850.3 | 48.93%
EMINENCE 12KV #2 | 1976 | 14000 | Shelbyville | 0.998 | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39% | 8437.7 | 60.39%
ESSERVILLE 12KV | 3791 | 22400 | Norton | 1 | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91% | 14987.7 | 66.91%
ESTILL STONE 12KV | 6511 | 999 | Richmond | 0.795 | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06% | 143.4 | 18.06%
ETOWN 2 12KV | 7671 | 22400 | Elizabethtown | 0.988 | 15092.9636 | 68.2% | 15335.6121 | 69.29% | 15578.2606 | 70.39% | 15820.9091 | 71.49% | 16063.5576 | 72.58% | 16306.2061 | 73.68% | 16548.8545 | 74.78% | 16791.503 | 75.87% | 17034.1515 | 76.97% | 17276.8 | 78.07% | 17519.4485 | 79.16% | 17762.097 | 80.26%
ETOWN 2 HOSP 12KV | 7672 | 22400 | Elizabethtown | 1 | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45% | 16229.2 | 72.45%
ETOWN 3 12KV | 8092 | 22400 | Elizabethtown | 0.975 | 6628.0364 | 30.35% | 6663.9879 | 30.51% | 6699.9394 | 30.68% | 6735.8909 | 30.84% | 6771.8424 | 31.01% | 6807.7939 | 31.17% | 6843.7455 | 31.34% | 6879.697 | 31.5% | 6915.6485 | 31.67% | 6951.6 | 31.83% | 6987.5515 | 31.99% | 7023.503 | 32.16%
ETOWN 3 4KV | 8091 | 10500 | Elizabethtown | 0.973 | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182% | 938.1 | 9.182%
ETOWN 4 12KV | 8111 | 22400 | Elizabethtown | 0.987 | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61% | 17157.9 | 77.61%
ETOWN E 5 12KV | 5271 | 13750 | Elizabethtown | 0.984 | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45% | 6420.6 | 47.45%
ETOWN W 12 KV | 6361 | 22400 | Elizabethtown | 0.997 | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98% | 15852.2 | 70.98%
EVARTS 12KV | 805 | 10500 | Pineville | 1 | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07% | 7042.2 | 67.07%
EWINGTON 12 KV | 5391 | 14000 | Maysville | 0.997 | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49% | 10257.9 | 73.49%
EWINGTON 12 KV 2 | 5392 | 22400 | Maysville | 0.999 | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61% | 12668.3 | 56.61%
EXETER 4KV | 3411 | 2000 | Norton | 0.991 | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5% | 862.2 | 43.5%
FAIRFIELD 12KV | 6341 | 14000 | Shelbyville | 0.998 | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3% | 8145.8 | 58.3%
FALMOUTH | 7691 | 6250 | Lexington | -0.66679 | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45%
FARISTON 12KV | 8431 | 7000 | London | 1 | 7887.7091 | 112.7% | 8086.8303 | 115.5% | 8285.9515 | 118.4% | 8485.0727 | 121.2% | 8684.1939 | 124.1% | 8883.3152 | 126.9% | 9082.4364 | 129.7% | 9281.5576 | 132.6% | 9480.6788 | 135.4% | 9679.8 | 138.3% | 9878.9212 | 141.1% | 10078.0424 | 144%
FARMERS 12KV | 1755 | 10500 | Maysville | 1 | 4710.7636 | 44.86% | 4740.6788 | 45.15% | 4770.5939 | 45.43% | 4800.5091 | 45.72% | 4830.4242 | 46% | 4860.3394 | 46.29% | 4890.2545 | 46.57% | 4920.1697 | 46.86% | 4950.0848 | 47.14% | 4980 | 47.43% | 5009.9152 | 47.71% | 5039.8303 | 48%
FERGUSON S. 12KV | 5001 | 14000 | London | 0.976 | 5939.9309 | 43.47% | 6015.583 | 44.03% | 6091.2352 | 44.58% | 6166.8873 | 45.13% | 6242.5394 | 45.69% | 6318.1915 | 46.24% | 6393.8436 | 46.79% | 6469.4958 | 47.35% | 6545.1479 | 47.9% | 6620.8 | 48.45% | 6696.4521 | 49.01% | 6772.1042 | 49.56%
FIES CITY 2.4KV | 8921 | 373 | Earlington | 0.97144 | 154.9818 | 42.77% | 161.4727 | 44.56% | 167.9636 | 46.35% | 174.4545 | 48.15% | 180.9455 | 49.94% | 187.4364 | 51.73% | 193.9273 | 53.52% | 200.4182 | 55.31% | 206.9091 | 57.1% | 213.4 | 58.89% | 219.8909 | 60.69% | 226.3818 | 62.48%
FINCHVILLE 12KV | 205 | 4687 | Shelbyville | 1 | 3630.5455 | 77.46% | 3686.4848 | 78.65% | 3742.4242 | 79.85% | 3798.3636 | 81.04% | 3854.303 | 82.23% | 3910.2424 | 83.43% | 3966.1818 | 84.62% | 4022.1212 | 85.81% | 4078.0606 | 87.01% | 4134 | 88.2% | 4189.9394 | 89.39% | 4245.8788 | 90.59%
FLEMINGSBURG 12KV | 8241 | 14000 | Maysville | 0.99965 | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22% | 7028.9 | 50.22%
FLORIDA TIL 12KV | 4001 | 14000 | Lexington | 0.948 | 10627.2909 | 80.07% | 10790.6364 | 81.3% | 10953.9818 | 82.53% | 11117.3273 | 83.77% | 11280.6727 | 85% | 11444.0182 | 86.23% | 11607.3636 | 87.46% | 11770.7091 | 88.69% | 11934.0545 | 89.92% | 12097.4 | 91.15% | 12260.7455 | 92.38% | 12424.0909 | 93.61%
FMC 12KV | 8071 | 22400 | Lexington | 0.99973 | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11% | 17045.1 | 76.11%
FORESTDALE 12KV | 7531 | 14000 | Earlington | 0.999 | 6312.6727 | 45.14% | 6325.7758 | 45.23% | 6338.8788 | 45.32% | 6351.9818 | 45.42% | 6365.0848 | 45.51% | 6378.1879 | 45.6% | 6391.2909 | 45.7% | 6404.3939 | 45.79% | 6417.497 | 45.89% | 6430.6 | 45.98% | 6443.703 | 46.07% | 6456.8061 | 46.17%
FORESTER CR 12KV | 6061 | 7000 | Pineville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
FORKS OF ELK 12KV | 6701 | 14000 | Lexington | 1 | 10328.6364 | 73.78% | 10447.1879 | 74.62% | 10565.7394 | 75.47% | 10684.2909 | 76.32% | 10802.8424 | 77.16% | 10921.3939 | 78.01% | 11039.9455 | 78.86% | 11158.497 | 79.7% | 11277.0485 | 80.55% | 11395.6 | 81.4% | 11514.1515 | 82.24% | 11632.703 | 83.09%
FOURMILE 12 KV | 5041 | 1932 | Pineville | 0.988 | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12% | 1605.7 | 84.12%
FRANKFORT | 222 | 20000 | Lexington | 1 | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86% | 15171.6 | 75.86%
FREDONIA 12KV | 4251 | 3500 | Earlington | 0.96 | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43% | 2366.6 | 70.43%
FREDONIA QY 12KV | 4262 | 1500 | Earlington | 0.968 | 682.5091 | 47% | 693.5636 | 47.77% | 704.6182 | 48.53% | 715.6727 | 49.29% | 726.7273 | 50.05% | 737.7818 | 50.81% | 748.8364 | 51.57% | 759.8909 | 52.33% | 770.9455 | 53.1% | 782 | 53.86% | 793.0545 | 54.62% | 804.1091 | 55.38%
FREDONIA QY 4KV | 4261 | 6250 | Earlington | 0.88 | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04% | 1377.3 | 25.04%
G E LAMP 12KV | 6591 | 14000 | Lexington | -0.99497 | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41% | 8414.3 | 60.41%
GARDNER 12KV | 7151 | 5250 | Pineville | 0.682 | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13% | 291.1 | 8.13%
GARRARD 12 KV | 8901 | 3500 | London | 0.4104 | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047% | 29.4 | 2.047%
GARRARD CT TIE 4 KV | 5501 | 1500 | Danville | 0.791 | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19% | 559.9 | 47.19%
GATES RUBBER 2.4 | 8861 | 7000 | Elizabethtown | 0.9507 | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02% | 201 | 3.02%
GEORGETOWN 4KV | 6691 | 7000 | Lexington | 0.971 | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6% | 3711.5 | 54.6%
GEORGETOWN 12KV | 6692 | 14000 | Lexington | 1 | 8656.4 | 61.83% | 8806.4 | 62.9% | 8956.4 | 63.97% | 9106.4 | 65.05% | 9256.4 | 66.12% | 9406.4 | 67.19% | 9556.4 | 68.26% | 9706.4 | 69.33% | 9856.4 | 70.4% | 10006.4 | 71.47% | 10156.4 | 72.55% | 10306.4 | 73.62%
GHENT 4KV | 4151 | 10500 | Shelbyville | 1 | 1738.5818 | 16.56% | 1762.1394 | 16.78% | 1785.697 | 17.01% | 1809.2545 | 17.23% | 1832.8121 | 17.46% | 1856.3697 | 17.68% | 1879.9273 | 17.9% | 1903.4848 | 18.13% | 1927.0424 | 18.35% | 1950.6 | 18.58% | 1974.1576 | 18.8% | 1997.7152 | 19.03%
GRAHAM 12KV | 65 | 7000 | Earlington | 0.994 | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07% | 6336.4 | 91.07%
GREASY CREEK 12KV | 275 | 7000 | Pineville | 0.986 | 2335.0909 | 33.83% | 2342.1697 | 33.93% | 2349.2485 | 34.04% | 2356.3273 | 34.14% | 2363.4061 | 34.24% | 2370.4848 | 34.34% | 2377.5636 | 34.45% | 2384.6424 | 34.55% | 2391.7212 | 34.65% | 2398.8 | 34.76% | 2405.8788 | 34.86% | 2412.9576 | 34.96%
GREEN RIVER | 99 | 16666 | Earlington | 1 | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96% | 6326.8 | 37.96%
GREEN RIVER STEEL | 1007 | 14000 | Earlington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
GREENSBURG 12KV | 7831 | 14000 | Danville | 1 | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98% | 5597.2 | 39.98%
GREENVILLE 12KV | 5761 | 14000 | Earlington | 0.999 | 8774.3455 | 62.74% | 8837.9515 | 63.19% | 8901.5576 | 63.65% | 8965.1636 | 64.1% | 9028.7697 | 64.56% | 9092.3758 | 65.01% | 9155.9818 | 65.47% | 9219.5879 | 65.92% | 9283.1939 | 66.37% | 9346.8 | 66.83% | 9410.4061 | 67.28% | 9474.0121 | 67.74%
GREENVILLE 4KV | 4801 | 10500 | Earlington | 1 | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44% | 2671.4 | 25.44%
GREENVILLE NORTH 12KV | 4101 | 14000 | Earlington | 0.997 | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03% | 11868.2 | 85.03%
GREENVILLE W 4KV | 8661 | 5250 | Earlington | 0.99857 | 1713.4458 | 32.68% | 1721.9674 | 32.85% | 1730.489 | 33.01% | 1739.0105 | 33.17% | 1747.5321 | 33.33% | 1756.0537 | 33.5% | 1764.5753 | 33.66% | 1773.0968 | 33.82% | 1781.6184 | 33.98% | 1790.14 | 34.15% | 1798.6616 | 34.31% | 1807.1832 | 34.47%
GUEST RIVER | 3621 | 5250 | Norton | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
HAEFLING 12KV 1 | 1275 | 37088.8889 | Lexington | -0.99853 | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57% | 23173.2 | 62.57%
HALEY 12KV | 6671 | 14000 | Lexington | -0.97525 | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94% | 8594.1 | 62.94%
HAMBLIN | 3611 | 14000 | Norton | 0.9891 | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64% | 11858.8 | 85.64%
HAMER 12KV | 3142 | 1500 | Norton | 0.985 | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54% | 510.3 | 34.54%
HAMER 4KV | 3141 | 1932 | Norton | 0.912 | 799.0545 | 45.35% | 840.4485 | 47.7% | 881.8424 | 50.05% | 923.2364 | 52.4% | 964.6303 | 54.75% | 1006.0242 | 57.1% | 1047.4182 | 59.45% | 1088.8121 | 61.79% | 1130.2061 | 64.14% | 1171.6 | 66.49% | 1212.9939 | 68.84% | 1254.3879 | 71.19%
HANSON 12KV | 8691 | 22400 | Earlington | 1 | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17% | 8997.9 | 40.17%
HARDESTY | 1132 | 12500 | Earlington | 1 | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13% | 4516 | 36.13%
HARLAN 12KV | 5572 | 14000 | Pineville | 0.986 | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54% | 9736.8 | 70.54%
HARLAN 4KV | 5571 | 7000 | Pineville | 0.999 | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85% | 2576.6 | 36.85%
HARLAN WYE 12 KV | 326 | 14000 | Pineville | 0.996 | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08% | 3776.2 | 27.08%
HARLAN WYE 4KV (now 12 KV) | 325 | 14000 | Pineville | 0.982 | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66% | 10539 | 76.66%
HARRODSBRG 2 12KV | 8602 | 14000 | Danville | 0.948 | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05% | 8766.6 | 66.05%
HARRODSBRG 2 4KV | 8601 | 6250 | Danville | 0.955 | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44% | 2831.4 | 47.44%
HARRODSBRG 3 12KV | 4171 | 14000 | Danville | 1 | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85% | 11179 | 79.85%
HARRODSBURG 1 4KV | 5861 | 7000 | Danville | 0.979 | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9% | 2528.9 | 36.9%
HARRODSBURG NORTH | 4041 | 14000 | Danville | -0.88433 | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89% | 6919.7 | 55.89%
HARROGATE 12KV | 8551 | 7000 | Pineville | 0.928 | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75% | 2906.7 | 44.75%
HARTFORD 4KV | 7361 | 10500 | Earlington | 1 | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64% | 5422.5 | 51.64%
HERALD | 3531 | 3500 | Norton | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
HIGBY MILL 12KV | 7161 | 37333 | Lexington | -0.98645 | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91% | 32374 | 87.91%
HIGBY MILL 2 | 7162 | 22400 | Lexington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
HIGH BRIDGE 4KV | 7621 | 2000 | Lexington | 0.934 | 924.9455 | 49.52% | 932.0848 | 49.9% | 939.2242 | 50.28% | 946.3636 | 50.66% | 953.503 | 51.04% | 960.6424 | 51.43% | 967.7818 | 51.81% | 974.9212 | 52.19% | 982.0606 | 52.57% | 989.2 | 52.96% | 996.3394 | 53.34% | 1003.4788 | 53.72%
HIGHSPLINT 12KV | 7111 | 14000 | Pineville | 0.698 | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99% | 1269.1 | 12.99%
HODGENVILLE 4KV | 7741 | 5250 | Elizabethtown | 0.993 | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56% | 3730.8 | 71.56%
HODGENVILLE 12KV | 7742 | 14000 | Elizabethtown | 0.966 | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67% | 9151.2 | 67.67%
HOLMES MILL 12KV | 8101 | 1932 | Pineville | 0.982 | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51% | 1091 | 57.51%
HOOVER 12KV | 8301 | 37333 | Lexington | 0.998 | 19525.7 | 52.41% | 19656.7 | 52.76% | 19787.7 | 53.11% | 19918.7 | 53.46% | 20049.7 | 53.81% | 20180.7 | 54.16% | 20311.7 | 54.52% | 20442.7 | 54.87% | 20573.7 | 55.22% | 20704.7 | 55.57% | 20835.7 | 55.92% | 20966.7 | 56.27%
HOOVER 12KV 2 | 8302 | 37333 | Lexington | 0.989 | 15975 | 43.27% | 16125 | 43.67% | 16275 | 44.08% | 16425 | 44.49% | 16575 | 44.89% | 16725 | 45.3% | 16875 | 45.7% | 17025 | 46.11% | 17175 | 46.52% | 17325 | 46.92% | 17475 | 47.33% | 17625 | 47.74%
HOPEWELL 12KV | 5661 | 14000 | London | 0.9996 | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95% | 12307.7996 | 87.95%
HOPEWELL 12KV 2 | 5662 | 14000 | London | 0.998 | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65% | 8754.1 | 62.65%
HORSE CAVE 12KV #1 | 6111 | 14000 | Elizabethtown | 0.982 | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1% | 7300.1 | 53.1%
HORSE CAVE 12KV #2 | 6112 | 14000 | Elizabethtown | 0.958 | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97% | 7238.1 | 53.97%
HORSE CAVE INDUSTRIAL | 7991 | 22400 | Elizabethtown | 0.968 | 14370.0727 | 66.27% | 14419.9758 | 66.5% | 14469.8788 | 66.73% | 14519.7818 | 66.96% | 14569.6848 | 67.19% | 14619.5879 | 67.42% | 14669.4909 | 67.65% | 14719.3939 | 67.88% | 14769.297 | 68.11% | 14819.2 | 68.34% | 14869.103 | 68.57% | 14919.0061 | 68.8%
HORSE CAVE INDUSTRIAL 2 | 7992 | 22400 | Elizabethtown | 0.853 | 17390.4545 | 91.02% | 17503.5152 | 91.61% | 17616.5758 | 92.2% | 17729.6364 | 92.79% | 17842.697 | 93.38% | 17955.7576 | 93.97% | 18068.8182 | 94.57% | 18181.8788 | 95.16% | 18294.9394 | 95.75% | 18408 | 96.34% | 18521.0606 | 96.93% | 18634.1212 | 97.52%
HUGHES LANE 12KV | 6601 | 14000 | Lexington | -0.9997 | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66% | 10029.2 | 71.66%
HUME ROAD 12KV 1 | 4591 | 22400 | Lexington | 0.98602 | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8% | 9012.2 | 40.8%
HUME ROAD 12KV 2 | 4592 | 37300 | Lexington | 0.999 | 14678.1 | 39.39% | 14853.1 | 39.86% | 15028.1 | 40.33% | 15203.1 | 40.8% | 15378.1 | 41.27% | 15553.1 | 41.74% | 15728.1 | 42.21% | 15903.1 | 42.68% | 16078.1 | 43.15% | 16253.1 | 43.62% | 16428.1 | 44.09% | 16603.1 | 44.56%
HUNTERS BTM 12KV | 8911 | 4320 | Shelbyville | 0.9841 | 3182.5818 | 74.86% | 3225.6727 | 75.87% | 3268.7636 | 76.89% | 3311.8545 | 77.9% | 3354.9455 | 78.92% | 3398.0364 | 79.93% | 3441.1273 | 80.94% | 3484.2182 | 81.96% | 3527.3091 | 82.97% | 3570.4 | 83.98% | 3613.4909 | 85% | 3656.5818 | 86.01%
I B M 12KV 1 | 6171 | 37333 | Lexington | -0.99964 | 12543.6 | 33.61% | 12573.4667 | 33.69% | 12603.3333 | 33.77% | 12633.2 | 33.85% | 12663.0667 | 33.93% | 12692.9333 | 34.01% | 12722.8 | 34.09% | 12752.6667 | 34.17% | 12782.5333 | 34.25% | 12812.4 | 34.33% | 12842.2667 | 34.41% | 12872.1333 | 34.49%
I B M 12KV 2 | 6172 | 37333 | Lexington | -0.93709 | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4% | 19382.5 | 55.4%
IBM NORTH 12KV | 6581 | 33600 | Lexington | 0.9496 | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24% | 3268.8 | 10.24%
INNOVATION DRIVE 12KV | 4281 | 37300 | Lexington | 0.9941 | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5% | 28365.5 | 76.5%
INNOVATION DRIVE 12KV 2 | 4282 | 35471.3333 | Lexington | 0.99944 | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48% | 14350 | 40.48%
IRVINE 12KV | 6521 | 14000 | Richmond | 0.999 | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22% | 7863.1 | 56.22%
ISLAND 4KV | 4811 | 7000 | Earlington | 0.995 | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33% | 2948.1 | 42.33%
JACKS CREEK 4KV | 6291 | 5250 | Pineville | 1 | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697% | 89.1 | 1.697%
JOYLAND 12KV 1 | 7171 | 14000 | Lexington | -0.99154 | 10498.5091 | 75.63% | 10568.8303 | 76.14% | 10639.1515 | 76.64% | 10709.4727 | 77.15% | 10779.7939 | 77.66% | 10850.1152 | 78.16% | 10920.4364 | 78.67% | 10990.7576 | 79.18% | 11061.0788 | 79.68% | 11131.4 | 80.19% | 11201.7212 | 80.7% | 11272.0424 | 81.2%
JOYLAND 12KV 2 | 7172 | 22400 | Lexington | -0.98923 | 14571.9091 | 65.76% | 14670.097 | 66.2% | 14768.2848 | 66.65% | 14866.4727 | 67.09% | 14964.6606 | 67.53% | 15062.8485 | 67.98% | 15161.0364 | 68.42% | 15259.2242 | 68.86% | 15357.4121 | 69.31% | 15455.6 | 69.75% | 15553.7879 | 70.19% | 15651.9758 | 70.64%
KAWNEER 12KV | 8851 | 14000 | Maysville | 0.965 | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3% | 3959.1 | 29.3%
KENTENIA | 4991 | 10500 | Pineville | 0.985 | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25% | 7472.4 | 72.25%
KENTON 12KV | 915 | 14000 | Maysville | 1 | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31% | 10963.5 | 78.31%
KENTON 12KV 2 | 916 | 14000 | Maysville | 1 | 9815.4 | 70.11% | 9949.4 | 71.07% | 10083.4 | 72.02% | 10217.4 | 72.98% | 10351.4 | 73.94% | 10485.4 | 74.9% | 10619.4 | 75.85% | 10753.4 | 76.81% | 10887.4 | 77.77% | 11021.4 | 78.72% | 11155.4 | 79.68% | 11289.4 | 80.64%
KEOKEE 4KV | 3181 | 1500 | Norton | 0.989 | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02% | 653.1 | 44.02%
KUNKEL 4KV | 7451 | 7000 | Lexington | 0.92736 | 2143.8364 | 33.03% | 2143.8545 | 33.03% | 2143.8727 | 33.03% | 2143.8909 | 33.03% | 2143.9091 | 33.03% | 2143.9273 | 33.03% | 2143.9455 | 33.03% | 2143.9636 | 33.03% | 2143.9818 | 33.03% | 2144 | 33.03% | 2144.0182 | 33.03% | 2144.0364 | 33.03%
KUTTAWA 12KV | 8521 | 5250 | Earlington | 0.948 | 2393.0545 | 48.08% | 2406.7818 | 48.36% | 2420.5091 | 48.63% | 2434.2364 | 48.91% | 2447.9636 | 49.19% | 2461.6909 | 49.46% | 2475.4182 | 49.74% | 2489.1455 | 50.01% | 2502.8727 | 50.29% | 2516.6 | 50.56% | 2530.3273 | 50.84% | 2544.0545 | 51.12%
KY RIVER 4KV | 7101 | 14000 | Lexington | 0.9308 | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73% | 4525.3 | 34.73%
KY RIVER 12KV | 7102 | 7000 | Lexington | -0.99466 | 3123.4727 | 44.86% | 3135.1091 | 45.03% | 3146.7455 | 45.2% | 3158.3818 | 45.36% | 3170.0182 | 45.53% | 3181.6545 | 45.7% | 3193.2909 | 45.86% | 3204.9273 | 46.03% | 3216.5636 | 46.2% | 3228.2 | 46.36% | 3239.8364 | 46.53% | 3251.4727 | 46.7%
KY RIVER 4KV #2 | 7103 | 14000 | Lexington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
KY ST HOSP 12KV | 5871 | 10500 | Danville | 0.998 | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16% | 7037.8 | 67.16%
LA GRANGE E 12 KV 2 | 8972 | 14000 | Shelbyville | 0.979 | 11447.8364 | 83.52% | 11587.5212 | 84.54% | 11727.2061 | 85.56% | 11866.8909 | 86.58% | 12006.5758 | 87.6% | 12146.2606 | 88.62% | 12285.9455 | 89.64% | 12425.6303 | 90.66% | 12565.3152 | 91.68% | 12705 | 92.7% | 12844.6848 | 93.72% | 12984.3697 | 94.73%
LA GRANGE E 12KV | 8971 | 22400 | Shelbyville | 1 | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49% | 15117.9 | 67.49%
LA GRANGE PN 12KV | 6381 | 22400 | Shelbyville | 0.997 | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01% | 10944.9 | 49.01%
LAKESHORE 12KV | 8531 | 37333 | Lexington | 0.999 | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97% | 25350.2 | 67.97%
LAKESHORE 12KV 2 | 8532 | 37300 | Lexington | -0.99977 | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35% | 17659.2 | 47.35%
LANCASTER 1 4KV | 4461 | 14000 | Danville | 0.999 | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44% | 7754.1 | 55.44%
LANCASTER 2 4KV | 8841 | 5250 | Danville | 0.9978 | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82% | 4181.489 | 79.82%
LANSDOWNE 1 12KV | 605 | 37333 | Lexington | -0.98826 | 24890.3 | 67.46% | 24975.3 | 67.69% | 25060.3 | 67.92% | 25145.3 | 68.15% | 25230.3 | 68.38% | 25315.3 | 68.62% | 25400.3 | 68.85% | 25485.3 | 69.08% | 25570.3 | 69.31% | 25655.3 | 69.54% | 25740.3 | 69.77% | 25825.3 | 70%
LANSDOWNE 2 12KV | 606 | 37333 | Lexington | -0.99054 | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14% | 23719 | 64.14%
LAUREL GROVE | 3861 | 3500 | Norton | 0.988 | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24% | 665.4 | 19.24%
LAWRENCE 12KV | 7011 | 1725 | Shelbyville | 0.994 | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7% | 715 | 41.7%
LAWRENCEBURG 12KV | 6391 | 22400 | Lexington | 1 | 15659.6364 | 69.91% | 15809.7879 | 70.58% | 15959.9394 | 71.25% | 16110.0909 | 71.92% | 16260.2424 | 72.59% | 16410.3939 | 73.26% | 16560.5455 | 73.93% | 16710.697 | 74.6% | 16860.8485 | 75.27% | 17011 | 75.94% | 17161.1515 | 76.61% | 17311.303 | 77.28%
LAWRENCEBURG 12KV 2 | 6392 | 22400 | Lexington | 0.999 | 22500.8909 | 100.6% | 22522.903 | 100.6% | 22544.9152 | 100.7% | 22566.9273 | 100.8% | 22588.9394 | 100.9% | 22610.9515 | 101% | 22632.9636 | 101.1% | 22654.9758 | 101.2% | 22676.9879 | 101.3% | 22699 | 101.4% | 22721.0121 | 101.5% | 22743.0242 | 101.6%
LEBANON 12KV | 7882 | 14000 | Danville | 0.959 | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05% | 7659.4 | 57.05%
LEBANON EAST 12KV 1 | 4271 | 14000 | Danville | 0.993 | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39% | 7282.8 | 52.39%
LEBANON EAST 12KV 2 | 4272 | 14000 | Danville | 0.979 | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27% | 7986.4 | 58.27%
LEBANON IND 12KV | 7191 | 10500 | Danville | 0.9067 | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5% | 2903.5 | 30.5%
LEBANON JCT | 4231 | 22400 | Elizabethtown | 0.954 | 14019.2364 | 65.6% | 14126.0545 | 66.1% | 14232.8727 | 66.6% | 14339.6909 | 67.1% | 14446.5091 | 67.6% | 14553.3273 | 68.1% | 14660.1455 | 68.6% | 14766.9636 | 69.1% | 14873.7818 | 69.6% | 14980.6 | 70.1% | 15087.4182 | 70.6% | 15194.2364 | 71.1%
LEBANON JCT 2 | 4232 | 22400 | Elizabethtown | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
LEBANON SOUTH 12 KV | 4091 | 14000 | Danville | 0.995 | 11349.4364 | 81.47% | 11459.8545 | 82.27% | 11570.2727 | 83.06% | 11680.6909 | 83.85% | 11791.1091 | 84.65% | 11901.5273 | 85.44% | 12011.9455 | 86.23% | 12122.3636 | 87.02% | 12232.7818 | 87.82% | 12343.2 | 88.61% | 12453.6182 | 89.4% | 12564.0364 | 90.19%
LEBANON WEST 12 | 8741 | 14000 | Danville | 0.998 | 9832.2727 | 70.37% | 9888.1091 | 70.77% | 9943.9455 | 71.17% | 9999.7818 | 71.57% | 10055.6182 | 71.97% | 10111.4545 | 72.37% | 10167.2909 | 72.77% | 10223.1273 | 73.17% | 10278.9636 | 73.57% | 10334.8 | 73.97% | 10390.6364 | 74.37% | 10446.4727 | 74.77%
LEITCHFIELD 12KV | 7931 | 14000 | Elizabethtown | 1 | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88% | 7123 | 50.88%
LEITCHFIELD EAST 12 | 5561 | 14000 | Elizabethtown | 1 | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94% | 5871.2 | 41.94%
LEMONS MILL 12KV | 7231 | 22400 | Lexington | 0.99965 | 15807 | 70.59% | 16057 | 71.71% | 16307 | 72.82% | 16557 | 73.94% | 16807 | 75.06% | 17057 | 76.17% | 17307 | 77.29% | 17557 | 78.41% | 17807 | 79.52% | 18057 | 80.64% | 18307 | 81.76% | 18557 | 82.87%
LEMONS MILL 12KV 2 | 7232 | 22400 | Lexington | -0.95306 | 19670.3 | 92.14% | 20170.3 | 94.48% | 20670.3 | 96.82% | 21170.3 | 99.17% | 21670.3 | 101.5% | 22170.3 | 103.8% | 22670.3 | 106.2% | 23170.3 | 108.5% | 23670.3 | 110.9% | 24170.3 | 113.2% | 24670.3 | 115.6% | 25170.3 | 117.9%
LEX WATER C 12KV | 6622 | 22400 | Lexington | -0.97716 | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66% | 14808.9 | 67.66%
LEX WATER C 12KV 2 | 6623 | 22400 | Lexington | -0.96214 | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69% | 14870.9 | 69%
LEX WATER C 4KV | 6621 | 10500 | Lexington | -0.8103 | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94% | 2887.7 | 33.94%
LEXINGTON 4KV 1 | 285 | 13730 | Lexington | -0.9893 | 10398.8364 | 76.56% | 10465.1879 | 77.05% | 10531.5394 | 77.53% | 10597.8909 | 78.02% | 10664.2424 | 78.51% | 10730.5939 | 79% | 10796.9455 | 79.49% | 10863.297 | 79.98% | 10929.6485 | 80.47% | 10996 | 80.95% | 11062.3515 | 81.44% | 11128.703 | 81.93%
LEXINGTON 4KV 2 | 286 | 14000 | Lexington | 0.94929 | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97% | 4780.4 | 35.97%
LIBERTY 12KV | 7651 | 14000 | London | 0.9999 | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77% | 12286.2 | 87.77%
LIBERTY RD 12KV | 5291 | 37333 | Lexington | -0.99964 | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42% | 29266.6 | 78.42%
LIGGETT 12 KV | 5441 | 10500 | Pineville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
LIPPS 12KV | 3831 | 1680 | Norton | 0.987 | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94% | 579.3 | 34.94%
LIVERMORE 4KV | 7711 | 4687 | Earlington | 0.996 | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02% | 2942.1 | 63.02%
LOCKPORT 12KV | 5911 | 10500 | Shelbyville | 0.97 | 4565.3273 | 44.82% | 4606.4242 | 45.23% | 4647.5212 | 45.63% | 4688.6182 | 46.03% | 4729.7152 | 46.44% | 4770.8121 | 46.84% | 4811.9091 | 47.25% | 4853.0061 | 47.65% | 4894.103 | 48.05% | 4935.2 | 48.46% | 4976.297 | 48.86% | 5017.3939 | 49.26%
LONDON 12KV | 935 | 22400 | London | 0.985 | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66% | 13385.1 | 60.66%
LONDON 2 12KV | 936 | 22400 | London | 0.996 | 19913.8364 | 89.26% | 20118.3879 | 90.17% | 20322.9394 | 91.09% | 20527.4909 | 92.01% | 20732.0424 | 92.93% | 20936.5939 | 93.84% | 21141.1455 | 94.76% | 21345.697 | 95.68% | 21550.2485 | 96.59% | 21754.8 | 97.51% | 21959.3515 | 98.43% | 22163.903 | 99.34%
LOUDON AVE 12KV | 1765 | 37333 | Lexington | -0.99341 | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35% | 16819.2 | 45.35%
LYNCH 7.2KV | 315 | 5001 | Pineville | 0.99 | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39% | 3287.2 | 66.39%
MACKVILLE 12KV | 5951 | 1932 | Danville | 0.9925 | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69% | 933.6 | 48.69%
MADISONVL E 12KV | 6201 | 14000 | Earlington | 0.995 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MADISONVL GE | 4431 | 22400 | Earlington | 0.8406 | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9% | 4312.5 | 22.9%
MADISONVL HOSP | 7551 | 14000 | Earlington | 0.9883 | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77% | 5640.8 | 40.77%
MADISONVL NORTH | 8871 | 22400 | Earlington | 0.987 | 10909.1818 | 49.34% | 11204.9394 | 50.68% | 11500.697 | 52.02% | 11796.4545 | 53.36% | 12092.2121 | 54.69% | 12387.9697 | 56.03% | 12683.7273 | 57.37% | 12979.4848 | 58.71% | 13275.2424 | 60.05% | 13571 | 61.38% | 13866.7576 | 62.72% | 14162.5152 | 64.06%
MADISONVL WEST | 5301 | 22400 | Earlington | 0.977 | 12993.4727 | 59.37% | 13009.5091 | 59.45% | 13025.5455 | 59.52% | 13041.5818 | 59.59% | 13057.6182 | 59.67% | 13073.6545 | 59.74% | 13089.6909 | 59.81% | 13105.7273 | 59.89% | 13121.7636 | 59.96% | 13137.8 | 60.03% | 13153.8364 | 60.1% | 13169.8727 | 60.18%
MANCHESTER 12KV | 5341 | 7000 | London | 0.983 | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69% | 4795.7 | 69.69%
MANCHESTER SOUTH | 7041 | 14000 | London | 0.988 | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43% | 5868.9 | 42.43%
MANITOU 4KV | 7021 | 3125 | Earlington | 1 | 2917.4 | 93.36% | 2956.3333 | 94.6% | 2995.2667 | 95.85% | 3034.2 | 97.09% | 3073.1333 | 98.34% | 3112.0667 | 99.59% | 3151 | 100.8% | 3189.9333 | 102.1% | 3228.8667 | 103.3% | 3267.8 | 104.6% | 3306.7333 | 105.8% | 3345.6667 | 107.1%
MANNINGTON 4KV | 4371 | 1833 | Earlington | 0.988 | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97% | 832.6 | 45.97%
MARION 4KV | 4381 | 7000 | Earlington | 0.935 | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85% | 3393.4 | 51.85%
MARION SOUTH 12KV | 5741 | 14000 | Earlington | 0.98 | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67% | 8460.9 | 61.67%
MARKLAND DAM 4KV | 4891 | 999 | Shelbyville | 0.868 | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12% | 278.5 | 32.12%
MAYSVILLE E 4KV | 6921 | 10500 | Maysville | 0.929 | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16% | 3526.9 | 36.16%
MAYSVILLE M 4KV | 5311 | 14000 | Maysville | 0.965 | 4559.7455 | 33.75% | 4583.9515 | 33.93% | 4608.1576 | 34.11% | 4632.3636 | 34.29% | 4656.5697 | 34.47% | 4680.7758 | 34.65% | 4704.9818 | 34.83% | 4729.1879 | 35.01% | 4753.3939 | 35.18% | 4777.6 | 35.36% | 4801.8061 | 35.54% | 4826.0121 | 35.72%
MAYSVILLE W 4KV | 6971 | 9375 | Maysville | 0.988 | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62% | 4595.6 | 49.62%
MCCOY AVE | 8161 | 14000 | Earlington | 0.998 | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79% | 5978.5 | 42.79%
MCKEE ROAD 12KV | 8501 | 14000 | London | 0.999 | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42% | 13345.3 | 95.42%
MELDRUM 12KV | 6021 | 14000 | Pineville | 0.999 | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96% | 6987.7 | 49.96%
METAL/THERM 12KV | 4731 | 14000 | Shelbyville | 0.993 | 6604.9091 | 47.51% | 6626.1636 | 47.66% | 6647.4182 | 47.82% | 6668.6727 | 47.97% | 6689.9273 | 48.12% | 6711.1818 | 48.27% | 6732.4364 | 48.43% | 6753.6909 | 48.58% | 6774.9455 | 48.73% | 6796.2 | 48.89% | 6817.4545 | 49.04% | 6838.7091 | 49.19%
MEXICO 4KV | 4401 | 1500 | Earlington | 0.985 | 856.8545 | 57.99% | 858.6485 | 58.11% | 860.4424 | 58.24% | 862.2364 | 58.36% | 864.0303 | 58.48% | 865.8242 | 58.6% | 867.6182 | 58.72% | 869.4121 | 58.84% | 871.2061 | 58.96% | 873 | 59.09% | 874.7939 | 59.21% | 876.5879 | 59.33%
MID VAL CLRK 2.4 | 8401 | 7000 | Elizabethtown | 0.9923 | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78% | 2485.2 | 35.78%
MID VAL SIMP 2.4 | 7331 | 7000 | Shelbyville | 0.969 | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88% | 2366.2 | 34.88%
MIDDLESBORO 2 12 | 7802 | 14000 | Pineville | 1 | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53% | 5814.7 | 41.53%
MIDDLESBORO 2 12 #2 | 7803 | 14000 | Pineville | 0.995 | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74% | 12361 | 88.74%
MIDDLESBRO 1 4KV | 1245 | 37333 | Pineville | 1 | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26% | 9706.9 | 26%
MIDDLESBRO 1 12KV | 1246 | 37333 | Pineville | 0.971 | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06% | 11983.4 | 33.06%
MIDWAY 12KV | 7471 | 13600 | Lexington | 0.995 | 10493.5 | 77.55% | 10651.5 | 78.71% | 10809.5 | 79.88% | 10967.5 | 81.05% | 11125.5 | 82.22% | 11283.5 | 83.38% | 11441.5 | 84.55% | 11599.5 | 85.72% | 11757.5 | 86.89% | 11915.5 | 88.05% | 12073.5 | 89.22% | 12231.5 | 90.39%
MILL CREEK 12KV | 8811 | 10500 | Pineville | 0.973 | 4460.5818 | 43.66% | 4487.9394 | 43.93% | 4515.297 | 44.2% | 4542.6545 | 44.46% | 4570.0121 | 44.73% | 4597.3697 | 45% | 4624.7273 | 45.27% | 4652.0848 | 45.54% | 4679.4424 | 45.8% | 4706.8 | 46.07% | 4734.1576 | 46.34% | 4761.5152 | 46.61%
MILLERSBURG 4KV | 235 | 7000 | Maysville | 0.999 | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24% | 5401.2 | 77.24%
MILLWOOD 12KV | 5621 | 7000 | Elizabethtown | 1 | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38% | 3526.8 | 50.38%
MINOR FARM 12KV | 8351 | 14000 | Danville | 0.912 | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92% | 7523 | 58.92%
MOREHEAD 12KV | 6831 | 10500 | Maysville | 0.911 | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83% | 1609.5 | 16.83%
MOREHEAD 4KV | 6832 | 14000 | Maysville | 1 | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29% | 8161.2 | 58.29%
MOREHEAD E 4KV | 8361 | 10500 | Maysville | 0.999 | 4325.8364 | 41.24% | 4356.7879 | 41.53% | 4387.7394 | 41.83% | 4418.6909 | 42.12% | 4449.6424 | 42.42% | 4480.5939 | 42.72% | 4511.5455 | 43.01% | 4542.497 | 43.31% | 4573.4485 | 43.6% | 4604.4 | 43.9% | 4635.3515 | 44.19% | 4666.303 | 44.49%
MOREHEAD W 12KV | 4061 | 10500 | Maysville | 0.999 | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89% | 9323.9 | 88.89%
MORGANFIELD 4KV | 45 | 7000 | Earlington | 0.994 | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79% | 3324.9 | 47.79%
MORGANFIELD CITY 4KV | 6101 | 10500 | Earlington | 0.967 | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51% | 4011.2 | 39.51%
MORGANFLD IND 12KV | 6481 | 14000 | Earlington | 1 | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01% | 5461.5 | 39.01%
MORTONS GAP 4KV | 7821 | 4687 | Earlington | 0.999 | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56% | 2835.5 | 60.56%
MT STERLING 12KV | 7371 | 14000 | Maysville | 0.999 | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84% | 13124.4 | 93.84%
MT TABOR 4KV | 7691 | 6250 | Lexington | -0.66679 | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45% | 768.7 | 18.45%
MT VERNON 12KV | 5892 | 14000 | Richmond | 0.999 | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24% | 8145.6 | 58.24%
MT VERNON TAP 12KV | 945 | 22400 | Richmond | 0.99763 | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55% | 5933.6 | 26.55%
MUHLENBERG PRISON 12 | 4971 | 14000 | Earlington | 1 | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71% | 6959.2 | 49.71%
MUNFORDVILLE 12KV | 6811 | 10500 | Elizabethtown | 0.9929 | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66% | 6636.5 | 63.66%
NELSON 12KV | 6181 | 3125 | Earlington | 0.994 | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5% | 1848.3 | 59.5%
NEW HAVEN 12KV | 6041 | 10500 | Elizabethtown | 1 | 6250.2909 | 59.53% | 6267.703 | 59.69% | 6285.1152 | 59.86% | 6302.5273 | 60.02% | 6319.9394 | 60.19% | 6337.3515 | 60.36% | 6354.7636 | 60.52% | 6372.1758 | 60.69% | 6389.5879 | 60.85% | 6407 | 61.02% | 6424.4121 | 61.18% | 6441.8242 | 61.35%
NEWTOWN 12KV | 7771 | 14000 | Lexington | 0.999 | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93% | 13836.9 | 98.93%
NORTON EAST 12KV | 3381 | 14000 | Norton | 0.996 | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98% | 11431.7 | 81.98%
NORTONVILLE 4KV | 8031 | 14000 | Earlington | 0.992 | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8% | 5527.9 | 39.8%
OAK HILL | 1912 | 20000 | Earlington | 1 | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82% | 12564.6 | 62.82%
OKONITE 12KV | 5401 | 14000 | Lexington | 1 | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03% | 4484.1 | 32.03%
OKONITE 12KV #2 | 5402 | 22400 | Richmond | 0.983 | 15917.5 | 72.29% | 16092.5 | 73.08% | 16267.5 | 73.88% | 16442.5 | 74.67% | 16617.5 | 75.47% | 16792.5 | 76.26% | 16967.5 | 77.06% | 17142.5 | 77.85% | 17317.5 | 78.65% | 17492.5 | 79.44% | 17667.5 | 80.24% | 17842.5 | 81.03%
ONTON 12KV | 4471 | 1932 | Earlington | 0.992 | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83% | 1587.5 | 82.83%
OSAKA EAST 4KV | 3211 | 4687 | Norton | 1 | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88% | 1306.6 | 27.88%
OUTWOOD 12KV | 4482 | 999 | Earlington | 0.957 | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28% | 404.2 | 42.28%
OVERLAND NORTH | 8771 | 4200 | Earlington | 1 | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214% | 38.7 | 0.9214%
OVERLAND SO. 4KV | 4761 | 2499 | Earlington | 0.879 | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9% | 63.7 | 2.9%
OWENTON 4KV | 7051 | 3500 | Shelbyville | 0.999 | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88% | 2863 | 81.88%
OWENTON 4KV 2 | 7052 | 5250 | Shelbyville | 0.994 | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55% | 3316.5 | 63.55%
OWINGSVILLE 12KV | 7981 | 14000 | Maysville | 0.9973 | 8021.3091 | 57.45% | 8200.8303 | 58.74% | 8380.3515 | 60.02% | 8559.8727 | 61.31% | 8739.3939 | 62.59% | 8918.9152 | 63.88% | 9098.4364 | 65.16% | 9277.9576 | 66.45% | 9457.4788 | 67.74% | 9637 | 69.02% | 9816.5212 | 70.31% | 9996.0424 | 71.59%
OXFORD 12KV | 6661 | 14000 | Lexington | 1 | 13750.5 | 98.22% | 14300.5 | 102.1% | 14850.5 | 106.1% | 15400.5 | 110% | 15950.5 | 113.9% | 16500.5 | 117.9% | 17050.5 | 121.8% | 17600.5 | 125.7% | 18150.5 | 129.6% | 18700.5 | 133.6% | 19250.5 | 137.5% | 19800.5 | 141.4%
OXFORD 12KV #2 | 6662 | 14000 | Lexington | 1 | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23% | 9132 | 65.23%
PAINT LICK 12KV | 7291 | 3500 | Richmond | 1 | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59% | 2505.8 | 71.59%
PARIS 12KV | 8191 | 14000 | Maysville | 0.999 | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35% | 6622.3 | 47.35%
PARIS 12KV 2 | 8192 | 14000 | Maysville | 0.999 | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68% | 8627.1 | 61.68%
PARKER SEAL 12KV | 4161 | 22400 | Richmond | 0.982 | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12% | 12343.6 | 56.12%
PARKRS ML 12KV 1 | 8461 | 22400 | Lexington | 1 | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61% | 15369.1 | 68.61%
PARKRS ML 12KV 2 | 8462 | 22400 | Lexington | -0.99831 | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43% | 18209.7 | 81.43%
PAYNES ML 12KV | 4501 | 37300 | Lexington | 0.97 | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62% | 13250 | 36.62%
PENDLETON | 3241 | 100 | Norton | 1 | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3% | 30.3 | 30.3%
PENNINGTN GAP 4KV | 3231 | 5250 | Norton | 1 | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3% | 2168.1 | 41.3%
PEPPER PIKE 12KV | 6941 | 14000 | Lexington | 0.992 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PERDUE 12KV | 5961 | 7000 | Earlington | 0.9996 | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85% | 1948.957 | 27.85%
PICADOME 12KV 1 | 8631 | 22400 | Lexington | -0.94738 | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71% | 7365.2 | 34.71%
PICADOME 12KV 2 | 8632 | 22400 | Lexington | -0.97671 | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92% | 12672.1 | 57.92%
PINE HILL 12KV | 5921 | 5250 | Richmond | 0.991 | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99% | 2340.6 | 44.99%
PINEVILLE 12KV | 7221 | 14000 | Pineville | 0.9986 | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68% | 7645.065 | 54.68%
PINEVILLE 12KV 2 | 7222 | 14000 | Pineville | 0.996 | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37% | 8835.9 | 63.37%
POCKET | 702 | 22400 | Norton | 0.914 | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715% | 1579.6 | 7.715%
POCKET 4KV | 705 | 1500 | Norton | 0.985 | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05% | 399.7 | 27.05%
POOLE 4KV | 7181 | 1500 | Earlington | 0.972 | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13% | 730.9 | 50.13%
POOR VALLEY 12KV | 3431 | 14000 | Norton | 1 | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35% | 10689.2 | 76.35%
POWDERLY 12KV | 6651 | 14000 | Earlington | 0.998 | 6064.0364 | 43.4% | 6082.3212 | 43.53% | 6100.6061 | 43.66% | 6118.8909 | 43.79% | 6137.1758 | 43.92% | 6155.4606 | 44.06% | 6173.7455 | 44.19% | 6192.0303 | 44.32% | 6210.3152 | 44.45% | 6228.6 | 44.58% | 6246.8848 | 44.71% | 6265.1697 | 44.84%
PRINCETON | 32 | 12500 | Earlington | -0.985 | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42% | 3375.7 | 27.42%
PROCTR/GAMBL 4KV | 8751 | 14000 | Lexington | -0.98409 | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42% | 9150.5 | 66.42%
PROVIDENCE | 4531 | 6250 | Earlington | 0.9735 | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36% | 3246.6 | 53.36%
PROVIDENCE EAST | 6161 | 5250 | Earlington | 0.9603 | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46% | 1989.5 | 39.46%
PUCKETT CR 12KV | 8001 | 4687 | Pineville | 0.971 | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03% | 2003.8 | 44.03%
RACE ST 4KV EAST | 6641 | 10500 | Lexington | 0.99968 | 7624.4727 | 72.64% | 7632.1091 | 72.71% | 7639.7455 | 72.78% | 7647.3818 | 72.86% | 7655.0182 | 72.93% | 7662.6545 | 73% | 7670.2909 | 73.07% | 7677.9273 | 73.15% | 7685.5636 | 73.22% | 7693.2 | 73.29% | 7700.8364 | 73.36% | 7708.4727 | 73.44%
RACE ST 4KV WEST | 6642 | 10250 | Lexington | -0.99003 | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71% | 7683.3 | 75.71%
RACE STREET 12KV | 6643 | 14000 | Lexington | -0.99404 | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55% | 5086.3 | 36.55%
RACEWAY | 3631 | 333 | Norton | 1 | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11% | 126.9 | 38.11%
RADCLIFF 12KV | 6981 | 22400 | Elizabethtown | 0.989 | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05% | 9536.5 | 43.05%
RADCLIFF SOUTH 12KV | 5941 | 10500 | Elizabethtown | 0.991 | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82% | 6849.2 | 65.82%
RED HOUSE 12KV | 6871 | 14000 | Richmond | 0.997 | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06% | 7685.9 | 55.06%
REED MINERAL 12KV | 6461 | 1500 | Earlington | 0.759 | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84% | 556 | 48.84%
REVELO 12KV | 8941 | 7000 | London | 1 | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99% | 2939.6 | 41.99%
REYNOLDS 12KV 1 | 4631 | 37333 | Lexington | -0.9357 | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18% | 21023 | 60.18%
REYNOLDS 12KV 2 | 4632 | 39200 | Lexington | -0.9943 | 26395.2182 | 67.72% | 26457.5273 | 67.88% | 26519.8364 | 68.04% | 26582.1455 | 68.2% | 26644.4545 | 68.36% | 26706.7636 | 68.52% | 26769.0727 | 68.68% | 26831.3818 | 68.84% | 26893.6909 | 69% | 26956 | 69.16% | 27018.3091 | 69.32% | 27080.6182 | 69.48%
RICHMOND 12KV | 695 | 22400 | Richmond | 0.99 | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77% | 9706 | 43.77%
RICHMOND 12KV2 | 696 | 22400 | Richmond | 0.986 | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9% | 17646.2 | 79.9%
RICHMOND 2 12KV | 4291 | 22400 | Richmond | 0.999 | 15493.6 | 69.24% | 15749.6 | 70.38% | 16005.6 | 71.53% | 16261.6 | 72.67% | 16517.6 | 73.81% | 16773.6 | 74.96% | 17029.6 | 76.1% | 17285.6 | 77.25% | 17541.6 | 78.39% | 17797.6 | 79.53% | 18053.6 | 80.68% | 18309.6 | 81.82%
RICHMOND 3 12KV(EKU) | 8332 | 22400 | Richmond | 0.99 | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27% | 8929.4 | 40.27%
RICHMOND 3 4KV (EKU) | 8331 | 22400 | Richmond | 1 | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14% | 18176 | 81.14%
RICHMOND 4 4KV | 8711 | 10500 | Richmond | 0.963 | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27% | 7509.5 | 74.27%
RICHMOND E 12KV | 8291 | 22400 | Richmond | 0.999 | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49% | 17787 | 79.49%
RICHMOND INDUSTRIAL | 5421 | 18800 | Richmond | 0.996 | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79% | 12693.6 | 67.79%
RICHMOND N. 12KV | 4611 | 37300 | Richmond | 0.999 | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93% | 14134.8 | 37.93%
RICHMOND S. 12KV | 5451 | 22400 | Richmond | 1 | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01% | 18370.8 | 82.01%
RINEYVILLE RD | 4521 | 14000 | Elizabethtown | 0.997 | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73% | 6383.2 | 45.73%
RIO 12KV | 7591 | 3125 | Elizabethtown | 0.987 | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81% | 2338.3 | 75.81%
RIVER VIEW 4KV | 8151 | 3125 | Earlington | 0.997 | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08% | 2900 | 93.08%
ROARING FORK 2.4 KV | 3811 | 500 | Norton | 0.97037 | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55% | 250.1 | 51.55%
ROBBINS 12KV | 8411 | 10500 | Pineville | 0.902 | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36% | 1738.6 | 18.36%
ROCKWELL 12KV 2 | 4332 | 22400 | Richmond | 0.985 | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7% | 19129.5 | 86.7%
ROCKY FORK 12KV | 3421 | 1119 | Norton | 0.965 | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31% | 208.5 | 19.31%
RODBURN 12KV | 905 | 3500 | Maysville | 1 | 2822.9636 | 80.66% | 2832.9455 | 80.94% | 2842.9273 | 81.23% | 2852.9091 | 81.51% | 2862.8909 | 81.8% | 2872.8727 | 82.08% | 2882.8545 | 82.37% | 2892.8364 | 82.65% | 2902.8182 | 82.94% | 2912.8 | 83.22% | 2922.7818 | 83.51% | 2932.7636 | 83.79%
ROGERS GAP 12KV | 6951 | 22400 | Lexington | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ROGERS GAP 12KV 2 | 6952 | 28000 | Lexington | 1 | 14187.5 | 50.67% | 14312.5 | 51.12% | 14437.5 | 51.56% | 14562.5 | 52.01% | 14687.5 | 52.46% | 14812.5 | 52.9% | 14937.5 | 53.35% | 15062.5 | 53.79% | 15187.5 | 54.24% | 15312.5 | 54.69% | 15437.5 | 55.13% | 15562.5 | 55.58%
ROGERSVILLE 12KV | 6051 | 22400 | Elizabethtown | 0.995 | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66% | 13074.6 | 58.66%
ROSE HILL 12KV | 3501 | 10500 | Norton | 0.9993 | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28% | 6954.2 | 66.28%
RUMSEY | 81 | 12500 | Earlington | 0.997 | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45% | 8157 | 65.45%
RUSSELL SPR 12KV | 4081 | 14000 | Danville | 0.9998 | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72% | 11158.1 | 79.72%
SALEM | 822 | 14000 | Earlington | 0.894 | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32% | 3794.5 | 30.32%
SALEM 12 KV | 6731 | 7000 | Earlington | 0.998 | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99% | 3771.4 | 53.99%
SALT LICK 12KV | 7271 | 7000 | Maysville | 0.993 | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71% | 4219.9 | 60.71%
SALVISA 12KV | 7421 | 7000 | Danville | 0.999 | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7% | 4524.7 | 64.7%
SANDY RIDGE 12KV | 3281 | 7000 | Norton | 1 | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75% | 4532.7 | 64.75%
SARDIS 12KV | 8721 | 3125 | Maysville | 1 | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15% | 2286 | 73.15%
SCHOLLS 4KV | 5851 | 7000 | Shelbyville | 0.985 | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78% | 1639.7 | 23.78%
SCIENCE HILL 12KV | 7511 | 7000 | London | 0.997 | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4% | 4773.5 | 68.4%
SCOTT ST 4KV 1 | 7351 | 7000 | Lexington | 0.99896 | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91% | 2510.8 | 35.91%
SCOTT ST 4KV 2 | 7352 | 6250 | Lexington | 1 | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93% | 4745.9 | 75.93%
SEBREE 4KV | 7871 | 5250 | Earlington | 0.98 | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45% | 3007 | 58.45%
SENTRY 4KV | 4571 | 1120 | Earlington | 0.98 | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3% | 453.3 | 41.3%
SHADRACK 12KV | 6001 | 10500 | Lexington | 0.998 | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85% | 6795.4 | 64.85%
SHAKERTOWN 12KV | 6271 | 5250 | Danville | 0.971 | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83% | 3050.1 | 59.83%
SHANNON RUN 12KV | 5631 | 14000 | Lexington | 1 | 9992.9 | 71.38% | 10214.9 | 72.96% | 10436.9 | 74.55% | 10658.9 | 76.14% | 10880.9 | 77.72% | 11102.9 | 79.31% | 11324.9 | 80.89% | 11546.9 | 82.48% | 11768.9 | 84.06% | 11990.9 | 85.65% | 12212.9 | 87.24% | 12434.9 | 88.82%
SHARON 12KV | 845 | 14000 | Maysville | 0.997 | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9% | 11292.6 | 80.9%
SHAVERS CHAP 12KV | 4391 | 14000 | Earlington | 1 | 13543.9 | 96.74% | 13630.9 | 97.36% | 13717.9 | 97.98% | 13804.9 | 98.61% | 13891.9 | 99.23% | 13978.9 | 99.85% | 14065.9 | 100.5% | 14152.9 | 101.1% | 14239.9 | 101.7% | 14326.9 | 102.3% | 14413.9 | 103% | 14500.9 | 103.6%
SHAWNEE GAS 1 4KV | 4441 | 4687 | Pineville | 0.972 | 1786.2364 | 39.21% | 1795.1879 | 39.4% | 1804.1394 | 39.6% | 1813.0909 | 39.8% | 1822.0424 | 39.99% | 1830.9939 | 40.19% | 1839.9455 | 40.39% | 1848.897 | 40.58% | 1857.8485 | 40.78% | 1866.8 | 40.98% | 1875.7515 | 41.17% | 1884.703 | 41.37%
SHAWNEE GAS 3 12 | 4443 | 10500 | Pineville | 0.976 | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29% | 6690.7 | 65.29%
SHELBY CITY 12KV | 7441 | 7000 | Danville | 0.987 | 6187.9091 | 89.56% | 6227.897 | 90.14% | 6267.8848 | 90.72% | 6307.8727 | 91.3% | 6347.8606 | 91.88% | 6387.8485 | 92.46% | 6427.8364 | 93.04% | 6467.8242 | 93.61% | 6507.8121 | 94.19% | 6547.8 | 94.77% | 6587.7879 | 95.35% | 6627.7758 | 95.93%
SHELBYVILLE 12KV | 1985 | 22400 | Shelbyville | 1 | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12% | 12571.3 | 56.12%
SHELBYVILLE EAST 12KV 1 | 7241 | 22400 | Shelbyville | 0.997 | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54% | 10617.3 | 47.54%
SHELBYVILLE EAST 12KV 2 | 7242 | 22400 | Shelbyville | 0.999 | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3% | 14166 | 63.3%
SHELBYVILLE S 12 | 5881 | 14000 | Shelbyville | 0.995 | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36% | 7850.6 | 56.36%
SHELBYVILLE S 12 2 | 5882 | 22400 | Shelbyville | 0.998 | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81% | 13816.8 | 61.81%
SHUN PIKE 12KV | 4491 | 14000 | Lexington | 0.996 | 12503.6727 | 89.67% | 12920.3758 | 92.66% | 13337.0788 | 95.65% | 13753.7818 | 98.64% | 14170.4848 | 101.6% | 14587.1879 | 104.6% | 15003.8909 | 107.6% | 15420.5939 | 110.6% | 15837.297 | 113.6% | 16254 | 116.6% | 16670.703 | 119.6% | 17087.4061 | 122.5%
SIMMONS 4KV | 2125 | 1680 | Earlington | 0.96221 | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59% | 284.4 | 17.59%
SIMPSONVILLE 12 | 7861 | 8375 | Shelbyville | 0.979 | 6775.7818 | 82.64% | 6796.6061 | 82.89% | 6817.4303 | 83.15% | 6838.2545 | 83.4% | 6859.0788 | 83.66% | 6879.903 | 83.91% | 6900.7273 | 84.16% | 6921.5515 | 84.42% | 6942.3758 | 84.67% | 6963.2 | 84.93% | 6984.0242 | 85.18% | 7004.8485 | 85.43%
SIMPSONVILLE 12 2 | 7862 | 11875 | Shelbyville | 0.989 | 8220.3636 | 69.99% | 8225.0788 | 70.03% | 8229.7939 | 70.07% | 8234.5091 | 70.11% | 8239.2242 | 70.15% | 8243.9394 | 70.19% | 8248.6545 | 70.23% | 8253.3697 | 70.28% | 8258.0848 | 70.32% | 8262.8 | 70.36% | 8267.5152 | 70.4% | 8272.2303 | 70.44%
SIXTH VEIN 12KV | 4981 | 7000 | Earlington | 0.999 | 4201.3273 | 60.08% | 4216.4242 | 60.29% | 4231.5212 | 60.51% | 4246.6182 | 60.73% | 4261.7152 | 60.94% | 4276.8121 | 61.16% | 4291.9091 | 61.37% | 4307.0061 | 61.59% | 4322.103 | 61.81% | 4337.2 | 62.02% | 4352.297 | 62.24% | 4367.3939 | 62.45%
SOMERSET 1 4KV | 8021 | 6250 | London | 0.996 | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88% | 2794 | 44.88%
SOMERSET 2 4KV | 7791 | 10500 | London | 0.9999 | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46% | 3722.7 | 35.46%
SOMERSET 3 12KV | 8681 | 14000 | London | 0.973 | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57% | 10430.7 | 76.57%
SOMERSET G E 4KV | 5651 | 7000 | London | 1 | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406% | 168.4 | 2.406%
SOMERSET S 12KV | 5461 | 14000 | Earlington | 1 | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31% | 6903.5 | 49.31%
SONORA 12KV | 8451 | 10500 | Elizabethtown | 0.997 | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55% | 7280.5 | 69.55%
SPARTA 12KV | 7851 | 3125 | Shelbyville | 0.971 | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86% | 2059.1 | 67.86%
SPENCER CHEMICAL 12KV | 8882 | 7000 | Earlington | 0.983 | 5322.3636 | 77.35% | 5417.6788 | 78.73% | 5512.9939 | 80.12% | 5608.3091 | 81.5% | 5703.6242 | 82.89% | 5798.9394 | 84.27% | 5894.2545 | 85.66% | 5989.5697 | 87.05% | 6084.8848 | 88.43% | 6180.2 | 89.82% | 6275.5152 | 91.2% | 6370.8303 | 92.59%
SPENCER CHM 2.4KV | 8881 | 7000 | Earlington | 0.949 | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06% | 1996.7 | 30.06%
SPINDLETOP 12KV | 8231 | 7000 | Lexington | 1 | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43% | 1849.8 | 26.43%
SPRINGFIELD 12KV | 8262 | 10500 | Lexington | 0.9999 | 8245.9091 | 78.54% | 8313.697 | 79.19% | 8381.4848 | 79.83% | 8449.2727 | 80.48% | 8517.0606 | 81.12% | 8584.8485 | 81.77% | 8652.6364 | 82.41% | 8720.4242 | 83.06% | 8788.2121 | 83.71% | 8856 | 84.35% | 8923.7879 | 85% | 8991.5758 | 85.64%
SPRINGFIELD 4KV | 8261 | 14000 | Danville | 1 | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44% | 7481.8 | 53.44%
ST CHARLES | 3461 | 3500 | Lexington | 1 | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67% | 1423.5 | 40.67%
ST CHARLES 12KV W | 8271 | 4687 | Lexington | 1 | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05% | 4455 | 95.05%
ST PAUL 12KV | 1165 | 22400 | Lexington | 0.979 | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25% | 10580.4 | 48.25%
ST PAUL 2 12KV | 1166 | 22400 | Lexington | 0.996 | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8% | 6425.3 | 28.8%
STAMPING GROUND 12KV | 8541 | 14000 | Lexington | 1 | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46% | 10143.8 | 72.46%
STANFORD 12KV | 8481 | 14000 | Lexington | 0.995 | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37% | 9384.9 | 67.37%
STANFORD NORTH 69.0 | 7261 | 14000 | Danville | 1 | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76% | 8085.8 | 57.76%
STINK CR | 5381 | 7000 | Pineville | 1 | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72% | 5510.2 | 78.72%
STONEWALL 12KV 1 | 5091 | 37333 | Lexington | -0.9996 | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74% | 16323.8 | 43.74%
STONEWALL 12KV 2 | 5092 | 37300 | Lexington | 0.99809 | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35% | 12042.2 | 32.35%
STRAIGHT CR 12KV | 8801 | 1767 | Pineville | 0.985 | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94% | 1339.1 | 76.94%
STRINGTOWN 4KV | 6931 | 4830 | Earlington | 0.935 | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83% | 1031.2 | 22.83%
STURGIS 12KV | 5082 | 7000 | Earlington | 1 | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01% | 4760.7 | 68.01%
STURGIS 4KV | 5081 | 5250 | Earlington | 1 | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33% | 2432.3 | 46.33%
SUNOCO 12KV | 8651 | 3500 | Earlington | 0.999 | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83% | 1777.4 | 50.83%
SYLVANIA 12KV | 7662 | 22400 | Richmond | 0.997 | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33% | 13695.6 | 61.33%
TAYLORSVILL 12KV | 6471 | 14000 | Shelbyville | 0.995 | 10540.8909 | 75.67% | 10541.9697 | 75.68% | 10543.0485 | 75.69% | 10544.1273 | 75.69% | 10545.2061 | 75.7% | 10546.2848 | 75.71% | 10547.3636 | 75.72% | 10548.4424 | 75.72% | 10549.5212 | 75.73% | 10550.6 | 75.74% | 10551.6788 | 75.75% | 10552.7576 | 75.76%
TEXAS GAS 4KV | 4181 | 5600 | Earlington | 0.9462 | 2469.8 | 46.61% | 2544.8 | 48.03% | 2619.8 | 49.44% | 2694.8 | 50.86% | 2769.8 | 52.27% | 2844.8 | 53.69% | 2919.8 | 55.1% | 2994.8 | 56.52% | 3069.8 | 57.93% | 3144.8 | 59.35% | 3219.8 | 60.77% | 3294.8 | 62.18%
TOMS CRK | 3691 | 10500 | Norton | 0.825 | 6988.4909 | 80.68% | 7066.703 | 81.58% | 7144.9152 | 82.48% | 7223.1273 | 83.38% | 7301.3394 | 84.29% | 7379.5515 | 85.19% | 7457.7636 | 86.09% | 7535.9758 | 87% | 7614.1879 | 87.9% | 7692.4 | 88.8% | 7770.6121 | 89.7% | 7848.8242 | 90.61%
TOTZ 12KV | 6561 | 1725 | Pineville | 0.825 | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03% | 1138.9 | 80.03%
TOYOTA NORTH 12KV 1 | 2201 | 28000 | Lexington | 0.994 | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45% | 12523.9 | 45%
TOYOTA NORTH 12KV 2 | 2202 | 28000 | Lexington | 0.994 | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86% | 12486.4 | 44.86%
TOYOTA NORTH 12KV 3 | 2203 | 28000 | Lexington | 0.994 | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94% | 12786.5 | 45.94%
TOYOTA SOUTH 12KV 1 | 2211 | 28000 | Lexington | 0.994 | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23% | 5074 | 18.23%
TOYOTA SOUTH 12KV 2 | 2212 | 28000 | Lexington | 0.994 | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45% | 16267.9 | 58.45%
TOYOTA SOUTH 12KV 3 | 2213 | 28000 | Lexington | 0.994 | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59% | 5453.1 | 19.59%
TOYOTA SOUTH 12KV 4 | 2214 | 28000 | Lexington | 0.994 | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76% | 12180.6 | 43.76%
TRAFTON AVE 12KV | 8982 | 22400 | Lexington | -0.99481 | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03% | 12485.3 | 56.03%
TRAFTON AVE 4KV | 8981 | 14000 | Lexington | 0.98938 | 6129.1636 | 44.25% | 6170.2788 | 44.55% | 6211.3939 | 44.84% | 6252.5091 | 45.14% | 6293.6242 | 45.44% | 6334.7394 | 45.73% | 6375.8545 | 46.03% | 6416.9697 | 46.33% | 6458.0848 | 46.62% | 6499.2 | 46.92% | 6540.3152 | 47.22% | 6581.4303 | 47.51%
TUNNEL HILL 12KV | 6131 | 4687 | Earlington | 1 | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17% | 2070.2 | 44.17%
TURTLE CREEK 4KV | 8591 | 6250 | Pineville | 0.984 | 505.1636 | 8.214% | 505.7455 | 8.224% | 506.3273 | 8.233% | 506.9091 | 8.242% | 507.4909 | 8.252% | 508.0727 | 8.261% | 508.6545 | 8.271% | 509.2364 | 8.28% | 509.8182 | 8.29% | 510.4 | 8.299% | 510.9818 | 8.309% | 511.5636 | 8.318%
U K SCOTT 12KV | 4751 | 37333 | Lexington | 0.9988 | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79% | 11853.3 | 31.79%
UK MED CT 1 12KV | 8961 | 37333 | Lexington | 0.993 | 11417.1 | 30.8% | 11526.1 | 31.09% | 11635.1 | 31.39% | 11744.1 | 31.68% | 11853.1 | 31.97% | 11962.1 | 32.27% | 12071.1 | 32.56% | 12180.1 | 32.86% | 12289.1 | 33.15% | 12398.1 | 33.44% | 12507.1 | 33.74% | 12616.1 | 34.03%
UK MED CT 2 12KV | 8962 | 37300 | Lexington | 0.93494 | 11181.6727 | 32.06% | 11185.9758 | 32.08% | 11190.2788 | 32.09% | 11194.5818 | 32.1% | 11198.8848 | 32.11% | 11203.1879 | 32.13% | 11207.4909 | 32.14% | 11211.7939 | 32.15% | 11216.097 | 32.16% | 11220.4 | 32.17% | 11224.703 | 32.19% | 11229.0061 | 32.2%
UK WEST 12KV 1 | 4121 | 14000 | Lexington | 0.9988 | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15% | 5334.7 | 38.15%
UK WEST 12KV 2 | 4122 | 28000 | Lexington | 0.9988 | 8484.2 | 30.34% | 8709.2 | 31.14% | 8934.2 | 31.95% | 9159.2 | 32.75% | 9384.2 | 33.56% | 9609.2 | 34.36% | 9834.2 | 35.16% | 10059.2 | 35.97% | 10284.2 | 36.77% | 10509.2 | 37.58% | 10734.2 | 38.38% | 10959.2 | 39.19%
UNION UNDERWEAR 12 | 6421 | 14000 | Danville | 0.99989 | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85% | 12157.6 | 86.85%
UNION UNDERWEAR 12 2 | 6422 | 14000 | Danville | 0.919 | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97% | 2312.3 | 17.97%
UNIONTOWN 4KV | 4921 | 5250 | Earlington | 1 | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11% | 3418.2 | 65.11%
VAKSDAHL AVE 12KV | 4131 | 14000 | Danville | 0.998 | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83% | 3190.1 | 22.83%
VERDA 12KV | 8791 | 14000 | Pineville | 0.981 | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3% | 4574.1 | 33.3%
VERSAILES W 12KV | 5221 | 22400 | Lexington | 0.961 | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64% | 16067.9 | 74.64%
VERSAILLES 4KV | 7721 | 6250 | Lexington | 0.931 | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16% | 4199.1 | 72.16%
VERSAILLES B 12KV | 8381 | 22400 | Lexington | 0.997 | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43% | 11485 | 51.43%
VERSAILLES B 2 12 | 8382 | 22400 | Lexington | 0.999 | 18962.6 | 84.74% | 19055.6 | 85.15% | 19148.6 | 85.57% | 19241.6 | 85.99% | 19334.6 | 86.4% | 19427.6 | 86.82% | 19520.6 | 87.23% | 19613.6 | 87.65% | 19706.6 | 88.06% | 19799.6 | 88.48% | 19892.6 | 88.9% | 19985.6 | 89.31%
VILEY ROAD 12KV 1 | 6211 | 39200 | Lexington | 0.99914 | 17523.3 | 44.74% | 17698.3 | 45.19% | 17873.3 | 45.63% | 18048.3 | 46.08% | 18223.3 | 46.53% | 18398.3 | 46.97% | 18573.3 | 47.42% | 18748.3 | 47.87% | 18923.3 | 48.32% | 19098.3 | 48.76% | 19273.3 | 49.21% | 19448.3 | 49.66%
VILEY ROAD 12KV 2 | 6212 | 36850 | Lexington | 0.998 | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01% | 19493.6 | 53.01%
VINE GROVE 4KV | 6081 | 7000 | Elizabethtown | 0.99 | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41% | 4186.7 | 60.41%
VINE ST 12KV 2 | 7392 | 14000 | Lexington | 0.98619 | 8476.9891 | 61.4% | 8638.1236 | 62.57% | 8799.2582 | 63.73% | 8960.3927 | 64.9% | 9121.5273 | 66.07% | 9282.6618 | 67.23% | 9443.7964 | 68.4% | 9604.9309 | 69.57% | 9766.0655 | 70.73% | 9927.2 | 71.9% | 10088.3345 | 73.07% | 10249.4691 | 74.24%
VIRGINIA CITY 12 | 3511 | 3500 | Norton | 0.936 | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608% | 282 | 8.608%
WACO 12KV | 8571 | 14000 | Richmond | 1 | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69% | 8357.1 | 59.69%
WAITSBORO 12 KV | 5371 | 14000 | London | 0.999 | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99% | 12586.1 | 89.99%
WARSAW 4KV | 4411 | 5250 | Shelbyville | 0.998 | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66% | 4226.3 | 80.66%
WARSAW EAST 12 KV | 5591 | 14000 | Shelbyville | 0.972 | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2% | 2476.2 | 18.2%
WAVERLY | 5141 | 1500 | Earlington | 1 | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74% | 761.1 | 50.74%
WAYNESBURG | 5731 | 7000 | London | 1 | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42% | 4159.5 | 59.42%
WEBCOAL 2 7.5KV | 6221 | 2147 | Earlington | 0.996 | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87% | 638.8 | 29.87%
WEDONIA 12KV | 6961 | 7000 | Maysville | 0.989 | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62% | 6896.9 | 99.62%
WEST CLIFF | 1222 | 3750 | Danville | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
WEST CLIFF 4 KV | 1225 | 1500 | Danville | 0.832 | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75% | 633.4 | 50.75%
WEST HICKMN 12KV 1 | 5071 | 20066.6667 | Lexington | 0.98989 | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19% | 10367 | 52.19%
WEST HICKMN 12KV 2 | 5072 | 22400 | Lexington | 0.99469 | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46% | 5673 | 25.46%
WEST HIGH 12KV | 5161 | 36300 | Lexington | 0.999 | 13165.5 | 36.3% | 13315.5 | 36.72% | 13465.5 | 37.13% | 13615.5 | 37.55% | 13765.5 | 37.96% | 13915.5 | 38.37% | 14065.5 | 38.79% | 14215.5 | 39.2% | 14365.5 | 39.61% | 14515.5 | 40.03% | 14665.5 | 40.44% | 14815.5 | 40.85%
WEST HIGH 2 12KV | 5162 | 37300 | Lexington | 1 | 13240.5 | 35.5% | 13340.5 | 35.77% | 13440.5 | 36.03% | 13540.5 | 36.3% | 13640.5 | 36.57% | 13740.5 | 36.84% | 13840.5 | 37.11% | 13940.5 | 37.37% | 14040.5 | 37.64% | 14140.5 | 37.91% | 14240.5 | 38.18% | 14340.5 | 38.45%
WESTVACO 13.8KV | 5351 | 22400 | Earlington | 0.9462 | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72% | 11809.5 | 55.72%
WESTVACO 13.8KV 2 | 5352 | 22400 | Earlington | 0.9462 | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35% | 11094.5 | 52.35%
WESTVACO 13.8KV 3 | 5353 | 22400 | Earlington | 0.9462 | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81% | 11615.9 | 54.81%
WHITE OAK 12KV | 3651 | 3500 | Norton | 0.982 | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6% | 1326.7 | 38.6%
WHITE PLAINS 4KV | 7941 | 7000 | Earlington | 0.999 | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64% | 4520.4 | 64.64%
WHITLEY CITY 12KV | 4941 | 10500 | London | 0.9929 | 7902.5091 | 75.8% | 7928.5636 | 76.05% | 7954.6182 | 76.3% | 7980.6727 | 76.55% | 8006.7273 | 76.8% | 8032.7818 | 77.05% | 8058.8364 | 77.3% | 8084.8909 | 77.55% | 8110.9455 | 77.8% | 8137 | 78.05% | 8163.0545 | 78.3% | 8189.1091 | 78.55%
WICKLIFFE (CARBON PLT) | 1595 | 14000 | Earlington | 0.9219 | 7242.0364 | 56.11% | 7250.9212 | 56.18% | 7259.8061 | 56.25% | 7268.6909 | 56.32% | 7277.5758 | 56.39% | 7286.4606 | 56.46% | 7295.3455 | 56.52% | 7304.2303 | 56.59% | 7313.1152 | 56.66% | 7322 | 56.73% | 7330.8848 | 56.8% | 7339.7697 | 56.87%
WICKLIFFE CITY 12KV | 4011 | 7000 | Earlington | 0.973 | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78% | 2505.3 | 36.78%
WIL DWNG 1 12KV | 8991 | 37300 | Lexington | 0.994 | 20934.08 | 56.46% | 21034.08 | 56.73% | 21134.08 | 57% | 21234.08 | 57.27% | 21334.08 | 57.54% | 21434.08 | 57.81% | 21534.08 | 58.08% | 21634.08 | 58.35% | 21734.08 | 58.62% | 21834.08 | 58.89% | 21934.08 | 59.16% | 22034.08 | 59.43%
WIL DWNG 2 12KV | 8992 | 37300 | Lexington | 1 | 23530.4 | 63.08% | 23705.4 | 63.55% | 23880.4 | 64.02% | 24055.4 | 64.49% | 24230.4 | 64.96% | 24405.4 | 65.43% | 24580.4 | 65.9% | 24755.4 | 66.37% | 24930.4 | 66.84% | 25105.4 | 67.31% | 25280.4 | 67.78% | 25455.4 | 68.25%
WILLIAMSBG S 12 | 4782 | 10500 | London | 1 | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27% | 4963.7 | 47.27%
WILLIAMSBG S 4 | 4781 | 14000 | London | 0.991 | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52% | 10062.1 | 72.52%
WILLIAMSBURG 4KV | 5361 | 7000 | London | 0.996 | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33% | 3300 | 47.33%
WILMORE 12KV | 6772 | 14000 | Lexington | 1 | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05% | 10227.6 | 73.05%
WILMORE 4KV | 6771 | 3500 | Lexington | 0.996 | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82% | 1353.1 | 38.82%
WINCHESTER 4KV | 1995 | 6250 | Richmond | 0.985 | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53% | 3049 | 49.53%
WINCHESTER IND 12KV | 7281 | 22400 | Richmond | 0.955 | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34% | 12052.8 | 56.34%
WINCHESTER S 4KV | 8391 | 7000 | Richmond | 1 | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2% | 2673.9 | 38.2%
WINCHSTR WW 12KV | 6801 | 14000 | Richmond | 0.995 | 10384.0909 | 74.54% | 10399.703 | 74.66% | 10415.3152 | 74.77% | 10430.9273 | 74.88% | 10446.5394 | 74.99% | 10462.1515 | 75.11% | 10477.7636 | 75.22% | 10493.3758 | 75.33% | 10508.9879 | 75.44% | 10524.6 | 75.55% | 10540.2121 | 75.67% | 10555.8242 | 75.78%
WISE 12KV | 3371 | 22400 | Norton | 1 | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54% | 16248.9 | 72.54%
WOODLAKE 4KV | 4341 | 3125 | Lexington | 0.9849 | 1174.4 | 38.16% | 1209.6 | 39.3% | 1244.8 | 40.44% | 1280 | 41.59% | 1315.2 | 42.73% | 1350.4 | 43.88% | 1385.6 | 45.02% | 1420.8 | 46.16% | 1456 | 47.31% | 1491.2 | 48.45% | 1526.4 | 49.59% | 1561.6 | 50.74%
WOODLAWN 12KV | 5131 | 14000 | Elizabethtown | 0.997 | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92% | 8364.2 | 59.92%
ZION 12KV | 6401 | 7000 | Earlington | 0.984 | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98% | 3442.7 | 49.98%

## Redundant Capacity
CA | Contract | Installation | BP | Customer Name/ID | Contracted KW | Contracted KVA | Preferred Bus | Preferred Circuit | Alternate Bus | Alternate Circuit | Comments | Link
|  |  |  | Customer No. 1 | 270 | 270 | 6642 | 31 | 285 | 3
|  |  |  | Customer No. 2 | 1900 | 2111.1111 | 6211 | 116 | 1275 | 55
|  |  |  | Customer No. 3 | 420 | 466.6667 | 6172 | 140 | 4282 | 595
|  |  |  | Customer No. 4 | 412 | 412 | 6172 | 140 | 4282 | 595
|  |  |  | Customer No. 5 | 500 | 500 | 6172 | 140 | 4282 | 595
|  |  |  | Customer No. 6 |  | 900 | 6212 | 41 | 4282 | 596 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 7 | 2100 | 2333.3333 | 5072 | 20 | 5071 | 882
|  |  |  | Customer No. 8 |  | 2000 | 1966 | 178 | 5161 | 54 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 9 | 3600 | 3600 | 5402 | 2308 | 5421 | 342
|  |  |  | Customer No. 10 | 225 | 250 | 285 | 3 | 6642 | 31
|  |  |  | Customer No. 11 | 650 | 722.2222 | 4482 | 1546 | 7641 | 1530
|  |  |  | Customer No. 12 | 1500 | 1500 | 7862 | 2539 | 7861 | 2527 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 13 | 1500 | 1500 | 7862 | 2539 | 7861 | 2527 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 14 | 625 | 625 | 7861 | 2540 | 7862 | 2528 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 15 | 625 | 625 | 7861 | 2540 | 7862 | 2528 | Split Bus
|  |  |  | Customer No. 16 | 225 | LGE
|  |  |  | Customer No. 17 | 1900 | LGE
|  |  |  | Customer No. 18 | 1500 | LGE
|  |  |  | Customer No. 19 | 96 | LGE
|  |  |  | Customer No. 20 | 3300 | LGE