## Feb 1-5 2011
Unit | Event Type | Start Date | End Date | Duration (hours) | Cause | Impact (MW unavailable) | Rating | Available
Brown 1 | Forced Outage | 2011-02-02 19:23 | 2011-02-02 21:18 | 1.9167 | Turbine stop valve stuck | 110 | 110 | 0
Brown 10 | Startup Failure | 2011-02-03 11:11 | 2011-02-03 11:27 | 0.26667 | Static Frequency Converter failed to start | 139 | 139 | 0
Brown 10 | Maintenance Outage | 2011-02-04 07:00 | 2011-02-04 13:15 | 6.25 | Generator Brush repair | 139 | 139 | 0
Brown 2 | Forced Outage | 2011-02-03 14:08 | 2011-02-04 18:18 | 28.1667 | Circulating Water piping leak | 180 | 180 | 0
Brown 3 | Derate | 2011-01-31 23:00 | 2011-02-01 04:25 | 5.4167 | Mill Inspection | 107 | 457 | 350
Brown 3 | Derate | 2011-02-01 22:04 | 2011-02-02 04:06 | 6.0333 | Mill Inspection | 107 | 457 | 350
Brwon 3 | Derate | 2011-02-02 23:00 | 2011-02-03 04:15 | 5.25 | Mill Inspection | 107 | 457 | 350
Cane Run 4 | Derate | 2011-02-01 23:00 | 2011-02-02 04:20 | 5.3333 | Feeder calibration/testing | 43 | 168 | 125
Cane Run 4 | Derate | 2011-02-02 23:00 | 2011-02-03 04:30 | 5.5 | Feeder calibration/testing | 43 | 168 | 125
Cane Run 4 | Derate | 2011-02-03 23:00 | 2011-02-04 03:50 | 4.8333 | Feeder calibration/testing | 43 | 168 | 125
Cane Run 4 | Derate | 2011-02-04 23:00 | 2011-02-05 02:40 | 3.6667 | boiler feed pump speed sensor repair | 176 | 261 | 85
Cane Run 6 | Derate | 2011-01-31 16:55 | 2011-02-01 03:15 | 10.3333 | High silica in boiler water | 36 | 261 | 225
Cane Run 6 | Derate | 2011-02-01 03:15 | 2011-02-01 04:50 | 1.5833 | High silica in boiler water | 26 | 261 | 235
Cane Run 6 | Derate | 2011-02-01 04:50 | 2011-02-01 14:07 | 9.2833 | High silica in boiler water | 16 | 261 | 245
Cane Run 6 | Derate | 2011-02-02 08:52 | 2011-02-02 12:41 | 3.8167 | High silica in boiler water | 21 | 261 | 240
Ghent 1 | Derate | 2011-02-03 00:40 | 2011-02-04 20:00 | 43.3333 | Precipitator outlet duct pressure alarm | 25 | 520 | 495
Ghent 1 | Derate | 2011-02-04 20:00 | 2011-02-05 03:30 | 7.5 | Precipitator outlet duct pressure alarm | 25 | 520 | 495
Ghent 1 | Derate | 2011-02-05 03:30 | 2011-02-05 11:16 | 7.7667 | Precipitator outlet duct pressure alarm | 30 | 520 | 490
Ghent 1 | Forced Outage | 2011-02-05 11:17 | 2011-02-07 06:47 | 43.5 | bushing failure on generator bus duct | 520 | 520 | 0
Ghent 2 | Derate | 2011-02-05 13:00 | 2011-02-05 16:16 | 3.2667 | loss of reserve feed to unit auxiliaries | 170 | 520 | 350
Ghent 3 | Derate | 2011-01-08 11:17 | 2011-03-12 00:18 | 1501.0167 | HP turbine blade deposits | 8 | 525 | 517
Ghent 4 | Maintenance Outage | 2011-02-05 00:02 | 2011-02-06 13:25 | 37.3833 | EHC system leaks | 525 | 525 | 0
Green River 4 | Derate | 2011-02-04 23:00 | 2011-02-05 02:30 | 3.5 | PA fan vibration alarm | 22 | 107 | 85
Mill Creek 1 | Maintenance Outage | 2011-01-31 23:10 | 2011-02-02 00:51 | 25.6833 | condenser tube leak | 330 | 330 | 0
Mill Creek 1 | Derate | 2011-02-02 06:57 | 2011-02-02 07:25 | 0.46667 | High silica in boiler water | 50 | 330 | 280
Mill Creek 1 | Derate | 2011-02-02 07:25 | 2011-02-02 08:08 | 0.71667 | High silica in boiler water | 20 | 330 | 310
Mill Creek 3 | Derate | 2011-02-02 22:30 | 2011-02-03 03:55 | 5.4167 | Reheat spray valve actuator | 123 | 423 | 300
Mill Creek 3 | Maintenance Outage | 2011-02-05 00:48 | 2011-02-06 02:09 | 25.35 | boiler tube leak | 423 | 423 | 0
Mill Creek 4 | Derate | 2011-02-02 03:50 | 2011-02-02 05:04 | 1.2333 | repair coal mill instrumentation | 100 | 525 | 425
Mill Creek 4 | Derate | 2011-02-03 23:30 | 2011-02-04 05:00 | 5.5 | repair coal mill instrumentation | 90 | 525 | 435
Paddy's Run 13 | Planned Outage | 2011-01-01 | 2011-04-22 13:30 | 2677.5 | turbine blade/vane replacement | 176 | 176 | 0
Trimble County 2 | Derate | 2011-02-03 | 2011-02-03 06:00 | 6 | controls system testing | 204 | 809 | 605
Trimble County 2 | Forced Outage | 2011-02-03 11:09 | 2011-02-03 18:00 | 6.85 | air heater trip | 809 | 809 | 0
Trimble County 2 | Forced Outage | 2011-02-03 18:00 | 2011-02-05 16:25 | 46.4167 | ID fan trip | 809 | 809 | 0
Trimble County 2 | Forced Outage | 2011-02-05 17:42 | 2011-02-06 00:36 | 6.9 | boiler feed pump recirc valve | 809 | 809 | 0
Trimble County 6 | Forced Outage | 2011-02-05 13:25 | 2011-02-05 16:08 | 2.7167 | high exhaust temperatures | 180 | 180 | 0

## Jan 6-8 2014
Unit | Event Type | Start Date | End Date | Duration (hours) | Cause | Impact (MW unavailable) | Rating | Available
Brown 11 | Forced Outage | 2014-01-06 17:57 | 2014-01-06 19:14 | 1.2833 | Low pressure compressor bleed valve | 129 | 129 | 0
Brown 3 | Derate | 2014-01-08 22:33 | 2014-01-09 01:15 | 2.7 | mill riffle adjustments | 107 | 457 | 350
Brown 5 | Forced Outage | 2014-01-06 08:23 | 2014-01-06 11:47 | 3.4 | NOx water injection system instrumentation | 131 | 131 | 0
Brown 9 | Forced Outage | 2014-01-07 09:33 | 2014-01-07 10:36 | 1.05 | battery charger failure indication | 139 | 139 | 0
Cane Run 11 | Forced Outage | 2014-01-06 20:13 | 2014-01-07 09:05 | 12.8667 | starting diesel failure - battery cable | 14 | 14 | 0
Cane Run 4 | Derate | 2014-01-07 21:20 | 2014-01-07 23:43 | 2.3833 | FGD reactant feed piping issue | 52 | 168 | 116
Ghent 1 | Derate | 2014-01-08 07:48 | 2014-01-08 09:10 | 1.3667 | coal feeder plugged - wet coal | 60 | 520 | 460
Ghent 2 | Derate | 2014-01-06 11:20 | 2014-01-06 12:00 | 0.66667 | SO3 mitigation system loss of supply air | 173 | 520 | 347
Ghent 3 | Derate | 2014-01-08 06:15 | 2014-01-10 11:31 | 53.2667 | ID fan out of service | 325 | 525 | 200
Ghent 3 | Forced Outage | 2014-01-07 21:20 | 2014-01-08 06:15 | 8.9167 | ID Fan high vibration | 525 | 525 | 0
Ghent 4 | Derate | 2014-01-07 03:55 | 2014-01-07 04:36 | 0.68333 | coal feeder plugged - wet coal | 125 | 525 | 400
Green River 3 | Derate | 2014-01-07 13:15 | 2014-01-07 14:15 | 1 | coal feeder plugged - wet coal | 20 | 75 | 55
Green River 4 | Derate | 2014-01-08 05:00 | 2014-01-08 08:04 | 3.0667 | Stack opacity | 12 | 107 | 95
Green River 4 | Derate | 2014-01-08 09:10 | 2014-01-08 13:38 | 4.4667 | ash sluice water line failure | 35 | 107 | 72
Green River 4 | Derate | 2014-01-08 13:38 | 2014-01-08 17:55 | 4.2833 | Stack opacity | 5 | 107 | 102
Haefling 1 | Startup Failure | 2014-01-06 21:22 | 2014-01-14 13:14 | 183.8667 | glycol piping leak on radiator | 14 | 14 | 0
Mill Creek 1 | Derate | 2014-01-07 07:15 | 2014-01-07 08:58 | 1.7167 | FGD reactant feed piping issue | 70 | 330 | 260
Mill Creek 1 | Derate | 2014-01-07 16:50 | 2014-01-07 18:06 | 1.2667 | coal feeder plugged - wet coal | 70 | 330 | 260
Mill Creek 1 | Derate | 2014-01-08 05:45 | 2014-01-08 06:43 | 0.96667 | coal feeder plugged - wet coal | 90 | 330 | 240
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-05 05:35 | 2014-01-06 01:00 | 19.4167 | high silica in boiler water | 70 | 330 | 260
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-06 01:00 | 2014-01-06 09:28 | 8.4667 | high silica in boiler water | 50 | 330 | 280
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-06 09:28 | 2014-01-06 19:00 | 9.5333 | high silica in boiler water | 10 | 330 | 320
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-06 19:00 | 2014-01-06 22:36 | 3.6 | high silica in boiler water | 30 | 330 | 300
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-07 05:45 | 2014-01-07 07:15 | 1.5 | coal feeder plugged - wet coal | 90 | 330 | 240
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-07 12:15 | 2014-01-08 09:50 | 21.5833 | high silica in boiler water | 50 | 330 | 280
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-08 09:50 | 2014-01-08 12:15 | 2.4167 | high silica in boiler water | 35 | 330 | 295
Mill Creek 2 | Derate | 2014-01-08 12:15 | 2014-01-09 09:35 | 21.3333 | high silica in boiler water | 15 | 330 | 315
Mill Creek 3 | Derate | 2014-01-05 23:16 | 2014-01-06 02:00 | 2.7333 | High burner temperature | 93 | 423 | 330
Mill Creek 4 | Derate | 2014-01-06 05:40 | 2014-01-06 05:48 | 0.13333 | coal mill - gas ignitor failure | 270 | 525 | 255
Mill Creek 4 | Derate | 2014-01-06 06:40 | 2014-01-06 08:55 | 2.25 | coal mill - gas ignitor failure | 185 | 525 | 340
Mill Creek 4 | Derate | 2014-01-06 08:55 | 2014-01-06 12:30 | 3.5833 | coal mill - gas ignitor failure | 105 | 525 | 420
Mill Creek 4 | Derate | 2014-01-08 21:55 | 2014-01-09 05:00 | 7.0833 | Coal feeder VFD failure | 115 | 525 | 410
Mill Creek 4 | Derate | 2014-01-08 21:00 | 2014-01-08 21:55 | 0.91667 | burner inspection | 115 | 525 | 410
Trimble County 1 | Derate | 2014-01-07 17:25 | 2014-01-07 21:08 | 3.7167 | coal mill fire | 57 | 547 | 490
Trimble County 1 | Derate | 2014-01-08 12:00 | 2014-01-08 17:26 | 5.4333 | SH Spray valve leak | 47 | 547 | 500
Trimble County 5 | Forced Outage | 2014-01-06 12:15 | 2014-01-06 14:08 | 1.8833 | high CT exhaust temperature | 180 | 180 | 0
Trimble County 5 | Forced Outage | 2014-01-07 01:25 | 2014-01-07 05:50 | 4.4167 | compressor inlet thermocouple failure | 180 | 180 | 0
Trimble County 6 | Forced Outage | 2014-01-06 02:17 | 2014-01-06 03:50 | 1.55 | fuel system trip | 180 | 180 | 0
Trimble County 6 | Forced Outage | 2014-01-06 13:52 | 2014-01-06 14:46 | 0.9 | fuel gas valve failure | 180 | 180 | 0
Trimble County 6 | Forced Outage | 2014-01-07 01:25 | 2014-01-07 05:49 | 4.4 | compressor bleed valve failure | 180 | 180 | 0
Trimble County 8 | Startup Failure | 2014-01-05 19:28 | 2014-01-06 15:58 | 20.5 | starting system failure | 180 | 180 | 0
Trimble County 9 | Forced Outage | 2014-01-06 02:27 | 2014-01-06 02:57 | 0.5 | starting system failure | 180 | 180 | 0

## Jan 15-19 2018
Unit | Event Type | Start Date | End Date | Duration (hours) | Cause | Impact (MW unavailable) | Rating | Available
Brown 10 | Derate | 2018-01-16 13:57 | 2018-01-19 10:11 | 68.2333 | NOx Limitations | 18 | 139 | 121
Brown 11 | Derate | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1416 | Row 3 Turbine Blade mechanical issues | 9 | 129 | 120
Brown 11 | Derate | 2018-01-18 09:15 | 2018-01-18 10:19 | 1.0667 | Exhaust temperature limits | 29 | 129 | 100
Brown 11 | Forced Outage | 2018-01-18 10:19 | 2018-01-31 14:10 | 315.85 | Exhaust temperature limits | 129 | 129 | 0
Brown 3 | Forced Outage | 2018-01-11 16:30 | 2018-01-15 14:57 | 94.45 | Reheat Tube leak repairs | 457 | 457 | 0
Brown 3 | Derate | 2018-01-15 14:58 | 2018-01-15 16:48 | 1.8333 | broken mill shaft | 97 | 457 | 360
Brown 3 | Forced Outage | 2018-01-15 16:48 | 2018-01-15 21:06 | 4.3 | boliler trip requiring draft purge | 457 | 457 | 0
Brown 3 | Derate | 2018-01-15 21:07 | 2018-01-16 12:12 | 15.0833 | broken mill shaft | 97 | 457 | 360
Brown 3 | Derate | 2018-01-16 12:12 | 2018-01-16 13:01 | 0.81667 | air heater non rotation alarm | 187 | 457 | 270
Brown 3 | Derate | 2018-01-16 13:01 | 2018-01-16 21:58 | 8.95 | broken mill shaft | 97 | 457 | 360
Brown 5 | Derate | 2018-01-16 12:55 | 2018-01-18 12:16 | 47.35 | NOx Limitations | 10 | 131 | 121
Brown 6 | Maintenance Outage | 2018-01-19 11:14 | 2018-01-24 19:47 | 128.55 | Ignitor replacement | 172 | 172 | 0
Brown 8 | Derate | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1416 | Row 3 Turbine Blade mechanical issues | 9 | 129 | 120
Brown 9 | Derate | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1416 | Row 3 Turbine Blade mechanical issues | 19 | 139 | 120
Ghent 1 | Derate | 2018-01-18 18:24 | 2018-01-20 00:17 | 29.8833 | boiler slagging issues | 320 | 520 | 200
Ghent 2 | Derate | 2018-01-16 06:05 | 2018-01-16 06:58 | 0.88333 | ID Fan Trip | 300 | 520 | 220
Mill Creek 1 | Derate | 2018-01-16 06:05 | 2018-01-18 05:43 | 47.6333 | Remove foreign material from coal mill | 80 | 330 | 250
Mill Creek 2 | Derate | 2018-01-02 | 2018-02-01 | 720 | turbine flow restriction | 12 | 330 | 318
Mill Creek 4 | Derate | 2018-01-19 19:15 | 2018-01-20 02:08 | 6.8833 | ID Fan suction pressure alarm | 15 | 525 | 510
Zorn 1 | Forced Outage | 2018-01-17 16:49 | 2018-01-23 15:33 | 142.7333 | Gas Transmission line leak | 16 | 16 | 0