## STAFF 1.15
Duke Energy Kentucky
2024 Case 2024-00152
STAFF DR 1.15
| (a.) | (b.) | (e.) | (f.) | (h.) | (i.)
All Data for East Bend Station | Equivalent Availability Factor (EAF) | Equivilent Forced Outage Rate (EFOR) | Net Capacity Factor (NCF) | Net Heat Rate (Btu/kWh) | Maximium Load Capacity Rating | Dependable Minimum Load Capabiltiies
2019 | 73.61 | 2.95 | 60.31 | 10994.13 | 600 | 425
2020 | 77.66 | 1.71 | 43.3 | 11204.95 | 600 | 340
2021 | 58.42 | 11.62 | 48.53 | 11009.87 | 600 | 340
2022 | 71.8 | 5.18 | 52.94 | 10508.24 | 600 | 340
2023 | 61.81 | 5.34 | 42.15 | 11074.53 | 600 | 340
(d.)
List of the top 10 major availability detractors (2019-2023)
Cause Code | Cause Description
4212 | Buckets or blades
8560 | Electrostatic precipitator problems
8230 | Ducting
4230 | Rotor shaft
3998 | Balance of plant overhaul/outage
8265 | Scrubber booster I.D. fan dampers
1488 | Air heater (regenerative)
1455 | Induced draft fans
590 | Desuperheater/attemperator valves
8200 | Piping
*Note: Listed are the top 10 availabilty detractor cause codes for all outages and derates for requested period