## All Data Final
Substation | 1/17/2024 HE 0900 |  |  | Transformer Winter Max Demand MVA
| kW | kVAR | MVA
456-1 | 14679 | 1519 | 14.76 | 26.88
108-5 | 21582 | 357 | 21.58 | 26.88
108-3 | 12146 | 2651 | 12.43 | 24
431-1 | 9843 | 1584 | 9.97 | 26.88
510-1 | 3670 | 138 | 3.67 | 2.58
411-1 | 9377 | 2471 | 9.7 | 16.8
402-1 | 25609 | 3459 | 25.84 | 26.88
503-1 | 62 | 8 | 0.06 | 8.4
196-5 | 8798 | 1100 | 8.87 | 16.8
196-6 | 15614 | 1212 | 15.66 | 26.88
632-1 | 142 | 117 | 0.18 | 4.2
725-1 | 269 | 34 | 0.27 | 4.2
808-1 | 7583 | -538 | 7.6 | 16.8
808-2 | 6555 | -1226 | 6.67 | 16.8
607-2 | 9667 | 994 | 9.72 | 16.8
607-1 | 1617 | 298 | 1.64 | 7.5
731-1 | 5882 | 0 | 5.88 | 16.8
773-1 | 7165 | 321 | 7.17 | 16.8
420-1 | 4622 | 1036 | 4.74 | 12.6
564-1 | 1950 | 232 | 1.96 | 4.2
619-2 | 9340 | 1739 | 9.5 | 26.88
593-1 | 6563 | 1222 | 6.68 | 26.88
593-2 | 13781 | 2566 | 14.02 | 26.88
758-1 | 1689 | -1 | 1.69 | 5.04
195-5 | 5244 | 0 | 5.24 | 12.6
851-1 | 175 | 22 | 0.18 | 0.2
828-1 | 8271 | 3276 | 8.9 | 26.88
140-2 | 288 | 13 | 0.29 | 2.57
649-1 | 3741 | 290 | 3.75 | 8.4
467-1 | 7304 | 1142 | 7.39 | 16.8
641-1 | 3836 | 795 | 3.92 | 16.8
422-1 | 4679 | 0 | 4.68 | 6.3
468-1 | 2020 | 157 | 2.03 | 8.4
643-1 | 3832 | 385 | 3.85 | 8.4
526-1 | 16043 | -2057 | 16.17 | 26.88
493-2 | 2837 | 444 | 2.87 | 1.29
142-2 | 9425 | 1121 | 9.49 | 15
142-5 | 993 | 118 | 1 | 2.07
455-1 | 18505 | 2195 | 18.63 | 33.6
577-1 | 87 | 3 | 0.09 | 0.4
645-5 | 2356 | -458 | 2.4 | 4.2
633-1 | 19986 | -2100 | 20.1 | 26.88
432-1 | 4100 | 1508 | 4.37 | 12.6
699-1 | 9357 | 1948 | 9.56 | 26.88
849-1 | 5737 | -281 | 5.74 | 6.3
295-5 | 5720 | 942 | 5.8 | 7.5
517-1 | 243 | 32 | 0.24 | 0.6
549-1 | 16089 | -2105 | 16.23 | 26.88
549-2 | 20892 | -2601 | 21.05 | 26.88
549-3 | 21200 | -27 | 21.2 | 26.88
847-1 | 5866 | -269 | 5.87 | 16.8
580-1 | 17067 | 764 | 17.08 | 16.8
570-1 | 9171 | 410 | 9.18 | 16.8
512-1 | 4582 | -65 | 4.58 | 8.4
797-1 | 2529 | 193 | 2.54 | 5.62
882-1 | 8945 | 127 | 8.95 | 12.6
805-1 | 13794 | 997 | 13.83 | 44.8
805-2 | 12745 | 1060 | 12.79 | 44.8
496-1 | 5144 | 0 | 5.14 | 16.8
655-1 | 5254 | -78 | 5.25 | 6.3
768-2 | 9947 | -1122 | 10.01 | 26.88
768-3 | 3431 | 489 | 3.47 | 26.88
472-1 | 7308 | 463 | 7.32 | 26.88
686-1 | 1978 | -876 | 2.16 | 3.75
686-2 | 9596 | 680 | 9.62 | 12.6
223-5 | 12499 | -1300 | 12.57 | 26.88
721-1 | 14602 | 932 | 14.63 | 26.88
675-5 | 3422 | -333 | 3.44 | 6.3
676-6 | 11209 | 324 | 11.21 | 16.8
883-1 | 2676 | 318 | 2.69 | 12.6
707-1 | 6113 | -357 | 6.12 | 16.8
822-1 | 1279 | 268 | 1.31 | 3.6
682-1 | 1803 | 229 | 1.82 | 5.62
571-1 | 5910 | 0 | 5.91 | 16.8
405-1 | 6612 | 296 | 6.62 | 16.8
458-1 | 754 | -247 | 0.79 | 2.02
644-1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
597-1 | 4781 | -214 | 4.79 | 16.8
708-1 | 1019 | 46 | 1.02 | 2.76
689-1 | 3262 | 0 | 3.26 | 6.3
532-1 | 28250 | 3086 | 28.42 | 44.8
581-1 | 4908 | 0 | 4.91 | 12.6
691-1 | 4703 | 598 | 4.74 | 8.4
784-1 | 9072 | 0 | 9.07 | 16.8
407-1 | 6743 | 0 | 6.74 | 16.8
844-2 | 9521 | 426 | 9.53 | 26.88
844-1 | 7033 | 1052 | 7.11 | 16.8
795-1 | 7799 | 2700 | 8.25 | 12.6
795-2 | 100 | 200 | 0.22 | 16.8
825-2 | 4493 | 90 | 4.49 | 33.6
825-3 | 4760 | 3185 | 5.73 | 33.6
746-1 | 0 | 0 | 0 | 6.3
746-2 | 870 | 582 | 1.05 | 1.93
746-3 | 864 | 578 | 1.04 | 1.93
663-1 | 16361 | 5573 | 17.28 | 44.76
663-2 | 3479 | 1753 | 3.9 | 26.88
125-5 | 3021 | 0 | 3.02 | 5.62
775-1 | 4343 | 390 | 4.36 | 8.4
519-1 | 931 | 245 | 0.96 | 0.67
519-2 | 1713 | 1525 | 2.29 | 8.4
770-1 | 2886 | 343 | 2.91 | 8.4
637-1 | 472 | 115 | 0.49 | 1.5
842-1 | 5482 | 550 | 5.51 | 8.4
690-1 | 4207 | 0 | 4.21 | 7.5
690-2 | 10120 | 453 | 10.13 | 16.8
569-1 | 4774 | -428 | 4.79 | 16.8
419-1 | 906 | 81 | 0.91 | 0.8
555-1 | 1434 | 182 | 1.45 | 0.6
582-2 | 10303 | -653 | 10.32 | 26.88
582-1 | 1275 | -736 | 1.47 | 6
834-2 | 20844 | 0 | 20.84 | 26.88
834-1 | 1953 | 202 | 1.96 | 8.4
451-2 | 6858 | 623 | 6.89 | 26.88
451-1 | 8455 | -2731 | 8.88 | 26.88
204-5 | 5679 | 441 | 5.7 | 16.8
590-1 | 3895 | 1277 | 4.1 | 26.88
601-1 | 5553 | -485 | 5.57 | 16.8
764-1 | 4912 | -231 | 4.92 | 7.5
421-1 | 3291 | 104 | 3.29 | 7.5
403-1 | 6858 | 688 | 6.89 | 12.6
583-1 | 2043 | 1495 | 2.53 | 16.8
818-1 | 3156 | -461 | 3.19 | 16.8
575-1 | 1593 | -55 | 1.59 | 8.4
609-1 | 11480 | 727 | 11.5 | 16.8
609-2 | 14200 | 10300 | 17.54 | 33.6
790-1 | 9464 | 1600 | 9.6 | 16.8
743-2 | 13867 | 0 | 13.87 | 26.88
100-6 | 4199 | -303 | 4.21 | 12.6
501-1 | 449 | 0 | 0.45 | 1.73
502-1 | 2206 | 76 | 2.21 | 6.3
832-1 | 13732 | 289 | 13.74 | 16.8
895-1 | 3663 | 1571 | 3.99 | 16.8
653-1 | 6281 | 0 | 6.28 | 16.8
817-1 | 3319 | -215 | 3.33 | 5.62
635-1 | 367 | 0 | 0.37 | 0.92
52-2 | 4493 | 90 | 4.49 | 24
55-5 | 7246 | 459 | 7.26 | 16.8
778-1 | 6227 | 249 | 6.23 | 16.8
712-1 | 3603 | -51 | 3.6 | 6.3
812-1 | 6700 | -800 | 6.75 | 26.88
738-1 | 8364 | 0 | 8.36 | 16.8
479-1 | 1362 | 0 | 1.36 | 0.69
862-1 | 8001 | 0 | 8 | 16.8
671-1 | 5011 | 317 | 5.02 | 16.8
552-1 | 14773 | 2675 | 15.01 | 26.88
197-5 | 6896 | 1580 | 7.07 | 16.8
197-6 | 9458 | 423 | 9.47 | 16.8
651-1 | 17 | 0 | 0.02 | 0.4
767-1 | 11448 | -2731 | 11.77 | 26.88
767-2 | 19451 | 1232 | 19.49 | 26.88
809-2 | 9608 | -3030 | 10.07 | 26.88
811-1 | 20488 | 1005 | 20.51 | 26.88
527-1 | 6775 | 372 | 6.78 | 16.5
636-1 | 12179 | -2183 | 12.37 | 26.88
805-5 | 7568 | 1045 | 7.64 | 12.6
539-1 | 10767 | 1127 | 10.83 | 16.8
539-2 | 10867 | 975 | 10.91 | 26.88
634-1 | 9475 | 1198 | 9.55 | 16.8
843-1 | 7491 | -212 | 7.49 | 8.4
175-5 | 5011 | 71 | 5.01 | 12.6
500-1 | 5501 | 1828 | 5.8 | 16.8
892-1 | 129 | 23 | 0.13 | 0.45
205-5 | 4435 | 198 | 4.44 | 16.8
824-1 | 7301 | -1 | 7.3 | 16.8
400-1 | 10149 | 557 | 10.16 | 16.8
807-1 | 15416 | 2376 | 15.6 | 26.88
753-1 | 6935 | -667 | 6.97 | 16.8
606-1 | 0 | 0 | 0 | 8.4
670-1 | 10558 | 1719 | 10.7 | 16.8
504-1 | 724 | 73 | 0.73 | 2.32
222-2 | 10962 | 2934 | 11.35 | 26.88
425-1 | 2418 | -1 | 2.42 | 4.2
426-2 | 669 | 182 | 0.69 | 0.6
426-1 | 1186 | 1346 | 1.79 | 7.5
659-1 | 8800 | 2100 | 9.05 | 16.8
890-1 | 670 | 652 | 0.93 | 4.2
550-1 | 484 | 393 | 0.62 | 1.8
886-1 | 169 | 38 | 0.17 | 8.4
669-1 | 3397 | 553 | 3.44 | 8.4
669-2 | 10069 | 142 | 10.07 | 16.8
415-1 | 1429 | -64 | 1.43 | 12.6
65-5 | 6648 | 0 | 6.65 | 8.4
275-5 | 3436 | 437 | 3.46 | 8.4
99-9 | 3096 | 278 | 3.11 | 40
100-7 | 0 | 0 | 0 | 16.8
783-1 | 6774 | -1303 | 6.9 | 16.8
576-1 | 9458 | 1278 | 9.54 | 16.8
480-1 | 2926 | 262 | 2.94 | 12.6
410-1 | 12563 | 0 | 12.56 | 16.8
866-1 | 1640 | 40 | 1.64 | 6.3
127-5 | 25614 | 3047 | 25.79 | 47.04
667-1 | 9960 | -534 | 9.97 | 16.8
869-1 | 9418 | 0 | 9.42 | 26.88
113-2 | 4641 | -131 | 4.64 | 15
557-2 | 10653 | 1929 | 10.83 | 16.8
557-1 | 2943 | 42 | 2.94 | 8.4
326-6 | 4735 | 329 | 4.75 | 26.88
325-5 | 11854 | 1748 | 11.98 | 16.8
860-2 | 10339 | -687 | 10.36 | 24
860-1 | 3216 | 806 | 3.32 | 7.5
417-1 | 13991 | -1432 | 14.06 | 16.8
586-1 | 2803 | 178 | 2.81 | 8.4
404-1 | 5460 | -3784 | 6.64 | 16.8
855-1 | 3444 | -69 | 3.44 | 8.4
736-1 | 5527 | 282 | 5.53 | 12.6
716-1 | 36200 | -5174 | 36.57 | 44.8
716-2 | 0 | 0 | 0 | 26.88
762-1 | 916 | -538 | 1.06 | 2.4
711-1 | 1705 | 207 | 1.72 | 16.8
774-1 | 4019 | 1218 | 4.2 | 6.3
774-2 | 10467 | -2185 | 10.69 | 16.8
810-1 | 1141 | -192 | 1.16 | 2.32
830-1 | 19799 | -400 | 19.8 | 44.8
830-2 | 14200 | 813 | 14.22 | 44.8
566-1 | 13584 | 1673 | 13.69 | 26.88
566-2 | 10703 | 1035 | 10.75 | 16.8
611-1 | 7713 | 1351 | 7.83 | 16.8
611-2 | 8164 | 634 | 8.19 | 16.8
799-1 | 14105 | 3775 | 14.6 | 26.88
799-2 | 16222 | 9968 | 19.04 | 26.88
660-1 | 11099 | 551 | 11.11 | 16.8
459-1 | 8569 | -222 | 8.57 | 26.88
459-2 | 18240 | 816 | 18.26 | 44.76
891-1 | 2980 | 596 | 3.04 | 1.73
617-1 | 13158 | 97 | 13.16 | 44.8
617-2 | 19800 | -4413 | 20.29 | 44.8
658-1 | 2290 | 380 | 2.32 | 32.26
428-1 | 31696 | 2085 | 31.76 | 44.76
428-2 | 20780 | 0 | 20.78 | 44.76
652-1 | 8231 | 368 | 8.24 | 16.8
481-1 | 3056 | 237 | 3.07 | 8.4
629-1 | 0 | 0 | 0 | 6.3
717-1 | 11473 | -703 | 11.49 | 16.8
717-2 | 14397 | -1560 | 14.48 | 26.88
885-1 | 3953 | -919 | 4.06 | 16.8
499-1 | 9187 | 1436 | 9.3 | 12.6
915-5 | 10610 | 952 | 10.65 | 16.8
916-6 | 11324 | 1246 | 11.39 | 16.8
745-1 | 2259 | -865 | 2.42 | 8.4
852-1 | 2843 | -709 | 2.93 | 6.3
710-1 | 5322 | 1673 | 5.58 | 16.8
710-2 | 4500 | -301 | 4.51 | 8.4
710-3 | 722 | 227 | 0.76 | 16.8
587-1 | 9233 | 1098 | 9.3 | 12.6
897-2 | 12160 | 1605 | 12.27 | 16.8
897-1 | 18620 | 1537 | 18.68 | 26.88
638-1 | 10130 | 1584 | 10.25 | 26.88
853-1 | 29200 | 2701 | 29.32 | 44.8
853-2 | 20418 | 51 | 20.42 | 44.76
446-1 | 9346 | 418 | 9.36 | 16.8
884-1 | 4552 | 615 | 4.59 | 6.3
605-5 | 31555 | -3763 | 31.78 | 44.8
606-6 | 24850 | -3226 | 25.06 | 44.8
701-1 | 677 | 53 | 0.68 | 2.07
639-1 | 17554 | 1762 | 17.64 | 26.88
639-2 | 25574 | 1620 | 25.63 | 26.88
788-2 | 6866 | -1017 | 6.94 | 16.8
427-1 | 6866 | 0 | 6.87 | 16.8
427-2 | 9365 | 1801 | 9.54 | 16.8
719-1 | 2634 | 860 | 2.77 | 12.6
423-1 | 13762 | 4908 | 14.61 | 26.88
423-2 | 0 | 0 | 0 | 26.88
409-1 | 10955 | -776 | 10.98 | 16.8
874-1 | 10524 | 0 | 10.52 | 16.8
793-1 | 6676 | 0 | 6.68 | 16.8
556-1 | 6111 | 0 | 6.11 | 16.8
723-1 | 25707 | -122 | 25.71 | 26.88
723-2 | 19480 | 5100 | 20.14 | 26.88
662-2 | 16196 | -4064 | 16.7 | 26.88
662-3 | 15602 | -6482 | 16.89 | 26.88
662-1 | 3125 | -2827 | 4.21 | 12.6
285-5 | 11304 | -182 | 11.31 | 16.8
286-6 | 5128 | 0 | 5.13 | 16.8
765-1 | 14610 | 1391 | 14.68 | 16.8
529-1 | 34196 | 4702 | 34.52 | 44.8
544-1 | 0 | 0 | 0 | 12.6
771-1 | 3053 | 193 | 3.06 | 5.62
591-1 | 6013 | 765 | 6.06 | 12.6
935-5 | 13789 | 1904 | 13.92 | 26.88
936-6 | 22965 | 1301 | 23 | 26.88
176-5 | 13199 | -3200 | 13.58 | 44.8
315-5 | 3619 | 430 | 3.64 | 2
595-1 | 1095 | 107 | 1.1 | 2.32
620-1 | 7978 | 1078 | 8.05 | 16.8
534-1 | 5354 | 915 | 5.43 | 8.4
704-1 | 5975 | 600 | 6.01 | 16.8
702-1 | 2500 | 458 | 2.54 | 3
437-1 | 842 | 76 | 0.85 | 1
438-1 | 3247 | -276 | 3.26 | 8.4
574-1 | 8179 | 2859 | 8.66 | 16.8
489-1 | 272 | 157 | 0.31 | 0.4
692-1 | 3409 | -807 | 3.5 | 12.6
531-1 | 4176 | -1157 | 4.33 | 16.8
697-1 | 4512 | 843 | 4.59 | 11.25
850-1 | 16295 | 1032 | 16.33 | 16.8
602-1 | 7229 | 0 | 7.23 | 16.8
473-1 | 7229 | 0 | 7.23 | 16.8
440-1 | 999 | 0 | 1 | 1.8
840-1 | 1392 | 826 | 1.62 | 8.4
733-1 | 1396 | 358 | 1.44 | 8.4
780-2 | 5941 | 461 | 5.96 | 16.8
780-3 | 12244 | 1347 | 12.32 | 16.8
124-5 | 11761 | 1589 | 11.87 | 44.8
124-6 | 15203 | 2840 | 15.47 | 44.8
747-1 | 12379 | 1243 | 12.44 | 16.32
881-1 | 5220 | 1621 | 5.47 | 12.6
235-5 | 5700 | 110 | 5.7 | 8.4
562-1 | 3882 | -55 | 3.88 | 8.4
835-1 | 8699 | 3706 | 9.46 | 16.8
683-1 | 1462 | -952 | 1.74 | 12.6
683-2 | 8157 | 517 | 8.17 | 16.8
836-1 | 3917 | -78 | 3.92 | 12.6
406-1 | 9595 | 192 | 9.6 | 12.6
45-5 | 2811 | -458 | 2.85 | 8.4
610-1 | 3478 | -1143 | 3.66 | 12.6
648-1 | 5046 | -257 | 5.05 | 16.8
782-1 | 3018 | -539 | 3.07 | 5.62
737-1 | 13385 | -1056 | 13.43 | 16.8
769-1 | 600 | -500 | 0.78 | 7.5
589-2 | 7322 | -311 | 7.33 | 16.8
945-5 | 8475 | 606 | 8.5 | 26.88
497-1 | 5769 | -200 | 5.77 | 16.8
681-1 | 6762 | 1021 | 6.84 | 12.6
618-1 | 2105 | 189 | 2.11 | 3.75
604-1 | 7348 | 0 | 7.35 | 12.6
777-1 | 16170 | 2013 | 16.29 | 16.8
803-1 | 4882 | 0 | 4.88 | 16.8
191-2 | 15291 | 375 | 15.3 | 24
540-1 | 4424 | 343 | 4.44 | 16.8
540-2 | 15180 | 2373 | 15.36 | 26.88
447-1 | 1604 | 204 | 1.62 | 2.32
448-2 | 411 | 115 | 0.43 | 0.4
476-1 | 0 | 0 | 0 | 1
705-1 | 2114 | -134 | 2.12 | 4.2
705-2 | 2462 | -293 | 2.48 | 6.3
798-1 | 6960 | 1516 | 7.12 | 16.8
666-1 | 15945 | 714 | 15.96 | 16.8
666-2 | 9780 | 0 | 9.78 | 16.8
729-1 | 3194 | -1 | 3.19 | 4.2
819-1 | 7580 | 1139 | 7.67 | 16.8
819-2 | 11253 | 1130 | 11.31 | 16.8
416-1 | 13527 | -1489 | 13.61 | 26.88
846-1 | 15655 | 753 | 15.67 | 26.88
846-2 | 19161 | 165 | 19.16 | 26.88
464-1 | 0 | 0 | 0 | 44.46
450-1 | 15049 | -2336 | 15.23 | 44.76
694-1 | 0 | 0 | 0 | 16.8
596-1 | 1843 | 37 | 1.84 | 8.4
863-1 | 6898 | -2100 | 7.21 | 26.88
863-2 | 13299 | -2300 | 13.5 | 26.88
592-1 | 3957 | 421 | 3.98 | 6.3
722-1 | 8870 | 562 | 8.89 | 16.8
722-2 | 8934 | -569 | 8.95 | 16.8
718-1 | 797 | -213 | 0.82 | 1.8
665-1 | 5956 | 758 | 6 | 16.8
32-2 | 6000 | 1600 | 6.21 | 15
875-1 | 8861 | -500 | 8.88 | 16.8
800-1 | 2408 | -208 | 2.42 | 5.62
664-1 | 9469 | 356 | 9.48 | 12.6
664-2 | 8660 | -1576 | 8.8 | 12.6
664-3 | 6866 | 294 | 6.87 | 16.8
698-1 | 9569 | 2377 | 9.86 | 26.88
594-1 | 7453 | 1007 | 7.52 | 12.6
687-1 | 9971 | 500 | 9.98 | 16.8
646-1 | 541 | 359 | 0.65 | 0.6
894-1 | 3744 | 140 | 3.75 | 8.4
463-1 | 20197 | -6690 | 21.28 | 44.8
463-2 | 29100 | -3300 | 29.29 | 47.04
695-5 | 11653 | 2076 | 11.84 | 26.88
696-6 | 17010 | 2659 | 17.22 | 26.88
429-1 | 22032 | 1396 | 22.08 | 26.88
833-2 | 8597 | 2541 | 8.96 | 26.88
833-1 | 21092 | 0 | 21.09 | 26.88
871-1 | 7438 | 1660 | 7.62 | 12.6
829-1 | 22604 | 1755 | 22.67 | 26.88
542-1 | 18660 | 2597 | 18.84 | 26.88
461-1 | 19656 | 880 | 19.68 | 44.76
545-1 | 22330 | 1158 | 22.36 | 26.88
452-1 | 8079 | 627 | 8.1 | 16.8
759-1 | 3027 | -291 | 3.04 | 3.75
815-1 | 2929 | 458 | 2.96 | 3.75
841-1 | 1387 | -531 | 1.49 | 12.6
433-2 | 21935 | -1389 | 21.98 | 26.88
905-5 | 2943 | 132 | 2.95 | 4.2
695-1 | 0 | 0 | 0 | 26.88
695-2 | 17400 | 1351 | 17.45 | 33.6
605-1 | 15865 | -1592 | 15.94 | 26.88
81-1 | 7140 | -1135 | 7.23 | 15
408-1 | 12778 | 181 | 12.78 | 16.8
822-2 | 3679 | 0 | 3.68 | 16.8
673-1 | 4015 | 188 | 4.02 | 8.4
727-1 | 4533 | -287 | 4.54 | 8.4
742-1 | 5760 | 0 | 5.76 | 8.4
872-1 | 2447 | 110 | 2.45 | 3.75
585-1 | 1431 | 0 | 1.43 | 7.5
751-1 | 5873 | 372 | 5.88 | 8.4
735-1 | 3400 | 100 | 3.4 | 8.4
735-2 | 4803 | 0 | 4.8 | 7.5
787-1 | 3270 | 328 | 3.29 | 6.3
457-1 | 491 | 91 | 0.5 | 1.34
600-1 | 7608 | 0 | 7.61 | 12.6
627-1 | 3450 | -49 | 3.45 | 6.3
563-1 | 11670 | 522 | 11.68 | 16.8
845-5 | 11929 | -1 | 11.93 | 16.8
439-1 | 15408 | -964 | 15.44 | 16.8
444-1 | 1567 | -99 | 1.57 | 5.62
444-3 | 6762 | 1101 | 6.85 | 12.6
744-1 | 8096 | 513 | 8.11 | 8.4
198-5 | 13587 | -861 | 13.61 | 26.88
724-1 | 8822 | 685 | 8.85 | 26.88
724-2 | 11610 | 735 | 11.63 | 26.88
588-1 | 4169 | 970 | 4.28 | 16.8
588-2 | 10876 | 0 | 10.88 | 26.88
449-1 | 12228 | -489 | 12.24 | 16.8
212-5 | 253 | 82 | 0.27 | 2.02
786-1 | 7267 | 1390 | 7.4 | 12.6
786-2 | 6074 | 333 | 6.08 | 16.8
498-1 | 4641 | -131 | 4.64 | 8.4
802-1 | 2880 | -357 | 2.9 | 7.5
779-1 | 4104 | 225 | 4.11 | 12.6
868-1 | 12138 | 0 | 12.14 | 16.8
565-1 | 186 | 67 | 0.2 | 8.4
546-1 | 6756 | 96 | 6.76 | 16.8
845-1 | 8342 | -554 | 8.36 | 12.6
785-1 | 2226 | -452 | 2.27 | 3.75
888-2 | 5011 | 1556 | 5.25 | 8.4
888-1 | 1558 | 156 | 1.57 | 8.4
823-1 | 1939 | -407 | 1.98 | 8.4
826-2 | 8315 | -552 | 8.33 | 12.6
826-1 | 8565 | -842 | 8.61 | 16.8
827-1 | 4493 | 90 | 4.49 | 5.62
854-1 | 11215 | 355 | 11.22 | 16.8
848-1 | 10736 | 1078 | 10.79 | 16.8
726-1 | 7759 | 722 | 7.79 | 16.8
538-1 | 6518 | 292 | 6.52 | 8.4
509-1 | 16271 | -589 | 16.28 | 44.8
509-2 | 12491 | -2551 | 12.75 | 44.76
880-1 | 1272 | 140 | 1.28 | 0.92
693-1 | 1094 | 495 | 1.2 | 1.93
508-2 | 4220 | -4497 | 6.17 | 8.4
508-1 | 2285 | -117 | 2.29 | 6.3
865-1 | 1573 | 70 | 1.58 | 4.2
861-2 | 430 | 100 | 0.44 | 0.69
766-2 | 16237 | 1931 | 16.35 | 26.88
647-1 | 12701 | 1139 | 12.75 | 16.8
418-1 | 2241 | 741 | 2.36 | 6.72
656-1 | 1699 | 691 | 1.83 | 16.8
220-1 | 9372 | 862 | 9.41 | 33.6
220-2 | 9331 | 858 | 9.37 | 33.6
220-3 | 9577 | 881 | 9.62 | 33.6
221-1 | 4734 | 435 | 4.75 | 33.6
221-2 | 12423 | 1142 | 12.48 | 33.6
221-3 | 5138 | 472 | 5.16 | 33.6
221-4 | 11975 | 1101 | 12.03 | 33.6
898-2 | 13586 | -1797 | 13.7 | 26.88
898-1 | 6200 | 922 | 6.27 | 16.8
613-1 | 2112 | 344 | 2.14 | 5.62
859-1 | 649 | 97 | 0.66 | 7.5
475-1 | 10651 | 600 | 10.67 | 44.8
412-1 | 5300 | 200 | 5.3 | 16.8
896-1 | 9724 | -5698 | 11.27 | 44.8
896-2 | 8150 | 2785 | 8.61 | 44.76
412-2 | 8173 | 0 | 8.17 | 33.6
642-1 | 13945 | 1251 | 14 | 16.8
642-2 | 3049 | 1407 | 3.36 | 16.8
492-1 | 3534 | 736 | 3.61 | 16.8
413-1 | 3819 | 0 | 3.82 | 16.8
879-1 | 5447 | 715 | 5.49 | 16.8
522-1 | 11010 | -1300 | 11.09 | 26.88
838-1 | 11989 | 537 | 12 | 26.88
838-2 | 19267 | -273 | 19.27 | 26.88
621-1 | 19037 | 1937 | 19.14 | 47.04
621-2 | 20472 | 2765 | 20.66 | 44.76
608-1 | 4944 | -403 | 4.96 | 8.4
739-2 | 9898 | 0 | 9.9 | 16.8
857-1 | 10357 | -1 | 10.36 | 16.8
537-1 | 14449 | 1293 | 14.51 | 16.8
441-1 | 4317 | 0 | 4.32 | 6.3
559-1 | 2149 | 566 | 2.22 | 16.8
514-1 | 770 | 0 | 0.77 | 0.6
573-1 | 4072 | 182 | 4.08 | 8.4
622-1 | 529 | 131 | 0.54 | 2.58
696-1 | 6604 | 892 | 6.66 | 8.4
122-5 | 582 | -411 | 0.71 | 0.6
507-1 | 12254 | 1768 | 12.38 | 26.88
507-2 | 5833 | -100 | 5.83 | 26.88
516-1 | 8776 | 553 | 8.79 | 44.76
516-2 | 9187 | 2497 | 9.52 | 44.76
132-5 | 9764 | 253 | 9.77 | 26.88
535-1 | 12659 | 3856 | 13.23 | 26.88
535-2 | 12576 | 3831 | 13.15 | 26.88
535-3 | 12792 | 3897 | 13.37 | 26.88
794-1 | 3648 | 231 | 3.66 | 8.4
462-1 | 17903 | 1690 | 17.98 | 44.76
494-1 | 9092 | 590 | 9.11 | 12.6
159-5 | 6740 | 95 | 6.74 | 16.8
401-1 | 4585 | 205 | 4.59 | 8.4
899-1 | 29400 | -1913 | 29.46 | 44.76
899-2 | 16560 | 0 | 16.56 | 44.76
478-2 | 5573 | 79 | 5.57 | 12.6
478-1 | 11468 | 1946 | 11.63 | 16.8
536-1 | 3898 | 174 | 3.9 | 8.4
677-2 | 14049 | 281 | 14.05 | 16.8
677-1 | 746 | -89 | 0.75 | 4.2
199-5 | 1738 | -156 | 1.74 | 7.5
728-1 | 11840 | 3975 | 12.49 | 26.88
839-1 | 3093 | 116 | 3.1 | 8.4
680-1 | 12069 | 937 | 12.11 | 16.8
434-1 | 572 | 103 | 0.58 | 3.75
513-1 | 9308 | 1739 | 9.47 | 16.8
640-1 | 3384 | -717 | 3.46 | 8.4
Substation | 8/25/2023 HE 1500 |  |  | Transformer Summer Max Demand MVA
| kW | kVAR | MVA
456-1 | 9839 | 2793 | 10.23 | 22.4
108-5 | 18126 | 1850 | 18.22 | 22.4
108-3 | 12802 | 4070 | 13.43 | 20
431-1 | 10180 | 2145 | 10.4 | 22.4
510-1 | 4415 | 1200 | 4.58 | 2.15
411-1 | 10644 | 3266 | 11.13 | 14
402-1 | 18144 | 2955 | 18.38 | 22.4
503-1 | 20 | 6 | 0.02 | 7
196-5 | 8981 | 1343 | 9.08 | 14
196-6 | 14285 | 639 | 14.3 | 22.4
632-1 | 138 | 115 | 0.18 | 3.5
725-1 | 807 | 460 | 0.93 | 3.5
808-1 | 7522 | 1054 | 7.6 | 14
808-2 | 8010 | 36 | 8.01 | 14
607-2 | 10013 | 1342 | 10.1 | 14
607-1 | 1614 | 300 | 1.64 | 6.25
731-1 | 4181 | 187 | 4.19 | 14
773-1 | 7943 | 1188 | 8.03 | 14
420-1 | 4528 | 1897 | 4.91 | 10.5
564-1 | 871 | 274 | 0.91 | 3.5
619-2 | 12098 | 3859 | 12.7 | 22.4
593-1 | 7132 | 2275 | 7.49 | 22.4
593-2 | 13108 | 4181 | 13.76 | 22.4
758-1 | 2216 | 426 | 2.26 | 4.2
195-5 | 5409 | 1207 | 5.54 | 10.5
851-1 | 91 | 25 | 0.09 | 0.17
828-1 | 8461 | 4240 | 9.46 | 22.4
140-2 | 490 | 0 | 0.49 | 2.14
649-1 | 2605 | 0 | 2.61 | 7
467-1 | 6515 | 1797 | 6.76 | 14
641-1 | 5420 | 2692 | 6.05 | 14
422-1 | 3192 | 348 | 3.21 | 5.25
468-1 | 1181 | 331 | 1.23 | 7
643-1 | 3033 | 1018 | 3.2 | 7
526-1 | 12384 | 911 | 12.42 | 22.4
493-2 | 1084 | 352 | 1.14 | 1.07
142-2 | 7459 | 2682 | 7.93 | 12.5
142-5 | 515 | 156 | 0.54 | 1.73
455-1 | 16451 | 3426 | 16.8 | 28
577-1 | 67 | 6 | 0.07 | 0.33
645-5 | 1950 | 318 | 1.98 | 3.5
633-1 | 15939 | 713 | 15.95 | 22.4
432-1 | 3473 | 1142 | 3.66 | 10.5
699-1 | 11788 | 3502 | 12.3 | 22.4
849-1 | 2668 | 119 | 2.67 | 5.25
295-5 | 2857 | 665 | 2.93 | 6.25
517-1 | 144 | 32 | 0.15 | 0.5
549-1 | 17395 | 2300 | 17.55 | 22.4
549-2 | 14273 | 1571 | 14.36 | 22.4
549-3 | 15811 | 1001 | 15.84 | 22.4
847-1 | 4360 | 257 | 4.37 | 14
580-1 | 8127 | 364 | 8.14 | 14
570-1 | 6928 | 1675 | 7.13 | 14
512-1 | 4260 | 1503 | 4.52 | 7
797-1 | 2807 | 400 | 2.84 | 4.69
882-1 | 4550 | 579 | 4.59 | 10.5
805-1 | 9589 | 1289 | 9.68 | 37.33
805-2 | 8597 | 1499 | 8.73 | 37.33
496-1 | 4204 | 0 | 4.2 | 14
655-1 | 2923 | 103 | 2.92 | 5.25
768-2 | 12049 | 0 | 12.05 | 22.4
768-3 | 3647 | 1119 | 3.81 | 22.4
472-1 | 8132 | 631 | 8.16 | 22.4
686-1 | 1189 | 1275 | 1.74 | 3.13
686-2 | 6362 | 700 | 6.4 | 10.5
223-5 | 11232 | 1008 | 11.28 | 22.4
721-1 | 12992 | 3478 | 13.45 | 22.4
675-5 | 3895 | 174 | 3.9 | 5.25
676-6 | 10391 | 1404 | 10.49 | 14
883-1 | 1084 | 237 | 1.11 | 10.5
707-1 | 2526 | 300 | 2.54 | 14
822-1 | 1251 | 811 | 1.49 | 3
682-1 | 1008 | 188 | 1.03 | 4.69
571-1 | 5806 | 1295 | 5.95 | 14
405-1 | 7989 | 2105 | 8.26 | 14
458-1 | 613 | 135 | 0.63 | 1.68
644-1 | 2 | 0 | 0 | 0.17
597-1 | 4051 | 660 | 4.1 | 14
708-1 | 649 | 83 | 0.65 | 2.3
689-1 | 3176 | 0 | 3.18 | 5.25
532-1 | 22656 | 5914 | 23.42 | 37.33
581-1 | 4836 | 615 | 4.88 | 10.5
691-1 | 2234 | 391 | 2.27 | 7
784-1 | 7386 | 771 | 7.43 | 14
407-1 | 5293 | 1730 | 5.57 | 14
844-2 | 6411 | 1579 | 6.6 | 22.4
844-1 | 6443 | 2164 | 6.8 | 14
795-1 | 7515 | 0 | 7.52 | 10.5
795-2 | 100 | 200 | 0.22 | 14
825-2 | 3725 | 2649 | 4.57 | 28
825-3 | 5047 | 3590 | 6.19 | 28
746-1 | 0 | 0 | 0 | 5.25
746-2 | 0 | 665 | 0.67 | 1.61
746-3 | 729 | 519 | 0.89 | 1.61
663-1 | 18875 | 8541 | 20.72 | 37.3
663-2 | 6697 | 2566 | 7.17 | 22.4
125-5 | 2513 | 0 | 2.51 | 4.69
775-1 | 1768 | 480 | 1.83 | 7
519-1 | 326 | 240 | 0.4 | 0.56
519-2 | 1663 | 1594 | 2.3 | 7
770-1 | 2788 | 824 | 2.91 | 7
637-1 | 347 | 49 | 0.35 | 1.25
842-1 | 2554 | 462 | 2.6 | 7
690-1 | 3460 | 0 | 3.46 | 6.25
690-2 | 8064 | 361 | 8.07 | 14
569-1 | 3146 | 346 | 3.16 | 14
419-1 | 544 | 136 | 0.56 | 0.67
555-1 | 524 | 174 | 0.55 | 0.5
582-2 | 12042 | 0 | 12.04 | 22.4
582-1 | 1085 | 541 | 1.21 | 5
834-2 | 16643 | 0 | 16.64 | 22.4
834-1 | 1876 | 183 | 1.88 | 7
451-2 | 8510 | 1857 | 8.71 | 22.4
451-1 | 14710 | 1872 | 14.83 | 22.4
204-5 | 8765 | 392 | 8.77 | 14
590-1 | 4828 | 0 | 4.83 | 22.4
601-1 | 4306 | 193 | 4.31 | 14
764-1 | 3741 | 237 | 3.75 | 6.25
421-1 | 2995 | 427 | 3.03 | 6.25
403-1 | 2850 | 727 | 2.94 | 10.5
583-1 | 2230 | 923 | 2.41 | 14
818-1 | 2857 | 287 | 2.87 | 14
575-1 | 646 | 131 | 0.66 | 7
609-1 | 11186 | 1960 | 11.36 | 14
609-2 | 16149 | 7489 | 17.8 | 28
790-1 | 10429 | 3366 | 10.96 | 14
743-2 | 12074 | 2514 | 12.33 | 22.4
100-6 | 4648 | 0 | 4.65 | 10.5
501-1 | 419 | 0 | 0.42 | 1.44
502-1 | 2968 | 327 | 2.99 | 5.25
832-1 | 10387 | 612 | 10.41 | 14
895-1 | 4086 | 1687 | 4.42 | 14
653-1 | 5619 | 251 | 5.62 | 14
817-1 | 2575 | 481 | 2.62 | 4.69
635-1 | 265 | 0 | 0.27 | 0.77
52-2 | 3465 | 0 | 3.47 | 20
55-5 | 6123 | 1452 | 6.29 | 14
778-1 | 5237 | 947 | 5.32 | 14
712-1 | 3528 | 520 | 3.57 | 5.25
812-1 | 8078 | 800 | 8.12 | 22.4
738-1 | 4895 | 310 | 4.9 | 14
479-1 | 954 | 0 | 0.95 | 0.58
862-1 | 8441 | 0 | 8.44 | 14
671-1 | 4141 | 559 | 4.18 | 14
552-1 | 15394 | 3721 | 15.84 | 22.4
197-5 | 5630 | 1615 | 5.86 | 14
197-6 | 7764 | 697 | 7.8 | 14
651-1 | 6 | 6 | 0.01 | 0.33
767-1 | 13965 | 627 | 13.98 | 22.4
767-2 | 21589 | 2568 | 21.74 | 22.4
809-2 | 6572 | 1151 | 6.67 | 22.4
811-1 | 16988 | 1705 | 17.07 | 22.4
527-1 | 9124 | 916 | 9.17 | 13.75
636-1 | 13381 | 599 | 13.39 | 22.4
805-5 | 3522 | 560 | 3.57 | 10.5
539-1 | 9012 | 2096 | 9.25 | 14
539-2 | 14040 | 4040 | 14.61 | 22.4
634-1 | 5188 | 308 | 5.2 | 14
796-1 | 4294 | 1602 | 4.58 | 7
843-1 | 4020 | 543 | 4.06 | 7
175-5 | 3192 | 0 | 3.19 | 10.5
500-1 | 5722 | 3258 | 6.58 | 14
892-1 | 81 | 0 | 0.08 | 0.37
205-5 | 2376 | 184 | 2.38 | 14
824-1 | 5544 | 25 | 5.54 | 14
400-1 | 11071 | 1495 | 11.17 | 14
807-1 | 17814 | 2034 | 17.93 | 22.4
753-1 | 7068 | 448 | 7.08 | 14
606-1 | 0 | 0 | 0 | 7
670-1 | 8122 | 2783 | 8.59 | 14
504-1 | 346 | 94 | 0.36 | 1.93
222-2 | 9433 | 3686 | 10.13 | 22.4
425-1 | 2477 | 832 | 2.61 | 3.5
426-2 | 994 | 438 | 1.09 | 0.5
426-1 | 1564 | 1632 | 2.26 | 6.25
659-1 | 10600 | 617 | 10.62 | 14
890-1 | 742 | 707 | 1.03 | 3.5
550-1 | 590 | 389 | 0.71 | 1.5
886-1 | 191 | 15 | 0.19 | 7
669-1 | 3962 | 308 | 3.97 | 7
669-2 | 12133 | 2052 | 12.31 | 14
415-1 | 1639 | 324 | 1.67 | 10.5
65-5 | 3892 | 174 | 3.9 | 8.4
275-5 | 1596 | 552 | 1.69 | 7
99-9 | 1980 | 518 | 2.05 | 33.33
100-7 | 0 | 0 | 0 | 14
783-1 | 6136 | 0 | 6.14 | 14
576-1 | 6952 | 1681 | 7.15 | 14
480-1 | 3868 | 986 | 3.99 | 10.5
410-1 | 9688 | 1697 | 9.84 | 14
866-1 | 2271 | 461 | 2.32 | 5.25
127-5 | 26694 | 6209 | 27.41 | 39.2
667-1 | 7083 | -576 | 7.11 | 14
869-1 | 10860 | 1467 | 10.96 | 22.4
113-2 | 2923 | 583 | 2.98 | 12.5
557-2 | 4545 | 1589 | 4.81 | 14
557-1 | 1300 | 485 | 1.39 | 7
326-6 | 1768 | 210 | 1.78 | 22.4
325-5 | 5275 | 1862 | 5.59 | 14
860-2 | 7972 | 619 | 8 | 20
860-1 | 3274 | 442 | 3.3 | 6.25
417-1 | 9562 | 0 | 9.56 | 14
586-1 | 2438 | 1222 | 2.73 | 7
404-1 | 7819 | 1427 | 7.95 | 14
855-1 | 2062 | 1107 | 2.34 | 7
736-1 | 7016 | 1819 | 7.25 | 10.5
716-1 | 25464 | 161 | 25.46 | 37.33
716-2 | 0 | 0 | 0 | 22.4
762-1 | 473 | 162 | 0.5 | 2
711-1 | 636 | 237 | 0.68 | 14
774-1 | 4279 | 471 | 4.3 | 5.25
774-2 | 8091 | 1368 | 8.21 | 14
810-1 | 439 | 190 | 0.48 | 1.93
830-1 | 16200 | 2182 | 16.35 | 37.33
830-2 | 16648 | 0 | 16.65 | 37.33
566-1 | 7283 | 1625 | 7.46 | 22.4
566-2 | 7847 | 1227 | 7.94 | 14
611-1 | 8294 | 0 | 8.29 | 14
611-2 | 7974 | 1193 | 8.06 | 14
799-1 | 16790 | 7109 | 18.23 | 22.4
799-2 | 19322 | 10398 | 21.94 | 22.4
660-1 | 4800 | 818 | 4.87 | 14
459-1 | 7289 | 1184 | 7.38 | 22.4
459-2 | 11280 | 1435 | 11.37 | 37.3
891-1 | 3228 | 652 | 3.29 | 1.44
617-1 | 14328 | 0 | 14.33 | 37.33
617-2 | 16394 | 1939 | 16.51 | 37.33
658-1 | 1754 | 492 | 1.82 | 26.88
428-1 | 18955 | 1868 | 19.05 | 37.3
428-2 | 11097 | 700 | 11.12 | 37.3
652-1 | 6854 | 0 | 6.85 | 14
481-1 | 1862 | 550 | 1.94 | 7
629-1 | 0 | 0 | 0 | 5.25
717-1 | 9252 | 109 | 9.25 | 14
717-2 | 13896 | 896 | 13.92 | 22.4
885-1 | 3979 | 1813 | 4.37 | 14
499-1 | 3643 | 1236 | 3.85 | 10.5
915-5 | 9481 | 1603 | 9.62 | 14
916-6 | 10403 | 2271 | 10.65 | 14
745-1 | 2369 | 327 | 2.39 | 7
852-1 | 3545 | 662 | 3.61 | 5.25
710-1 | 7097 | 2703 | 7.59 | 14
710-2 | 2359 | 179 | 2.37 | 7
710-3 | 746 | 284 | 0.8 | 14
587-1 | 5587 | 755 | 5.64 | 10.5
897-2 | 11451 | 2969 | 11.83 | 14
897-1 | 16027 | 2040 | 16.16 | 22.4
638-1 | 10454 | 3089 | 10.9 | 22.4
853-1 | 15950 | 3068 | 16.24 | 37.33
853-2 | 13600 | 1015 | 13.64 | 37.3
446-1 | 6509 | 505 | 6.53 | 14
884-1 | 3012 | 429 | 3.04 | 5.25
605-5 | 26748 | 2168 | 26.84 | 37.33
606-6 | 20196 | 798 | 20.21 | 37.33
701-1 | 344 | 92 | 0.36 | 1.73
639-1 | 10078 | 2526 | 10.39 | 22.4
639-2 | 17584 | 1935 | 17.69 | 22.4
788-2 | 7338 | 328 | 7.35 | 14
427-1 | 7246 | 650 | 7.28 | 14
427-2 | 9132 | 1756 | 9.3 | 14
719-1 | 2780 | 971 | 2.94 | 10.5
423-1 | 13397 | 5589 | 14.52 | 22.4
423-2 | 0 | 0 | 0 | 22.4
409-1 | 10973 | 695 | 10.99 | 14
874-1 | 8404 | 1257 | 8.5 | 14
793-1 | 7016 | 629 | 7.04 | 14
556-1 | 6120 | 774 | 6.17 | 14
723-1 | 16605 | 2793 | 16.84 | 22.4
723-2 | 18037 | 3943 | 18.46 | 22.4
662-2 | 12145 | 1289 | 12.21 | 22.4
662-3 | 13464 | 4452 | 14.18 | 22.4
662-1 | 3163 | 1049 | 3.33 | 10.5
285-5 | 9900 | 596 | 9.92 | 14
286-6 | 4360 | 0 | 4.36 | 14
765-1 | 9216 | 2269 | 9.49 | 14
529-1 | 28134 | 5887 | 28.74 | 37.33
544-1 | 0 | 0 | 0 | 10.5
771-1 | 3095 | 676 | 3.17 | 4.69
591-1 | 3752 | 754 | 3.83 | 10.5
935-5 | 12018 | 4035 | 12.68 | 22.4
936-6 | 17153 | 3744 | 17.56 | 22.4
176-5 | 13392 | 574 | 13.4 | 37.33
315-5 | 1048 | 310 | 1.09 | 1.67
595-1 | 521 | 147 | 0.54 | 1.93
620-1 | 7332 | 1097 | 7.41 | 14
534-1 | 4064 | 1619 | 4.37 | 7
704-1 | 4856 | 2283 | 5.37 | 14
702-1 | 1623 | 370 | 1.66 | 2.5
437-1 | 760 | 0 | 0.76 | 0.83
438-1 | 3708 | 528 | 3.75 | 7
574-1 | 8427 | 0 | 8.43 | 14
489-1 | 144 | 131 | 0.19 | 0.33
692-1 | 3251 | 252 | 3.26 | 10.5
531-1 | 3907 | 1216 | 4.09 | 14
697-1 | 4261 | 1499 | 4.52 | 9.38
850-1 | 11955 | 2247 | 12.16 | 14
602-1 | 3451 | 154 | 3.45 | 14
473-1 | 6526 | 776 | 6.57 | 14
440-1 | 746 | 155 | 0.76 | 1.5
840-1 | 2828 | 1653 | 3.28 | 7
733-1 | 3078 | 911 | 3.21 | 7
780-2 | 3905 | 247 | 3.91 | 14
780-3 | 6069 | 1674 | 6.3 | 14
124-5 | 6086 | 1694 | 6.32 | 37.33
124-6 | 16611 | 4529 | 17.22 | 37.33
747-1 | 8755 | 1823 | 8.94 | 13.6
881-1 | 3525 | 2043 | 4.07 | 10.5
235-5 | 2186 | 0 | 2.19 | 7
562-1 | 2396 | 241 | 2.41 | 7
835-1 | 9151 | 3648 | 9.85 | 14
683-1 | 1861 | 513 | 1.93 | 10.5
683-2 | 8950 | 786 | 8.98 | 14
836-1 | 6736 | 1659 | 6.94 | 10.5
406-1 | 6268 | 0 | 6.27 | 10.5
45-5 | 3715 | 409 | 3.74 | 7
610-1 | 4421 | 343 | 4.43 | 10.5
648-1 | 5059 | 321 | 5.07 | 14
782-1 | 2692 | 438 | 2.73 | 4.69
737-1 | 11722 | 1565 | 11.83 | 14
769-1 | 1043 | 661 | 1.24 | 6.25
589-2 | 4100 | 0 | 4.1 | 14
945-5 | 4162 | 643 | 4.21 | 22.4
497-1 | 4654 | 295 | 4.66 | 14
681-1 | 6417 | 2111 | 6.76 | 10.5
618-1 | 1202 | 327 | 1.25 | 3.13
604-1 | 6067 | 1006 | 6.15 | 10.5
777-1 | 7993 | 967 | 8.05 | 14
803-1 | 4778 | 0 | 4.78 | 14
191-2 | 11743 | 2385 | 11.98 | 20
540-1 | 4988 | 387 | 5 | 14
540-2 | 12234 | 1557 | 12.33 | 22.4
447-1 | 1280 | 624 | 1.42 | 1.93
448-2 | 378 | 188 | 0.42 | 0.33
476-1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
705-1 | 1564 | 318 | 1.6 | 3.5
705-2 | 1810 | 141 | 1.82 | 5.25
798-1 | 8221 | 3184 | 8.82 | 14
666-1 | 9206 | 924 | 9.25 | 14
666-2 | 9458 | 2244 | 9.72 | 14
729-1 | 1420 | 0 | 1.42 | 3.5
819-1 | 5271 | 1476 | 5.47 | 14
819-2 | 6151 | 1002 | 6.23 | 14
416-1 | 9504 | 602 | 9.52 | 22.4
846-1 | 15638 | 2586 | 15.85 | 22.4
846-2 | 16951 | 1374 | 17.01 | 22.4
464-1 | 0 | 0 | 0 | 37.3
450-1 | 9501 | -1431 | 9.61 | 37.3
694-1 | 0 | 0 | 0 | 14
596-1 | 1734 | 0 | 1.73 | 7
863-1 | 10238 | 102 | 10.24 | 22.4
863-2 | 16507 | 956 | 16.53 | 22.4
592-1 | 1727 | 190 | 1.74 | 5.25
722-1 | 4008 | 349 | 4.02 | 14
722-2 | 5894 | 0 | 5.89 | 14
718-1 | 754 | 48 | 0.76 | 1.5
665-1 | 6773 | 2053 | 7.08 | 14
875-1 | 9802 | 1469 | 9.91 | 14
800-1 | 1439 | 488 | 1.52 | 4.69
664-1 | 5976 | 577 | 6 | 10.5
664-2 | 6672 | 1457 | 6.83 | 10.5
664-3 | 5426 | 438 | 5.44 | 14
698-1 | 8683 | 0 | 8.68 | 22.4
594-1 | 4697 | 1370 | 4.89 | 10.5
687-1 | 5230 | 818 | 5.29 | 14
646-1 | 526 | 399 | 0.66 | 0.5
894-1 | 2143 | 498 | 2.2 | 7
463-1 | 21900 | 427 | 21.9 | 37.33
463-2 | 28128 | 1029 | 28.15 | 39.2
695-5 | 8466 | 2486 | 8.82 | 22.4
696-6 | 12670 | 2821 | 12.98 | 22.4
429-1 | 13709 | 1279 | 13.77 | 22.4
833-2 | 12571 | 2924 | 12.91 | 22.4
833-1 | 16112 | 1648 | 16.2 | 22.4
871-1 | 8171 | 2060 | 8.43 | 10.5
829-1 | 13295 | 2836 | 13.59 | 22.4
542-1 | 18727 | 2668 | 18.92 | 22.4
461-1 | 10680 | 478 | 10.69 | 37.3
545-1 | 15798 | 2612 | 16.01 | 22.4
452-1 | 4940 | 704 | 4.99 | 14
759-1 | 1759 | 209 | 1.77 | 3.13
815-1 | 1715 | 526 | 1.79 | 3.13
841-1 | 600 | 499 | 0.78 | 10.5
433-2 | 18000 | 1336 | 18.05 | 22.4
905-5 | 1310 | 0 | 1.31 | 3.5
695-1 | 0 | 0 | 0 | 22.4
695-2 | 7128 | 0 | 7.13 | 28
605-1 | 10120 | 1367 | 10.21 | 22.4
81-1 | 6840 | 1424 | 6.99 | 12.5
408-1 | 7444 | 651 | 7.47 | 14
822-2 | 3074 | 520 | 3.12 | 14
673-1 | 2722 | 0 | 2.72 | 7
727-1 | 2611 | 0 | 2.61 | 7
742-1 | 2438 | 109 | 2.44 | 7
872-1 | 1619 | 253 | 1.64 | 3.13
585-1 | 1103 | 70 | 1.11 | 6.25
751-1 | 2619 | 426 | 2.65 | 7
735-1 | 2387 | 267 | 2.4 | 7
735-2 | 3750 | 0 | 3.75 | 6.25
787-1 | 3295 | 811 | 3.39 | 5.25
457-1 | 255 | 106 | 0.28 | 1.12
600-1 | 6718 | 1243 | 6.83 | 10.5
627-1 | 2277 | 102 | 2.28 | 5.25
563-1 | 6975 | 768 | 7.02 | 14
845-5 | 7183 | 0 | 7.18 | 14
439-1 | 10823 | 0 | 10.82 | 14
444-1 | 1901 | 284 | 1.92 | 4.69
444-3 | 3884 | 1511 | 4.17 | 10.5
744-1 | 5171 | 328 | 5.18 | 7
198-5 | 13295 | 595 | 13.31 | 22.4
724-1 | 11308 | 3254 | 11.77 | 22.4
724-2 | 14868 | 2605 | 15.09 | 22.4
588-1 | 7282 | 0 | 7.28 | 14
588-2 | 15142 | 2561 | 15.36 | 22.4
449-1 | 8484 | 0 | 8.48 | 14
212-5 | 353 | 135 | 0.38 | 1.68
786-1 | 8704 | 2801 | 9.14 | 10.5
786-2 | 9383 | 1954 | 9.58 | 14
498-1 | 3056 | 386 | 3.08 | 7
802-1 | 3218 | 435 | 3.25 | 6.25
779-1 | 3904 | 908 | 4.01 | 10.5
868-1 | 11160 | 3628 | 11.74 | 14
565-1 | 442 | 0 | 0.44 | 7
546-1 | 8950 | 2095 | 9.19 | 14
845-1 | 4687 | 0 | 4.69 | 10.5
785-1 | 1326 | 302 | 1.36 | 3.13
888-2 | 5532 | 1526 | 5.74 | 7
888-1 | 1382 | 315 | 1.42 | 7
823-1 | 1872 | 493 | 1.94 | 7
826-2 | 7635 | 766 | 7.67 | 10.5
826-1 | 8220 | 638 | 8.24 | 14
827-1 | 3161 | -603 | 3.22 | 4.69
854-1 | 5806 | 3290 | 6.67 | 14
848-1 | 6630 | 844 | 6.68 | 14
726-1 | 7055 | 310 | 7.06 | 14
538-1 | 3817 | 975 | 3.94 | 7
509-1 | 17424 | 2027 | 17.54 | 37.33
509-2 | 16301 | 0 | 16.3 | 37.3
880-1 | 529 | 283 | 0.6 | 0.77
693-1 | 928 | 434 | 1.02 | 1.61
508-2 | 4000 | 0 | 4 | 7
508-1 | 2759 | 431 | 2.79 | 5.25
865-1 | 1590 | 143 | 1.6 | 3.5
861-2 | 295 | 0 | 0.3 | 0.58
766-2 | 10938 | 1098 | 10.99 | 22.4
647-1 | 7805 | 494 | 7.82 | 14
418-1 | 2294 | 765 | 2.42 | 5.6
656-1 | 1158 | 125 | 1.16 | 14
220-1 | 12316 | 1626 | 12.42 | 28
220-2 | 12261 | 1618 | 12.37 | 28
220-3 | 12564 | 1658 | 12.67 | 28
221-1 | 9396 | 1240 | 9.48 | 28
221-2 | 13904 | 1835 | 14.02 | 28
221-3 | 9530 | 1258 | 9.61 | 28
221-4 | 13385 | 1767 | 13.5 | 28
898-2 | 14328 | 1194 | 14.38 | 22.4
898-1 | 4600 | 531 | 4.63 | 14
613-1 | 1649 | 128 | 1.65 | 4.69
859-1 | 279 | 81 | 0.29 | 6.25
475-1 | 19162 | 0 | 19.16 | 37.33
412-1 | 10164 | 0 | 10.16 | 14
896-1 | 15624 | 7484 | 17.32 | 37.33
896-2 | 17450 | 8259 | 19.31 | 37.3
412-2 | 13902 | 0 | 13.9 | 28
642-1 | 10644 | 476 | 10.65 | 14
642-2 | 2483 | 1087 | 2.71 | 14
492-1 | 2622 | 1077 | 2.83 | 14
413-1 | 4988 | 316 | 5 | 14
879-1 | 2310 | 792 | 2.44 | 14
522-1 | 9017 | 404 | 9.03 | 22.4
838-1 | 12002 | 2314 | 12.22 | 22.4
838-2 | 17427 | 1104 | 17.46 | 22.4
621-1 | 12744 | 2600 | 13.01 | 39.2
621-2 | 13152 | 3238 | 13.54 | 37.3
608-1 | 4284 | 271 | 4.29 | 7
739-2 | 7786 | 618 | 7.81 | 14
857-1 | 5363 | 0 | 5.36 | 14
537-1 | 9095 | 1699 | 9.25 | 14
441-1 | 3442 | 267 | 3.45 | 5.25
559-1 | 2413 | 108 | 2.42 | 14
573-1 | 2910 | 871 | 3.04 | 7
622-1 | 101 | 136 | 0.17 | 2.15
696-1 | 3911 | 1014 | 4.04 | 7
122-5 | 315 | 304 | 0.44 | 0.5
507-1 | 10915 | 3003 | 11.32 | 22.4
507-2 | 8525 | 1420 | 8.64 | 22.4
516-1 | 9446 | 3003 | 9.91 | 37.3
516-2 | 9504 | 3289 | 10.06 | 37.3
132-5 | 0 | 0 | 0 | 22.4
535-1 | 12296 | 3922 | 12.91 | 22.4
535-2 | 12217 | 3897 | 12.82 | 22.4
535-3 | 12403 | 3957 | 13.02 | 22.4
794-1 | 2944 | 671 | 3.02 | 7
462-1 | 7147 | 11828 | 13.82 | 37.3
494-1 | 4588 | 1093 | 4.72 | 10.5
159-5 | 7200 | 0 | 7.2 | 14
401-1 | 3999 | 440 | 4.02 | 7
899-1 | 17222 | 1091 | 17.26 | 37.3
899-2 | 13075 | 1664 | 13.18 | 37.3
478-2 | 6951 | 2000 | 7.23 | 10.5
478-1 | 9049 | 3163 | 9.59 | 14
536-1 | 3667 | 467 | 3.7 | 7
677-2 | 10956 | 1561 | 11.07 | 14
677-1 | 974 | 176 | 0.99 | 3.5
199-5 | 1580 | 100 | 1.58 | 6.25
728-1 | 11837 | 4862 | 12.8 | 22.4
839-1 | 2918 | 906 | 3.06 | 7
680-1 | 7379 | 1459 | 7.52 | 14
434-1 | 715 | 140 | 0.73 | 3.13
513-1 | 6486 | 1248 | 6.6 | 14
640-1 | 3761 | 0 | 3.76 | 7
Substation | Circuit | 8/25/2023 HE 1500 | 1/17/2024 HE 0900 | Max Demand
|  | Average Amps | Average Amps
456-1 | 0606 | 2 | 5 | 600
456-1 | 0607 | 243 | 404 | 706
456-1 | 0608 | 106 | 192 | 600
456-1 | 0609 | 48 | 27 | 600
108-5 | 0452 | 149 | 283 | 706
108-5 | 0453 | 355 | 540 | 706
108-3 | 3401 | 96 | 180 | 442
510-1 | 1461 | 206 | 143 | 396
402-1 | 0500 | 156 | 322 | 600
402-1 | 0501 | 403 | 311 | 706
402-1 | 0515 | 241 | 333 | 600
196-5 | 0008 | 192 | 202 | 706
196-5 | 0009 | 145 | 154 | 706
196-5 | 0052 | 60 | 30 | 706
196-6 | 0090 | 21 | 21 | 706
196-6 | 0144 | 171 | 186 | 900
196-6 | 0178 | 450 | 457 | 900
808-1 | 0048 | 294 | 255 | 1078
808-1 | 0049 | 252 | 237 | 1078
808-2 | 0050 | 545 | 457 | 1078
808-2 | 0111 | 489 | 428 | 960
808-1 | 0187 | 435 | 520 | 1078
607-2 | 0142 | 330 | 362 | 706
607-2 | 0143 | 97 | 57 | 706
731-1 | 2100 | 50 | 52 | 332
731-1 | 2101 | 102 | 123 | 550
731-1 | 2102 | 32 | 60 | 332
773-1 | 0929 | 81 | 101 | 550
773-1 | 0930 | 107 | 80 | 550
773-1 | 0931 | 166 | 115 | 432
195-5 | 1310 | 24 | 33 | 500
195-5 | 1311 | 170 | 148 | 450
195-5 | 1312 | 44 | 40 | 221
828-1 | 2201 | 239 | 181 | 1078
828-1 | 2202 | 72 | 205 | 706
649-1 | 2300 | 61 | 61 | 945.6
467-1 | 1914 | 79 | 69 | 500
467-1 | 1916 | 211 | 252 | 500
422-1 | 0700 | 148 | 205 | 332
468-1 | 1668 | 34 | 57 | 332
468-1 | 1671 | 16 | 25 | 550
643-1 | 0695 | 51 | 56 | 396
643-1 | 0696 | 91 | 102 | 396
526-1 | 0036 | 156 | 153 | 1000
526-1 | 0086 | 107 | 115 | 800
526-1 | 0129 | 288 | 462 | 600
142-2 | 3405 | 132 | 149 | #N/A
455-1 | 2477 | 130 | 177 | 720
455-1 | 2478 | 190 | 165 | 720
455-1 | 2479 | 356 | 368 | 840
633-1 | 0638 | 52 | 52 | 600
633-1 | 0639 | 320 | 517 | 600
633-1 | 0640 | 58 | 97 | 600
633-1 | 0769 | 264 | 291 | 600
432-1 | 0624 | 62 | 96 | 600
432-1 | 0643 | 53 | 67 | 600
699-1 | 1807 |  | 167 | 600
420-1 | 0185 | 103 | 141 | 1078
420-1 | 0186 | 415 | 475 | 1078
849-1 | 2103 | 115 | 238 | #N/A
029-5 | 0701 | 121 | 207 | #N/A
549-1 | 0149 | 418 | 472 | 999
549-1 | 0150 | 2 | 7 | 999
549-1 | 0151 | 320 | 211 | 999
549-2 | 0873 | 384 | 514 | 646
549-3 | 0874 | 453 | 660 | 706
549-3 | 0875 |  |  | 1000
549-2 | 0904 | 201 | 378 | 999
549-3 | 0905 | 222 | 553 | 999
847-1 | 0005 | 174 | 513 | 706
847-1 | 0010 | 102 | 283 | 706
847-1 | 0058 |  |  | 706
580-1 | 2104 | 121 | 256 | 706
580-1 | 2105 | 66 | 142 | 550
580-1 | 2106 | 150 | 282 | 706
570-1 | 0544 | 146 | 226 | 706
882-1 | 0311 | 116 | 236 | 550
882-1 | 0312 | 43 | 92 | 332
805-1 | 0603 | 10 | 19 | 600
805-2 | 0604 | 114 | 138 | 332
805-1 | 0605 | 168 | 284 | 400
805-1 | 0658 | 98 | 129 | 600
805-2 | 0659 | 137 | 272 | 480
805-1 | 0663 | 185 | 242 | 960
805-1 | 0664 | 55 | 53 | 1200
496-1 | 1759 |  | 106 | 864
496-1 | 1760 |  | 139 | 372
655-1 | 0703 | 138 | 218 | 332
768-2 | 0233 | 157 | 129 | 706
768-3 | 2203 | 72 | 44 | 360
768-3 | 2204 | 55 | 93 | 480
768-2 | 2205 | 208 | 186 | 550
768-2 | 2234 | 155 | 131 | 442
686-1 | 0876 | 226 | 267 | 332
686-1 | 0877 | 76 | 127 | 300
686-1 | 0878 | 51 | 74 | 300
686-1 | 0879 | 119 | 215 | 550
223-5 | 0945 | 226 | 304 | 550
223-5 | 0946 | 77 | 62 | 550
223-5 | 0947 | 85 | 121 | 327
223-5 | 0948 | 31 | 50 | 550
721-1 | 0210 | 197 | 250 | 646
721-1 | 0211 | 95 | 71 | 706
721-1 | 0212 | 217 | 304 | 706
721-1 | 0213 | 48 | 52 | 706
067-5 | 0704 | 251 | 221 | 600
067-5 | 0705 | 271 | 205 | 507
067-6 | 0707 | 224 | 219 | 600
067-6 | 0708 | 189 | 178 | 550
067-6 | 0709 | 51 | 70 | 600
883-1 | 4427 | 7 | 23 | #N/A
883-1 | 4428 | 31 | 90 | #N/A
571-1 | 1645 | 80 | 73 | 600
571-1 | 1646 | 50 | 37 | 600
571-1 | 1648 | 136 | 146 | 600
405-1 | 1649 | 102 | 63 | 600
405-1 | 1650 | 204 | 165 | 600
405-1 | 1651 | 63 | 62 | 600
532-1 | 0145 | 391 | 382 | 1078
532-1 | 0146 | 182 | 279 | 1078
532-1 | 0147 | 259 | 271 | 999
532-1 | 0148 | 169 | 204 | 706
691-1 | 0458 | 141 | 183 | 706
691-1 | 0459 | 169 | 450 | 706
784-1 | 0209 | 206 | 282 | 700
784-1 | 2210 | 38 | 32 | 550
784-1 | 2211 | 88 | 90 | 700
407-1 | 2208 |  |  | 706
407-1 | 2209 |  |  | 706
844-2 | 0275 | 131 | 195 | 706
844-2 | 0276 | 37 | 65 | 550
844-2 | 0277 | 94 | 152 | 706
844-1 | 0278 | 224 | 209 | 706
844-1 | 0279 | 41 | 73 | 550
795-1 | 0288 | 340 | 290 | 600
795-1 | 0289 | 9 | 17 | 600
795-2 | 0290 | 11 | 10 | 706
795-2 | 0291 |  |  | 810
825-3 | 0176 | 198 | 265 | 1200
825-2 | 0177 | 288 | 195 | 1200
746-2 | 0171 |  |  | 1200
746-3 | 0172 | 221 | 292 | 1200
663-1 | 0648 | 451 | 445 | 1200
663-1 | 0651 | 177 | 194 | 1200
663-2 | 0797 | 192 | 123 | 1200
663-2 | 0798 | 95 |  | 1200
663-2 | 0799 |  |  | 1200
770-1 | 1491 | 58 | 43 | 876
770-1 | 1492 | 67 | 76 | 876
842-1 | 0454 | 185 | 474 | 792
842-1 | 0455 | 135 | 231 | 792
690-1 | 0851 | 195 | 223 | 442
690-1 | 0852 | 265 | 331 | 706
690-2 | 0853 | 118 | 201 | 550
690-2 | 0854 | 6 | 8 | 550
690-2 | 0855 | 227 | 225 | 550
582-2 | 0161 | 51 | 51 | 706
582-2 | 0162 | 270 | 217 | 706
582-2 | 0163 | 96 | 78 | 240
582-2 | 0164 | 134 | 90 | 706
582-1 | 2110 | 160 | 192 | 646
582-2 | 0161 | 50 | 51 | 706
582-2 | 0162 | 270 | 217 | 706
582-2 | 0163 | 96 | 78 | 240
582-2 | 0164 | 134 | 90 | 706
582-1 | 2110 | 162 | 192 | 646
834-1 | 2111 | 154 | 158 | 960
834-1 | 2112 | 80 | 94 | 960
834-2 | 2114 | 336 | 325 | 1200
834-2 | 2115 | 158 | 173 | 1200
834-2 | 2116 |  |  | 648
451-1 | 2117 | 130 | 103 | 706
451-1 | 2118 | 303 | 245 | 1078
451-1 | 2119 | 12 | 13 | 960
451-2 | 2120 | 368 | 286 | 999
451-2 | 2121 |  |  | 706
451-2 | 2122 | 29 | 30 | 1078
204-5 | 2123 | 225 | 226 | 646
590-1 | 0166 | 24 | 21 | 706
590-1 | 0167 | 70 | 82 | 999
590-1 | 0168 | 118 | 73 | 706
590-1 | 0169 | 8 | 13 | 706
601-1 | 0336 | 99 | 113 | 720
601-1 | 0337 | 83 | 129 | 720
764-1 | 1529 | 29 | 149 | 706
764-1 | 1530 | 50 | 46 | 332
818-1 | 0710 | 66 | 77 | 864
818-1 | 0711 | 101 | 74 | 864
609-1 | 0401 | 284 | 164 | 600
609-1 | 0402 | 204 | 271 | 600
609-2 | 0403 | 288 | 341 | 1078
609-2 | 0408 |  |  | 1078
790-1 | 0529 | 271 | 191 | 550
790-1 | 0530 | 73 | 106 | 550
790-1 | 0531 | 135 | 137 | 550
743-2 | 0801 | 275 | 306 | 600
743-2 | 0802 | 107 | 119 | 600
743-2 | 0883 | 115 | 163 | 936
832-1 | 0104 | 85 | 123 | 550
832-1 | 0105 | 225 | 353 | 600
832-1 | 0117 | 62 | 122 | 600
005-5 | 1476 | 162 | 156 | 600
005-5 | 1477 | 44 | 71 | 221
005-5 | 1478 | 68 | 61 | 864
778-1 | 0222 | 53 | 100 | #N/A
812-1 | 0181 |  |  | 720
812-1 | 0182 | 350 | 281 | 706
812-1 | 0183 |  |  | 480
862-1 | 0560 | 125 | 143 | 600
862-1 | 1505 |  |  | 480
862-1 | 1506 | 236 | 199 | 480
767-1 | 2409 | 186 | 101 | 706
767-1 | 2410 | 348 | 348 | 706
767-1 | 2411 | 116 | 94 | 550
767-2 | 2412 | 3 | 1 | 706
767-2 | 2413 | 163 | 172 | 706
767-2 | 2414 | 514 | 447 | 706
767-2 | 2415 | 308 | 232 | 706
811-1 | 2417 | 206 | 174 | 706
811-1 | 2418 | 188 | 228 | 550
811-1 | 2419 | 124 | 216 | 360
811-1 | 2420 | 243 | 294 | 696
527-1 | 2421 | 120 | 97 | 480
527-1 | 2422 | 121 | 66 | 550
527-1 | 2423 | 69 | 70 | 706
527-1 | 2424 | 109 | 71 | 706
#N/A | 2462 | 258 | 181 | 840
#N/A | 2463 | 243 | 234 | 840
#N/A | 2464 | 157 | 154 | 706
#N/A | 2425 | 54 | 40 | 706
#N/A | 2426 | 124 | 114 | 706
#N/A | 2427 | 65 | 94 | 706
#N/A | 2461 | 288 | 286 | 1080
197-5 | 2500 | 166 | 255 | 550
197-5 | 2535 | 37 | 55 | 550
080-5 | 4475 | 95 | 225 | 600
080-5 | 4476 | 42 | 107 | 381
539-1 | 0646 | 82 | 170 | 706
539-1 | 0647 | 265 | 278 | 600
539-2 | 0968 | 3 | 9 | 600
539-2 | 0969 | 125 | 141 | 600
539-2 | 0970 | 446 | 304 | 900
796-1 | 0796 | 602 | 438 | 936
175-5 | 0614 | 36 | 44 | 706
175-5 | 0615 | 66 | 156 | 332
500-1 | 0539 | 123 | 147 | 706
500-1 | 0540 | 113 | 109 | 706
020-5 | 2504 | 102 | 175 | 360
020-5 | 2543 |  |  | 360
824-1 | 0960 | 145 | 208 | 600
824-1 | 0961 | 95 | 117 | 550
400-1 | 2505 | 130 | 164 | 706
400-1 | 2506 | 114 | 119 | 706
400-1 | 2507 | 212 | 151 | 720
807-1 | 0120 | 249 | 224 | 800
807-1 | 0121 | 130 | 155 | 600
807-1 | 0122 | 137 | 111 | 800
807-1 | 0123 | 149 | 221 | 600
807-1 | 0141 |  |  | 1000
670-1 | 0405 | 109 | 184 | 600
670-1 | 0406 | 163 | 163 | 600
670-1 | 0407 | 98 | 91 | 332
753-1 | 1320 | 194 | 181 | 480
753-1 | 1322 | 119 | 120 | 480
022-2 | 3411 | 149 | 180 | 442
659-1 | 0012 | 5 | 2 | 600
659-1 | 0013 | 6 | 6 | 600
659-1 | 0032 | 353 | 348 | 800
659-1 | 0094 | 27 | 23 | 646
550-1 | 0165 |  | 0 | #N/A
669-1 | 0420 | 290 | 276 | 600
669-1 | 0421 | 249 | 205 | 600
669-2 | 0425 | 78 | 38 | 600
669-2 | 0426 | 296 | 328 | 600
669-2 | 0427 | 47 | 45 | 550
415-1 | 0717 | 160 | 210 | 332
415-1 | 0740 | 0 | 0 | 420
009-9 | 3412 | 31 | 48 | 332
783-1 | 2212 | 120 | 128 | 550
783-1 | 2213 | 130 | 144 | 646
783-1 | 2214 | 25 | 31 | 888
480-1 | 1621 | 219 | 131 | 600
480-1 | 1622 | 204 | 129 | 332
480-1 | 1623 | 116 | 105 | 332
410-1 | 1327 | 150 | 258 | 706
410-1 | 1328 | 273 | 269 | 706
127-5 | 0055 | 508 | 460 | 1078
127-5 | 0059 | 104 | 109 | 600
127-5 | 0060 | 282 | 316 | 706
127-5 | 0089 | 352 | 321 | 706
667-1 | 0045 | 250 | 340 | 381
667-1 | 0046 | 60 | 85 | 381
869-1 | 0809 | 14 | 14 | 600
869-1 | 0810 | 213 | 165 | 332
869-1 | 0811 | 252 | 227 | 720
557-1 | 0409 | 173 | 398 | 706
557-2 | 4406 | 180 | 424 | 550
557-2 | 4407 | 13 | 34 | 442
557-1 | 4410 |  |  | 706
586-1 | 2126 | 204 | 232 | 550
586-1 | 2127 | 162 | 138 | 550
860-1 | 2128 | 252 | 239 | 221
860-1 | 2129 | 179 | 192 | 706
860-1 | 2130 |  |  | 646
860-1 | 2131 |  |  | 381
417-1 | 2132 | 130 | 216 | 888
417-1 | 2133 | 77 | 79 | 720
417-1 | 2134 | 212 | 261 | 888
417-1 | 2135 |  |  | 720
404-1 | 0773 | 321 | 278 | 212
404-1 | 0774 | 2 | 2 | 706
855-1 | 0395 | 62 | 141 | 550
736-1 | 1911 | 132 | 99 | 600
736-1 | 1912 | 99 | 75 | 550
736-1 | 1913 | 88 | 63 | 550
716-1 | 0023 | 583 | 645 | 1078
716-1 | 0070 | 244 | 443 | 999
716-1 | 0107 |  |  | 1078
716-1 | 0128 | 97 | 233 | 1078
716-1 | 1071 | 222 | 265 | 999
762-1 | 0590 | 61 | 124 | #N/A
774-1 | 2428 | 284 | 265 | 592
774-1 | 2429 | 254 | 281 | 550
830-1 | 0396 | 0 | 0 | 1080
830-1 | 0397 | 345 | 438 | 960
830-2 | 0399 |  |  | 768
830-2 | 0400 | 238 | 359 | 1080
830-2 | 0410 | 105 | 128 | 550
830-1 | 0411 | 246 | 222 | 720
830-1 | 0412 | 135 | 177 | 550
566-2 | 0285 | 263 | 327 | 600
566-1 | 0286 | 328 | 584 | 706
566-2 | 0287 | 98 | 148 | 706
611-2 | 2434 | 139 | 193 | 332
611-2 | 2436 | 75 | 91 | 332
660-1 | 0037 | 82 | 384 | 706
660-1 | 0063 | 16 | 75 | 706
459-1 | 0191 |  |  | 999
459-1 | 0192 |  |  | 706
459-1 | 0193 | 155 | 186 | 999
459-1 | 0194 | 173 | 194 | 999
459-2 | 0292 | 213 | 232 | 706
459-2 | 0293 | 243 | 483 | 999
459-2 | 0294 |  |  | 1200
459-2 | 0295 | 64 | 75 | 999
891-1 | 0718 | 5 | 10 | 500
891-1 | 0719 | 95 | 105 | 500
617-1 | 0057 | 37 | 40 | 646
617-2 | 0103 | 314 | 386 | 1078
617-1 | 0110 | 726 | 550 | 1078
617-2 | 0140 | 383 | 491 | 1078
658-1 | 0836 | 0 | 0 | 984
428-1 | 0591 | 104 | 97 | 1078
428-1 | 0592 | 318 | 384 | 1078
428-1 | 0593 |  |  | 1078
428-1 | 0594 | 427 | 835 | 1078
428-2 | 0595 | 250 | 432 | 706
428-2 | 0596 | 213 | 383 | 706
428-2 | 0597 |  |  | 1200
428-2 | 0598 |  |  | 1200
652-1 | 2303 | 152 | 173 | 648
652-1 | 2304 | 141 | 172 | 648
652-1 | 2305 | 9 | 14 | 648
717-2 | 0025 | 283 | 296 | 800
717-2 | 0047 | 60 | 84 | 550
717-1 | 0071 | 130 | 90 | 332
717-1 | 0099 | 276 | 383 | 600
717-2 | 0599 | 278 | 216 | 800
885-1 | 0857 | 4 | 5 | 720
091-6 | 0920 | 234 | 342 | 706
091-5 | 0921 | 168 | 189 | 560
091-5 | 0922 | 124 | 92 | 332
091-6 | 0923 | 206 | 171 | 550
091-5 | 0924 | 82 | 178 | 480
710-2 | 0043 | 87 | 206 | 400
710-1 | 0124 | 667 | 714 | 2000
710-3 | 0524 | 110 | 109 | 2000
745-1 | 0019 | 67 | 84 | 592
745-1 | 0026 | 219 | 196 | 550
897-2 | 2472 | 466 | 406 | 550
897-2 | 2508 | 62 | 108 | 706
897-1 | 2509 | 409 | 439 | 999
897-1 | 2510 | 104 | 114 | 550
897-1 | 2511 | 183 | 245 | 706
638-1 | 2512 | 189 | 203 | 706
638-1 | 2513 | 277 | 221 | 550
638-1 | 2514 | 24 | 32 | 706
853-2 | 0132 | 283 |  | 999
853-1 | 0133 | 145 |  | 999
853-1 | 0134 | 229 |  | 999
853-1 | 0135 | 338 |  | 999
853-2 | 0152 | 145 | 11 | 999
853-2 | 0195 | 219 |  | 999
853-1 | 0196 | 0 | 0 | 1200
446-1 | 2139 | 323 | 369 | 706
446-1 | 2140 | 394 | 537 | 706
446-1 | 2141 | 148 | 229 | 706
884-1 | 2142 | 195 | 248 | 948
884-1 | 2143 | 46 | 59 | 948
060-6 | 0024 | 421 | 414 | 1078
060-5 | 0033 | 323 | 397 | 706
060-5 | 0038 | 155 | 296 | 696
060-5 | 0106 | 431 | 310 | 999
060-5 | 0118 | 228 | 329 | 696
060-6 | 0126 | 416 | 807 | 1032
639-1 | 0160 | 154 | 327 | 706
639-2 | 2515 | 390 | 509 | 706
639-2 | 2516 | 388 | 590 | 960
639-1 | 2517 | 158 | 185 | 550
639-1 | 2518 | 140 | 227 | 332
788-2 | 2215 | 67 | 66 | 706
788-2 | 2216 | 177 | 167 | 706
788-2 | 2217 | 88 | 83 | 550
427-1 | 2206 |  |  | 221
427-1 | 2207 | 272 | 265 | 720
427-2 | 2240 | 253 | 299 | 706
427-2 | 2241 | 122 | 104 | 706
423-1 | 2402 | 126 | 162 | 646
423-1 | 2403 | 384 | 451 | 646
409-1 | 2218 | 51 | 95 | 332
409-1 | 2219 | 127 | 99 | 646
409-1 | 2220 | 258 | 276 | 646
793-1 | 2437 | 175 | 146 | #N/A
556-1 | 2465 | 130 | 142 | 706
556-1 | 2466 | 136 | 124 | 706
723-1 | 0440 | 254 | 380 | 646
723-1 | 0441 | 330 | 559 | 646
723-1 | 0442 | 118 | 93 | 600
723-2 | 0443 | 128 | 116 | 1000
723-2 | 0444 | 281 | 276 | 1000
662-1 | 0011 | 222 | 215 | 706
662-1 | 0016 | 235 | 319 | 706
662-3 | 0039 | 389 | 447 | 720
662-2 | 0085 | 5 | 3 | 600
662-3 | 0109 | 248 | 293 | 800
662-2 | 0130 | 547 | 715 | 1078
662-3 | 0179 |  |  | 999
662-2 | 0180 | 0 | 0 | 600
028-6 | 0001 | 287 | 304 | 594
028-5 | 0002 | 0 | 0 | 960
028-5 | 0003 | 486 | 537 | 1000
028-6 | 0004 | 284 | 383 | 594
028-5 | 0006 | 270 | 305 | 740
028-5 | 0007 | 522 | 765 | 594
529-1 | 0042 | 349 | 373 | 1000
529-1 | 0091 | 286 | 297 | 1078
529-1 | 0092 | 385 | 436 | 1078
529-1 | 0095 | 252 | 326 | 999
093-5 | 0200 | 157 | 198 | 706
093-5 | 0201 | 290 | 329 | 706
093-5 | 0203 | 91 | 88 | 550
093-6 | 0204 | 386 | 434 | 706
093-6 | 0205 | 377 | 539 | 706
176-5 | 0075 | 251 | 216 | 960
176-5 | 0076 | 161 | 170 | 999
176-5 | 0127 | 190 | 237 | 999
534-1 | 0250 | 181 | 221 | #N/A
574-1 | 1710 | 190 | 227 | 400
692-1 | 0912 | 63 | 64 | 706
692-1 | 0913 | 352 | 380 | 999
692-1 | 0914 | 43 | 79 | 1078
850-1 | 4511 | 253 | 251 | 550
850-1 | 4512 | 275 | 431 | 706
602-1 | 0308 | 116 | 256 | 400
602-1 | 0390 | 29 | 57 | 550
840-1 | 2538 | 336 | 13 | 1344
124-5 | 0364 | 146 | 344 | 442
124-6 | 0365 | 206 | 204 | 550
124-6 | 0366 | 142 | 165 | 706
124-6 | 0367 | 278 | 283 | 706
124-6 | 0370 | 91 | 147 | 706
124-5 | 0371 | 33 | 43 | 442
124-5 | 0372 | 98 | 148 | 706
780-2 | 0350 | 118 | 126 | 706
780-3 | 0351 | 82 | 156 | 329
780-3 | 0355 | 111 | 208 | 155
780-3 | 0356 | 79 | 143 | 706
780-2 | 0360 | 51 | 93 | 706
780-2 | 0361 | 56 | 69 | 550
747-1 | 0503 | 155 | 202 | 332
747-1 | 0504 | 73 | 162 | 600
747-1 | 0516 | 165 | 176 | 600
023-5 | 0807 | 13 | 75 | 706
023-5 | 0808 | 68 | 157 | 550
683-1 | 0618 | 106 | 98 | 706
683-1 | 0619 | 127 | 138 | 550
683-2 | 0779 | 33 | 86 | 600
683-2 | 0780 | 262 | 260 | 600
406-1 | 0616 | 67 | 135 | 400
406-1 | 0617 | 49 | 277 | 400
737-1 | 0600 | 112 | 191 | 600
737-1 | 0601 | 343 | 292 | 600
737-1 | 0602 | 70 | 103 | 600
589-1 | 2144 | 17 | 27 | 706
589-1 | 2145 | 62 | 120 | 550
589-1 | 2146 | 81 | 153 | 550
769-1 | 0027 | 136 | 117 | 706
094-5 | 2165 |  | 3 | 646
094-5 | 2166 | 190 | 300 | 646
681-1 | 2442 | 91 | 134 | 332
681-1 | 2443 | 208 | 167 | 332
604-1 | 2444 | 123 | 192 | 662
604-1 | 2446 | 10 | 33 | 662
777-1 | 0430 | 103 | 156 | 706
777-1 | 0431 | 233 | 471 | 706
540-2 | 0334 | 279 | 447 | 706
540-1 | 0335 | 23 | 25 | 706
540-2 | 2238 | 170 | 216 | 706
540-1 | 2306 | 13 | 18 | 706
540-1 | 2307 | 145 | 130 | 706
540-2 | 2308 |  |  | 706
705-2 | 0715 | 55 | 82 | 706
705-2 | 0716 | 184 | 278 | 706
705-1 | 0725 | 193 | 361 | 706
705-1 | 0726 |  |  | 864
798-1 | 0610 | 170 | 180 | 332
798-1 | 0611 | 126 | 145 | 400
666-1 | 0470 | 212 | 396 | 600
666-1 | 0471 | 187 | 274 | 600
666-2 | 0472 | 420 | 417 | 706
819-2 | 0795 | 156 | 239 | 600
416-1 | 0629 | 79 | 133 | 600
416-1 | 0630 | 280 | 341 | 600
416-1 | 0631 | 68 | 126 | 706
846-2 | 0051 | 155 | 152 | 999
846-2 | 0064 | 334 | 456 | 999
846-1 | 0074 | 236 | 119 | 999
846-1 | 0083 | 172 | 226 | 600
846-2 | 0100 | 253 | 210 | 999
846-1 | 0939 | 263 | 304 | 550
450-1 | 0517 | 95 | 90 | 1176
450-1 | 0518 | 203 | 520 | 1176
450-1 | 0519 | 26 | 51 | 1176
450-1 | 0520 |  |  | 1176
694-1 | 0460 | 92 | 190 | 600
694-1 | 0461 | 92 | 191 | 706
863-1 | 0061 | 177 | 111 | 1000
863-2 | 0062 | 146 | 140 | 600
863-1 | 0080 | 236 | 151 | 1000
863-2 | 0112 | 275 | 193 | 706
863-1 | 0158 | 22 | 118 | 800
863-2 | 0232 | 298 | 283 | 640
592-1 | 2147 | 39 | 96 | 212
592-1 | 2148 | 5 | 7 | 332
592-1 | 2149 | 31 | 62 | 550
722-2 | 0300 | 87 | 135 | 442
722-2 | 0301 | 83 | 298 | 212
722-1 | 0302 | 90 | 196 | 550
722-1 | 0303 | 83 | 190 | 550
003-2 | 3423 | 35 | 93 | 706
875-1 | 0065 | 719 | 573 | 1078
875-1 | 0066 | 250 | 227 | 720
875-1 | 0068 | 212 | 234 | 706
875-1 | 0084 | 172 | 184 | 600
664-1 | 0014 | 380 | 725 | 706
664-2 | 0015 | 310 | 318 | 706
664-1 | 0030 | 492 | 503 | 999
664-2 | 0031 | 295 | 495 | 706
664-2 | 0067 | 260 | 369 | 706
664-3 | 0138 | 128 | 117 | 500
664-3 | 0139 |  | 120 | 500
664-3 | 0863 | 101 | 74 | 500
698-1 | 2447 | 215 | 189 | 550
698-1 | 2448 | 102 | 148 | 550
698-1 | 2449 | 90 | 107 | 706
687-1 | 2224 | 118 | 238 | 672
463-1 | 0040 | 226 | 256 | 999
463-1 | 0044 | 402 | 366 | 999
463-1 | 0053 | 157 | 132 | 999
463-2 | 0056 | 259 | 315 | 999
463-1 | 0069 | 201 | 198 | 999
463-2 | 0101 | 403 | 491 | 1078
463-2 | 0102 | 308 | 209 | 600
463-2 | 0188 | 282 | 269 | 999
069-6 | 2237 | 273 | 292 | 720
069-5 | 2325 | 71 | 66 | 706
069-5 | 2326 | 331 | 250 | 720
069-6 | 2327 | 155 | 196 | 936
069-5 | 2328 | 139 | 206 | 706
429-1 | 2154 | 151 | 203 | 706
429-1 | 2162 | 72 | 97 | 706
429-1 | 2313 | 412 | 670 | 706
833-1 | 2109 |  |  | 646
833-1 | 2161 |  |  | 600
833-1 | 2314 |  |  | 706
871-1 | 2163 | 561 | 489 | 1440
871-1 | 2317 | 423 | 468 | 1078
829-1 | 2318 | 87 | 147 | 936
829-1 | 2319 | 180 | 369 | 936
829-1 | 2320 | 310 | 421 | 936
542-1 | 0342 | 210 | 165 | 720
542-1 | 0343 | 302 | 328 | 960
542-1 | 0344 | 308 | 306 | 936
461-1 | 2170 | 152 | 304 | 1078
461-1 | 2171 | 305 | 498 | 1078
545-1 | 2321 | 450 | 603 | 840
545-1 | 2322 | 56 | 67 | 1200
545-1 | 2323 | 102 | 128 | 720
545-1 | 2324 | 135 | 139 | 936
433-2 | 0626 | 95 | 161 | 600
433-2 | 0627 | 300 | 400 | 600
433-2 | 0628 | 384 | 399 | 600
090-5 | 0622 | 23 | 64 | 332
090-5 | 0623 | 22 | 52 | 550
695-2 | 0449 |  |  | 840
695-2 | 0450 | 102 | 212 | 600
695-2 | 0451 | 186 | 445 | 646
695-2 | 0456 |  |  | 840
605-1 | 2452 | 146 | 168 | 706
605-1 | 2453 | 83 | 103 | 301
605-1 | 2454 | 34 | 60 | 550
408-1 | 2221 | 20 | 38 | 550
408-1 | 2222 | 228 | 374 | 550
408-1 | 2223 | 82 | 143 | 550
727-1 | 0612 | 60 | 128 | 272
872-1 | 0940 | 58 | 90 | 240
585-1 | 0723 | 36 | 41 | 600
585-1 | 0724 | 119 | 157 | 600
751-1 | 0527 | 31 | 62 | N/A
751-1 | 0528 | 85 | 176 | N/A
735-2 | 0017 | 505 | 594 | 1000
735-1 | 0018 | 315 | 422 | 592
563-1 | 0867 | 64 | 145 | 600
563-1 | 0868 | 240 | 319 | 600
084-5 | 0935 | 178 | 266 | 550
084-5 | 0936 | 75 | 141 | 456
084-5 | 0937 | 65 | 102 | 320
439-1 | 1609 | 320 | 425 | 600
439-1 | 1612 | 157 | 224 | 600
444-1 | 4400 | 248 | 192 | 550
744-1 | 0153 | 85 | 115 | 441
198-5 | 2519 | 415 | 430 | 706
198-5 | 2520 | 69 | 56 | 840
198-5 | 2521 | 121 | 109 | 646
724-2 | 2522 | 376 | 419 | 646
724-1 | 2523 | 313 | 261 | 706
724-2 | 2533 | 277 | 241 | 646
724-1 | 2542 | 216 | 239 | 720
588-1 | 2524 | 220 | 96 | 706
588-1 | 2525 | 95 | 92 | 550
588-2 | 2526 | 256 | 209 | 706
588-2 | 2534 | 215 | 45 | 646
588-2 | 2537 | 210 | 232 | 646
449-1 | 0580 | 283 | 319 | 800
449-1 | 0581 | 98 | 171 | 800
212-5 | 0698 | 16 | 16 | 312
212-5 | 0699 | 31 | 15 | 312
786-1 | 2527 | 174 | 156 | 600
786-2 | 2528 | 120 | 0 | 706
786-2 | 2539 | 39 | 34 | 706
786-1 | 2540 | 139 | 147 | 706
786-2 | 2541 | 198 | 205 | 706
802-1 | 0521 | 232 | 200 | 646
868-1 | 4500 | 198 | 204 | 706
868-1 | 4501 | 105 | 145 | 706
868-1 | 4502 | 220 | 192 | 600
546-1 | 0541 | 75 | 88 | 280
546-1 | 0542 | 96 | 80 | 706
546-1 | 0543 | 219 | 132 | 400
845-1 | 2456 | 36 | 61 | 442
845-1 | 2457 | 74 | 79 | 442
823-1 | 0082 | 39 | 39 | 400
823-1 | 0093 | 44 | 54 | 240
826-1 | 0224 | 140 | 148 | 706
826-1 | 2225 | 238 | 235 | 706
848-1 | 0154 | 144 | 269 | 706
848-1 | 0155 | 87 | 106 | 550
848-1 | 0156 | 66 | 62 | 550
848-1 | 0157 |  |  | 550
726-1 | 0767 | 169 | 199 | 550
726-1 | 0768 | 135 | 144 | 550
509-2 | 0096 | 207 | 199 | 1078
509-1 | 0097 | 509 | 480 | 1078
509-1 | 0098 | 117 | 67 | 550
509-1 | 0108 | 144 | 149 | 999
509-2 | 0198 | 191 | 141 | 706
509-2 | 0199 | 287 | 235 | 999
766-2 | 0847 | 214 | 293 | 550
766-2 | 0848 | 17 | 15 | 600
766-2 | 0849 | 220 | 398 | 550
647-1 | 2529 | 208 | 308 | 882
647-1 | 2530 | 136 | 187 | 640
656-1 | 0466 | 42 | 39 | 442
898-1 | 0077 | 359 | 550 | 999
898-1 | 0078 | 241 | 277 | 999
898-2 | 0079 | 213 | 254 | 600
898-1 | 0087 |  | 0 | 960
898-2 | 0088 | 271 | 242 | 600
898-2 | 0404 | 123 | 98 | 706
613-1 | 1443 | 71 | 90 | 320
896-1 | 0119 | 154 | 85 | 600
896-2 | 0136 |  |  | 600
492-1 | 1742 | 95 | 90 | 864
492-1 | 1743 | 33 | 49 | 384
413-1 | 0280 | 212 | 161 | 706
413-1 | 0281 | 0 | 0 | 706
838-1 | 0507 | 233 | 298 | 840
838-1 | 0508 | 266 | 226 | 600
838-2 | 0509 | 362 | 533 | 1000
838-2 | 0510 | 349 | 309 | 1000
838-2 | 0511 | 10 | 15 | 332
522-1 | 0512 | 184 | 389 | 706
522-1 | 0513 | 157 | 201 | 706
522-1 | 0514 | 11 | 11 | 600
621-2 | 0041 | 238 | 430 | 1078
621-2 | 0115 | 163 | 139 | 1078
621-1 | 0116 | 211 | 194 | 1078
621-1 | 0159 | 191 | 404 | 1078
621-2 | 0189 | 196 | 306 | 1200
621-1 | 0190 | 167 | 193 | 1200
739-2 | 0125 |  |  | 500
739-2 | 1201 |  |  | 500
739-2 | 1202 |  |  | 500
739-2 | 1203 |  |  | 500
739-2 | 1204 |  |  | 500
739-2 | 1205 |  |  | 500
739-2 | 1206 |  |  | 500
857-1 | 0330 | 75 | 100 | 332
857-1 | 0331 | 159 | 311 | 332
537-1 | 0533 | 333 | 384 | 706
537-1 | 0534 | 92 | 176 | 706
122-2 | 3427 |  |  | 376
507-2 | 0020 | 75 | 101 | 706
507-1 | 0864 | 494 | 511 | 646
507-2 | 0865 | 317 | 173 | 646
507-1 | 0882 |  |  | 706
516-1 | 0028 | 18 | 17 | 500
516-1 | 0029 | 81 | 118 | 500
516-1 | 0054 | 204 | 181 | 500
516-2 | 0113 | 44 | 45 | 500
516-2 | 0131 | 92 | 120 | 500
516-2 | 1101 | 64 | 78 | 600
516-2 | 1102 | 239 | 143 | 600
516-2 | 1103 | 37 | 25 | 600
516-1 | 1104 | 61 | 46 | 600
516-1 | 1105 | 118 | 13 | 600
516-1 | 1105 | 119 | 13 | 600
132-5 | 2544 |  | 327 | 600
132-5 | 2545 |  | 95 | 600
132-5 | 2546 |  |  | 600
132-5 | 2547 |  |  | 600
462-1 | 0296 | 212 | 437 | 864
462-1 | 0297 |  |  | 864
462-1 | 0298 | 98 | 197 | 864
462-1 | 0299 |  |  | 864
494-1 | 0575 | 72 | 150 | 221
494-1 | 0576 | 120 | 231 | 332
159-5 | 1309 | 278 | 240 | 720
536-1 | 0235 | 367 | 354 | 706
536-1 | 0236 | 129 | 149 | 706
478-1 | 0225 | 193 | 211 | 706
478-1 | 0226 | 206 | 244 | 706
478-1 | 0227 | 23 | 41 | 600
478-2 | 0230 | 186 | 153 | 600
478-2 | 0231 | 105 | 60 | 600
677-2 | 0585 | 171 | 195 | 500
677-2 | 0586 | 311 | 384 | 646
677-1 | 0587 | 44 | 42 | 329
677-1 | 0588 | 101 | 89 | 420
899-1 | 0072 | 170 | 271 | 646
899-2 | 0073 | 379 | 539 | 1000
899-2 | 0081 | 292 | 491 | 646
899-1 | 0114 | 87 | 185 | 706
899-1 | 0137 | 204 | 208 | 706
899-2 | 0197 | 204 | 236 | 1176
199-5 | 0632 | 19 | 26 | 706
199-5 | 0633 |  |  | 936
199-5 | 0634 | 189 | 199 | 936
728-1 | 0645 | 74 | 103 | 600
680-1 | 0555 | 66 | 120 | 332
680-1 | 0641 | 252 | 283 | 600
680-1 | 0642 | 36 | 74 | 600