## Substations
Company | Transformer | Peak Time | MVA | Capacity MVA
LGE | AB 12KV TR1 | 2023-08-25 17:34 | 21.4785 | 28
LGE | AB 12KV TR2 | 2023-08-25 17:17 | 21.8018 | 28
LGE | AK 12KV TR1 | 2023-08-25 16:21 | 30.8898 | 44.8
LGE | AK 12KV TR2 | 2023-08-25 16:26 | 25.5949 | 28
LGE | AL 14KV TR2 | 2023-08-25 14:45 | 19.5869 | 25
LGE | AL 14KV TR3 | 2023-08-25 12:54 | 19.2773 | 44.8
LGE | AL 14KV TR4 | 2023-08-25 12:25 | 5.5682 | 31.25
LGE | AS 14KV TR3 | 2023-08-25 15:21 | 14.4278 | 70
LGE | AS 14KV TR4 | 2023-08-25 13:18 | 12.0533 | 28
LGE | BB 12KV TR1 | 2023-08-25 15:58 | 6.0828 | 10.5
LGE | BI 12KV TR1 | 2023-08-25 13:49 | 19.9969 | 28
LGE | BI 12KV TR2 | 2023-08-25 15:04 | 8.0699 | 28
LGE | BR 12KV TR3 | 2023-08-25 17:29 | 18.9888 | 28
LGE | BR 12KV TR4 | 2023-08-25 20:14 | 18.5373 | 28
LGE | BR 12KV TR5 | 2023-08-25 16:24 | 22.4951 | 28
LGE | BR 14KV TR1 | 2023-08-25 13:55 | 11.2755 | 20
LGE | BR 14KV TR2 | 2023-08-25 13:55 | 11.2478 | 20
LGE | BY 12KV TR1 | 2023-08-25 14:48 | 30.6379 | 44.8
LGE | BY 12KV TR2 | 2023-08-25 15:52 | 22.5454 | 44.8
LGE | CA 14KV TR3 | 2023-08-25 17:12 | 18.3723 | 30
LGE | CA 14KV TR4 | 2023-08-25 17:13 | 20.4841 | 30
LGE | CF 12KV TR1 | 2023-08-25 16:25 | 30.32 | 44.8
LGE | CF 12KV TR2 | 2023-08-25 | 0 | 44.8
LGE | CG 14KV TR1 | 2023-08-25 21:56 | 26.8963 | 44.8
LGE | CL 12KV TR2 | 2023-08-25 17:46 | 18.4599 | 28
LGE | CL 12KV TR5 | 2023-08-25 17:42 | 15.6812 | 28
LGE | CL 14KV TR1 | 2023-08-25 06:01 | 10.6213 | 20
LGE | CL 14KV TR3 | 2023-08-25 12:48 | 18.4345 | 28
LGE | CO 12KV TR1 | 2023-08-25 16:50 | 20.9119 | 28
LGE | CO 12KV TR2 | 2023-08-25 17:28 | 11.8412 | 28
LGE | CR 14KV TR1-A | 2023-08-25 15:16 | 8.0081 | 36
LGE | CS 12KV TR1 | 2023-08-25 21:25 | 11.9747 | 28
LGE | CW 12KV TR1 | 2023-08-25 16:55 | 21.5337 | 28
LGE | CW 12KV TR2 | 2023-08-25 16:49 | 20.9098 | 28
LGE | CY 14KV TR1 | 2023-08-25 14:58 | 12.882 | 25
LGE | CY 14KV TR2 | 2023-08-25 16:19 | 11.7535 | 25
LGE | DA 12KV TR1 | 2023-08-25 17:34 | 22.9793 | 28
LGE | DA 12KV TR2 | 2023-08-25 17:00 | 19.0997 | 28
LGE | DE 14KV TR1 | 2023-08-25 18:39 | 28.7339 | 44.8
LGE | DX 12KV TR1 | 2023-08-25 16:16 | 32.6228 | 44.8
LGE | ET 12KV TR2 | 2023-08-25 20:35 | 18.6427 | 28
LGE | ET 12KV TR6 | 2023-08-25 15:53 | 24.4705 | 28
LGE | ET 14KV TR1 | 2023-08-25 12:54 | 7.3129 | 25
LGE | EW 12KV TR1 | 2023-08-25 17:17 | 22.7591 | 44.8
LGE | FA 12KV TR1 | 2023-08-25 17:13 | 15.4305 | 28
LGE | FA 12KV TR2 | 2023-08-25 17:44 | 14.9797 | 28
LGE | FH 12KV TR1 | 2023-08-25 16:56 | 17.7069 | 28
LGE | FH 12KV TR2 | 2023-08-25 16:13 | 29.5892 | 44.8
LGE | FL 14KV TR1 | 2023-08-25 14:53 | 30.0038 | 44.8
LGE | FM 12KV TR1 | 2023-08-25 17:59 | 25.005 | 28
LGE | FM 12KV TR2 | 2023-08-25 17:38 | 21.5454 | 44.8
LGE | FV 12KV TR2 | 2023-08-25 20:34 | 21.0189 | 44.8
LGE | FV 12KV TR3 | 2023-08-25 16:12 | 24.1663 | 28
LGE | FV 12KV TR4 | 2023-08-25 16:10 | 16.7969 | 28
LGE | FV 14KV TR1 | 2023-08-25 04:18 | 2.1829 | 33.3
LGE | FV 14KV TR8 | 2023-08-25 14:04 | 14.7294 | 44.8
LGE | GL 14KV TR1 | 2023-08-25 01:44 | 38.4407 | 67.2
LGE | GL 14KV TR2 | 2023-08-25 00:55 | 20.111 | 67.2
LGE | GL 14KV TR3 | 2023-08-25 02:25 | 10.8353 | 67.2
LGE | GR 12KV TR1 | 2023-08-25 17:59 | 0.59745 | 6.25
LGE | GR 14KV TR1 | 2023-08-25 15:22 | 17.79 | 25
LGE | GR 14KV TR2 | 2023-08-25 13:59 | 11.1746 | 35
LGE | HB 12KV TR1 | 2023-08-25 17:09 | 29.2763 | 44.8
LGE | HB 12KV TR2 | 2023-08-25 14:44 | 25.8125 | 44.8
LGE | HC 12KV TR2 | 2023-08-25 17:16 | 37.2752 | 44.8
LGE | HC 14KV TR1 | 2023-08-25 14:13 | 9.1016 | 33.6
LGE | HI 12KV TR2 | 2023-08-25 17:34 | 38.527 | 44.8
LGE | HI 14KV TR1 | 2023-08-25 15:04 | 14.4906 | 33.6
LGE | HK 12KV TR1 | 2023-08-25 16:57 | 19.7694 | 28
LGE | HK 12KV TR2 | 2023-08-25 17:02 | 10.3779 | 28
LGE | HK 12KV TR3 | 2023-08-25 16:51 | 16.1901 | 28
LGE | HL 12KV TR1 | 2023-08-25 19:45 | 16.0757 | 28
LGE | HN 12KV TR1 | 2023-08-25 17:42 | 17.0135 | 44.8
LGE | IN 12KV TR1 | 2023-08-25 17:23 | 25.9659 | 44.8
LGE | IN 12KV TR2 | 2023-08-25 12:19 | 8.7962 | 44.8
LGE | JT 12KV TR1 | 2023-08-25 17:29 | 14.5036 | 44.8
LGE | JT 12KV TR2 | 2023-08-25 17:53 | 22.3192 | 44.8
LGE | KC 34KV TR1 | 2023-08-25 15:14 | 8.0236 | 30
LGE | KE 12KV TR1 | 2023-08-25 17:33 | 20.1598 | 28
LGE | KE 12KV TR2 | 2023-08-25 15:13 | 20.988 | 28
LGE | LO 12KV TR2 | 2023-08-25 17:58 | 25.0095 | 44.8
LGE | LS 12KV TR3 | 2023-08-25 15:56 | 18.5301 | 28
LGE | LS 12KV TR5 | 2023-08-25 17:43 | 10.8603 | 44.8
LGE | LY 12KV TR2 | 2023-08-25 17:30 | 17.5226 | 28
LGE | MC 12KV TR9 | 2023-08-25 17:27 | 13.3235 | 28
LGE | MD 14KV TR1 | 2023-08-25 14:28 | 7.5664 | 44.8
LGE | MD 14KV TR2 | 2023-08-25 12:48 | 34.4195 | 44.8
LGE | MD 14KV TR3 | 2023-08-25 12:18 | 12.0057 | 44.8
LGE | MG 14KV TR5 | 2023-08-25 18:52 | 36.9679 | 44.8
LGE | MG 14KV TR6 | 2023-08-25 12:30 | 5.4962 | 44.8
LGE | MG 14KV TR7 | 2023-08-25 12:27 | 4.7741 | 44.8
LGE | MK 12KV TR1 | 2023-08-25 17:21 | 22.4253 | 44.8
LGE | MK 12KV TR2 | 2023-08-25 17:39 | 20.2698 | 44.8
LGE | ML 12KV TR3 | 2023-08-25 14:58 | 31.5514 | 44.8
LGE | ML 12KV TR6 | 2023-08-25 20:42 | 44.2596 | 44.8
LGE | MU 12KV TR1 | 2023-08-25 17:45 | 2.0998 | 7
LGE | NA 12KV TR1 | 2023-08-25 18:18 | 18.4311 | 28
LGE | NA 12KV TR2 | 2023-08-25 18:00 | 21.1301 | 28
LGE | NA 12KV TR3 | 2023-08-25 17:34 | 13.9284 | 28
LGE | OH 12KV TR1 | 2023-08-25 15:00 | 34.1532 | 44.8
LGE | OK 12KV TR1 | 2023-08-25 17:29 | 29.5658 | 44.8
LGE | OX 12KV TR1 | 2023-08-25 17:26 | 22.983 | 28
LGE | OX 12KV TR2 | 2023-08-25 16:33 | 9.6011 | 28
LGE | PL 12KV TR1 | 2023-08-25 17:30 | 28.0318 | 44.8
LGE | PL 12KV TR2 | 2023-08-25 17:35 | 12.4394 | 44.8
LGE | PR 14KV TR1 | 2023-08-25 01:08 | 13.8581 | 60
LGE | PR 14KV TR2 | 2023-08-25 | 0.04521 | 50
LGE | PR 14KV TR3 | 2023-08-25 02:55 | 2.9405 | 186.6
LGE | PR 14KV TR4 | 2023-08-25 | 0 | 100
LGE | PR 14KV TR5 | 2023-08-25 00:43 | 46.335 | 50
LGE | PV 12KV TR1 | 2023-08-25 17:02 | 25.5993 | 44.8
LGE | PV 12KV TR2 | 2023-08-25 17:37 | 9.7977 | 44.8
LGE | SH 12KV TR2 | 2023-08-25 17:38 | 19.9666 | 44.8
LGE | SH 14KV TR1 | 2023-08-25 12:12 | 10.3846 | 25
LGE | SK 12KV TR1 | 2023-08-25 16:59 | 7.6868 | 10.5
LGE | SM 12KV TR4 | 2023-08-25 17:35 | 34.3656 | 44.8
LGE | SM 14KV TR1 | 2023-08-25 12:45 | 14.7656 | 25
LGE | SM 14kV TR2 | 2023-08-25 13:34 | 12.6244 | 25
LGE | SM 14KV TR3 | 2023-08-25 12:38 | 14.5787 | 44.8
LGE | SM 14KV TR5 | 2023-08-25 | 0 | 67.2
LGE | SM 14KV TR6 | 2023-08-25 | 0.73027 | 67.2
LGE | SP 12KV TR2 | 2023-08-25 15:34 | 19.7497 | 28
LGE | SV 12KV TR1 | 2023-08-25 16:15 | 3.0806 | 10.5
LGE | SV 12KV TR2 | 2023-08-25 12:45 | 4.4721 | 10.5
LGE | SW 12KV TR1 | 2023-08-25 17:08 | 20.3914 | 28
LGE | SW 12KV TR2 | 2023-08-25 16:55 | 18.0247 | 28
LGE | SW 14KV TR1 | 2023-08-25 | 0 | 7
LGE | SY 12KV TR1 | 2023-08-25 17:50 | 24.0948 | 28
LGE | SY 12KV TR2 | 2023-08-25 20:39 | 23.7893 | 28
LGE | TA 12KV TR1 | 2023-08-25 17:36 | 21.846 | 28
LGE | TA 12KV TR3 | 2023-08-25 17:37 | 18.627 | 28
LGE | TA 12KV TR4 | 2023-08-25 16:27 | 23.0097 | 28
LGE | TE 12KV TR1 | 2023-08-25 17:24 | 18.22 | 28
LGE | TE 12KV TR2 | 2023-08-25 17:25 | 27.1644 | 44.8
LGE | TT 34KV TR1 | 2023-08-25 06:08 | 9.5896 | 56
LGE | TT 34KV TR2 | 2023-08-25 10:48 | 17.126 | 44.8
LGE | WH 12KV TR2 | 2023-08-25 17:14 | 5.5842 | 10.5
LGE | WH 12KV TR3 | 2023-08-25 | 1.22 | 9.375
LGE | WO 12KV TR1 | 2023-08-25 16:03 | 30.4208 | 44.8
LGE | WO 12KV TR2 | 2023-08-25 17:13 | 30.1578 | 44.8
LGE | WP 12KV TR1 | 2023-08-25 15:30 | 2.5029 | 10.5
LGE | WS 14KV TR1 | 2023-08-25 15:10 | 19.1569 | 50
LGE | WS 14KV TR2 | 2023-08-25 12:35 | 18.9871 | 50
LGE | WS 14KV TR3 | 2023-08-25 13:41 | 19.0557 | 50
LGE | WS 14KV TR4 | 2023-08-25 12:19 | 19.0906 | 50
LGE | WT 12KV TR4 | 2023-08-25 17:34 | 36.8065 | 44.8
LGE | WT 12KV TR5 | 2023-08-25 17:11 | 25.3426 | 28
Company | Transformer | Peak Time | MVA | Capacity
LGE | AB 12KV TR1 | 2024-08-28 17:38 | 20.7828 | 28
LGE | AB 12KV TR2 | 2024-08-28 17:18 | 21.55 | 28
LGE | AK 12KV TR1 | 2024-08-28 16:39 | 30.8848 | 44.8
LGE | AK 12KV TR2 | 2024-08-28 16:26 | 23.0528 | 28
LGE | AL 14KV TR2 | 2024-08-28 16:20 | 17.7411 | 25
LGE | AL 14KV TR3 | 2024-08-28 15:21 | 17.8535 | 44.8
LGE | AL 14KV TR4 | 2024-08-28 12:06 | 5.444 | 31.25
LGE | AS 14KV TR3 | 2024-08-28 17:36 | 14.5228 | 70
LGE | AS 14KV TR4 | 2024-08-28 13:30 | 13.1601 | 28
LGE | BB 12KV TR1 | 2024-08-29 | 3.2424 | 10.5
LGE | BI 12KV TR1 | 2024-08-28 15:15 | 19.9328 | 28
LGE | BI 12KV TR2 | 2024-08-28 17:03 | 8.1651 | 28
LGE | BR 12KV TR3 | 2024-08-28 18:03 | 18.4425 | 28
LGE | BR 12KV TR4 | 2024-08-28 17:28 | 16.7967 | 28
LGE | BR 12KV TR5 | 2024-08-28 15:47 | 21.4623 | 28
LGE | BR 14KV TR1 | 2024-08-28 15:03 | 9.9832 | 20
LGE | BR 14KV TR2 | 2024-08-28 15:03 | 10.0088 | 20
LGE | BY 12KV TR1 | 2024-08-28 14:56 | 31.1249 | 44.8
LGE | BY 12KV TR2 | 2024-08-28 16:16 | 24.2484 | 44.8
LGE | CA 14KV TR3 | 2024-08-28 15:54 | 17.1274 | 30
LGE | CA 14KV TR4 | 2024-08-28 16:54 | 19.3572 | 30
LGE | CF 12KV TR1 | 2024-08-28 17:25 | 27.9034 | 44.8
LGE | CF 12KV TR2 | 2024-08-28 16:20 | 6.6048 | 44.8
LGE | CG 14KV TR1 | 2024-08-28 09:36 | 25.0564 | 44.8
LGE | CL 12KV TR2 | 2024-08-28 17:05 | 17.458 | 28
LGE | CL 12KV TR5 | 2024-08-28 17:31 | 15.4898 | 28
LGE | CL 14KV TR1 | 2024-08-28 13:03 | 8.9538 | 20
LGE | CL 14KV TR3 | 2024-08-28 13:43 | 18.6538 | 28
LGE | CO 12KV TR1 | 2024-08-28 16:53 | 20.2289 | 28
LGE | CO 12KV TR2 | 2024-08-28 17:28 | 11.3071 | 28
LGE | CR 14KV TR1-A | 2024-08-28 16:38 | 6.3681 | 36
LGE | CS 12KV TR1 | 2024-08-28 16:33 | 11.6272 | 28
LGE | CW 12KV TR1 | 2024-08-28 17:18 | 18.6938 | 28
LGE | CW 12KV TR2 | 2024-08-28 16:20 | 20.9208 | 28
LGE | CY 14KV TR1 | 2024-08-28 13:27 | 13.3241 | 25
LGE | CY 14KV TR2 | 2024-08-28 16:18 | 11.294 | 25
LGE | DA 12KV TR1 | 2024-08-28 17:55 | 21.8627 | 28
LGE | DA 12KV TR2 | 2024-08-28 17:34 | 17.7954 | 28
LGE | DE 14KV TR1 | 2024-08-28 16:54 | 26.0357 | 44.8
LGE | DX 12KV TR1 | 2024-08-28 17:19 | 31.7038 | 44.8
LGE | ET 12KV TR2 | 2024-08-28 14:59 | 16.8921 | 28
LGE | ET 12KV TR6 | 2024-08-28 17:30 | 23.1597 | 28
LGE | ET 14KV TR1 | 2024-08-28 12:34 | 7.2995 | 25
LGE | EW 12KV TR1 | 2024-08-28 17:34 | 22.5083 | 44.8
LGE | FA 12KV TR1 | 2024-08-28 17:40 | 14.8038 | 28
LGE | FA 12KV TR2 | 2024-08-28 17:10 | 15.4717 | 28
LGE | FH 12KV TR1 | 2024-08-28 16:41 | 16.9929 | 28
LGE | FH 12KV TR2 | 2024-08-28 16:40 | 28.1439 | 44.8
LGE | FL 14KV TR1 | 2024-08-28 | 0 | 44.8
LGE | FM 12KV TR1 | 2024-08-28 18:01 | 24.5262 | 28
LGE | FM 12KV TR2 | 2024-08-28 17:35 | 21.1265 | 44.8
LGE | FV 12KV TR2 | 2024-08-28 17:21 | 19.0452 | 44.8
LGE | FV 12KV TR3 | 2024-08-28 16:46 | 23.5276 | 28
LGE | FV 12KV TR4 | 2024-08-28 15:48 | 16.3736 | 28
LGE | FV 14KV TR1 | 2024-08-28 15:06 | 2.1032 | 33.3
LGE | FV 14KV TR8 | 2024-08-28 13:15 | 14.6911 | 44.8
LGE | GL 14KV TR1 | 2024-08-28 01:07 | 38.5773 | 67.2
LGE | GL 14KV TR2 | 2024-08-28 01:10 | 20.0029 | 67.2
LGE | GL 14KV TR3 | 2024-08-28 03:01 | 10.5495 | 67.2
LGE | GR 12KV TR1 | 2024-08-28 16:59 | 0.57107 | 6.25
LGE | GR 14KV TR1 | 2024-08-28 15:26 | 16.1444 | 25
LGE | GR 14KV TR2 | 2024-08-28 14:27 | 10.1225 | 35
LGE | HB 12KV TR1 | 2024-08-28 16:49 | 28.0882 | 44.8
LGE | HB 12KV TR2 | 2024-08-28 14:56 | 28.0215 | 44.8
LGE | HC 12KV TR2 | 2024-08-28 17:19 | 35.3376 | 44.8
LGE | HC 14KV TR1 | 2024-08-28 23:59 | 10.0605 | 33.6
LGE | HI 12KV TR2 | 2024-08-28 17:29 | 36.0821 | 44.8
LGE | HI 14KV TR1 | 2024-08-28 15:14 | 13.14 | 33.6
LGE | HK 12KV TR1 | 2024-08-28 17:33 | 18.9716 | 28
LGE | HK 12KV TR2 | 2024-08-28 17:36 | 9.8976 | 28
LGE | HK 12KV TR3 | 2024-08-28 17:29 | 15.3144 | 28
LGE | HL 12KV TR1 | 2024-08-28 16:58 | 17.5928 | 28
LGE | HN 12KV TR1 | 2024-08-28 17:20 | 15.7155 | 44.8
LGE | IN 12KV TR1 | 2024-08-28 17:00 | 24.2171 | 44.8
LGE | IN 12KV TR2 | 2024-08-28 12:47 | 8.7024 | 44.8
LGE | JT 12KV TR1 | 2024-08-28 17:27 | 14.0895 | 44.8
LGE | JT 12KV TR2 | 2024-08-28 17:19 | 21.6695 | 44.8
LGE | KC 34KV TR1 | 2024-08-28 16:30 | 7.2702 | 30
LGE | KE 12KV TR1 | 2024-08-28 16:49 | 19.281 | 28
LGE | KE 12KV TR2 | 2024-08-28 14:07 | 21.4553 | 28
LGE | LO 12KV TR2 | 2024-08-28 17:04 | 25.5427 | 44.8
LGE | LS 12KV TR3 | 2024-08-28 16:38 | 17.1468 | 28
LGE | LS 12KV TR5 | 2024-08-28 17:41 | 10.2634 | 44.8
LGE | LY 12KV TR2 | 2024-08-28 17:27 | 17.0332 | 28
LGE | MC 12KV TR9 | 2024-08-28 17:28 | 12.797 | 28
LGE | MD 14KV TR1 | 2024-08-28 15:06 | 7.3099 | 44.8
LGE | MD 14KV TR2 | 2024-08-28 11:33 | 28.0296 | 44.8
LGE | MD 14KV TR3 | 2024-08-28 15:11 | 11.7469 | 44.8
LGE | MG 14KV TR5 | 2024-08-28 14:31 | 33.4966 | 44.8
LGE | MG 14KV TR6 | 2024-08-28 13:57 | 4.4311 | 44.8
LGE | MG 14KV TR7 | 2024-08-28 11:26 | 4.4142 | 44.8
LGE | MK 12KV TR1 | 2024-08-28 16:50 | 7.4135 | 44.8
LGE | MK 12KV TR2 | 2024-08-28 17:28 | 19.3575 | 44.8
LGE | ML 12KV TR3 | 2024-08-28 16:03 | 30.969 | 44.8
LGE | ML 12KV TR6 | 2024-08-28 17:20 | 40.1036 | 44.8
LGE | MU 12KV TR1 | 2024-08-28 18:15 | 1.9211 | 7
LGE | NA 12KV TR1 | 2024-08-28 18:17 | 17.7997 | 28
LGE | NA 12KV TR2 | 2024-08-28 16:56 | 20.2971 | 28
LGE | NA 12KV TR3 | 2024-08-28 17:38 | 13.2439 | 28
LGE | OH 12KV TR1 | 2024-08-28 16:15 | 33.9613 | 44.8
LGE | OK 12KV TR1 | 2024-08-28 17:24 | 28.3839 | 44.8
LGE | OX 12KV TR1 | 2024-08-28 18:03 | 21.7906 | 28
LGE | OX 12KV TR2 | 2024-08-28 17:45 | 9.4955 | 28
LGE | PL 12KV TR1 | 2024-08-28 17:21 | 26.5754 | 44.8
LGE | PL 12KV TR2 | 2024-08-28 16:27 | 11.8121 | 44.8
LGE | PR 14KV TR1 | 2024-08-28 15:57 | 8.4758 | 60
LGE | PR 14KV TR2 | 2024-08-28 | 0 | 50
LGE | PR 14KV TR3 | 2024-08-28 10:20 | 3.5917 | 186.6
LGE | PR 14KV TR4 | 2024-08-28 | 0 | 100
LGE | PR 14KV TR5 | 2024-08-28 08:03 | 42.3728 | 50
LGE | PV 12KV TR1 | 2024-08-28 17:42 | 25.5929 | 44.8
LGE | PV 12KV TR2 | 2024-08-28 17:50 | 9.3765 | 44.8
LGE | SH 12KV TR2 | 2024-08-28 17:16 | 18.3821 | 44.8
LGE | SH 14KV TR1 | 2024-08-28 12:47 | 8.3659 | 25
LGE | SK 12KV TR1 | 2024-08-28 16:55 | 7.5687 | 10.5
LGE | SM 12KV TR4 | 2024-08-28 17:30 | 32.2367 | 44.8
LGE | SM 14KV TR1 | 2024-08-28 14:09 | 10.2313 | 25
LGE | SM 14kV TR2 | 2024-08-28 11:17 | 10.2971 | 25
LGE | SM 14KV TR3 | 2024-08-28 12:06 | 14.1051 | 44.8
LGE | SM 14KV TR5 | 2024-08-28 | 0 | 67.2
LGE | SM 14KV TR6 | 2024-08-28 | 0.73777 | 67.2
LGE | SP 12KV TR2 | 2024-08-28 16:45 | 19.5218 | 28
LGE | SV 12KV TR1 | 2024-08-28 15:30 | 2.8944 | 10.5
LGE | SV 12KV TR2 | 2024-08-28 15:15 | 4.5765 | 10.5
LGE | SW 12KV TR1 | 2024-08-28 17:02 | 21.7662 | 28
LGE | SW 12KV TR2 | 2024-08-28 16:50 | 24.4395 | 28
LGE | SW 14KV TR1 | 2024-08-28 | 0 | 7
LGE | SY 12KV TR1 | 2024-08-28 17:27 | 23.4459 | 28
LGE | SY 12KV TR2 | 2024-08-28 17:31 | 21.5555 | 28
LGE | TA 12KV TR1 | 2024-08-28 17:31 | 20.5119 | 28
LGE | TA 12KV TR3 | 2024-08-28 17:26 | 17.8547 | 28
LGE | TA 12KV TR4 | 2024-08-28 17:19 | 22.3979 | 28
LGE | TE 12KV TR1 | 2024-08-28 17:35 | 16.6496 | 28
LGE | TE 12KV TR2 | 2024-08-28 15:33 | 29.7751 | 44.8
LGE | TT 34KV TR1 | 2024-08-28 10:40 | 11.4191 | 56
LGE | TT 34KV TR2 | 2024-08-28 09:40 | 14.7662 | 44.8
LGE | WH 12KV TR2 | 2024-08-28 18:10 | 5.4027 | 10.5
LGE | WH 12KV TR3 | 2024-08-28 | 1.22 | 9.375
LGE | WO 12KV TR1 | 2024-08-28 17:26 | 29.7276 | 44.8
LGE | WO 12KV TR2 | 2024-08-28 17:33 | 29.9262 | 44.8
LGE | WP 12KV TR1 | 2024-08-28 15:16 | 2.4514 | 10.5
LGE | WS 14KV TR1 | 2024-08-28 12:57 | 17.9141 | 50
LGE | WS 14KV TR2 | 2024-08-28 13:08 | 18.3824 | 50
LGE | WS 14KV TR3 | 2024-08-28 12:57 | 18.1949 | 50
LGE | WS 14KV TR4 | 2024-08-28 13:08 | 18.3967 | 50
LGE | WT 12KV TR4 | 2024-08-28 18:04 | 35.5382 | 44.8
LGE | WT 12KV TR5 | 2024-08-28 17:21 | 24.6884 | 28

## Circuits
Company | Circuit | Peak Time | Average Amps | Rating
LGE | AB-1201 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | AB-1202 | 2023-08-25 17:26 | 395 | 600
LGE | AB-1203 | 2023-08-25 17:46 | 240.4167 | 600
LGE | AB-1204 | 2023-08-25 15:25 | 339.3333 | 600
LGE | AB-1205 | 2023-08-25 17:39 | 347.6667 | 600
LGE | AB-1206 | 2023-08-25 14:32 | 352.5 | 600
LGE | AB-1207 | 2023-08-25 17:18 | 237.2222 | 600
LGE | AK-1289 | 2023-08-25 17:16 | 486.5 | 600
LGE | AK-1290 | 2023-08-25 16:20 | 334.3333 | 600
LGE | AK-1291 | 2023-08-25 16:30 | 464.3333 | 600
LGE | AK-1292 | 2023-08-25 16:28 | 360 | 600
LGE | AK-1293 | 2023-08-25 13:22 | 77.9048 | 600
LGE | AK-1294 | 2023-08-25 15:49 | 96.4583 | 600
LGE | AK-1295 | 2023-08-25 12:04 | 405 | 600
LGE | AK-1296 | 2023-08-25 17:34 | 441.4762 | 600
LGE | AL-1370 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | AL-1371 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | AL-1372 | 2023-08-25 17:01 | 223.5278 | 400
LGE | AL-1373 | 2023-08-25 13:50 | 318.3333 | 700
LGE | AL-1374 | 2023-08-25 10:48 | 78.3333 | 700
LGE | AL-1375 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | AL-1376 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | AL-1377 | 2023-08-25 08:50 | 47.6667 | 600
LGE | AL-1378 | 2023-08-25 16:07 | 220.0884 | 400
LGE | AL-1379 | 2023-08-25 | 0 | 700
LGE | AL-1380 | 2023-08-25 15:40 | 124 | 700
LGE | AL-1440 | 2023-08-25 07:48 | 9.3333 | 500
LGE | AL-1441 | 2023-08-25 10:26 | 245 | 500
LGE | AL-1442 | 2023-08-25 17:05 | 329 | 500
LGE | AL-1443 | 2023-08-25 16:00 | 259.3333 | 700
LGE | AL-1444 | 2023-08-25 11:50 | 91.3333 | 700
LGE | AS-1415 | 2023-08-25 20:05 | 173.6667 | 600
LGE | AS-1416 | 2023-08-25 15:27 | 309.6667 | 868
LGE | AS-1417 | 2023-08-25 13:25 | 92 | 500
LGE | AS-1418 | 2023-08-25 13:19 | 413.3333 | 600
LGE | AS-1419 | 2023-08-25 20:26 | 36.6667 | 600
LGE | AS-1420 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | AS-1421 | 2023-08-25 | 5 | 600
LGE | BB-1102 | 2023-08-25 15:11 | 187.2083 | 358
LGE | BB-1103 | 2023-08-25 17:30 | 92.2267 | 358
LGE | BI-1217 | 2023-08-25 10:56 | 133 | 600
LGE | BI-1218 | 2023-08-25 12:25 | 142 | 600
LGE | BI-1219 | 2023-08-25 12:51 | 324.3333 | 600
LGE | BI-1220 | 2023-08-25 20:25 | 404 | 600
LGE | BI-1221 | 2023-08-25 10:39 | 96.6667 | 600
LGE | BI-1222 | 2023-08-25 13:59 | 16 | 600
LGE | BI-1223 | 2023-08-25 14:53 | 47 | 600
LGE | BI-1224 | 2023-08-25 16:58 | 218.9167 | 600
LGE | BR-1176 | 2023-08-25 16:23 | 286.3333 | 600
LGE | BR-1177 | 2023-08-25 20:14 | 373 | 600
LGE | BR-1179 | 2023-08-25 15:17 | 318 | 600
LGE | BR-1180 | 2023-08-25 20:20 | 172 | 600
LGE | BR-1181 | 2023-08-25 19:55 | 371.3333 | 600
LGE | BR-1182 | 2023-08-25 20:14 | 0 | 600
LGE | BR-1184 | 2023-08-25 14:06 | 402.3333 | 600
LGE | BR-1185 | 2023-08-25 20:07 | 313.3333 | 600
LGE | BR-1186 | 2023-08-25 20:07 | 283 | 600
LGE | BR-1187 | 2023-08-25 15:03 | 123.6667 | 600
LGE | BR-1350 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | BR-1351 | 2023-08-25 15:58 | 328.8667 | 513
LGE | BR-1352 | 2023-08-25 12:55 | 147.3333 | 513
LGE | BR-1354 | 2023-08-25 15:11 | 107.3333 | 513
LGE | BR-1356 | 2023-08-25 15:02 | 362.6667 | 600
LGE | BY-1276 | 2023-08-25 13:29 | 240.6667 | 600
LGE | BY-1277 | 2023-08-25 14:54 | 297 | 600
LGE | BY-1278 | 2023-08-25 17:18 | 289 | 600
LGE | BY-1279 | 2023-08-25 15:26 | 228.6667 | 600
LGE | BY-1280 | 2023-08-25 | 1 | 600
LGE | BY-1281 | 2023-08-25 16:25 | 390 | 600
LGE | BY-1282 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | BY-1283 | 2023-08-25 13:52 | 469 | 600
LGE | BY-1284 | 2023-08-25 14:22 | 344.8 | 513
LGE | BY-1285 | 2023-08-25 14:43 | 202.7 | 600
LGE | CA-1304 | 2023-08-25 15:58 | 339.131 | 800
LGE | CA-1306 | 2023-08-25 16:19 | 236.3333 | 600
LGE | CA-1340 | 2023-08-25 11:05 | 224.6667 | 700
LGE | CA-1341 | 2023-08-25 17:09 | 180.2903 | 314
LGE | CA-1342 | 2023-08-25 16:40 | 191.6667 | 314
LGE | CA-1343 | 2023-08-25 15:45 | 19 | 400
LGE | CA-1344 | 2023-08-25 | 3 | 400
LGE | CA-1345 | 2023-08-25 15:34 | 132.2 | 315
LGE | CA-1346 | 2023-08-25 17:17 | 336.1012 | 500
LGE | CF-1201 | 2023-08-25 16:25 | 122.3333 | 600
LGE | CF-1202 | 2023-08-25 16:45 | 192.3333 | 600
LGE | CF-1203 | 2023-08-25 18:58 | 220.1011 | 600
LGE | CF-1204 | 2023-08-25 15:25 | 574.6667 | 600
LGE | CF-1205 | 2023-08-25 17:00 | 156 | 600
LGE | CF-1206 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CF-1207 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CG-1435 | 2023-08-25 16:28 | 286.6667 | 788
LGE | CG-1436 | 2023-08-25 16:37 | 212.6667 | 883
LGE | CG-1437 | 2023-08-25 11:18 | 768 | 868
LGE | CG-1438 | 2023-08-25 08:04 | 153.6667 | 600
LGE | CL-1225 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CL-1226 | 2023-08-25 15:13 | 333.6667 | 600
LGE | CL-1227 | 2023-08-25 17:31 | 106.5556 | 600
LGE | CL-1228 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CL-1229 | 2023-08-25 17:57 | 287.5 | 600
LGE | CL-1230 | 2023-08-25 18:41 | 277.9444 | 600
LGE | CL-1231 | 2023-08-25 16:13 | 128.6752 | 600
LGE | CL-1232 | 2023-08-25 14:29 | 448.3333 | 600
LGE | CL-1401 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | CL-1402 | 2023-08-25 13:46 | 256.3333 | 700
LGE | CL-1403 | 2023-08-25 13:25 | 11 | 500
LGE | CL-1404 | 2023-08-25 06:01 | 281.3333 | 484
LGE | CL-1405 | 2023-08-25 13:05 | 252 | 600
LGE | CL-1406 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CL-1407 | 2023-08-25 07:22 | 554.3333 | 600
LGE | CO-1192 | 2023-08-25 17:34 | 223.4667 | 747
LGE | CO-1193 | 2023-08-25 16:54 | 396.6667 | 600
LGE | CO-1194 | 2023-08-25 17:32 | 9.4074 | 600
LGE | CO-1195 | 2023-08-25 15:15 | 296.1667 | 747
LGE | CO-1196 | 2023-08-25 16:52 | 136.7778 | 600
LGE | CO-1197 | 2023-08-25 17:19 | 414.2222 | 600
LGE | CR-1420 | 2023-08-25 15:42 | 42.3333 | 800
LGE | CR-1421 | 2023-08-25 11:03 | 332.6667 | 800
LGE | CR-1422 | 2023-08-25 22:34 | 2.3333 | 800
LGE | CS-1260 | 2023-08-25 21:27 | 200.8571 | 600
LGE | CS-1261 | 2023-08-25 16:08 | 275.3333 | 600
LGE | CS-1262 | 2023-08-25 14:38 | 202.3333 | 600
LGE | CS-1263 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CW-1222 | 2023-08-25 16:52 | 444.5 | 600
LGE | CW-1223 | 2023-08-25 09:03 | 2.1417 | 600
LGE | CW-1224 | 2023-08-25 16:57 | 457.3333 | 600
LGE | CW-1225 | 2023-08-25 16:51 | 294.6667 | 600
LGE | CW-1226 | 2023-08-25 16:18 | 142.4444 | 600
LGE | CW-1227 | 2023-08-25 17:01 | 220.3333 | 600
LGE | CW-1228 | 2023-08-25 16:53 | 291.6667 | 600
LGE | CW-1229 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | CY-1481 | 2023-08-25 14:38 | 188 | 600
LGE | CY-1482 | 2023-08-25 11:26 | 153 | 500
LGE | CY-1483 | 2023-08-25 14:20 | 23 | 500
LGE | CY-1484 | 2023-08-25 14:14 | 209 | 700
LGE | CY-1486 | 2023-08-25 16:19 | 197 | 600
LGE | CY-1487 | 2023-08-25 15:45 | 302 | 500
LGE | CY-1488 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | CY-1489 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | DA-1237 | 2023-08-25 16:56 | 205.8889 | 600
LGE | DA-1238 | 2023-08-25 18:20 | 261.1667 | 600
LGE | DA-1239 | 2023-08-25 16:17 | 289.2667 | 600
LGE | DA-1240 | 2023-08-25 18:12 | 289.3333 | 600
LGE | DA-1241 | 2023-08-25 16:34 | 308.3333 | 600
LGE | DA-1242 | 2023-08-25 16:50 | 301 | 600
LGE | DA-1243 | 2023-08-25 20:21 | 267 | 600
LGE | DA-1244 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | DE-1406 | 2023-08-25 18:40 | 332 | 600
LGE | DE-1407 | 2023-08-25 13:56 | 310 | 600
LGE | DE-1408 | 2023-08-25 02:49 | 303 | 600
LGE | DE-1409 | 2023-08-25 18:40 | 34 | 600
LGE | DE-1410 | 2023-08-25 18:40 | 250 | 600
LGE | DX-1220 | 2023-08-25 17:46 | 470.5 | 600
LGE | DX-1221 | 2023-08-25 17:45 | 250.4444 | 600
LGE | DX-1222 | 2023-08-25 20:38 | 351.6667 | 600
LGE | DX-1223 | 2023-08-25 17:18 | 368.1667 | 600
LGE | DX-1224 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | ET-1166 | 2023-08-25 16:58 | 178.8333 | 600
LGE | ET-1167 | 2023-08-25 15:00 | 138.5714 | 600
LGE | ET-1168 | 2023-08-25 16:12 | 252.1333 | 600
LGE | ET-1169 | 2023-08-25 20:38 | 199 | 600
LGE | ET-1170 | 2023-08-25 20:24 | 195 | 600
LGE | ET-1171 | 2023-08-25 16:51 | 274.7778 | 600
LGE | ET-1172 | 2023-08-25 18:25 | 275.1667 | 600
LGE | ET-1173 | 2023-08-25 16:00 | 360 | 600
LGE | ET-1421 | 2023-08-25 01:09 | 59 | 600
LGE | ET-1422 | 2023-08-25 14:41 | 169.6667 | 600
LGE | ET-1423 | 2023-08-25 20:23 | 91 | 600
LGE | ET-1424 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | EW-1240 | 2023-08-25 15:19 | 122.65 | 600
LGE | EW-1241 | 2023-08-25 17:21 | 520.5429 | 600
LGE | EW-1242 | 2023-08-25 17:45 | 264.3333 | 600
LGE | EW-1243 | 2023-08-25 16:57 | 116.6667 | 600
LGE | EW-1244 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FA-1123 | 2023-08-25 14:30 | 148.2879 | 600
LGE | FA-1148 | 2023-08-25 17:31 | 374 | 600
LGE | FA-1149 | 2023-08-25 17:30 | 172.4667 | 600
LGE | FA-1150 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FA-1213 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FA-1214 | 2023-08-25 15:55 | 174.3333 | 600
LGE | FA-1215 | 2023-08-25 17:46 | 291.4242 | 600
LGE | FA-1216 | 2023-08-25 17:52 | 216.6667 | 600
LGE | FH-1209 | 2023-08-25 16:56 | 220.2222 | 600
LGE | FH-1210 | 2023-08-25 16:51 | 448.6667 | 600
LGE | FH-1211 | 2023-08-25 17:03 | 128.6667 | 600
LGE | FH-1212 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FH-1213 | 2023-08-25 16:17 | 486.6667 | 600
LGE | FH-1214 | 2023-08-25 17:02 | 206.6833 | 600
LGE | FH-1215 | 2023-08-25 16:12 | 199.3333 | 600
LGE | FH-1216 | 2023-08-25 16:47 | 251.1667 | 600
LGE | FH-1217 | 2023-08-25 14:44 | 218 | 600
LGE | FL-1495 | 2023-08-25 16:57 | 284 | 600
LGE | FL-1496 | 2023-08-25 18:27 | 174 | 600
LGE | FL-1497 | 2023-08-25 12:18 | 408 | 600
LGE | FL-1498 | 2023-08-25 12:26 | 70 | 600
LGE | FL-1499 | 2023-08-25 17:12 | 361 | 600
LGE | FM-1256 | 2023-08-25 16:00 | 490 | 600
LGE | FM-1257 | 2023-08-25 16:24 | 428.55 | 600
LGE | FM-1258 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FM-1259 | 2023-08-25 17:06 | 211.65 | 600
LGE | FM-1260 | 2023-08-25 17:52 | 342.3333 | 600
LGE | FM-1261 | 2023-08-25 18:34 | 114.3333 | 600
LGE | FM-1262 | 2023-08-25 15:58 | 514 | 600
LGE | FM-1263 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FV-1134 | 2023-08-25 16:45 | 323.3333 | 600
LGE | FV-1135 | 2023-08-25 16:08 | 363.4048 | 600
LGE | FV-1136 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FV-1137 | 2023-08-25 12:45 | 199 | 600
LGE | FV-1138 | 2023-08-25 17:56 | 254.3333 | 600
LGE | FV-1139 | 2023-08-25 13:14 | 170.3333 | 600
LGE | FV-1140 | 2023-08-25 18:27 | 289 | 600
LGE | FV-1141 | 2023-08-25 15:03 | 327.3333 | 600
LGE | FV-1142 | 2023-08-25 20:34 | 377 | 600
LGE | FV-1143 | 2023-08-25 20:34 | 327.3333 | 600
LGE | FV-1144 | 2023-08-25 08:59 | 118.3333 | 600
LGE | FV-1145 | 2023-08-25 20:34 | 214.6667 | 600
LGE | FV-1146 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | FV-1471 | 2023-08-25 | 0 | 868
LGE | FV-1472 | 2023-08-25 03:57 | 91.3333 | 868
LGE | FV-1473 | 2023-08-25 | 0 | 513
LGE | FV-1474 | 2023-08-25 | 0 | 513
LGE | FV-1475 | 2023-08-25 14:13 | 120.6667 | 600
LGE | FV-1476 | 2023-08-25 13:26 | 172.6667 | 513
LGE | FV-1477 | 2023-08-25 08:45 | 147 | 600
LGE | FV-1478 | 2023-08-25 14:14 | 198 | 513
LGE | FV-1479 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | GL-1330 | 2023-08-25 01:00 | 279.3333 | N/A
LGE | GL-1331 | 2023-08-25 09:13 | 277 | N/A
LGE | GL-1332 | 2023-08-25 13:22 | 328.3333 | N/A
LGE | GL-1333 | 2023-08-25 01:45 | 530.6667 | N/A
LGE | GL-1334 | 2023-08-25 01:45 | 530 | N/A
LGE | GL-1335 | 2023-08-25 01:45 | 528.6667 | N/A
LGE | GL-1336 | 2023-08-25 00:35 | 459 | 1200
LGE | GL-1337 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | GL-1338 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | GL-1339 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | GR-1124 | 2023-08-25 16:23 | 35.0686 | 450
LGE | GR-1462 | 2023-08-25 15:25 | 186 | 600
LGE | GR-1463 | 2023-08-25 15:22 | 383.3333 | 600
LGE | GR-1464 | 2023-08-25 15:26 | 188.6667 | 518
LGE | GR-1465 | 2023-08-25 21:18 | 198.6667 | 600
LGE | GR-1466 | 2023-08-25 14:44 | 284 | 600
LGE | HB-1141 | 2023-08-25 14:54 | 290 | 600
LGE | HB-1142 | 2023-08-25 19:56 | 446 | 600
LGE | HB-1143 | 2023-08-25 17:40 | 215.6667 | 600
LGE | HB-1144 | 2023-08-25 12:51 | 182.3333 | 600
LGE | HB-1145 | 2023-08-25 16:22 | 448 | 600
LGE | HB-1146 | 2023-08-25 13:03 | 260.3333 | 600
LGE | HB-1147 | 2023-08-25 15:36 | 195.3333 | 600
LGE | HB-1148 | 2023-08-25 16:00 | 357.3333 | 600
LGE | HB-1149 | 2023-08-25 12:10 | 38.3333 | 600
LGE | HB-1150 | 2023-08-25 10:40 | 148 | 600
LGE | HC-1290 | 2023-08-25 15:17 | 488 | 600
LGE | HC-1291 | 2023-08-25 16:17 | 247 | 600
LGE | HC-1292 | 2023-08-25 17:56 | 213.6667 | 600
LGE | HC-1293 | 2023-08-25 17:51 | 461.3889 | 600
LGE | HC-1294 | 2023-08-25 20:48 | 279 | 600
LGE | HC-1431 | 2023-08-25 09:39 | 83 | 600
LGE | HC-1432 | 2023-08-25 10:41 | 19 | 500
LGE | HC-1433 | 2023-08-25 14:13 | 120 | 400
LGE | HC-1434 | 2023-08-25 14:02 | 96 | 513
LGE | HC-1435 | 2023-08-25 12:53 | 101 | 600
LGE | HI-1101 | 2023-08-25 17:55 | 316.1111 | 700
LGE | HI-1102 | 2023-08-25 16:36 | 281.5556 | 600
LGE | HI-1103 | 2023-08-25 18:57 | 346 | 600
LGE | HI-1104 | 2023-08-25 17:06 | 408.9667 | 600
LGE | HI-1105 | 2023-08-25 17:10 | 413.6389 | 600
LGE | HI-1472 | 2023-08-25 16:10 | 107.6667 | 550
LGE | HI-1473 | 2023-08-25 15:03 | 323 | 550
LGE | HI-1474 | 2023-08-25 11:58 | 19.8782 | 550
LGE | HI-1475 | 2023-08-25 13:06 | 164.6667 | 553
LGE | HK-1233 | 2023-08-25 16:57 | 336.6667 | 600
LGE | HK-1234 | 2023-08-25 16:52 | 363.6667 | 600
LGE | HK-1235 | 2023-08-25 16:56 | 313.8 | 600
LGE | HK-1236 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HK-1237 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HK-1238 | 2023-08-25 16:29 | 85.5218 | 600
LGE | HK-1239 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HK-1240 | 2023-08-25 02:24 | 354.6667 | 600
LGE | HK-1241 | 2023-08-25 17:06 | 133.0762 | 600
LGE | HK-1242 | 2023-08-25 16:52 | 176.9778 | 600
LGE | HK-1243 | 2023-08-25 16:03 | 397.6667 | 600
LGE | HK-1244 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HK-1245 | 2023-08-25 08:25 | 13 | 600
LGE | HL-1155 | 2023-08-25 19:51 | 66.8519 | 600
LGE | HL-1156 | 2023-08-25 11:29 | 325.6667 | 600
LGE | HL-1157 | 2023-08-25 19:45 | 219.4444 | 600
LGE | HL-1158 | 2023-08-25 20:26 | 102.1852 | 600
LGE | HN-1200 | 2023-08-25 17:41 | 199.5 | 600
LGE | HN-1201 | 2023-08-25 16:10 | 187.6727 | 600
LGE | HN-1202 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HN-1203 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | HN-1204 | 2023-08-25 16:19 | 181.6667 | 600
LGE | IN-1290 | 2023-08-25 17:43 | 203.3333 | 553
LGE | IN-1291 | 2023-08-25 18:15 | 525.5556 | 600
LGE | IN-1292 | 2023-08-25 09:46 | 144.3333 | 600
LGE | IN-1293 | 2023-08-25 14:18 | 175.6667 | 600
LGE | IN-1294 | 2023-08-25 06:05 | 243.3333 | 1200
LGE | IN-1295 | 2023-08-25 | 1 | 1200
LGE | IN-1296 | 2023-08-25 13:25 | 243 | 600
LGE | IN-1297 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | IN-1298 | 2023-08-25 07:45 | 187.6667 | 553
LGE | IN-1299 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | JT-1120 | 2023-08-25 17:16 | 122.7778 | 600
LGE | JT-1121 | 2023-08-25 17:22 | 228.8333 | 600
LGE | JT-1122 | 2023-08-25 16:49 | 271.1111 | 600
LGE | JT-1123 | 2023-08-25 17:54 | 389.1667 | 600
LGE | JT-1124 | 2023-08-25 12:26 | 114.3333 | 600
LGE | JT-1125 | 2023-08-25 15:22 | 103.6667 | 600
LGE | JT-1126 | 2023-08-25 17:34 | 331.2667 | 553
LGE | JT-1127 | 2023-08-25 17:35 | 89.6 | 600
LGE | JT-1128 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | KC-3321 | 2023-08-25 | 0 | 400
LGE | KC-3322 | 2023-08-25 15:13 | 90.3333 | 400
LGE | KC-3323 | 2023-08-25 18:06 | 37 | 400
LGE | KE-1155 | 2023-08-25 17:40 | 168.3333 | 600
LGE | KE-1156 | 2023-08-25 16:14 | 286.3333 | 600
LGE | KE-1157 | 2023-08-25 16:45 | 61.8333 | 600
LGE | KE-1158 | 2023-08-25 17:33 | 392.8333 | 600
LGE | KE-1159 | 2023-08-25 16:52 | 243.3333 | 600
LGE | KE-1160 | 2023-08-25 13:38 | 311 | 600
LGE | KE-1161 | 2023-08-25 18:50 | 129.942 | 600
LGE | KE-1162 | 2023-08-25 08:52 | 318 | 600
LGE | LO-1190 | 2023-08-25 17:58 | 436 | 600
LGE | LO-1191 | 2023-08-25 10:38 | 173 | 600
LGE | LO-1192 | 2023-08-25 16:37 | 199.3333 | 600
LGE | LO-1193 | 2023-08-25 16:23 | 275.3333 | 600
LGE | LS-1240 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | LS-1241 | 2023-08-25 17:44 | 76.6267 | 600
LGE | LS-1242 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | LS-1243 | 2023-08-25 18:00 | 147 | 435
LGE | LS-1244 | 2023-08-25 17:28 | 256.3333 | 600
LGE | LS-1245 | 2023-08-25 16:17 | 350.8333 | 600
LGE | LS-1246 | 2023-08-25 13:50 | 23.6667 | 600
LGE | LS-1247 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | LS-1248 | 2023-08-25 16:14 | 470 | 600
LGE | LY-1111 | 2023-08-25 18:02 | 379.5 | 600
LGE | LY-1112 | 2023-08-25 15:54 | 34.6667 | 600
LGE | LY-1163 | 2023-08-25 17:39 | 379.8333 | 513
LGE | MC-1261 | 2023-08-25 17:28 | 477 | 600
LGE | MC-1262 | 2023-08-25 17:48 | 240.2222 | 600
LGE | MC-1263 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | MC-1264 | 2023-08-25 | 0 | 130
LGE | MD-1445-A | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | MD-1445-B | 2023-08-25 13:11 | 162 | 500
LGE | MD-1446-A | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | MD-1446-B | 2023-08-25 15:59 | 182.3333 | 500
LGE | MD-1447-A | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | MD-1447-B | 2023-08-25 13:43 | 151.6667 | 500
LGE | MD-1448-A | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | MD-1448-B | 2023-08-25 12:52 | 160.6667 | 500
LGE | MD-1449-A | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | MD-1449-B | 2023-08-25 14:17 | 137 | 500
LGE | MD-1450 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | MD-1451 | 2023-08-25 21:02 | 75.3333 | 600
LGE | MD-1452 | 2023-08-25 14:27 | 286.4667 | 600
LGE | MD-1453 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | MD-1454 | 2023-08-25 14:52 | 633 | 1000
LGE | MD-1455 | 2023-08-25 11:02 | 241 | 600
LGE | MD-1456 | 2023-08-25 12:25 | 191 | 600
LGE | MD-1457 | 2023-08-25 20:49 | 116 | 600
LGE | MD-1458 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | MD-1459 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | MG-1314 | 2023-08-25 18:52 | 69.3333 | 700
LGE | MG-1323 | 2023-08-25 | 0 | 700
LGE | MG-1326 | 2023-08-25 15:14 | 211.1667 | 700
LGE | MG-1327 | 2023-08-25 18:52 | 316.6667 | 700
LGE | MG-1328 | 2023-08-25 14:17 | 383.3333 | 700
LGE | MG-1329 | 2023-08-25 15:26 | 236.3333 | 700
LGE | MG-1332-A | 2023-08-25 12:21 | 54 | 450
LGE | MG-1332-B | 2023-08-25 11:31 | 38.0561 | 450
LGE | MG-1333-A | 2023-08-25 12:21 | 56.6667 | 450
LGE | MG-1333-B | 2023-08-25 14:23 | 38.6667 | 450
LGE | MG-1334-A | 2023-08-25 12:25 | 43.3137 | 450
LGE | MG-1334-B | 2023-08-25 11:43 | 27.9499 | 450
LGE | MG-1335-A | 2023-08-25 12:34 | 58 | 450
LGE | MG-1335-B | 2023-08-25 15:55 | 30.0676 | 450
LGE | MG-1336-A | 2023-08-25 12:30 | 50.3333 | 450
LGE | MG-1336-B | 2023-08-25 12:15 | 25.6667 | 450
LGE | MK-1290 | 2023-08-25 17:52 | 113.4722 | 600
LGE | MK-1291 | 2023-08-25 17:40 | 37.6304 | 600
LGE | MK-1292 | 2023-08-25 16:29 | 330.1667 | 600
LGE | MK-1293 | 2023-08-25 16:17 | 344.3333 | 600
LGE | MK-1294 | 2023-08-25 16:42 | 77.0741 | 600
LGE | MK-1295 | 2023-08-25 | 326 | 600
LGE | MK-1296 | 2023-08-25 | 218 | 600
LGE | MK-1297 | 2023-08-25 | 76.6667 | 600
LGE | MK-1298 | 2023-08-25 | 91 | 600
LGE | MK-1299 | 2023-08-25 | 150.6667 | 600
LGE | ML-1281 | 2023-08-25 17:50 | 150.3333 | 600
LGE | ML-1282 | 2023-08-25 20:39 | 412 | 600
LGE | ML-1283 | 2023-08-25 20:39 | 479 | 600
LGE | ML-1284 | 2023-08-25 16:17 | 554.5 | 600
LGE | ML-1285 | 2023-08-25 16:45 | 327.6667 | 600
LGE | ML-1286 | 2023-08-25 17:04 | 460 | 600
LGE | ML-1287 | 2023-08-25 14:38 | 373.3333 | 600
LGE | ML-1288 | 2023-08-25 21:03 | 513 | 600
LGE | ML-1289 | 2023-08-25 17:18 | 104.2489 | 600
LGE | ML-1290 | 2023-08-25 21:03 | 67 | 600
LGE | ML-1291 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | MU-1101 | 2023-08-25 17:00 | 92.6667 | 400
LGE | NA-1263 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | NA-1264 | 2023-08-25 17:10 | 160 | 600
LGE | NA-1265 | 2023-08-25 17:15 | 232.6444 | 600
LGE | NA-1266 | 2023-08-25 17:13 | 433.6667 | 600
LGE | NA-1267 | 2023-08-25 14:46 | 208 | 600
LGE | NA-1268 | 2023-08-25 20:20 | 250.3333 | 600
LGE | NA-1269 | 2023-08-25 17:30 | 436.2 | 600
LGE | NA-1270 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | NA-1271 | 2023-08-25 17:29 | 319.3333 | 600
LGE | NA-1272 | 2023-08-25 16:47 | 285.6667 | 600
LGE | NA-1273 | 2023-08-25 | 15.8642 | 600
LGE | NA-1274 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | OH-1170 | 2023-08-25 12:08 | 246.6267 | 600
LGE | OH-1171 | 2023-08-25 11:51 | 336.1378 | 600
LGE | OH-1172 | 2023-08-25 12:45 | 104 | 600
LGE | OH-1173 | 2023-08-25 17:30 | 586 | 600
LGE | OH-1174 | 2023-08-25 16:45 | 312.6667 | 600
LGE | OK-1271 | 2023-08-25 17:26 | 374.3333 | 600
LGE | OK-1272 | 2023-08-25 20:36 | 316 | 600
LGE | OK-1273 | 2023-08-25 16:34 | 208.6667 | 600
LGE | OK-1274 | 2023-08-25 18:01 | 268.5417 | 600
LGE | OK-1275 | 2023-08-25 20:36 | 204 | 600
LGE | OX-1273 | 2023-08-25 17:45 | 396.6667 | 600
LGE | OX-1274 | 2023-08-25 17:26 | 523.6667 | 600
LGE | OX-1275 | 2023-08-25 18:03 | 112.6667 | 600
LGE | OX-1276 | 2023-08-25 | 0 | 235
LGE | OX-1277 | 2023-08-25 16:32 | 166.8667 | 600
LGE | OX-1278 | 2023-08-25 19:03 | 37.3333 | 600
LGE | OX-1279 | 2023-08-25 16:40 | 231.8333 | 600
LGE | OX-1280 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | PL-1270 | 2023-08-25 17:16 | 363.3865 | 600
LGE | PL-1271 | 2023-08-25 17:55 | 234.6667 | 600
LGE | PL-1272 | 2023-08-25 18:10 | 263 | 600
LGE | PL-1273 | 2023-08-25 17:30 | 167.3333 | 600
LGE | PL-1274 | 2023-08-25 15:55 | 150.6667 | 600
LGE | PL-1275 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | PL-1276 | 2023-08-25 16:00 | 407.6163 | 600
LGE | PL-1277 | 2023-08-25 17:05 | 157.2222 | 600
LGE | PR-1380 | 2023-08-25 00:23 | 80.1 | 700
LGE | PR-1381 | 2023-08-25 07:30 | 120 | 885
LGE | PR-1382 | 2023-08-25 12:08 | 721 | 885
LGE | PR-1383 | 2023-08-25 12:08 | 707 | 885
LGE | PR-1384 | 2023-08-25 12:08 | 774 | 885
LGE | PR-1385 | 2023-08-25 00:51 | 371.4 | 788
LGE | PR-1386 | 2023-08-25 19:02 | 90 | 484
LGE | PR-1387 | 2023-08-25 14:51 | 304.8 | 788
LGE | PR-1388 | 2023-08-25 | 0 | 788
LGE | PR-1389 | 2023-08-25 00:01 | 8.4 | 868
LGE | PR-1390 | 2023-08-25 08:44 | 45 | 500
LGE | PR-1391 | 2023-08-25 09:58 | 92.4 | 868
LGE | PR-1392 | 2023-08-25 00:44 | 0.9 | 500
LGE | PR-1393 | 2023-08-25 00:53 | 48.6 | 868
LGE | PR-1394 | 2023-08-25 | 0 | 700
LGE | PV-1250 | 2023-08-25 17:02 | 445.4074 | 600
LGE | PV-1251 | 2023-08-25 18:05 | 253.2667 | 600
LGE | PV-1252 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | PV-1253 | 2023-08-25 16:35 | 261.3333 | 600
LGE | PV-1254 | 2023-08-25 15:49 | 195.6667 | 600
LGE | PV-1255 | 2023-08-25 18:03 | 67.3333 | 600
LGE | PV-1256 | 2023-08-25 17:33 | 166.3333 | 600
LGE | PV-1257 | 2023-08-25 17:34 | 203.8889 | 600
LGE | PV-1258 | 2023-08-25 | 1 | 600
LGE | PV-1259 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | SH-1281 | 2023-08-25 17:10 | 209.5 | 600
LGE | SH-1282 | 2023-08-25 17:35 | 274.6667 | 600
LGE | SH-1283 | 2023-08-25 13:03 | 54 | 600
LGE | SH-1284 | 2023-08-25 16:20 | 166.25 | 513
LGE | SH-1285 | 2023-08-25 13:42 | 198.3333 | 600
LGE | SH-1456 | 2023-08-25 11:25 | 287.3333 | 500
LGE | SH-1457 | 2023-08-25 16:03 | 26.4171 | 314
LGE | SH-1458 | 2023-08-25 12:23 | 17.6667 | 500
LGE | SH-1459 | 2023-08-25 14:51 | 117.3333 | 500
LGE | SK-1127 | 2023-08-25 14:42 | 44 | 315
LGE | SK-1128 | 2023-08-25 18:23 | 285.6667 | 600
LGE | SM-1231 | 2023-08-25 14:55 | 157.6667 | 600
LGE | SM-1232 | 2023-08-25 17:26 | 245.2667 | 600
LGE | SM-1233 | 2023-08-25 17:00 | 436.0741 | 600
LGE | SM-1234 | 2023-08-25 17:06 | 351.8 | 600
LGE | SM-1235 | 2023-08-25 16:33 | 355.1667 | 600
LGE | SM-1360 | 2023-08-25 12:35 | 234 | 484
LGE | SM-1361 | 2023-08-25 12:39 | 169.6667 | 500
LGE | SM-1362 | 2023-08-25 16:48 | 80.6667 | 700
LGE | SM-1363 | 2023-08-25 15:10 | 213.6667 | 700
LGE | SM-1364 | 2023-08-25 13:44 | 75 | 700
LGE | SM-1366 | 2023-08-25 14:45 | 385.6667 | 700
LGE | SM-1380 | 2023-08-25 | 10 | 1200
LGE | SM-1381 | 2023-08-25 | 9.4577 | 1200
LGE | SM-1382 | 2023-08-25 01:35 | 9.3333 | 1200
LGE | SM-1384 | 2023-08-25 | 0 | 1200
LGE | SM-1385 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | SM-1386 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | SM-1387 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | SM-1393 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | SM-1394 | 2023-08-25 13:14 | 116 | 600
LGE | SM-1396 | 2023-08-25 | 0 | 0
LGE | SM-1397 | 2023-08-25 09:44 | 343.6667 | 747
LGE | SM-1398 | 2023-08-25 10:41 | 143 | 747
LGE | SP-1114 | 2023-08-25 15:59 | 113.6667 | 513
LGE | SP-1115 | 2023-08-25 15:36 | 321 | 600
LGE | SP-1116 | 2023-08-25 16:44 | 361.2222 | 513
LGE | SP-1117 | 2023-08-25 16:54 | 95 | 600
LGE | SV-1121 | 2023-08-25 16:15 | 13.8333 | 600
LGE | SV-1122 | 2023-08-25 13:30 | 19.3 | 600
LGE | SW-1184 | 2023-08-25 17:35 | 244.8 | 600
LGE | SW-1185 | 2023-08-25 14:23 | 69.6 | 600
LGE | SW-1186 | 2023-08-25 16:09 | 295.65 | 600
LGE | SW-1187 | 2023-08-25 16:09 | 295.65 | 600
LGE | SW-1188 | 2023-08-25 16:41 | 296.85 | 600
LGE | SW-1190 | 2023-08-25 17:47 | 306.45 | 600
LGE | SW-1191 | 2023-08-25 18:12 | 226.65 | 600
LGE | SY-1249 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | SY-1250 | 2023-08-25 20:38 | 400 | 600
LGE | SY-1251 | 2023-08-25 17:39 | 295.6667 | 600
LGE | SY-1252 | 2023-08-25 20:38 | 447 | 600
LGE | SY-1253 | 2023-08-25 17:55 | 271.3333 | 600
LGE | SY-1254 | 2023-08-25 20:36 | 268 | 600
LGE | SY-1255 | 2023-08-25 17:16 | 477.8333 | 600
LGE | SY-1256 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | TA-1105 | 2023-08-25 18:02 | 437 | 600
LGE | TA-1106 | 2023-08-25 17:07 | 379 | 600
LGE | TA-1130 | 2023-08-25 16:30 | 358.5 | 600
LGE | TA-1131 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | TA-1132 | 2023-08-25 16:19 | 158.6173 | 600
LGE | TA-1133 | 2023-08-25 17:01 | 397 | 600
LGE | TA-1134 | 2023-08-25 17:52 | 271.6667 | 600
LGE | TA-1136 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | TA-1138 | 2023-08-25 | 73.6667 | 600
LGE | TA-1172 | 2023-08-25 16:15 | 234.6667 | 600
LGE | TA-1173 | 2023-08-25 17:05 | 436.6667 | 600
LGE | TE-1242 | 2023-08-25 18:25 | 156.9222 | 600
LGE | TE-1243 | 2023-08-25 17:29 | 308 | 600
LGE | TE-1244 | 2023-08-25 16:32 | 301.3333 | 600
LGE | TE-1245 | 2023-08-25 17:00 | 303.8333 | 600
LGE | TE-1246 | 2023-08-25 13:17 | 498.6667 | 600
LGE | TE-1247 | 2023-08-25 15:06 | 379 | 600
LGE | TE-1248 | 2023-08-25 10:56 | 250 | 747
LGE | TT-3311 | 2023-08-25 15:10 | 76 | 400
LGE | TT-3313 | 2023-08-25 03:46 | 112 | 400
LGE | TT-3314 | 2023-08-25 09:05 | 56 | 400
LGE | TT-3316 | 2023-08-25 10:40 | 222 | 400
LGE | WH-1114 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WH-1115 | 2023-08-25 17:19 | 242.9556 | 600
LGE | WH-1116 | 2023-08-25 16:33 | 248.3333 | 484
LGE | WO-1176 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | WO-1177 | 2023-08-25 16:44 | 455 | 600
LGE | WO-1178 | 2023-08-25 16:50 | 130.6508 | 600
LGE | WO-1179 | 2023-08-25 16:58 | 307.0333 | 600
LGE | WO-1180 | 2023-08-25 13:01 | 494 | 600
LGE | WO-1181 | 2023-08-25 17:31 | 106.7111 | 600
LGE | WO-1182 | 2023-08-25 16:25 | 446.9167 | 600
LGE | WO-1183 | 2023-08-25 16:19 | 290.0303 | 600
LGE | WO-1184 | 2023-08-25 17:16 | 490.8333 | 600
LGE | WO-1185 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | WP-1104 | 2023-08-25 14:54 | 110.0568 | 400
LGE | WS-1303-1 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | WS-1304-1 | 2023-08-25 18:39 | 148.3333 | 600
LGE | WS-1305-1 | 2023-08-25 18:43 | 67.6667 | 315
LGE | WS-1305-2 | 2023-08-25 | 0 | 315
LGE | WS-1306-1 | 2023-08-25 12:05 | 190.3333 | 500
LGE | WS-1306-2 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1308-1 | 2023-08-25 13:01 | 11 | 450
LGE | WS-1310-1 | 2023-08-25 11:24 | 182 | 500
LGE | WS-1310-2 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1315-1 | 2023-08-25 12:50 | 64.6667 | 450
LGE | WS-1315-2 | 2023-08-25 | 49.2 | 450
LGE | WS-1319-1 | 2023-08-25 13:10 | 136 | 450
LGE | WS-1319-2 | 2023-08-25 | 0 | 450
LGE | WS-1322-1 | 2023-08-25 13:19 | 108 | 450
LGE | WS-1322-2 | 2023-08-25 | 0 | 450
LGE | WS-1324-1 | 2023-08-25 | 0 | 400
LGE | WS-1324-2 | 2023-08-25 | 0 | 400
LGE | WS-1330-1 | 2023-08-25 | 0 | 450
LGE | WS-1330-2 | 2023-08-25 | 0 | 450
LGE | WS-1331-3 | 2023-08-25 14:26 | 113.5789 | 500
LGE | WS-1332-3 | 2023-08-25 12:27 | 109.8365 | 500
LGE | WS-1333-3 | 2023-08-25 13:53 | 124.6667 | 500
LGE | WS-1334-3 | 2023-08-25 14:07 | 140.6667 | 500
LGE | WS-1335-3 | 2023-08-25 13:28 | 119.3333 | 500
LGE | WS-1336-3 | 2023-08-25 13:53 | 135.3333 | 500
LGE | WS-1337-3 | 2023-08-25 15:33 | 116.6667 | 500
LGE | WS-1425-3 | 2023-08-25 12:12 | 135.6667 | 500
LGE | WS-1426-3 | 2023-08-25 12:12 | 140.3333 | 500
LGE | WS-1427-3 | 2023-08-25 12:12 | 106.6667 | 500
LGE | WS-1428-3 | 2023-08-25 12:12 | 135.6667 | 500
LGE | WS-1429-3 | 2023-08-25 12:12 | 133 | 500
LGE | WS-1331-4 | 2023-08-25 | 66.3 | 500
LGE | WS-1332-4 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1333-4 | 2023-08-25 | 77.8 | 500
LGE | WS-1334-4 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1335-4 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1336-4 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1337-4 | 2023-08-25 | 0 | 500
LGE | WS-1471-1 | 2023-08-25 13:41 | 168.3056 | 500
LGE | WS-1472-1 | 2023-08-25 13:40 | 176.1111 | 484
LGE | WS-1473-1 | 2023-08-25 15:13 | 139 | 484
LGE | WS-1474-1 | 2023-08-25 13:41 | 165.8889 | 500
LGE | WS-1475-1 | 2023-08-25 13:41 | 175.5833 | 500
LGE | WT-1151 | 2023-08-25 17:08 | 407.1667 | 600
LGE | WT-1152 | 2023-08-25 15:36 | 433.8 | 600
LGE | WT-1153 | 2023-08-25 17:41 | 207 | 600
LGE | WT-1154 | 2023-08-25 17:43 | 512.3333 | 600
LGE | WT-1155 | 2023-08-25 17:48 | 261.25 | 600
LGE | WT-1209 | 2023-08-25 17:34 | 296.2262 | 600
LGE | WT-1210 | 2023-08-25 17:12 | 364.5556 | 600
LGE | WT-1211 | 2023-08-25 | 0 | 600
LGE | WT-1212 | 2023-08-25 17:56 | 279.4444 | 600
Company | Circuit | Peak Time | Average | Rating
LGE | AB-1201 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | AB-1202 | 2024-08-27 12:35 | 555.6667 | 600
LGE | AB-1203 | 2024-08-28 17:26 | 232.6667 | 600
LGE | AB-1204 | 2024-08-29 17:38 | 353.25 | 600
LGE | AB-1205 | 2024-08-29 18:02 | 333 | 600
LGE | AB-1206 | 2024-08-28 17:52 | 366.8333 | 600
LGE | AB-1207 | 2024-08-27 12:46 | 321.7778 | 600
LGE | AK-1289 | 2024-08-27 18:42 | 488.3333 | 600
LGE | AK-1290 | 2024-08-29 17:03 | 330.3982 | 600
LGE | AK-1291 | 2024-08-29 16:25 | 446.6667 | 600
LGE | AK-1292 | 2024-08-29 15:49 | 281.7778 | 600
LGE | AK-1293 | 2024-08-28 13:33 | 92.3333 | 600
LGE | AK-1294 | 2024-08-28 16:19 | 97.1917 | 600
LGE | AK-1295 | 2024-08-26 09:56 | 398 | 600
LGE | AK-1296 | 2024-08-28 18:12 | 424.6667 | 600
LGE | AL-1370 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | AL-1371 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | AL-1372 | 2024-08-29 16:21 | 220.3333 | 400
LGE | AL-1373 | 2024-08-27 13:45 | 260.6667 | 700
LGE | AL-1374 | 2024-08-28 13:46 | 87.3333 | 700
LGE | AL-1375 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | AL-1376 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | AL-1377 | 2024-08-27 07:26 | 49.6667 | 600
LGE | AL-1378 | 2024-08-27 17:38 | 202.1481 | 400
LGE | AL-1379 | 2024-08-20 | 0 | 700
LGE | AL-1380 | 2024-08-28 13:55 | 116 | 700
LGE | AL-1440 | 2024-08-21 04:20 | 13.6667 | 500
LGE | AL-1441 | 2024-08-28 12:08 | 232 | 500
LGE | AL-1442 | 2024-08-29 16:30 | 315.3333 | 500
LGE | AL-1443 | 2024-08-29 15:20 | 216 | 700
LGE | AL-1444 | 2024-08-29 11:45 | 95.6667 | 700
LGE | AS-1415 | 2024-08-28 20:17 | 180 | 600
LGE | AS-1416 | 2024-08-29 13:40 | 297 | 868
LGE | AS-1417 | 2024-08-23 11:31 | 91.3333 | 500
LGE | AS-1418 | 2024-08-29 13:29 | 490.6667 | 600
LGE | AS-1419 | 2024-08-28 18:13 | 33.3333 | 600
LGE | AS-1420 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | AS-1421 | 2024-08-20 | 5 | 600
LGE | BB-1102 | 2024-08-30 | 120.9436 | 358
LGE | BB-1103 | 2024-08-20 17:33 | 51.3675 | 358
LGE | BI-1217 | 2024-08-26 13:10 | 131.3333 | 600
LGE | BI-1218 | 2024-08-29 12:07 | 133 | 600
LGE | BI-1219 | 2024-08-29 15:02 | 329 | 600
LGE | BI-1220 | 2024-08-29 14:29 | 373.6667 | 600
LGE | BI-1221 | 2024-08-29 13:22 | 88.3333 | 600
LGE | BI-1222 | 2024-08-28 12:37 | 16 | 600
LGE | BI-1223 | 2024-08-29 15:19 | 78 | 600
LGE | BI-1224 | 2024-08-27 17:32 | 208.5333 | 600
LGE | BR-1176 | 2024-08-28 18:06 | 278 | 600
LGE | BR-1177 | 2024-08-28 17:23 | 339.1667 | 600
LGE | BR-1179 | 2024-08-29 17:49 | 322.6667 | 600
LGE | BR-1180 | 2024-08-28 15:56 | 237.8333 | 600
LGE | BR-1181 | 2024-08-27 17:43 | 374.8889 | 600
LGE | BR-1182 | 2024-08-23 07:29 | 0 | 600
LGE | BR-1184 | 2024-08-28 14:42 | 383.6667 | 600
LGE | BR-1185 | 2024-08-28 17:32 | 243.7778 | 600
LGE | BR-1186 | 2024-08-28 17:11 | 261.5 | 600
LGE | BR-1187 | 2024-08-29 14:06 | 120.3333 | 600
LGE | BR-1350 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | BR-1351 | 2024-08-28 15:18 | 313.6667 | 513
LGE | BR-1352 | 2024-08-29 11:44 | 244 | 513
LGE | BR-1354 | 2024-08-29 15:16 | 101 | 513
LGE | BR-1356 | 2024-08-29 15:08 | 212.3333 | 600
LGE | BY-1276 | 2024-08-27 13:47 | 291.6667 | 600
LGE | BY-1277 | 2024-08-27 14:59 | 345.3333 | 600
LGE | BY-1278 | 2024-08-28 17:22 | 260.3333 | 600
LGE | BY-1279 | 2024-08-27 16:32 | 255 | 600
LGE | BY-1280 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | BY-1281 | 2024-08-29 12:30 | 363.6667 | 600
LGE | BY-1282 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | BY-1283 | 2024-08-29 13:56 | 521.6667 | 600
LGE | BY-1284 | 2024-08-29 13:45 | 336 | 513
LGE | BY-1285 | 2024-08-26 12:31 | 200.6667 | 600
LGE | CA-1304 | 2024-08-29 16:31 | 332.6667 | 800
LGE | CA-1306 | 2024-08-27 16:40 | 226.25 | 600
LGE | CA-1340 | 2024-08-26 15:27 | 236.3333 | 700
LGE | CA-1341 | 2024-08-27 20:08 | 166 | 314
LGE | CA-1342 | 2024-08-28 17:10 | 172.0556 | 314
LGE | CA-1343 | 2024-08-28 13:17 | 18.6667 | 400
LGE | CA-1344 | 2024-08-20 | 3 | 400
LGE | CA-1345 | 2024-08-29 17:16 | 126.8763 | 315
LGE | CA-1346 | 2024-08-27 20:53 | 310 | 500
LGE | CF-1201 | 2024-08-29 16:15 | 125 | 600
LGE | CF-1202 | 2024-08-28 17:40 | 203.6667 | 600
LGE | CF-1203 | 2024-08-28 17:20 | 241.6667 | 600
LGE | CF-1204 | 2024-08-28 16:25 | 449.6667 | 600
LGE | CF-1205 | 2024-08-28 17:25 | 157.3333 | 600
LGE | CF-1206 | 2024-08-29 18:05 | 0 | 600
LGE | CF-1207 | 2024-08-27 17:20 | 125 | 600
LGE | CG-1435 | 2024-08-22 13:18 | 250 | 788
LGE | CG-1436 | 2024-08-25 18:35 | 403 | 883
LGE | CG-1437 | 2024-08-21 23:32 | 636.6667 | 868
LGE | CG-1438 | 2024-08-22 13:20 | 141.3333 | 600
LGE | CL-1225 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | CL-1226 | 2024-08-28 17:15 | 334.5 | 600
LGE | CL-1227 | 2024-08-29 18:19 | 101 | 600
LGE | CL-1228 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | CL-1229 | 2024-08-28 17:21 | 276.0833 | 600
LGE | CL-1230 | 2024-08-28 17:24 | 270.1111 | 600
LGE | CL-1231 | 2024-08-28 16:24 | 124.3667 | 600
LGE | CL-1232 | 2024-08-28 15:58 | 409.8889 | 600
LGE | CL-1401 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | CL-1402 | 2024-08-23 20:28 | 224.6667 | 700
LGE | CL-1403 | 2024-08-22 14:32 | 9.3333 | 500
LGE | CL-1404 | 2024-08-28 23:17 | 229 | 484
LGE | CL-1405 | 2024-08-28 13:19 | 247 | 600
LGE | CL-1406 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | CL-1407 | 2024-08-21 13:28 | 572.6667 | 600
LGE | CO-1192 | 2024-08-28 17:26 | 214.8 | 747
LGE | CO-1193 | 2024-08-22 09:30 | 296.6667 | 600
LGE | CO-1194 | 2024-08-27 16:56 | 7.727 | 600
LGE | CO-1195 | 2024-08-28 15:18 | 293 | 747
LGE | CO-1196 | 2024-08-27 17:17 | 133.1111 | 600
LGE | CO-1197 | 2024-08-28 17:39 | 406 | 600
LGE | CR-1420 | 2024-08-29 05:45 | 38.3333 | 800
LGE | CR-1421 | 2024-08-26 11:29 | 251.6667 | 800
LGE | CR-1422 | 2024-08-21 06:05 | 3 | 800
LGE | CS-1260 | 2024-08-28 16:59 | 61.0438 | 600
LGE | CS-1261 | 2024-08-29 15:58 | 278.6667 | 600
LGE | CS-1262 | 2024-08-29 17:35 | 204.8889 | 600
LGE | CS-1263 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | CW-1222 | 2024-08-22 11:11 | 409 | 600
LGE | CW-1223 | 2024-08-23 08:52 | 3.6667 | 600
LGE | CW-1224 | 2024-08-28 17:29 | 433.6667 | 600
LGE | CW-1225 | 2024-08-28 17:26 | 290.9167 | 600
LGE | CW-1226 | 2024-08-25 14:09 | 254 | 600
LGE | CW-1227 | 2024-08-28 17:41 | 106 | 600
LGE | CW-1228 | 2024-08-28 16:19 | 311.6667 | 600
LGE | CW-1229 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | CY-1481 | 2024-08-28 16:34 | 198 | 600
LGE | CY-1482 | 2024-08-23 21:23 | 222 | 500
LGE | CY-1483 | 2024-08-26 14:28 | 21 | 500
LGE | CY-1484 | 2024-08-23 06:37 | 516 | 700
LGE | CY-1486 | 2024-08-28 15:16 | 196 | 600
LGE | CY-1487 | 2024-08-27 18:40 | 302 | 500
LGE | CY-1488 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | CY-1489 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | DA-1237 | 2024-08-28 17:23 | 188.5 | 600
LGE | DA-1238 | 2024-08-27 17:54 | 238.1667 | 600
LGE | DA-1239 | 2024-08-28 17:20 | 269.6667 | 600
LGE | DA-1240 | 2024-08-28 17:47 | 275.1667 | 600
LGE | DA-1241 | 2024-08-28 16:39 | 296.6667 | 600
LGE | DA-1242 | 2024-08-28 16:41 | 279.7143 | 600
LGE | DA-1243 | 2024-08-27 18:36 | 247.5 | 600
LGE | DA-1244 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | DE-1406 | 2024-08-29 17:35 | 252 | 600
LGE | DE-1407 | 2024-08-29 12:10 | 375 | 600
LGE | DE-1408 | 2024-08-29 07:19 | 333 | 600
LGE | DE-1409 | 2024-08-28 13:34 | 45 | 600
LGE | DE-1410 | 2024-08-28 17:18 | 217 | 600
LGE | DX-1220 | 2024-08-27 15:00 | 425.5 | 600
LGE | DX-1221 | 2024-08-29 17:20 | 248.8222 | 600
LGE | DX-1222 | 2024-08-29 15:29 | 418 | 600
LGE | DX-1223 | 2024-08-29 18:10 | 349.7333 | 600
LGE | DX-1224 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | ET-1166 | 2024-08-28 18:32 | 163.1667 | 600
LGE | ET-1167 | 2024-08-29 14:36 | 142.3333 | 600
LGE | ET-1168 | 2024-08-29 16:36 | 246.1667 | 600
LGE | ET-1169 | 2024-08-29 14:24 | 221.3889 | 600
LGE | ET-1170 | 2024-08-28 16:20 | 179.9 | 600
LGE | ET-1171 | 2024-08-28 17:39 | 275.6667 | 600
LGE | ET-1172 | 2024-08-27 18:45 | 268.6667 | 600
LGE | ET-1173 | 2024-08-28 17:14 | 310.6667 | 600
LGE | ET-1421 | 2024-08-27 16:19 | 64.6667 | 600
LGE | ET-1422 | 2024-08-28 14:08 | 160.3333 | 600
LGE | ET-1423 | 2024-08-28 13:00 | 83.6667 | 600
LGE | ET-1424 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | EW-1240 | 2024-08-27 16:33 | 126.4921 | 600
LGE | EW-1241 | 2024-08-28 18:00 | 504.8667 | 600
LGE | EW-1242 | 2024-08-27 19:48 | 275.0333 | 600
LGE | EW-1243 | 2024-08-25 19:13 | 128.3333 | 600
LGE | EW-1244 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FA-1123 | 2024-08-29 17:19 | 159 | 600
LGE | FA-1148 | 2024-08-27 18:33 | 351.3333 | 600
LGE | FA-1149 | 2024-08-27 18:20 | 171.6667 | 600
LGE | FA-1150 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FA-1213 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FA-1214 | 2024-08-28 14:40 | 161 | 600
LGE | FA-1215 | 2024-08-28 14:37 | 269 | 600
LGE | FA-1216 | 2024-08-28 15:36 | 200 | 600
LGE | FH-1209 | 2024-08-28 17:44 | 205.2667 | 600
LGE | FH-1210 | 2024-08-29 16:28 | 422.3333 | 600
LGE | FH-1211 | 2024-08-28 16:23 | 127.3333 | 600
LGE | FH-1212 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FH-1213 | 2024-08-28 17:35 | 464 | 600
LGE | FH-1214 | 2024-08-27 18:22 | 195.5 | 600
LGE | FH-1215 | 2024-08-26 17:09 | 196 | 600
LGE | FH-1216 | 2024-08-28 16:35 | 242.1667 | 600
LGE | FH-1217 | 2024-08-28 15:48 | 208.6667 | 600
LGE | FL-1495 | 2024-08-28 16:22 | 198 | 600
LGE | FL-1496 | 2024-08-27 18:10 | 169 | 600
LGE | FL-1497 | 2024-08-29 10:41 | 392 | 600
LGE | FL-1498 | 2024-08-27 14:25 | 67 | 600
LGE | FL-1499 | 2024-08-29 10:41 | 296 | 600
LGE | FM-1256 | 2024-08-28 15:58 | 465 | 600
LGE | FM-1257 | 2024-08-27 17:40 | 430.5 | 600
LGE | FM-1258 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FM-1259 | 2024-08-29 17:56 | 213.75 | 600
LGE | FM-1260 | 2024-08-28 18:03 | 339 | 600
LGE | FM-1261 | 2024-08-28 17:29 | 109.8333 | 600
LGE | FM-1262 | 2024-08-28 16:46 | 508.6667 | 600
LGE | FM-1263 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FV-1134 | 2024-08-28 16:46 | 315.6667 | 600
LGE | FV-1135 | 2024-08-27 16:35 | 346.2 | 600
LGE | FV-1136 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FV-1137 | 2024-08-29 12:41 | 195 | 600
LGE | FV-1138 | 2024-08-29 17:14 | 263.3333 | 600
LGE | FV-1139 | 2024-08-28 12:29 | 188.3333 | 600
LGE | FV-1140 | 2024-08-27 18:12 | 279.2222 | 600
LGE | FV-1141 | 2024-08-29 15:16 | 323.6667 | 600
LGE | FV-1142 | 2024-08-27 17:22 | 348.6667 | 600
LGE | FV-1143 | 2024-08-29 17:49 | 272.5 | 600
LGE | FV-1144 | 2024-08-26 11:41 | 108 | 600
LGE | FV-1145 | 2024-08-29 17:35 | 196.3333 | 600
LGE | FV-1146 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | FV-1471 | 2024-08-20 | 0 | 868
LGE | FV-1472 | 2024-08-27 16:05 | 88.3333 | 868
LGE | FV-1473 | 2024-08-20 | 0 | 513
LGE | FV-1474 | 2024-08-20 | 0 | 513
LGE | FV-1475 | 2024-08-28 13:15 | 140.6667 | 600
LGE | FV-1476 | 2024-08-27 13:29 | 183.6667 | 513
LGE | FV-1477 | 2024-08-27 19:23 | 207.3333 | 600
LGE | FV-1478 | 2024-08-29 13:39 | 184.8485 | 513
LGE | FV-1479 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | GL-1330 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1331 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1332 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1333 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1334 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1335 | Tag not found | 0 | N/A
LGE | GL-1336 | 2024-08-22 00:45 | 432.0533 | 1200
LGE | GL-1337 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | GL-1338 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | GL-1339 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | GR-1124 | 2024-08-29 18:27 | 35.6742 | 450
LGE | GR-1462 | 2024-08-27 16:19 | 191.3333 | 600
LGE | GR-1463 | 2024-08-29 14:59 | 349 | 600
LGE | GR-1464 | 2024-08-28 11:13 | 183.3333 | 518
LGE | GR-1465 | 2024-08-24 21:44 | 211 | 600
LGE | GR-1466 | 2024-08-27 05:34 | 339 | 600
LGE | HB-1141 | 2024-08-29 16:16 | 284 | 600
LGE | HB-1142 | 2024-08-29 16:51 | 412.3333 | 600
LGE | HB-1143 | 2024-08-28 18:00 | 206.6667 | 600
LGE | HB-1144 | 2024-08-28 13:43 | 204 | 600
LGE | HB-1145 | 2024-08-29 17:23 | 432.5833 | 600
LGE | HB-1146 | 2024-08-28 14:58 | 327 | 600
LGE | HB-1147 | 2024-08-28 16:14 | 198 | 600
LGE | HB-1148 | 2024-08-29 16:40 | 350.8333 | 600
LGE | HB-1149 | 2024-08-27 15:11 | 40.9211 | 600
LGE | HB-1150 | 2024-08-28 12:34 | 138.6667 | 600
LGE | HC-1290 | 2024-08-28 16:23 | 473.3333 | 600
LGE | HC-1291 | 2024-08-27 18:04 | 233 | 600
LGE | HC-1292 | 2024-08-28 17:17 | 196.6667 | 600
LGE | HC-1293 | 2024-08-28 17:20 | 442.1111 | 600
LGE | HC-1294 | 2024-08-28 17:23 | 257.8889 | 600
LGE | HC-1431 | 2024-08-28 23:53 | 289 | 600
LGE | HC-1432 | 2024-08-26 13:22 | 18 | 500
LGE | HC-1433 | 2024-08-29 13:59 | 306 | 400
LGE | HC-1434 | 2024-08-28 15:39 | 99 | 513
LGE | HC-1435 | 2024-08-27 14:47 | 98 | 600
LGE | HI-1101 | 2024-08-28 16:21 | 288.4444 | 700
LGE | HI-1102 | 2024-08-28 17:42 | 265.5 | 600
LGE | HI-1103 | 2024-08-28 17:34 | 320 | 600
LGE | HI-1104 | 2024-08-23 09:05 | 377 | 600
LGE | HI-1105 | 2024-08-28 17:21 | 385.0303 | 600
LGE | HI-1472 | 2024-08-28 16:51 | 97.6061 | 550
LGE | HI-1473 | 2024-08-29 14:48 | 287 | 550
LGE | HI-1474 | 2024-08-25 01:26 | 40.3333 | 550
LGE | HI-1475 | 2024-08-29 14:56 | 161.6667 | 553
LGE | HK-1233 | 2024-08-28 17:29 | 325 | 600
LGE | HK-1234 | 2024-08-27 17:54 | 356.25 | 600
LGE | HK-1235 | 2024-08-27 18:53 | 293.5 | 600
LGE | HK-1236 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HK-1237 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HK-1238 | 2024-08-27 16:49 | 80.7532 | 600
LGE | HK-1239 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HK-1240 | 2024-08-28 08:10 | 406.3333 | 600
LGE | HK-1241 | 2024-08-28 16:59 | 130 | 600
LGE | HK-1242 | 2024-08-28 17:23 | 157.6667 | 600
LGE | HK-1243 | 2024-08-29 17:13 | 390.1667 | 600
LGE | HK-1244 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HK-1245 | 2024-08-22 08:58 | 13.2244 | 600
LGE | HL-1155 | 2024-08-25 17:43 | 79 | 600
LGE | HL-1156 | 2024-08-29 17:03 | 403.4167 | 600
LGE | HL-1157 | 2024-08-27 18:54 | 249.3333 | 600
LGE | HL-1158 | 2024-08-27 18:31 | 108.3125 | 600
LGE | HN-1200 | 2024-08-28 16:55 | 181.1111 | 600
LGE | HN-1201 | 2024-08-29 16:27 | 181.1071 | 600
LGE | HN-1202 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HN-1203 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | HN-1204 | 2024-08-28 15:04 | 175 | 600
LGE | IN-1290 | 2024-08-27 18:15 | 198.3333 | 553
LGE | IN-1291 | 2024-08-27 21:24 | 518.3333 | 600
LGE | IN-1292 | 2024-08-29 12:02 | 162 | 600
LGE | IN-1293 | 2024-08-28 16:47 | 135.3333 | 600
LGE | IN-1294 | 2024-08-22 23:17 | 205.5 | 1200
LGE | IN-1295 | 2024-08-20 | 1 | 1200
LGE | IN-1296 | 2024-08-29 14:43 | 241 | 600
LGE | IN-1297 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | IN-1298 | 2024-08-28 12:38 | 172.6667 | 553
LGE | IN-1299 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | JT-1120 | 2024-08-27 19:27 | 115.6667 | 600
LGE | JT-1121 | 2024-08-27 17:49 | 235.3333 | 600
LGE | JT-1122 | 2024-08-29 16:46 | 262 | 600
LGE | JT-1123 | 2024-08-28 17:40 | 386 | 600
LGE | JT-1124 | 2024-08-28 15:13 | 116 | 600
LGE | JT-1125 | 2024-08-29 14:46 | 108.6667 | 600
LGE | JT-1126 | 2024-08-27 17:35 | 324 | 553
LGE | JT-1127 | 2024-08-27 17:50 | 85.6389 | 600
LGE | JT-1128 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | KC-3321 | 2024-08-20 | 0 | 400
LGE | KC-3322 | 2024-08-28 16:30 | 85.6667 | 400
LGE | KC-3323 | 2024-08-27 17:30 | 32.1667 | 400
LGE | KE-1155 | 2024-08-28 17:44 | 171.5714 | 600
LGE | KE-1156 | 2024-08-29 14:33 | 281.4444 | 600
LGE | KE-1157 | 2024-08-27 17:13 | 53.5667 | 600
LGE | KE-1158 | 2024-08-29 16:56 | 380.0317 | 600
LGE | KE-1159 | 2024-08-27 18:00 | 231.8571 | 600
LGE | KE-1160 | 2024-08-26 12:23 | 372.3333 | 600
LGE | KE-1161 | 2024-08-29 16:54 | 127 | 600
LGE | KE-1162 | 2024-08-28 13:13 | 327.6667 | 600
LGE | LO-1190 | 2024-08-27 17:28 | 420.5 | 600
LGE | LO-1191 | 2024-08-29 09:32 | 169 | 600
LGE | LO-1192 | 2024-08-28 16:27 | 188.1389 | 600
LGE | LO-1193 | 2024-08-27 17:20 | 266.3333 | 600
LGE | LS-1240 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | LS-1241 | 2024-08-27 17:35 | 71.4444 | 600
LGE | LS-1242 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | LS-1243 | 2024-08-28 17:10 | 137.4167 | 435
LGE | LS-1244 | 2024-08-29 19:34 | 237.0556 | 600
LGE | LS-1245 | 2024-08-29 17:57 | 332.6667 | 600
LGE | LS-1246 | 2024-08-25 15:43 | 24.4632 | 600
LGE | LS-1247 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | LS-1248 | 2024-08-28 14:57 | 433.3333 | 600
LGE | LY-1111 | 2024-08-28 17:26 | 374 | 600
LGE | LY-1112 | 2024-08-28 14:35 | 33.3333 | 600
LGE | LY-1163 | 2024-08-28 16:20 | 368.3333 | 513
LGE | MC-1261 | 2024-08-29 18:10 | 442.6667 | 600
LGE | MC-1262 | 2024-08-28 18:16 | 223.1111 | 600
LGE | MC-1263 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | MC-1264 | 2024-08-20 | 0 | 130
LGE | MD-1445-A | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | MD-1445-B | 2024-08-29 13:39 | 148.8 | 500
LGE | MD-1446-A | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | MD-1446-B | 2024-08-29 13:11 | 178.6667 | 500
LGE | MD-1447-A | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | MD-1447-B | 2024-08-29 15:55 | 142.3333 | 500
LGE | MD-1448-A | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | MD-1448-B | 2024-08-29 13:19 | 148 | 500
LGE | MD-1449-A | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | MD-1449-B | 2024-08-29 12:22 | 134.6667 | 500
LGE | MD-1450 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | MD-1451 | 2024-08-26 06:14 | 41.3333 | 600
LGE | MD-1452 | 2024-08-28 15:06 | 272.5556 | 600
LGE | MD-1453 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | MD-1454 | 2024-08-28 11:14 | 602 | 1000
LGE | MD-1455 | 2024-08-28 12:09 | 239 | 600
LGE | MD-1456 | 2024-08-28 13:11 | 192 | 600
LGE | MD-1457 | 2024-08-28 15:11 | 93 | 600
LGE | MD-1458 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | MD-1459 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | MG-1314 | 2024-08-27 14:08 | 73 | 700
LGE | MG-1323 | 2024-08-20 | 0 | 700
LGE | MG-1326 | 2024-08-28 09:07 | 183 | 700
LGE | MG-1327 | 2024-08-28 16:12 | 372.6667 | 700
LGE | MG-1328 | 2024-08-28 14:24 | 371.6667 | 700
LGE | MG-1329 | 2024-08-29 13:47 | 232 | 700
LGE | MG-1332-A | 2024-08-28 12:08 | 44.3333 | 450
LGE | MG-1332-B | 2024-08-26 11:38 | 37.6667 | 450
LGE | MG-1333-A | 2024-08-29 12:20 | 47.3333 | 450
LGE | MG-1333-B | 2024-08-29 11:17 | 38.6667 | 450
LGE | MG-1334-A | 2024-08-28 13:18 | 39.3781 | 450
LGE | MG-1334-B | 2024-08-26 11:34 | 29 | 450
LGE | MG-1335-A | 2024-08-27 14:08 | 48.2593 | 450
LGE | MG-1335-B | 2024-08-29 10:11 | 30.6667 | 450
LGE | MG-1336-A | 2024-08-28 14:20 | 41.6667 | 450
LGE | MG-1336-B | 2024-08-29 11:45 | 24.3333 | 450
LGE | MK-1290 | 2024-08-28 17:52 | 111.7143 | 600
LGE | MK-1291 | 2024-08-27 18:01 | 35.7 | 600
LGE | MK-1292 | 2024-08-28 08:44 | 304 | 600
LGE | MK-1293 | 2024-08-28 17:41 | 326 | 600
LGE | MK-1294 | 2024-08-27 18:34 | 72.1524 | 600
LGE | MK-1295 | 2024-08-28 17:39 | 354.2667 | 600
LGE | MK-1296 | 2024-08-29 17:55 | 279 | 600
LGE | MK-1297 | 2024-08-27 16:22 | 93.5476 | 600
LGE | MK-1298 | 2024-08-29 18:17 | 92.2963 | 600
LGE | MK-1299 | 2024-08-29 18:20 | 160.4784 | 600
LGE | ML-1281 | 2024-08-25 17:04 | 133.5926 | 600
LGE | ML-1282 | 2024-08-29 18:20 | 380.9333 | 600
LGE | ML-1283 | 2024-08-29 18:03 | 443.3333 | 600
LGE | ML-1284 | 2024-08-27 17:55 | 577.6667 | 600
LGE | ML-1285 | 2024-08-29 18:36 | 333.5556 | 600
LGE | ML-1286 | 2024-08-29 17:12 | 436.5556 | 600
LGE | ML-1287 | 2024-08-29 16:04 | 363 | 600
LGE | ML-1288 | 2024-08-29 16:08 | 475 | 600
LGE | ML-1289 | 2024-08-28 18:17 | 122.9167 | 600
LGE | ML-1290 | 2024-08-29 12:17 | 60.9259 | 600
LGE | ML-1291 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | MU-1101 | 2024-08-28 15:47 | 84.9022 | 400
LGE | NA-1263 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | NA-1264 | 2024-08-27 18:51 | 161.8667 | 600
LGE | NA-1265 | 2024-08-27 18:11 | 225.3333 | 600
LGE | NA-1266 | 2024-08-27 17:33 | 425.6667 | 600
LGE | NA-1267 | 2024-08-27 17:55 | 214.3333 | 600
LGE | NA-1268 | 2024-08-25 17:16 | 287.7143 | 600
LGE | NA-1269 | 2024-08-27 18:08 | 412.6667 | 600
LGE | NA-1270 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | NA-1271 | 2024-08-28 17:38 | 301.3333 | 600
LGE | NA-1272 | 2024-08-27 18:08 | 273.5 | 600
LGE | NA-1273 | 2024-08-20 | 7.0417 | 600
LGE | NA-1274 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | OH-1170 | 2024-08-29 13:30 | 274.6667 | 600
LGE | OH-1171 | 2024-08-27 11:41 | 324.1259 | 600
LGE | OH-1172 | 2024-08-28 15:00 | 315.3333 | 600
LGE | OH-1173 | 2024-08-28 17:45 | 417.3333 | 600
LGE | OH-1174 | 2024-08-29 17:00 | 306.6667 | 600
LGE | OK-1271 | 2024-08-29 07:35 | 345 | 600
LGE | OK-1272 | 2024-08-29 18:02 | 292.3333 | 600
LGE | OK-1273 | 2024-08-29 14:52 | 210.6667 | 600
LGE | OK-1274 | 2024-08-28 18:02 | 258.5 | 600
LGE | OK-1275 | 2024-08-29 19:29 | 188.8889 | 600
LGE | OX-1273 | 2024-08-28 17:20 | 368.3889 | 600
LGE | OX-1274 | 2024-08-29 17:40 | 516.6667 | 600
LGE | OX-1275 | 2024-08-23 11:49 | 112 | 600
LGE | OX-1276 | 2024-08-20 | 0 | 235
LGE | OX-1277 | 2024-08-27 17:51 | 160.4444 | 600
LGE | OX-1278 | 2024-08-26 14:28 | 92 | 600
LGE | OX-1279 | 2024-08-29 16:20 | 223.6667 | 600
LGE | OX-1280 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | PL-1270 | 2024-08-29 17:16 | 338.4657 | 600
LGE | PL-1271 | 2024-08-28 17:25 | 232.3333 | 600
LGE | PL-1272 | 2024-08-29 18:25 | 219.3333 | 600
LGE | PL-1273 | 2024-08-27 17:03 | 154.5333 | 600
LGE | PL-1274 | 2024-08-29 16:50 | 143.6667 | 600
LGE | PL-1275 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | PL-1276 | 2024-08-29 17:38 | 389.034 | 600
LGE | PL-1277 | 2024-08-28 16:59 | 151.8889 | 600
LGE | PR-1380 | 2024-08-23 00:36 | 21 | 700
LGE | PR-1381 | 2024-08-21 11:47 | 229 | 885
LGE | PR-1382 | 2024-08-27 01:03 | 645 | 885
LGE | PR-1383 | 2024-08-20 20:31 | 611 | 885
LGE | PR-1384 | 2024-08-27 01:03 | 676 | 885
LGE | PR-1385 | 2024-08-20 | 0 | 788
LGE | PR-1386 | 2024-08-20 | 0 | 484
LGE | PR-1387 | 2024-08-20 | 0 | 788
LGE | PR-1388 | 2024-08-20 | 0 | 788
LGE | PR-1389 | 2024-08-20 | 0 | 868
LGE | PR-1390 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | PR-1391 | 2024-08-20 | 0 | 868
LGE | PR-1392 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | PR-1393 | 2024-08-20 | 0 | 868
LGE | PR-1394 | 2024-08-20 | 0 | 700
LGE | PV-1250 | 2024-08-27 17:54 | 493.4444 | 600
LGE | PV-1251 | 2024-08-27 17:43 | 245.3333 | 600
LGE | PV-1252 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | PV-1253 | 2024-08-29 16:03 | 245.6667 | 600
LGE | PV-1254 | 2024-08-29 17:01 | 200.3333 | 600
LGE | PV-1255 | 2024-08-29 16:55 | 65.6667 | 600
LGE | PV-1256 | 2024-08-27 16:50 | 159 | 600
LGE | PV-1257 | 2024-08-28 17:05 | 189.8034 | 600
LGE | PV-1258 | 2024-08-20 | 1 | 600
LGE | PV-1259 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | SH-1281 | 2024-08-28 17:39 | 196.8333 | 600
LGE | SH-1282 | 2024-08-29 18:16 | 264.3333 | 600
LGE | SH-1283 | 2024-08-27 17:50 | 49.3333 | 600
LGE | SH-1284 | 2024-08-29 17:47 | 166 | 513
LGE | SH-1285 | 2024-08-29 15:57 | 190.2 | 600
LGE | SH-1456 | 2024-08-27 17:09 | 246 | 500
LGE | SH-1457 | 2024-08-29 14:34 | 27.4331 | 314
LGE | SH-1458 | 2024-08-20 09:21 | 18 | 500
LGE | SH-1459 | 2024-08-29 12:02 | 113 | 500
LGE | SK-1127 | 2024-08-28 16:55 | 43 | 315
LGE | SK-1128 | 2024-08-28 17:10 | 299.6667 | 600
LGE | SM-1231 | 2024-08-24 16:12 | 191.6667 | 600
LGE | SM-1232 | 2024-08-29 18:11 | 227.1667 | 600
LGE | SM-1233 | 2024-08-28 16:48 | 409 | 600
LGE | SM-1234 | 2024-08-29 16:54 | 355.1333 | 600
LGE | SM-1235 | 2024-08-28 16:53 | 340.1667 | 600
LGE | SM-1360 | 2024-08-27 14:22 | 220.6667 | 484
LGE | SM-1361 | 2024-08-29 16:38 | 174.0926 | 500
LGE | SM-1362 | 2024-08-29 14:02 | 70.3333 | 700
LGE | SM-1363 | 2024-08-24 14:56 | 218.6667 | 700
LGE | SM-1364 | 2024-08-29 14:14 | 74.6667 | 700
LGE | SM-1366 | 2024-08-24 17:12 | 298.2222 | 700
LGE | SM-1380 | 2024-08-20 | 10 | 1200
LGE | SM-1381 | 2024-08-20 | 10 | 1200
LGE | SM-1382 | 2024-08-20 22:30 | 9.3333 | 1200
LGE | SM-1384 | 2024-08-20 | 0 | 1200
LGE | SM-1385 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | SM-1386 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | SM-1387 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | SM-1393 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | SM-1394 | 2024-08-28 19:48 | 139.3333 | 600
LGE | SM-1396 | 2024-08-20 | 0 | 0
LGE | SM-1397 | 2024-08-27 09:55 | 365.6667 | 747
LGE | SM-1398 | 2024-08-29 14:43 | 120.3333 | 747
LGE | SP-1114 | 2024-08-27 15:20 | 110.2778 | 513
LGE | SP-1115 | 2024-08-29 16:35 | 303 | 600
LGE | SP-1116 | 2024-08-28 16:30 | 350 | 513
LGE | SP-1117 | 2024-08-28 16:20 | 102.2222 | 600
LGE | SV-1121 | 2024-08-27 16:30 | 131.3333 | 600
LGE | SV-1122 | 2024-08-28 15:00 | 203.6667 | 600
LGE | SW-1184 | 2024-08-29 17:18 | 243 | 600
LGE | SW-1185 | 2024-08-29 13:52 | 64.6944 | 600
LGE | SW-1186 | 2024-08-28 16:50 | 292.3333 | 600
LGE | SW-1187 | 2024-08-28 17:02 | 366 | 600
LGE | SW-1188 | 2024-08-28 16:58 | 448.3333 | 600
LGE | SW-1190 | 2024-08-28 16:49 | 284.3333 | 600
LGE | SW-1191 | 2024-08-29 17:53 | 217.3333 | 600
LGE | SY-1249 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | SY-1250 | 2024-08-28 17:59 | 369.7778 | 600
LGE | SY-1251 | 2024-08-27 18:20 | 280.6111 | 600
LGE | SY-1252 | 2024-08-29 17:59 | 413.5 | 600
LGE | SY-1253 | 2024-08-28 18:12 | 254.5476 | 600
LGE | SY-1254 | 2024-08-28 16:57 | 248 | 600
LGE | SY-1255 | 2024-08-27 17:52 | 458.3333 | 600
LGE | SY-1256 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | TA-1105 | 2024-08-29 16:47 | 446.6667 | 600
LGE | TA-1106 | 2024-08-28 17:24 | 348.5 | 600
LGE | TA-1130 | 2024-08-27 17:29 | 358 | 600
LGE | TA-1131 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | TA-1132 | 2024-08-27 17:48 | 152.7286 | 600
LGE | TA-1133 | 2024-08-28 16:44 | 392.6667 | 600
LGE | TA-1134 | 2024-08-28 16:55 | 264.4444 | 600
LGE | TA-1136 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | TA-1138 | 2024-08-29 16:58 | 151.3333 | 600
LGE | TA-1172 | 2024-08-27 17:50 | 217.8333 | 600
LGE | TA-1173 | 2024-08-28 17:34 | 420.6667 | 600
LGE | TE-1242 | 2024-08-29 18:25 | 148.3333 | 600
LGE | TE-1243 | 2024-08-29 18:05 | 300 | 600
LGE | TE-1244 | 2024-08-29 16:50 | 391 | 600
LGE | TE-1245 | 2024-08-28 17:20 | 289.6667 | 600
LGE | TE-1246 | 2024-08-27 14:10 | 434.2622 | 600
LGE | TE-1247 | 2024-08-29 17:20 | 324 | 600
LGE | TE-1248 | 2024-08-27 10:49 | 285.4 | 747
LGE | TT-3311 | 2024-08-27 16:30 | 73.3333 | 400
LGE | TT-3313 | 2024-08-29 05:25 | 137 | 400
LGE | TT-3314 | 2024-08-27 16:00 | 73 | 400
LGE | TT-3316 | 2024-08-25 17:10 | 208.3333 | 400
LGE | WH-1114 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WH-1115 | 2024-08-28 17:36 | 238.4051 | 600
LGE | WH-1116 | 2024-08-28 18:02 | 247.4242 | 484
LGE | WO-1176 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | WO-1177 | 2024-08-29 18:06 | 449.7222 | 600
LGE | WO-1178 | 2024-08-29 18:36 | 123.8956 | 600
LGE | WO-1179 | 2024-08-26 17:51 | 524.6667 | 600
LGE | WO-1180 | 2024-08-28 13:30 | 484 | 600
LGE | WO-1181 | 2024-08-28 17:35 | 106.2972 | 600
LGE | WO-1182 | 2024-08-29 17:35 | 444.381 | 600
LGE | WO-1183 | 2024-08-27 19:07 | 275.5606 | 600
LGE | WO-1184 | 2024-08-28 17:29 | 498 | 600
LGE | WO-1185 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | WP-1104 | 2024-08-25 16:30 | 106.9598 | 400
LGE | WS-1303-1 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | WS-1304-1 | 2024-08-27 21:28 | 123 | 600
LGE | WS-1305-1 | 2024-08-28 14:22 | 65.6667 | 315
LGE | WS-1305-2 | 2024-08-20 | 0 | 315
LGE | WS-1306-1 | 2024-08-29 12:51 | 188.6667 | 500
LGE | WS-1306-2 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1308-1 | 2024-08-27 11:34 | 11.5926 | 450
LGE | WS-1310-1 | 2024-08-28 19:23 | 254.6667 | 500
LGE | WS-1310-2 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1315-1 | 2024-08-28 10:40 | 69 | 450
LGE | WS-1315-2 | 2024-08-20 | 49.2 | 450
LGE | WS-1319-1 | 2024-08-29 15:38 | 130 | 450
LGE | WS-1319-2 | 2024-08-20 | 0 | 450
LGE | WS-1322-1 | 2024-08-28 13:47 | 102.6667 | 450
LGE | WS-1322-2 | 2024-08-20 | 0 | 450
LGE | WS-1324-1 | 2024-08-20 | 0 | 400
LGE | WS-1324-2 | 2024-08-20 | 0 | 400
LGE | WS-1330-1 | 2024-08-20 | 0 | 450
LGE | WS-1330-2 | 2024-08-20 | 0 | 450
LGE | WS-1331-3 | 2024-08-29 12:54 | 107 | 500
LGE | WS-1332-3 | 2024-08-28 13:29 | 101.019 | 500
LGE | WS-1333-3 | 2024-08-28 13:14 | 116.3333 | 500
LGE | WS-1334-3 | 2024-08-29 16:07 | 127 | 500
LGE | WS-1335-3 | 2024-08-28 13:32 | 113.3333 | 500
LGE | WS-1336-3 | 2024-08-28 13:34 | 122.3333 | 500
LGE | WS-1337-3 | 2024-08-29 12:57 | 106.3333 | 500
LGE | WS-1425-3 | 2024-08-28 13:44 | 126.3333 | 500
LGE | WS-1426-3 | 2024-08-28 15:28 | 141.4667 | 500
LGE | WS-1427-3 | 2024-08-28 15:28 | 111 | 500
LGE | WS-1428-3 | 2024-08-28 15:43 | 135 | 500
LGE | WS-1429-3 | 2024-08-28 12:57 | 130.6667 | 500
LGE | WS-1331-4 | 2024-08-20 | 66.3 | 500
LGE | WS-1332-4 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1333-4 | 2024-08-20 | 77.8 | 500
LGE | WS-1334-4 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1335-4 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1336-4 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1337-4 | 2024-08-20 | 0 | 500
LGE | WS-1471-1 | 2024-08-27 12:48 | 161 | 500
LGE | WS-1472-1 | 2024-08-28 12:31 | 168.0417 | 484
LGE | WS-1473-1 | 2024-08-27 12:43 | 134.3333 | 484
LGE | WS-1474-1 | 2024-08-27 14:23 | 153.6667 | 500
LGE | WS-1475-1 | 2024-08-27 12:43 | 163.6667 | 500
LGE | WT-1151 | 2024-08-27 17:39 | 405 | 600
LGE | WT-1152 | 2024-08-27 17:40 | 436.6667 | 600
LGE | WT-1153 | 2024-08-27 17:12 | 198.6667 | 600
LGE | WT-1154 | 2024-08-28 18:00 | 496.3333 | 600
LGE | WT-1155 | 2024-08-27 18:33 | 270.4444 | 600
LGE | WT-1209 | 2024-08-27 19:06 | 281.6 | 600
LGE | WT-1210 | 2024-08-29 17:40 | 357.3333 | 600
LGE | WT-1211 | 2024-08-20 | 0 | 600
LGE | WT-1212 | 2024-08-27 17:44 | 280.1667 | 600